## Sheet1
| Month | SRid | Status | Opm. number | Definition | Building | Floor | Place | Technic | Sub-technic | materials | AssetCode | Device | BACid | Frequency | Control | Report | Report Date | Reference Date | Reference Year | Reference source date | Last shipment | Repeat | Point of interest | KPI timing | GroupNum | Type | FB Name | FB date | FB | Orig label | Orig Definition | Control organism | To | Cc 1 | Cc 2 | Cc 3 | Cc 4 | Cc 5 | Cc 6 | Cc 7 | Cc 8 | Cc 9 | BAC Dept | BAC Sub Dept | BAC Service | Group | Contractor | Lot | KPI Type | ShortStatus | ShortStatusFU | ConcatShortStatus&OrigStatus | LongStatus | Classification nr (O/I) | Classification (O/I) | Show graph | Report link | Status (M-1) | Report Date (M-1) | FB Date (M-1) | Deleted vs M-1 | KPI Type Nr | CheckArchived | Sheet | MonthFU | _index | _timestamp | _id | filedate | key | Month_ | ValueCount
0 | 05-2022 | 307114852418-I-F3 | 5 | - | E-I-F3-Metalen delen die op het dak zijn aangebracht, dienen in meer dan één punt met de afleiderinstallatie verbonden te worden (NBN C 18-100 § 3.2.5). (2015) | 702 | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - Gebouw 702 - Algemeen | 9i | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//008 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F3-Metalen delen die op het dak zijn aangebracht, dienen in meer dan één punt met de afleiderinstallatie verbonden te worden (NBN C 18-100 § 3.2.5). (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307114852418_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 502 | 307114852418-I-F3 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1609372800000 | 05-2022-307114852418if3202012 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2020-12 | 1
1 | 05-2022 | 307114852418-I-F2 | 5 | - | E-I-F2-Alle metalen delen aan de buitenkant van de installatie die 4 m overschrijden zoals de kooiladders dienen met het hoogste en laagste punt van de afleiderinstallatie verbonden (NBN C 18-100 § 3.2.3.2). (2015) | 702 | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - Gebouw 702 - Algemeen | 9i | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//008 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F2-Alle metalen delen aan de buitenkant van de installatie die 4 m overschrijden zoals de kooiladders dienen met het hoogste en laagste punt van de afleiderinstallatie verbonden (NBN C 18-100 § 3.2.3.2). (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307114852418_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 502 | 307114852418-I-F2 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1609372800000 | 05-2022-307114852418if2202012 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2020-12 | 1
2 | 05-2022 | 514848389281-I-2116 | 5 | - | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | 16 | - | Gebouw 16, tussenkelder | ELEC | HVAC | HVAC | B019732 | Warmac 3 (B019732) | 7i117 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/00//003 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-29 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019732_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 502 | 514848389281-I-2116 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1601424000000 | 05-2022-514848389281i2116202009 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2020-09 | 1
3 | 05-2022 | 514848389243-I-2116 | 5 | - | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019700 | Cabine 3 (B019700) | 7i115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/01//009 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-29 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019700_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 502 | 514848389243-I-2116 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1601424000000 | 05-2022-514848389243i2116202009 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2020-09 | 1
4 | 05-2022 | 514848249103-I-2116 | 5 | - | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021540 | Cabine 1 (B021540) | 7i113 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698033/00//006 | 2021-12-15 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register | 2021-12-15 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021540_EL | 5 | 2021-12-15 |  | - | 502 | 514848249103-I-2116 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1601424000000 | 05-2022-514848249103i2116202009 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2020-09 | 1
5 | 05-2022 | 514848188997-I-2116 | 5 | - | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | ELEC | ALSB B&F | B019660 | ALSB S 1.1 (B019660) | 7i106 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698030/00//000 | 2021-10-18 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register | 2021-10-18 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019660_EL | 5 | 2021-10-18 |  | - | 502 | 514848188997-I-2116 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1601424000000 | 05-2022-514848188997i2116202009 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2020-09 | 1
6 | 05-2022 | 514848188997-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Q2.3 verlichting net 6 (2019) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | ELEC | ALSB B&F | B019660 | ALSB S 1.1 (B019660) | 7i106 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698030/00//000 | 2021-10-18 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register | 2021-10-18 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Q2.3 verlichting net 6 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019660_EL | 5 | 2021-10-18 |  | - | 502 | 514848188997-I-1104 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1601424000000 | 05-2022-514848188997i1104202009 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2020-09 | 1
7 | 05-2022 | 163821503716-I-2116 | 5 | - | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | 16 | - | aan H.S. post | ELEC | ELEC | ALSB B&F | B019665 | ALSB D (B019665) | 7i105 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/00//008 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-29 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019665_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 502 | 163821503716-I-2116 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1601424000000 | 05-2022-163821503716i2116202009 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2020-09 | 1
8 | 05-2022 | 514848399451-I-2116 | 5 | - | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021547 | AEB Verwarming (B021547) | 7i123 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/00//018 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-29 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021547_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 502 | 514848399451-I-2116 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1601424000000 | 05-2022-514848399451i2116202009 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2020-09 | 1
9 | 05-2022 | 514848399417-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - Gelieve een eenduidige bordnaam te kiezen en deze duidelijk aan te brengen op het bord. - Gelieve één van de aangebrachte QR-codes maar te behouden. - Alle kringen dienen benoemd te worden. (2019) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021518 | Ketel 4 (B021518) | 7i125 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695113/00//008 | 2022-02-22 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - Gelieve een eenduidige bordnaam te kiezen en deze duidelijk aan te brengen op het bord. - Gelieve één van de aangebrachte QR-codes maar te behouden. - Alle kringen dienen benoemd te worden. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021518_EL | 5 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 514848399417-I-1610 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-514848399417i1610202008 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2020-08 | 1
10 | 05-2022 | 514848389243-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Pomp de remplisage N°2 (2019) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019700 | Cabine 3 (B019700) | 7i115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/01//009 | 2020-09-29 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-29 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Pomp de remplisage N°2 (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019700_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 502 | 514848389243-I-1104 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-514848389243i1104202008 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2020-08 | 1
11 | 05-2022 | 514848199061-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring(en): QD4 kamers 1-&gt;8 en QD6 kamers 12a-&gt;16. (2019) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021545 | AEB Reseau 4-4B (B021545) | 7i112 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695113/00//003 | 2022-02-22 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring(en): QD4 kamers 1-&gt;8 en QD6 kamers 12a-&gt;16. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021545_EL | 5 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 514848199061-I-1104 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-514848199061i1104202004 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2020-04 | 1
12 | 05-2022 | 508144363186-I-1712 | 5 | - | E-I-1712-Een overstroombeveiliging aanbrengen in de secundaire kring van de transfo (art. 116, 127 AREI). TFO van 100VA niet beveiligd. Gelieve een beveiliging van max 4A te voorzien. (2019) | 702 | - | Gebouw 702 achter bureel | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B022324 | C 32 (B022324) | 7i69 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/00//000 | 2019-06-13 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1712-Een overstroombeveiliging aanbrengen in de secundaire kring van de transfo (art. 116, 127 AREI). TFO van 100VA niet beveiligd. Gelieve een beveiliging van max 4A te voorzien. (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 702__2018_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit_C 32___Vinçotte_NC_5J_10-2018 | 5 | 2019-06-13 |  | - | 502 | 508144363186-I-1712 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1569801600000 | 05-2022-508144363186i1712201909 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2019-09 | 1
13 | 05-2022 | 514848389320-I-1216 | 5 | - | E-I-1216-De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden (B1: 5.4.3.5.; B3: 5.4.3.5.). De sectie van de tresse is onvoldoende voor kabels van het type VFVB vanaf 16 mm². (2019) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019702 | Warmac 2 (B019702) | 7i119 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695113/00//014 | 2022-02-22 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 2 | 2 - terre |  |  |  | 5 | E-I-1216-De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden (B1: 5.4.3.5.; B3: 5.4.3.5.). De sectie van de tresse is onvoldoende voor kabels van het type VFVB vanaf 16 mm². (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019702_EL | 5 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 514848389320-I-1216 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-514848389320i1216201904 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2019-04 | 1
14 | 05-2022 | 514848389300-I-1216 | 5 | - | E-I-1216-De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden (B1: 5.4.3.5.; B3: 5.4.3.5.). De sectie van de tresse van de voedingskabel is onvoldoende, dit geldt voor kabels van het type VFVB vanaf 16 mm². (2019) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019703 | Warmac 1 (B019703) | 7i118 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695113/00//013 | 2022-02-22 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 2 | 2 - terre |  |  |  | 5 | E-I-1216-De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden (B1: 5.4.3.5.; B3: 5.4.3.5.). De sectie van de tresse van de voedingskabel is onvoldoende, dit geldt voor kabels van het type VFVB vanaf 16 mm². (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019703_EL | 5 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 514848389300-I-1216 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-514848389300i1216201904 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2019-04 | 1
15 | 05-2022 | 514848399417-I-1916 | 5 | - | E-I-1916-De gegevens van het toestel of de machine zijn onbeschikbaar of onvolledig; gelieve ons de nodige informatie te bezorgen teneinde veiligheidswaarborgen te onderzoeken (art. 5 - 7 AREI). Zie kring QD3. (2019) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021518 | Ketel 4 (B021518) | 7i125 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695113/00//008 | 2022-02-22 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - installation et appareils |  |  |  | 5 | E-I-1916-De gegevens van het toestel of de machine zijn onbeschikbaar of onvolledig; gelieve ons de nodige informatie te bezorgen teneinde veiligheidswaarborgen te onderzoeken (art. 5 - 7 AREI). Zie kring QD3. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021518_EL | 5 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 514848399417-I-1916 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-514848399417i1916201904 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2019-04 | 1
16 | 05-2022 | 514848389243-I-1801 | 5 | - | E-I-1801-Vervang de geel/groene geïsoleerde geleider gebruikt als actieve geleider (art. 199 AREI). Zie bijvoorbeeld bij kring 44.16 en 44.17. (2019) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019700 | Cabine 3 (B019700) | 7i115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/01//009 | 2020-09-29 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-29 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1801-Vervang de geel/groene geïsoleerde geleider gebruikt als actieve geleider (art. 199 AREI). Zie bijvoorbeeld bij kring 44.16 en 44.17. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019700_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 502 | 514848389243-I-1801 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-514848389243i1801201904 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2019-04 | 1
17 | 05-2022 | 514848389243-I-1712 | 5 | - | E-I-1712-Een overstroombeveiliging aanbrengen in de secundaire kring van de transfo (art. 116, 127 AREI). Zie transfo TR1. (2019) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019700 | Cabine 3 (B019700) | 7i115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/01//009 | 2020-09-29 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-29 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1712-Een overstroombeveiliging aanbrengen in de secundaire kring van de transfo (art. 116, 127 AREI). Zie transfo TR1. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019700_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 502 | 514848389243-I-1712 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-514848389243i1712201904 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2019-04 | 1
18 | 05-2022 | 514848389243-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (art. 16, 268 AREI). Zie kringen + klemmen. (2019) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019700 | Cabine 3 (B019700) | 7i115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/01//009 | 2020-09-29 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-29 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (art. 16, 268 AREI). Zie kringen + klemmen. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019700_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 502 | 514848389243-I-1611 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-514848389243i1611201904 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2019-04 | 1
19 | 05-2022 | 514848389243-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). - Zie kring 44.3.1; 44.3.2; D1; D2; 42.3.1; 42.3.2; thermische beveiliging koelpomp 1 en 2 (bij 44.38 en 44.39); TR1, ... . - Gelieve een eenduidige bordnaam te kiezen en deze duidelijk aan te brengen op het bord. - Gelieve één van de aangebrachte QR-codes maar te behouden. (2019) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019700 | Cabine 3 (B019700) | 7i115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/01//009 | 2020-09-29 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-29 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). - Zie kring 44.3.1; 44.3.2; D1; D2; 42.3.1; 42.3.2; thermische beveiliging koelpomp 1 en 2 (bij 44.38 en 44.39); TR1, ... . - Gelieve een eenduidige bordnaam te kiezen en deze duidelijk aan te brengen op het bord. - Gelieve één van de aangebrachte QR-codes maar te behouden. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019700_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 502 | 514848389243-I-1610 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-514848389243i1610201904 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2019-04 | 1
20 | 05-2022 | 514848389243-I-1608 | 5 | - | E-I-1608-Een algemene alpolige scheidingsschakelaar te voorzien (art. 248.02 AREI). Er staan 2 hoofdschakalaars voor dezelfde voedingsbron die hetzelfde barenstel voeden. (2019) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019700 | Cabine 3 (B019700) | 7i115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/01//009 | 2020-09-29 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-29 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1608-Een algemene alpolige scheidingsschakelaar te voorzien (art. 248.02 AREI). Er staan 2 hoofdschakalaars voor dezelfde voedingsbron die hetzelfde barenstel voeden. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019700_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 502 | 514848389243-I-1608 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-514848389243i1608201904 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2019-04 | 1
21 | 05-2022 | 514848389243-I-1606 | 5 | - | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (art. 19, 49.01 AREI). De bescherming tegen rechtstreekse aanraking dient verbeterd te worden. Dit dient minimaal IPXX-B (vingerveilig) te zijn. (2019) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019700 | Cabine 3 (B019700) | 7i115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/01//009 | 2020-09-29 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-29 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 1 | 1 - défaut d'isolation |  |  |  | 5 | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (art. 19, 49.01 AREI). De bescherming tegen rechtstreekse aanraking dient verbeterd te worden. Dit dient minimaal IPXX-B (vingerveilig) te zijn. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019700_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 502 | 514848389243-I-1606 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-514848389243i1606201904 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2019-04 | 1
22 | 05-2022 | 514848389243-I-1602 | 5 | - | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). Verschillende kringen zitten verscholen achter de afschermplaat. (2019) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019700 | Cabine 3 (B019700) | 7i115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/01//009 | 2020-09-29 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-29 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). Verschillende kringen zitten verscholen achter de afschermplaat. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019700_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 502 | 514848389243-I-1602 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-514848389243i1602201904 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2019-04 | 1
23 | 05-2022 | 514848389243-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). - Zie bijvoorbeeld: 40.8 + 40.9, voeding voor? Gelieve correcte bordnaam te gebruiken. - 44.09 = 2A ; 44.06 = 3kA ; 44.03 + 44.05 = 10kA ; 44.5 - Benamingen van de kringen. - Correcte omschrijving van waar het vertrek naartoe gaat (correcte en eenduidige bordnaam gebruiken). - Kabel types + secties, ook deze van de Pe. - De nominale stromen van de beveiligingen en verbruikers. - Uitschakelcurves van de beveiligingen. - Klemmen (2017) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019700 | Cabine 3 (B019700) | 7i115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/01//009 | 2020-09-29 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-29 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). - Zie bijvoorbeeld: 40.8 + 40.9, voeding voor? Gelieve correcte bordnaam te gebruiken. - 44.09 = 2A ; 44.06 = 3kA ; 44.03 + 44.05 = 10kA ; 44.5 - Benamingen van de kringen. - Correcte omschrijving van waar het vertrek naartoe gaat (correcte en eenduidige bordnaam gebruiken). - Kabel types + secties, ook deze van de Pe. - De nominale stromen van de beveiligingen en verbruikers. - Uitschakelcurves van de beveiligingen. - Klemmen (2017) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019700_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 502 | 514848389243-I-1503 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-514848389243i1503201904 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2019-04 | 1
24 | 05-2022 | 514848389243-I-1403 | 5 | - | E-I-1403-Een algemene differentieelschakelaar van het type A dient geplaatst te worden (art. 85.02 AREI). Vermits het een TT-net betreft dienen er differentieelinrichtingen geplaatst te worden, ofwel dient men het netsysteem om te vormen naar een TN-net (er dient dan een volledige herberekening van de elektrische installatie gemaakt te worden). (2017) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019700 | Cabine 3 (B019700) | 7i115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/01//009 | 2020-09-29 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-29 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 1 | 1 - contacts indirects |  |  |  | 5 | E-I-1403-Een algemene differentieelschakelaar van het type A dient geplaatst te worden (art. 85.02 AREI). Vermits het een TT-net betreft dienen er differentieelinrichtingen geplaatst te worden, ofwel dient men het netsysteem om te vormen naar een TN-net (er dient dan een volledige herberekening van de elektrische installatie gemaakt te worden). (2017) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019700_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 502 | 514848389243-I-1403 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-514848389243i1403201904 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2019-04 | 1
25 | 05-2022 | 514848389243-I-1216 | 5 | - | E-I-1216-De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden (art. 70.05 AREI). Gelieve ons te verzekeren dat de aarding verdeeld werd over de gehelde installatie en dat de sectie van de kabelmantel voldoet volgens de kabelberekeningen. (2019) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019700 | Cabine 3 (B019700) | 7i115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/01//009 | 2020-09-29 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-29 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 2 | 2 - terre |  |  |  | 5 | E-I-1216-De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden (art. 70.05 AREI). Gelieve ons te verzekeren dat de aarding verdeeld werd over de gehelde installatie en dat de sectie van de kabelmantel voldoet volgens de kabelberekeningen. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019700_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 502 | 514848389243-I-1216 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-514848389243i1216201904 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2019-04 | 1
26 | 05-2022 | 514848389243-I-1201 | 5 | - | E-I-1201-Een aarding verwezenlijken overeenkomstig de voorschriften (art. 68 - 71 AREI). Bordstopcontact is te aarden. (2019) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019700 | Cabine 3 (B019700) | 7i115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/01//009 | 2020-09-29 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-29 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 2 | 2 - terre |  |  |  | 5 | E-I-1201-Een aarding verwezenlijken overeenkomstig de voorschriften (art. 68 - 71 AREI). Bordstopcontact is te aarden. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019700_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 502 | 514848389243-I-1201 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-514848389243i1201201904 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2019-04 | 1
27 | 05-2022 | 514848249103-I-1718 | 5 | - | E-I-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). Zie kring QF81. (2019) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021540 | Cabine 1 (B021540) | 7i113 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698033/00//006 | 2021-12-15 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-12-15 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). Zie kring QF81. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021540_EL | 5 | 2021-12-15 |  | - | 502 | 514848249103-I-1718 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-514848249103i1718201904 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2019-04 | 1
28 | 05-2022 | 514848249103-I-1708 | 5 | - | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). Zie bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: kring QF84,... (2019) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021540 | Cabine 1 (B021540) | 7i113 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698033/00//006 | 2021-12-15 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-12-15 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). Zie bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: kring QF84,... (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021540_EL | 5 | 2021-12-15 |  | - | 502 | 514848249103-I-1708 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-514848249103i1708201904 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2019-04 | 1
29 | 05-2022 | 514848249103-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - Gelieve een eenduidige bordnaam te kiezen en deze duidelijk aan te brengen op het bord. - Gelieve één van de aangebrachte QR-codes maar te behouden. (2019) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021540 | Cabine 1 (B021540) | 7i113 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698033/00//006 | 2021-12-15 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-12-15 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - Gelieve een eenduidige bordnaam te kiezen en deze duidelijk aan te brengen op het bord. - Gelieve één van de aangebrachte QR-codes maar te behouden. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021540_EL | 5 | 2021-12-15 |  | - | 502 | 514848249103-I-1610 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-514848249103i1610201904 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2019-04 | 1
30 | 05-2022 | 514848249103-I-1216 | 5 | - | E-I-1216-De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden (art. 70.05 AREI). Gelieve ons te verzekeren dat de aarding verdeeld werd over de gehelde installatie en dat de sectie van de kabelmantel voldoet volgens de kabelberekeningen. (2019) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021540 | Cabine 1 (B021540) | 7i113 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698033/00//006 | 2021-12-15 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-12-15 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 2 | 2 - terre |  |  |  | 5 | E-I-1216-De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden (art. 70.05 AREI). Gelieve ons te verzekeren dat de aarding verdeeld werd over de gehelde installatie en dat de sectie van de kabelmantel voldoet volgens de kabelberekeningen. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021540_EL | 5 | 2021-12-15 |  | - | 502 | 514848249103-I-1216 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-514848249103i1216201904 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2019-04 | 1
31 | 05-2022 | 163821503716-I-1607 | 5 | - | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Zie open wartels. (2019) | 16 | - | aan H.S. post | ELEC | ELEC | ALSB B&F | B019665 | ALSB D (B019665) | 7i105 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/00//008 | 2020-09-29 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-29 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Zie open wartels. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019665_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 502 | 163821503716-I-1607 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-163821503716i1607201904 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2019-04 | 1
32 | 05-2022 | 163821503716-I-1606 | 5 | - | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). De bescherming tegen rechstreekse aanraking dient verbeterd te worden. Dit dient minimaal IPXX-B (vingerveilig) te zijn. (2019) | 16 | - | aan H.S. post | ELEC | ELEC | ALSB B&F | B019665 | ALSB D (B019665) | 7i105 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/00//008 | 2020-09-29 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-29 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 1 | 1 - défaut d'isolation |  |  |  | 5 | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). De bescherming tegen rechstreekse aanraking dient verbeterd te worden. Dit dient minimaal IPXX-B (vingerveilig) te zijn. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019665_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 502 | 163821503716-I-1606 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-163821503716i1606201904 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2019-04 | 1
33 | 05-2022 | 514848389281-I-1606 | 5 | - | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (art. 19, 49.01 AREI). De bescherming tegen rechtstreekse aanraking dient verbeterd te worden. Dit dient minimaal IPXX-B (vingerveilig) te zijn. (2019) | 16 | - | Gebouw 16, tussenkelder | ELEC | HVAC | HVAC | B019732 | Warmac 3 (B019732) | 7i117 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/00//003 | 2020-09-29 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-29 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 1 | 1 - défaut d'isolation |  |  |  | 5 | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (art. 19, 49.01 AREI). De bescherming tegen rechtstreekse aanraking dient verbeterd te worden. Dit dient minimaal IPXX-B (vingerveilig) te zijn. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019732_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 502 | 514848389281-I-1606 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-514848389281i1606201904 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2019-04 | 1
34 | 05-2022 | 514848389281-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 16 | - | Gebouw 16, tussenkelder | ELEC | HVAC | HVAC | B019732 | Warmac 3 (B019732) | 7i117 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/00//003 | 2020-09-29 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-29 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019732_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 502 | 514848389281-I-1509 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-514848389281i1509201904 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2019-04 | 1
35 | 05-2022 | 514848389281-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). - Geen schema voorgelegd voor het volledige bord. (2019) | 16 | - | Gebouw 16, tussenkelder | ELEC | HVAC | HVAC | B019732 | Warmac 3 (B019732) | 7i117 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/00//003 | 2020-09-29 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-29 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). - Geen schema voorgelegd voor het volledige bord. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019732_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 502 | 514848389281-I-1501 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-514848389281i1501201904 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2019-04 | 1
36 | 05-2022 | 514848399451-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Geen schema voorgelegd voor het volledige bord. (2019) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021547 | AEB Verwarming (B021547) | 7i123 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/00//018 | 2020-09-29 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-29 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Geen schema voorgelegd voor het volledige bord. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021547_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 502 | 514848399451-I-1501 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-514848399451i1501201904 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2019-04 | 1
37 | 05-2022 | 508144363082-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2017) | 702 | - | Gebouw 702 -1 | ELEC | HVAC | HVAC | B022251 | Warmterecuperatie (B022251) | 7i59 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1315605016/00//003 | 2017-07-17 | 2018-07-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2017) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 702__2017_HVAC_TFM_Elektriciteit_Warmterecuperatie___Vinçotte_NC_5J_7-2017 | 5 | 2017-07-17 |  | - | 502 | 508144363082-I-1509 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1532995200000 | 05-2022-508144363082i1509201807 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2018-07 | 1
38 | 05-2022 | 163821503716-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). - Zie alle kringen + klemmen. - De aanduidingen in de verschillende borden dienen identiek te zijn aan deze van de schema's. (2017) | 16 | - | aan H.S. post | ELEC | ELEC | ALSB B&F | B019665 | ALSB D (B019665) | 7i105 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/00//008 | 2020-09-29 | 2018-07-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-29 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). - Zie alle kringen + klemmen. - De aanduidingen in de verschillende borden dienen identiek te zijn aan deze van de schema's. (2017) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019665_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 502 | 163821503716-I-1611 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1532995200000 | 05-2022-163821503716i1611201807 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2018-07 | 1
39 | 05-2022 | 163821503716-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Benamingen van de kringen. - Correcte omschrijving van waar het vertrek naartoe gaat (correcte en eenduidige bordnaam gebruiken). - Kabel types + secties, ook deze van de Pe. - De nominale stromen van de beveiligingen. - Uitschakelcurves van de beveiligingen. - Klemmen (2017) | 16 | - | aan H.S. post | ELEC | ELEC | ALSB B&F | B019665 | ALSB D (B019665) | 7i105 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/00//008 | 2020-09-29 | 2018-07-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-29 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Benamingen van de kringen. - Correcte omschrijving van waar het vertrek naartoe gaat (correcte en eenduidige bordnaam gebruiken). - Kabel types + secties, ook deze van de Pe. - De nominale stromen van de beveiligingen. - Uitschakelcurves van de beveiligingen. - Klemmen (2017) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019665_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 502 | 163821503716-I-1503 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1532995200000 | 05-2022-163821503716i1503201807 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2018-07 | 1
40 | 05-2022 | 163821503716-I-1403 | 5 | - | E-I-1403-Een algemene differentieelschakelaar van het type A dient geplaatst te worden (B1: 5.3.5.3.). Vermits het een TT-net betreft dienen er differentieelinrichtingen geplaatst te worden, ofwel dient men het netsysteem om te vormen naar een TN-net (er dient dan een volledige herberekening van de elektrische installatie gemaakt te worden). (2017) | 16 | - | aan H.S. post | ELEC | ELEC | ALSB B&F | B019665 | ALSB D (B019665) | 7i105 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/00//008 | 2020-09-29 | 2018-07-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-29 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 1 | 1 - contacts indirects |  |  |  | 5 | E-I-1403-Een algemene differentieelschakelaar van het type A dient geplaatst te worden (B1: 5.3.5.3.). Vermits het een TT-net betreft dienen er differentieelinrichtingen geplaatst te worden, ofwel dient men het netsysteem om te vormen naar een TN-net (er dient dan een volledige herberekening van de elektrische installatie gemaakt te worden). (2017) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019665_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 502 | 163821503716-I-1403 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1532995200000 | 05-2022-163821503716i1403201807 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2018-07 | 1
41 | 05-2022 | 163821503716-I-1101 | 5 | - | E-I-1101-De algemene isolatieweerstand voor de installatiedelen gebouwd vóór 24/06/2000 is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 25.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Kring Q1 (0.178) (2018) | 16 | - | aan H.S. post | ELEC | ELEC | ALSB B&F | B019665 | ALSB D (B019665) | 7i105 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/00//008 | 2020-09-29 | 2018-07-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-29 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1101-De algemene isolatieweerstand voor de installatiedelen gebouwd vóór 24/06/2000 is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 25.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Kring Q1 (0.178) (2018) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019665_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 502 | 163821503716-I-1101 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1532995200000 | 05-2022-163821503716i1101201807 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2018-07 | 1
42 | 05-2022 | 508144362959-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2017) | 702 | - | Gebouw 702 -1 HS-post | ELEC | HVAC | HVAC | B022259 | BT 1 (B022259) | 7i71 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1315605016/00//015 | 2017-07-17 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2017) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 702__2017_HVAC_TFM_Elektriciteit_BT 1___Vinçotte_NC_5J_7-2017 | 5 | 2017-07-17 |  | - | 502 | 508144362959-I-1509 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-508144362959i1509201806 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2018-06 | 1
44 | 05-2022 | 22523163-F-2 | 4 | - | L-I-F-Goede werking van de poort na te zien, werkt niet automatisch. (Rappel 1) | 702 | - | B022301 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/21207300-1 | 8GP702B022301 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110872/00//01/DP | 2022-03-22 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-22 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Goede werking van de poort na te zien, werkt niet automatisch. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022301_SM | 4 | 2022-03-22 |  | - | 502 | 22523163-F-2 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-22523163f2202104 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2021-04 | 1
45 | 05-2022 | 22523163-F-1 | 4 | - | L-I-F-Gebroken ruit in de deur te vervangen. (Rappel 1) | 702 | - | B022301 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/21207300-1 | 8GP702B022301 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110872/00//01/DP | 2022-03-22 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-22 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Gebroken ruit in de deur te vervangen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022301_SM | 4 | 2022-03-22 |  | - | 502 | 22523163-F-1 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-22523163f1202104 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2021-04 | 1
46 | 05-2022 | ANPI 8862 | 4 | 1.3.1 | Detectoren werden bijgeplaatst in de WKK. Er werd geen ons geen risicoanalyse overgemaakt of een keuring aangevraagd. | 16 | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd83 | 12 | - | FID/1395D16/FB/21-147/C | 2022-01-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-01-18 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren werden bijgeplaatst in de WKK. Er werd geen ons geen risicoanalyse overgemaakt of een keuring aangevraagd. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | SIEMENS | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd83_KF | 4 | 2022-01-18 | - | - | 502 | ANPI 8862 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1609372800000 | 05-2022-anpi8862202012 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2020-12 | 1
47 | 05-2022 | ANPI 8860 | 4 | 1.1.4 | Detectoren 1F02/2/53 => 55 staan 2x op de plannen vermeld. | 16 | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd83 | 12 | - | FID/1395D16/FB/21-147/C | 2022-01-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-01-18 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 1F02/2/53 => 55 staan 2x op de plannen vermeld. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | SIEMENS | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd83_KF | 4 | 2022-01-18 | - | - | 502 | ANPI 8860 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1609372800000 | 05-2022-anpi8860202012 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2020-12 | 1
48 | 05-2022 | ANPI 8859 | 4 | 1.1.3 | De vlammelders ontbreken op het plan (herhaling) | 16 | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd83 | 12 | - | FID/1395D16/FB/21-147/C | 2022-01-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-01-18 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | De vlammelders ontbreken op het plan. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | SIEMENS | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd83_KF | 4 | 2022-01-18 | - | - | 502 | ANPI 8859 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1609372800000 | 05-2022-anpi8859202012 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2020-12 | 1
49 | 05-2022 | 307114852418-O-F5 | 4 | - | E-O-F5-Het technische dossier werd ons niet voorgelegd in 2020. (NBN C 18-100 § 5.10). (2020) | 702 | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - Gebouw 702 - Algemeen | 9i | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//008 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F5-Het technische dossier werd ons niet voorgelegd in 2020. (NBN C 18-100 § 5.10). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307114852418_BL | 4 | 2020-12-18 |  | - | 502 | 307114852418-O-F5 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1609372800000 | 05-2022-307114852418of5202012 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2020-12 | 1
50 | 05-2022 | 307114852418-O-F4 | 4 | - | E-O-F4-Elke aardelektrode moet voor zover mogelijk een spreidingsweerstand hebben kleiner dan 10 Ohm (NBN C 18-100 § 3.8.1). Zie ook loshangende daalleiding 'J'. (2015) | 702 | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - Gebouw 702 - Algemeen | 9i | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//008 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F4-Elke aardelektrode moet voor zover mogelijk een spreidingsweerstand hebben kleiner dan 10 Ohm (NBN C 18-100 § 3.8.1). Zie ook loshangende daalleiding 'J'. (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307114852418_BL | 4 | 2020-12-18 |  | - | 502 | 307114852418-O-F4 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1609372800000 | 05-2022-307114852418of4202012 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2020-12 | 1
51 | 05-2022 | 163821503716-O-1063 | 4 | - | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. (2019) | 16 | - | aan H.S. post | ELEC | ELEC | ALSB B&F | B019665 | ALSB D (B019665) | 7i105 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/00//008 | 2020-09-29 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-29 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019665_EL | 4 | 2020-09-29 |  | - | 502 | 163821503716-O-1063 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163821503716o1063202008 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2020-08 | 1
52 | 05-2022 | ANPI 8551 | 4 | 1.1.2 | De detectoren op het hoog plafond in de stookplaats staan op het plan "tussenkelder" en de nummering is foutief (herhaling). | 16 | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd83 | 12 | - | FID/1395D16/FB/21-147/C | 2022-01-18 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-01-18 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | De plannen zijn niet As-Built ten gevolge van aanpassing (6 nieuwe detectoren WKK). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | SIEMENS | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd83_KF | 4 | 2022-01-18 | - | - | 502 | ANPI 8551 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1577750400000 | 05-2022-anpi8551201912 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2019-12 | 1
53 | 05-2022 | ANPI 8550 | 4 | 1.1.1 | De plannen zijn niet As-Built ten gevolge van aanpassing (6 nieuwe detectoren WKK) (herhaling). | 16 | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd83 | 12 | - | FID/1395D16/FB/21-147/C | 2022-01-18 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-01-18 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | De plannen zijn niet As-Built ten gevolge van aanpassing (6 nieuwe detectoren WKK). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | SIEMENS | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd83_KF | 4 | 2022-01-18 | - | - | 502 | ANPI 8550 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1577750400000 | 05-2022-anpi8550201912 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2019-12 | 1
54 | 05-2022 | 508144363186-O-1710 | 4 | - | E-O-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (art. 251.05 AREI). Gelieve de Icc van het bord bekend te maken teinde na te kunnen kijken of een diff van 3kA voldoende is voor de installatie (kring QF4.1). (2019) | 702 | - | Gebouw 702 achter bureel | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B022324 | C 32 (B022324) | 7i69 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/00//000 | 2019-06-13 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 4 | E-O-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (art. 251.05 AREI). Gelieve de Icc van het bord bekend te maken teinde na te kunnen kijken of een diff van 3kA voldoende is voor de installatie (kring QF4.1). (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 702__2018_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit_C 32___Vinçotte_NC_5J_10-2018 | 4 | 2019-06-13 |  | - | 502 | 508144363186-O-1710 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1569801600000 | 05-2022-508144363186o1710201909 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2019-09 | 1
55 | 05-2022 | 514848389243-O-1083 | 4 | - | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2019) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019700 | Cabine 3 (B019700) | 7i115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/01//009 | 2020-09-29 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-29 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019700_EL | 4 | 2020-09-29 |  | - | 502 | 514848389243-O-1083 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-514848389243o1083201904 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2019-04 | 1
56 | 05-2022 | 514848389243-O-1069 | 4 | - | E-O-1069-Aanduiding voorzien van de onder spanning staande delen na onderbreking. (2019) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019700 | Cabine 3 (B019700) | 7i115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/01//009 | 2020-09-29 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-29 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1069-Aanduiding voorzien van de onder spanning staande delen na onderbreking. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019700_EL | 4 | 2020-09-29 |  | - | 502 | 514848389243-O-1069 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-514848389243o1069201904 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2019-04 | 1
57 | 05-2022 | 514848389243-O-1063 | 4 | - | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. (2019) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019700 | Cabine 3 (B019700) | 7i115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/01//009 | 2020-09-29 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-29 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019700_EL | 4 | 2020-09-29 |  | - | 502 | 514848389243-O-1063 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-514848389243o1063201904 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2019-04 | 1
58 | 05-2022 | ANPI 7072 | 4 | - |  Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 702 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | 4 | hb19 | 12 | - | FID/1395I702/CBE/22-008/C | 2022-01-13 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-01-13 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 |  Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb19_KF | 4 | 2022-01-13 | - | - | 502 | ANPI 7072 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7072201902 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2019-02 | 1
59 | 05-2022 | ANPI 7070 | 4 | - |  Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 702 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | 2 | hb19 | 12 | - | FID/1395I702/CBE/22-008/C | 2022-01-13 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-01-13 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 |  Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb19_KF | 4 | 2022-01-13 | - | - | 502 | ANPI 7070 | Lot 1 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7070201902 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2019-02 | 1
60 | 05-2022 | 23441440-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 16 | - | 8414 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJNEN/15/841-4/XS PLATFORMS | 8V16S8414 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13915377/00//04/DP | 2021-06-21 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-21 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23441440_SW | 4 | 2021-06-21 |  | - | 502 | 23441440-204 | Lot 1 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-23441440204202106 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2021-06 | 1
61 | 05-2022 | 23574058-21 | 4 | - | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | 702 | - | 7022 | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | VASTE LADDER/ALTREX/BA702/LA2 | 8LA7022 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13941221/00//02/DP | 2021-07-05 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-05 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23574058_SW | 4 | 2021-07-05 |  | - | 502 | 23574058-21 | Lot 1 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-2357405821202107 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2021-07 | 1
62 | 05-2022 | 23440294-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 702 | - | 67191 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/17/6719-1/XS PLATFORMS | 8V70267191 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13915482/00//01/DP | 2021-07-05 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-05 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23440294_SM | 4 | 2021-07-05 |  | - | 502 | 23440294-204 | Lot 1 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23440294204202107 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2021-07 | 1
63 | 05-2022 | 514848389264-I-1708 | 5 | - | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). (2021) | 16 | - | Gebouw 16, tussenkelder, in kooi atelier | ELEC | HVAC | HVAC | B021577 | Coffret cage (B021577) | 7i116 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695113/00//005 | 2022-02-22 | 2021-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021577_EL | 5 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 514848389264-I-1708 | Lot 1 | 2021-12 | biac_kpi502 | 1640908800000 | 05-2022-514848389264i1708202112 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2021-12 | 1
64 | 05-2022 | 514848188997-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | ELEC | ALSB B&F | B019660 | ALSB S 1.1 (B019660) | 7i106 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698030/00//000 | 2021-10-18 | 2021-12-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-18 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019660_EL | 5 | 2021-10-18 |  | - | 502 | 514848188997-I-1509 | Lot 1 | 2021-12 | biac_kpi502 | 1640908800000 | 05-2022-514848188997i1509202112 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2021-12 | 1
65 | 05-2022 | 514848189023-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Bord is te benoemen. (2021) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021550 | Overhitwaterketel (B021550) | 7i110 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695113/00//010 | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Bord is te benoemen. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021550_EL | 5 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 514848189023-I-1610 | Lot 1 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-514848189023i1610202202 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2022-02 | 1
66 | 05-2022 | 514848189023-I-1602 | 5 | - | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (B1: 5.3.5.1.; B3: 5.3.5.1.). Bordsluiting is defect. (2021) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021550 | Overhitwaterketel (B021550) | 7i110 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695113/00//010 | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (B1: 5.3.5.1.; B3: 5.3.5.1.). Bordsluiting is defect. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021550_EL | 5 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 514848189023-I-1602 | Lot 1 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-514848189023i1602202202 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2022-02 | 1
67 | 05-2022 | 514848199041-I-1201 | 5 | - | E-I-1201-Een aarding verwezenlijken overeenkomstig de voorschriften (B1: 4.2.3.; 5.4.2.; 5.4.3.; B3: 4.2.3.; 4.2.5.2.; 5.4.2. ; 5.4.3. ). Sectie tresse onvoldoende als PE-geleider. (2021) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021548 | Ketel 5 (B021548) | 7i111 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695113/00//009 | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 2 | 2 - terre |  |  |  | 5 | E-I-1201-Een aarding verwezenlijken overeenkomstig de voorschriften (B1: 4.2.3.; 5.4.2.; 5.4.3.; B3: 4.2.3.; 4.2.5.2.; 5.4.2. ; 5.4.3. ). Sectie tresse onvoldoende als PE-geleider. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021548_EL | 5 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 514848199041-I-1201 | Lot 1 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-514848199041i1201202202 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2022-02 | 1
68 | 05-2022 | 514848399417-I-1201 | 5 | - | E-I-1201-Een aarding verwezenlijken overeenkomstig de voorschriften (B1: 4.2.3.2.; 5.4.2.; 5.4.3.; B2: 4.2.5.2.; 5.4.2.; B3: 4.2.3.2.; 4.2.5.2.; 5.4.2. ; 5.4.3. ). Sectie tresse voldoet niet als pe-geleider. (2021) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021518 | Ketel 4 (B021518) | 7i125 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695113/00//008 | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 2 | 2 - terre |  |  |  | 5 | E-I-1201-Een aarding verwezenlijken overeenkomstig de voorschriften (B1: 4.2.3.2.; 5.4.2.; 5.4.3.; B2: 4.2.5.2.; 5.4.2.; B3: 4.2.3.2.; 4.2.5.2.; 5.4.2. ; 5.4.3. ). Sectie tresse voldoet niet als pe-geleider. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021518_EL | 5 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 514848399417-I-1201 | Lot 1 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-514848399417i1201202202 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2022-02 | 1
69 | 05-2022 | ANPI 9255 | 4 | 1.3.1 | Het logboek ontbreekt bij de centrale. | 16 | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd83 | 12 | - | FID/1395D16/FB/21-147/C | 2022-01-18 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-01-18 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Het logboek ontbreekt bij de centrale. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | SIEMENS | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd83_KF | 4 | 2022-01-18 | - | - | 502 | ANPI 9255 | Lot 1 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9255202202 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2022-02 | 1
70 | 05-2022 | ANPI 9242 | 4 | - | Geen begeleidingsring. Geen BAC n°. | 702 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | B021738 | H.YK.-1.1/(B021738) | hb19 | 12 | - | FID/1395I702/CBE/22-008/C | 2022-01-13 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-01-13 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Geen begeleidingsring. Geen BAC n°. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb19_KF | 4 | 2022-01-13 | - | - | 502 | ANPI 9242 | Lot 1 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9242202202 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2022-02 | 1
71 | 05-2022 | ANPI 9241 | 4 | - | Geen begeleidingsring en dsp. | 702 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | B022305 | H.YG.01.1/(B022305) | hb19 | 12 | - | FID/1395I702/CBE/22-008/C | 2022-01-13 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-01-13 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Geen begeleidingsring en dsp. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb19_KF | 4 | 2022-01-13 | - | - | 502 | ANPI 9241 | Lot 1 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9241202202 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2022-02 | 1
72 | 05-2022 | 514848189023-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021550 | Overhitwaterketel (B021550) | 7i110 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695113/00//010 | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B021550_EL | 4 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 514848189023-O-1509 | Lot 1 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-514848189023o1509202202 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2022-02 | 1
73 | 05-2022 | 514848199041-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021548 | Ketel 5 (B021548) | 7i111 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695113/00//009 | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B021548_EL | 4 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 514848199041-O-1509 | Lot 1 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-514848199041o1509202202 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2022-02 | 1
74 | 05-2022 | 514848399417-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021518 | Ketel 4 (B021518) | 7i125 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695113/00//008 | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B021518_EL | 4 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 514848399417-O-1509 | Lot 1 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-514848399417o1509202202 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2022-02 | 1
75 | 05-2022 | 514848399434-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021507 | Ketel 3A-B (B021507) | 7i124 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695113/00//007 | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B021507_EL | 4 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 514848399434-O-1509 | Lot 1 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-514848399434o1509202202 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2022-02 | 1
76 | 05-2022 | 514848118880-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019659 | Ketel 1 (B019659) | 7i108 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695113/00//006 | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019659_EL | 4 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 514848118880-O-1509 | Lot 1 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-514848118880o1509202202 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2022-02 | 1
77 | 05-2022 | 514848259128-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019681 | Cabine 2 (B019681) | 7i114 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695113/00//004 | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019681_EL | 4 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 514848259128-O-1509 | Lot 1 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-514848259128o1509202202 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2022-02 | 1
78 | 05-2022 | 514848249103-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021540 | Cabine 1 (B021540) | 7i113 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698033/00//006 | 2021-12-15 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-15 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B021540_EL | 4 | 2021-12-15 |  | - | 502 | 514848249103-O-1509 | Lot 1 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-514848249103o1509202202 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2022-02 | 1
79 | 05-2022 | 514848199061-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021545 | AEB Reseau 4-4B (B021545) | 7i112 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695113/00//003 | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B021545_EL | 4 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 514848199061-O-1509 | Lot 1 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-514848199061o1509202202 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2022-02 | 1
80 | 05-2022 | 514848389376-I-1613 | 5 | - | E-I-1613-De nominale stroomsterkte (In) van het materieel (schakelaars, contactoren,...) dient aangepast te worden aan de overstroombeveiliging van de stroomkring (B1: 4.4.1.1.; B3: 4.4.1.1.). Zie tabel. (2019) | 16 | - | Gebouw 16, tussenverdieping | ELEC | HVAC | HVAC | B021578 | AEB Magazin (B021578) | 7i121 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695113/00//001 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1613-De nominale stroomsterkte (In) van het materieel (schakelaars, contactoren,...) dient aangepast te worden aan de overstroombeveiliging van de stroomkring (B1: 4.4.1.1.; B3: 4.4.1.1.). Zie tabel. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021578_EL | 5 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 514848389376-I-1613 | Lot 1 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-514848389376i1613202203 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2022-03 | 1
81 | 05-2022 | 22523163-F-3 | 4 | - | L-I-F-Hindernisdetector onderaan de poort opnieuw in dienst te stellen. | 702 | - | B022301 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/21207300-1 | 8GP702B022301 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110872/00//01/DP | 2022-03-22 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-22 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Hindernisdetector onderaan de poort opnieuw in dienst te stellen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022301_SM | 4 | 2022-03-22 |  | - | 502 | 22523163-F-3 | Lot 1 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-22523163f3202203 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2022-03 | 1
82 | 05-2022 | 514848389320-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019702 | Warmac 2 (B019702) | 7i119 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695113/00//014 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019702_EL | 4 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 514848389320-O-1509 | Lot 1 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-514848389320o1509202203 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2022-03 | 1
83 | 05-2022 | 514848389300-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019703 | Warmac 1 (B019703) | 7i118 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695113/00//013 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019703_EL | 4 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 514848389300-O-1509 | Lot 1 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-514848389300o1509202203 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2022-03 | 1
84 | 05-2022 | 508148453178-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019657 | Verlichting stookplaats (B019657) | 7i109 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695113/00//012 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019657_EL | 4 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 508148453178-O-1509 | Lot 1 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-508148453178o1509202203 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2022-03 | 1
85 | 05-2022 | 514848389359-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 16 | - | Gebouw 16, onder dak, bij buffervat | ELEC | HVAC | HVAC | B021651 | Vase tampon (B021651) | 7i120 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695113/00//011 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B021651_EL | 4 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 514848389359-O-1509 | Lot 1 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-514848389359o1509202203 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2022-03 | 1
86 | 05-2022 | 514848389264-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | 16 | - | Gebouw 16, tussenkelder, in kooi atelier | ELEC | HVAC | HVAC | B021577 | Coffret cage (B021577) | 7i116 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695113/00//005 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B021577_EL | 4 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 514848389264-O-1509 | Lot 1 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-514848389264o1509202203 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2022-03 | 1
87 | 05-2022 | 514848188980-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019658 | AEB Netwerken 6 (B019658) | 7i107 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695113/01//002 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019658_EL | 4 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 514848188980-O-1509 | Lot 1 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-514848188980o1509202203 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2022-03 | 1
88 | 05-2022 | 514848389376-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 16 | - | Gebouw 16, tussenverdieping | ELEC | HVAC | HVAC | B021578 | AEB Magazin (B021578) | 7i121 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695113/00//001 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B021578_EL | 4 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 514848389376-O-1509 | Lot 1 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-514848389376o1509202203 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2022-03 | 1
89 | 05-2022 | 514848389394-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | 16 | - | Gebouw 16, bureau | ELEC | HVAC | HVAC | B021593 | AEB Bureau (B021593) | 7i122 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695113/00//000 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B021593_EL | 4 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 514848389394-O-1509 | Lot 1 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-514848389394o1509202203 | 2022-06 | Lot1 (BACHEA) | 2022-03 | 1
119 | 05-2022 | 508138955080-I-1710 | 5 | - | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (art. 251.05 AREI). (2016) | 001new | - | TK 1010 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B009463 | B.B.V. 1122-A (B009463) | 7k1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/01//004 | 2019-09-13 | 2018-09-30 | 0 | Safety Register |  | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (art. 251.05 AREI). (2016) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 5 | 2019-09-13 |  | - | 502 | 508138955080-I-1710 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1538265600000 | 05-2022-508138955080i1710201809 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-09 | 1
120 | 05-2022 | 163806830014-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +0 BP 1113 Prov. shop | ELEC | ELEC | TDE | B014855 | TDE 6B/00 (B014855) | 7fb108 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61074151/00//000 | 2022-03-24 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-24 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014855_EL | 5 | 2022-03-24 |  | - | 502 | 163806830014-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-163806830014i1509201904 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-04 | 1
121 | 05-2022 | 307119525704-I-1218 | 5 | - | E-I-1218-Contactdo(o)s(zen): de aardingspen dient aangesloten te worden op de aarding van de installatie (art. 86.03 AREI). Stopcontact met randaarde aan verlichtingsarmatuur (2016). | 001a | - | TO -2 AK 0329 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B000725 | TE-HW-TO (B000725) | 7k3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/02//005 | 2019-09-13 | 2018-08-31 | 0 | Safety Register |  |  | Vertraging | 3J - 6J | 2 | 2 - terre |  |  |  | 5 | E-I-1218-Contactdo(o)s(zen): de aardingspen dient aangesloten te worden op de aarding van de installatie (art. 86.03 AREI). Stopcontact met randaarde aan verlichtingsarmatuur (2016). | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit_TO___Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 5 | 2019-09-13 |  | - | 502 | 307119525704-I-1218 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1535673600000 | 05-2022-307119525704i1218201808 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-08 | 1
122 | 05-2022 | 547144710073-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag nog voor te leggen (2018) | 001new | - | NT+3 (tussen Crystal Media Shop en Antwerp Diamonds) | ELEC | FIRE | COLT | B030831 | 1.A1 (B030831) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register |  |  | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag nog voor te leggen (2018) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 502 | 547144710073-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-547144710073i1501201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
123 | 05-2022 | 547144710080-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag nog voor te leggen (2018) | 001new | - | NT+3 (Chocolat House - Doorgang naar Pier B) | ELEC | FIRE | COLT | B013330 | 14.D5 (B013330) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag nog voor te leggen (2018) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 502 | 547144710080-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-547144710080i1501201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
124 | 05-2022 | 547144710081-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Schema niet aanwezig + indienststellingsverslag voor te leggen (2018) | 001new | - | NT+3 (Belgian Chocolat House) | ELEC | FIRE | COLT | B030829 | 15.E3 (B030829) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Schema niet aanwezig + indienststellingsverslag voor te leggen (2018) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 502 | 547144710081-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-547144710081i1501201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
125 | 05-2022 | 547144710082-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag nog voor te leggen (2018) | 001new | - | NT+3 (Duty Free) | ELEC | FIRE | COLT | B013331 | 16.C4 (B013331) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag nog voor te leggen (2018) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 502 | 547144710082-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-547144710082i1501201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
126 | 05-2022 | 547144710074-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag nog voor te leggen (2018) | 001new | - | NT+3 (doorgang naar Connector) | ELEC | FIRE | COLT | B013318 | 2.B1 (B013318) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag nog voor te leggen (2018) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 502 | 547144710074-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-547144710074i1501201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
127 | 05-2022 | 547144710075-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag nog voor te leggen (2018) | 001new | - | NT+3 (Precious Time / Luxury Hall) | ELEC | FIRE | COLT | - | 3.E1 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag nog voor te leggen (2018) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 502 | 547144710075-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-547144710075i1501201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
128 | 05-2022 | 547144710076-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag nog voor te leggen (2018) | 001new | - | NT+3 (Hugo Boss / Precious Time) | ELEC | FIRE | COLT | B030832 | 4.D1 (B030832) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag nog voor te leggen (2018) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 502 | 547144710076-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-547144710076i1501201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
129 | 05-2022 | 547144710077-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Schema niet aanwezig + Indienststellingsverslag nog voor te leggen (2018) | 001new | - | 0 | ELEC | FIRE | COLT | - | 5.E2 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Schema niet aanwezig + Indienststellingsverslag nog voor te leggen (2018) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 502 | 547144710077-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-547144710077i1501201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
130 | 05-2022 | 547144710078-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag nog voor te leggen (2018) | 001new | - | NT+3 (Tussen Relay en Victoria's Secret) | ELEC | FIRE | COLT | B013324 | 7.D2 (B013324) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag nog voor te leggen (2018) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 502 | 547144710078-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-547144710078i1501201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
131 | 05-2022 | 547144710079-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag nog voor te leggen (2018) | 001new | - | NT+3 (Relay) | ELEC | FIRE | COLT | B013325 | 8.D3 (B013325) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag nog voor te leggen (2018) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 502 | 547144710079-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-547144710079i1501201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
132 | 05-2022 | 508145305466-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2014) | 056 | - | Gebouw 56 stooklokaal 1.9 | ELEC | HVAC | HVAC | B021260 | EB V1 (B021260) | 7i73 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/01//001 | 2019-02-21 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register |  | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2014) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 056__2019_HVAC_TFM_Elektriciteit_EB V1___Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 5 | 2019-02-21 |  | - | 502 | 508145305466-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-508145305466i1509201806 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2018-06 | 1
133 | 05-2022 | 307107720002-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Kring 4F1 Label ontbreekt (2018) | 001new | - | NT +6 Ke4-5 | ELEC | FIRE | COLT | B010160 | HBT (B010160) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Kring 4F1 Label ontbreekt (2018) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 502 | 307107720002-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-307107720002i1610201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
134 | 05-2022 | 307107720005-I-1708 | 5 | - | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art. 116, 117, 118 AREI). Kring 4F3 (2018) | 001new | - | NT +5 Ke13 | ELEC | FIRE | COLT | B010292 | SK 04 (B010292) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art. 116, 117, 118 AREI). Kring 4F3 (2018) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 502 | 307107720005-I-1708 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-307107720005i1708201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
135 | 05-2022 | 307107720006-I-1708 | 5 | - | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art. 116, 117, 118 AREI). Kring 4F4 is 4G4 ipv 4G6 (2018) | 001new | - | NT +5 Ke7 | ELEC | FIRE | COLT | B011887 | SK 05 (B011887) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art. 116, 117, 118 AREI). Kring 4F4 is 4G4 ipv 4G6 (2018) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 502 | 307107720006-I-1708 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-307107720006i1708201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
136 | 05-2022 | 307107720017-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). (2018) | 001new | - | NT -1 Saffier | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 02 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). (2018) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 502 | 307107720017-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-307107720017i1501201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
137 | 05-2022 | 307107720020-I-1602 | 5 | - | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). Bord niet toegankelijk (2018) | 001new | - | NT +2 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 06 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). Bord niet toegankelijk (2018) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 502 | 307107720020-I-1602 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-307107720020i1602201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
138 | 05-2022 | 307107720024-I-1602 | 5 | - | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). Bord niet toegankelijk (2018) | 001new | - | NT +2 forum | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 10 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). Bord niet toegankelijk (2018) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 502 | 307107720024-I-1602 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-307107720024i1602201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
139 | 05-2022 | 307107720029-I-1602 | 5 | - | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). Bord niet toegankelijk (2018) | 001new | - | NT +3 08-09 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 15 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). Bord niet toegankelijk (2018) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 502 | 307107720029-I-1602 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-307107720029i1602201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
140 | 05-2022 | 307107720030-I-1602 | 5 | - | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). Bord niet toegankelijk (2018) | 001new | - | NT +3 08 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 16 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). Bord niet toegankelijk (2018) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 502 | 307107720030-I-1602 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-307107720030i1602201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
141 | 05-2022 | 307107720035-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). (2018) | 001new | - | NT lichtstraat | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 23 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). (2018) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 502 | 307107720035-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-307107720035i1501201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
142 | 05-2022 | 462546040235-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor het volledige bord (2018) | 001new | - | NT+3 Ke02 | ELEC | ELEC | UPS | B011421 | NB UPS N30 (B011421) | 7j1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//023 | 2021-11-25 | 2018-09-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-25 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor het volledige bord (2018) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011421_EL | 5 | 2021-11-25 |  | - | 502 | 462546040235-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1538265600000 | 05-2022-462546040235i1501201809 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2018-09 | 1
143 | 05-2022 | 163815152213-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN46 - EN86. (2018) | 001new | - | NT +4 Ke4 | ELEC | ELEC | TDE | B012513 | TDE 47/04 (B012513) | 7fn026 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61055601/00//006 | 2022-01-31 | 2018-09-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-31 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN46 - EN86. (2018) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012513_EL | 5 | 2022-01-31 |  | - | 502 | 163815152213-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1538265600000 | 05-2022-163815152213i1501201809 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2018-09 | 1
144 | 05-2022 | 163815152215-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN37 - EN211. (2018) | 001new | - | NT +4 Ke6 | ELEC | ELEC | TDE | B012305 | TDE 65/04 (B012305) | 7fn029 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61055601/00//008 | 2022-01-31 | 2018-09-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-31 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN37 - EN211. (2018) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012305_EL | 5 | 2022-01-31 |  | - | 502 | 163815152215-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1538265600000 | 05-2022-163815152215i1501201809 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2018-09 | 1
145 | 05-2022 | 307111080867-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen, kringen Q4-Q6-Q7 en Q8. (2018) | 001new | - | NT +0 TI3071 TL07 busstation | ELEC | ELEC | UPS | B011413 | TDE Secour (blauw) (B011413) | 7j112 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//024 | 2020-01-31 | 2018-09-30 | 0 | Safety Register | 2020-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen, kringen Q4-Q6-Q7 en Q8. (2018) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011413_EL | 5 | 2020-01-31 |  | - | 502 | 307111080867-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1538265600000 | 05-2022-307111080867i1501201809 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2018-09 | 1
146 | 05-2022 | 180106620015-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen, kringen Q5-Q6-Q7 en Q8. (2018) | 001new | - | NT +0 TI3071 TL07 busstation | ELEC | ELEC | UPS | B011414 | TDE Secour (rood) (B011414) | 7j113 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//025 | 2020-02-07 | 2018-09-30 | 0 | Safety Register | 2020-02-07 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen, kringen Q5-Q6-Q7 en Q8. (2018) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011414_EL | 5 | 2020-02-07 |  | - | 502 | 180106620015-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1538265600000 | 05-2022-180106620015i1501201809 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2018-09 | 1
147 | 05-2022 | 366725631415-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): kring F6. (2019) | 001new | - | NT -1 TK27 | ELEC | ELEC | UPS | B009872 | UPS N18 (B009872) | 7j117 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//029 | 2021-11-23 | 2018-09-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-23 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): kring F6. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009872_EL | 5 | 2021-11-23 |  | - | 502 | 366725631415-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1538265600000 | 05-2022-366725631415i1501201809 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2018-09 | 1
148 | 05-2022 | 547146421366-I-1509 | 53 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2018) | 001old | - | TK5176 (Onderstation 1F) | ELEC | HVAC | HVAC | B016679 | 1F (B016679) | 7i92 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066881/00//003 | 2022-02-21 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-21 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas | G. Pauwels | 2022-02-22 | toch niet in orde | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2018) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016679_EL | 53 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | - | 502 | 547146421366-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-547146421366i1509201810 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2018-10 | 1
149 | 05-2022 | 547146511706-I-1833 | 5 | - | E-I-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Voedingskabel Kring 21S1 is type H07RN-F. Type F1 kabel dienst enkelvoudig geplaats te worden, plaatsing in bundel (in kabelbaal) niet toegelaten (2018) | 001old | - | T1 9017 | ELEC | HVAC | HVAC | B017808 | TDE Azur Extractie (B017808) | 7i94 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695111/05//011 | 2022-05-18 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-18 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Voedingskabel Kring 21S1 is type H07RN-F. Type F1 kabel dienst enkelvoudig geplaats te worden, plaatsing in bundel (in kabelbaal) niet toegelaten (2018) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017808_EL | 5 | 2022-02-21 |  | - | 502 | 547146511706-I-1833 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-547146511706i1833201810 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2018-10 | 1
150 | 05-2022 | 593757783597-I-1613 | 5 | - | E-I-1613-De nominale stroomsterkte (In) van het materieel (schakelaars, contactoren,...) dient aangepast te worden aan de overstroombeveiliging van de stroomkring (B1: 4.4.1.1.; B3: 4.4.1.1.). voeding is 160A hoofdschakelaar maar 100A (2021) | 001b | - | Pier B Aankomst BAM3200 | ELEC | ELEC | UPS | B041749 | BT2B2 (B041749) | 7j221 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61040667/01//007 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1613-De nominale stroomsterkte (In) van het materieel (schakelaars, contactoren,...) dient aangepast te worden aan de overstroombeveiliging van de stroomkring (B1: 4.4.1.1.; B3: 4.4.1.1.). voeding is 160A hoofdschakelaar maar 100A (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B041749_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 593757783597-I-1613 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-593757783597i1613202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
151 | 05-2022 | 593757783597-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - Gegevens kenplaat aanvullen en/of verbeteren. (correcte waarde maximale te verwachten kortsluitstroom). - Labels PE-geleiders (2021) | 001b | - | Pier B Aankomst BAM3200 | ELEC | ELEC | UPS | B041749 | BT2B2 (B041749) | 7j221 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61040667/01//007 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - Gegevens kenplaat aanvullen en/of verbeteren. (correcte waarde maximale te verwachten kortsluitstroom). - Labels PE-geleiders (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B041749_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 593757783597-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-593757783597i1610202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
152 | 05-2022 | 593757783597-I-1502 | 5 | - | E-I-1502-Situatieschema('s) van de installatie is(zijn) te voorzien (B1: 9.1.2.). - Situatieplan van de aardingen is nog te voorzien. (2021) | 001b | - | Pier B Aankomst BAM3200 | ELEC | ELEC | UPS | B041749 | BT2B2 (B041749) | 7j221 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61040667/01//007 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1502-Situatieschema('s) van de installatie is(zijn) te voorzien (B1: 9.1.2.). - Situatieplan van de aardingen is nog te voorzien. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B041749_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 593757783597-I-1502 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-593757783597i1502202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
153 | 05-2022 | 593757783597-I-1222 | 5 | - | E-I-1222-De metalen kabelba(a)n(en) zijn te verbinden met de aarding (B1: 4.2.3.2; 4.2.4.2.; 5.4.4.2.; B3: 4.2.3.2.; 4.2.4.2.; 5.4.4.2.). Zie kabelbanen boven bord (2021) | 001b | - | Pier B Aankomst BAM3200 | ELEC | ELEC | UPS | B041749 | BT2B2 (B041749) | 7j221 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61040667/01//007 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 2 | 2 - terre |  |  |  | 5 | E-I-1222-De metalen kabelba(a)n(en) zijn te verbinden met de aarding (B1: 4.2.3.2; 4.2.4.2.; 5.4.4.2.; B3: 4.2.3.2.; 4.2.4.2.; 5.4.4.2.). Zie kabelbanen boven bord (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B041749_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 593757783597-I-1222 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-593757783597i1222202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
154 | 05-2022 | 593757783563-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - Gegevens kenplaat aanvullen en/of verbeteren: correcte waarde van de te verwachten maximale kortsluitstroom (zie kabelberekeningen). (2021) | 001b | - | ? | ELEC | ELEC | UPS | B041747 | BT2B1 (B041747) | 7j220 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61040667/01//006 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - Gegevens kenplaat aanvullen en/of verbeteren: correcte waarde van de te verwachten maximale kortsluitstroom (zie kabelberekeningen). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B041747_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 593757783563-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-593757783563i1610202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
155 | 05-2022 | 593757783563-I-1222 | 5 | - | E-I-1222-De metalen kabelba(a)n(en) zijn te verbinden met de aarding (B1: 4.2.3.2; 4.2.4.2.; 5.4.4.2.; B3: 4.2.3.2.; 4.2.4.2.; 5.4.4.2.). Zie kabelbanen boven bord (2021) | 001b | - | ? | ELEC | ELEC | UPS | B041747 | BT2B1 (B041747) | 7j220 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61040667/01//006 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 2 | 2 - terre |  |  |  | 5 | E-I-1222-De metalen kabelba(a)n(en) zijn te verbinden met de aarding (B1: 4.2.3.2; 4.2.4.2.; 5.4.4.2.; B3: 4.2.3.2.; 4.2.4.2.; 5.4.4.2.). Zie kabelbanen boven bord (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B041747_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 593757783563-I-1222 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-593757783563i1222202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
156 | 05-2022 | 163823144356-I-1608 | 5 | - | E-I-1608-Een algemene alpolige scheidingsschakelaar te voorzien (B1: 5.3.5.1.; B3: 5.3.5.1.). Geen hoofdschakelaar voorzien in het bord (2021) | 001b | - | PB +0 deel 3 | ELEC | ELEC | TDE | B027315 | TFM/RAL (B027315) | 7fb114 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682504/00//013 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1608-Een algemene alpolige scheidingsschakelaar te voorzien (B1: 5.3.5.1.; B3: 5.3.5.1.). Geen hoofdschakelaar voorzien in het bord (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027315_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 163823144356-I-1608 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163823144356i1608202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
157 | 05-2022 | 163823144356-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +0 deel 3 | ELEC | ELEC | TDE | B027315 | TFM/RAL (B027315) | 7fb114 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682504/00//013 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027315_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 163823144356-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163823144356i1509202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
158 | 05-2022 | 163806830006-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | 001b | - | PB +0 BP 0210 | ELEC | ELEC | TDE | B013135 | TDE Atelier Axima (B013135) | 7fb113 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682504/00//012 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013135_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 163806830006-I-1611 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830006i1611202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
159 | 05-2022 | 163806830006-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +0 BP 0210 | ELEC | ELEC | TDE | B013135 | TDE Atelier Axima (B013135) | 7fb113 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682504/00//012 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013135_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 163806830006-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830006i1509202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
160 | 05-2022 | 163806830006-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +0 BP 0210 | ELEC | ELEC | TDE | B013135 | TDE Atelier Axima (B013135) | 7fb113 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682504/00//012 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013135_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 163806830006-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830006i1503202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
161 | 05-2022 | 508145807486-I-1622 | 5 | - | E-I-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Geen verlichting aanwezig in de nis, te donker om veilig te werken (2021) | 001b | - | PB vertrek | ELEC | ELEC | TDE | B027280 | TDE 8B/03 Bis (B027280) | 7fb301 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//009 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Geen verlichting aanwezig in de nis, te donker om veilig te werken (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027280_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 508145807486-I-1622 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-508145807486i1622202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
162 | 05-2022 | 508145807486-I-1602 | 5 | - | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (B1: 5.3.5.1.; B3: 5.3.5.1.). LEVENSGEVAARLIJK om te controleren of aan te werken, rooster onder bord is te beperkt om veilig te kunnen werken, bord hangt te hoog opgesteld (enkel met ladder toegankelijk). Langs weerszijden van het bord kan je meer dan 20m diep vallen tot in de kelder PB zonder enige beveiliging of hindernis. BORD werd niet intern gecontroleerd, enkel schema nagekeken met realiteit (2021) | 001b | - | PB vertrek | ELEC | ELEC | TDE | B027280 | TDE 8B/03 Bis (B027280) | 7fb301 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//009 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (B1: 5.3.5.1.; B3: 5.3.5.1.). LEVENSGEVAARLIJK om te controleren of aan te werken, rooster onder bord is te beperkt om veilig te kunnen werken, bord hangt te hoog opgesteld (enkel met ladder toegankelijk). Langs weerszijden van het bord kan je meer dan 20m diep vallen tot in de kelder PB zonder enige beveiliging of hindernis. BORD werd niet intern gecontroleerd, enkel schema nagekeken met realiteit (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027280_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 508145807486-I-1602 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-508145807486i1602202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
163 | 05-2022 | 508145807486-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB vertrek | ELEC | ELEC | TDE | B027280 | TDE 8B/03 Bis (B027280) | 7fb301 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//009 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027280_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 508145807486-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-508145807486i1509202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
164 | 05-2022 | 508145807486-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB vertrek | ELEC | ELEC | TDE | B027280 | TDE 8B/03 Bis (B027280) | 7fb301 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//009 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027280_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 508145807486-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-508145807486i1503202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
165 | 05-2022 | 163806830034-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | 001b | - | PB +3 BV 1604 | ELEC | ELEC | TDE | B016351 | TDE 8B/03 (B016351) | 7fb313 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//005 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016351_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 163806830034-I-1611 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830034i1611202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
166 | 05-2022 | 163806830034-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie label GTE (2021) | 001b | - | PB +3 BV 1604 | ELEC | ELEC | TDE | B016351 | TDE 8B/03 (B016351) | 7fb313 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//005 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie label GTE (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016351_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 163806830034-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830034i1610202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
167 | 05-2022 | 163806830034-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +3 BV 1604 | ELEC | ELEC | TDE | B016351 | TDE 8B/03 (B016351) | 7fb313 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//005 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016351_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 163806830034-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830034i1509202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
168 | 05-2022 | 163806830034-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +3 BV 1604 | ELEC | ELEC | TDE | B016351 | TDE 8B/03 (B016351) | 7fb313 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//005 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016351_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 163806830034-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830034i1503202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
169 | 05-2022 | 163806830034-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: Algemeen (2020) | 001b | - | PB +3 BV 1604 | ELEC | ELEC | TDE | B016351 | TDE 8B/03 (B016351) | 7fb313 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//005 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: Algemeen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016351_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 163806830034-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830034i1104202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
170 | 05-2022 | 163806830016-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | 001b | - | PB +0 SE² | ELEC | ELEC | TDE | B014947 | TDE 8B/00 (B014947) | 7fb112 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682504/00//011 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014947_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 163806830016-I-1611 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830016i1611202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
171 | 05-2022 | 163806830016-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +0 SE² | ELEC | ELEC | TDE | B014947 | TDE 8B/00 (B014947) | 7fb112 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682504/00//011 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014947_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 163806830016-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830016i1509202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
172 | 05-2022 | 163806830016-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +0 SE² | ELEC | ELEC | TDE | B014947 | TDE 8B/00 (B014947) | 7fb112 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682504/00//011 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014947_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 163806830016-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830016i1503202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
173 | 05-2022 | 163806830016-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring EN57 (2019) | 001b | - | PB +0 SE² | ELEC | ELEC | TDE | B014947 | TDE 8B/00 (B014947) | 7fb112 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682504/00//011 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring EN57 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014947_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 163806830016-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830016i1104202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
174 | 05-2022 | 163806830033-I-1850 | 5 | - | E-I-1850-De niet gebruikte leidingen dienen verwijderd of aan beide zijden geaard te worden. zie boven bord (2021) | 001b | - | PB +3 BV 1304 | ELEC | ELEC | TDE | B013587 | TDE 7B/03 (B013587) | 7fb312 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//006 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1850-De niet gebruikte leidingen dienen verwijderd of aan beide zijden geaard te worden. zie boven bord (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013587_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 163806830033-I-1850 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830033i1850202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
175 | 05-2022 | 163806830033-I-1613 | 5 | - | E-I-1613-De nominale stroomsterkte (In) van het materieel (schakelaars, contactoren,...) dient aangepast te worden aan de overstroombeveiliging van de stroomkring (B1: 4.4.1.1.; B3: 4.4.1.1.). Hoofdschakelaar voldoet niet, voeding stroomsterkte = 200A &gt; 160A (2020) | 001b | - | PB +3 BV 1304 | ELEC | ELEC | TDE | B013587 | TDE 7B/03 (B013587) | 7fb312 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//006 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1613-De nominale stroomsterkte (In) van het materieel (schakelaars, contactoren,...) dient aangepast te worden aan de overstroombeveiliging van de stroomkring (B1: 4.4.1.1.; B3: 4.4.1.1.). Hoofdschakelaar voldoet niet, voeding stroomsterkte = 200A &gt; 160A (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013587_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 163806830033-I-1613 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830033i1613202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
176 | 05-2022 | 163806830033-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | 001b | - | PB +3 BV 1304 | ELEC | ELEC | TDE | B013587 | TDE 7B/03 (B013587) | 7fb312 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//006 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013587_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 163806830033-I-1611 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830033i1611202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
177 | 05-2022 | 163806830033-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +3 BV 1304 | ELEC | ELEC | TDE | B013587 | TDE 7B/03 (B013587) | 7fb312 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//006 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013587_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 163806830033-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830033i1509202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
178 | 05-2022 | 163806830033-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +3 BV 1304 | ELEC | ELEC | TDE | B013587 | TDE 7B/03 (B013587) | 7fb312 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//006 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013587_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 163806830033-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830033i1503202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
179 | 05-2022 | 163806830017-I-1708 | 5 | - | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). kring ES01 een 4mm² op 32A automaat (2021) | 001b | - | PB +0 BP 1318 | ELEC | ELEC | TDE | B014874 | TDE 7B/00bis (B014874) | 7fb111 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//010 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). kring ES01 een 4mm² op 32A automaat (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014874_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 163806830017-I-1708 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830017i1708202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
180 | 05-2022 | 163806830017-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | 001b | - | PB +0 BP 1318 | ELEC | ELEC | TDE | B014874 | TDE 7B/00bis (B014874) | 7fb111 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//010 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014874_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 163806830017-I-1611 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830017i1611202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
181 | 05-2022 | 163806830017-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +0 BP 1318 | ELEC | ELEC | TDE | B014874 | TDE 7B/00bis (B014874) | 7fb111 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//010 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014874_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 163806830017-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830017i1509202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
182 | 05-2022 | 163806830017-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +0 BP 1318 | ELEC | ELEC | TDE | B014874 | TDE 7B/00bis (B014874) | 7fb111 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//010 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014874_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 163806830017-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830017i1503202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
183 | 05-2022 | 163806830017-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring ES03 (2019) | 001b | - | PB +0 BP 1318 | ELEC | ELEC | TDE | B014874 | TDE 7B/00bis (B014874) | 7fb111 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//010 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring ES03 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014874_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 163806830017-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830017i1104202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
184 | 05-2022 | 163806830015-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | 001b | - | PB +0 BP 1310 | ELEC | ELEC | TDE | B014866 | TDE 7B/00 (B014866) | 7fb110 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682504/00//009 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014866_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 163806830015-I-1611 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830015i1611202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
185 | 05-2022 | 163806830015-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +0 BP 1310 | ELEC | ELEC | TDE | B014866 | TDE 7B/00 (B014866) | 7fb110 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682504/00//009 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014866_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 163806830015-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830015i1509202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
186 | 05-2022 | 163806830015-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +0 BP 1310 | ELEC | ELEC | TDE | B014866 | TDE 7B/00 (B014866) | 7fb110 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682504/00//009 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014866_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 163806830015-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830015i1503202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
187 | 05-2022 | 163806830032-I-1850 | 5 | - | E-I-1850-De niet gebruikte leidingen dienen verwijderd of aan beide zijden geaard te worden. zie boven bord (2021) | 001b | - | PB +3 BV 1101 | ELEC | ELEC | TDE | B013572 | TDE 6B/03 (B013572) | 7fb311 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682503/00//005 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1850-De niet gebruikte leidingen dienen verwijderd of aan beide zijden geaard te worden. zie boven bord (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013572_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 163806830032-I-1850 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830032i1850202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
188 | 05-2022 | 163806830032-I-1613 | 5 | - | E-I-1613-De nominale stroomsterkte (In) van het materieel (schakelaars, contactoren,...) dient aangepast te worden aan de overstroombeveiliging van de stroomkring (B1: 4.4.1.1.; B3: 4.4.1.1.). hoofdschakelaar is 160A en voeding is 200A (2021) | 001b | - | PB +3 BV 1101 | ELEC | ELEC | TDE | B013572 | TDE 6B/03 (B013572) | 7fb311 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682503/00//005 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1613-De nominale stroomsterkte (In) van het materieel (schakelaars, contactoren,...) dient aangepast te worden aan de overstroombeveiliging van de stroomkring (B1: 4.4.1.1.; B3: 4.4.1.1.). hoofdschakelaar is 160A en voeding is 200A (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013572_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 163806830032-I-1613 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830032i1613202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
189 | 05-2022 | 163806830032-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | 001b | - | PB +3 BV 1101 | ELEC | ELEC | TDE | B013572 | TDE 6B/03 (B013572) | 7fb311 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682503/00//005 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013572_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 163806830032-I-1611 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830032i1611202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
190 | 05-2022 | 163806830032-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +3 BV 1101 | ELEC | ELEC | TDE | B013572 | TDE 6B/03 (B013572) | 7fb311 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682503/00//005 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013572_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 163806830032-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830032i1509202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
191 | 05-2022 | 163806830032-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +3 BV 1101 | ELEC | ELEC | TDE | B013572 | TDE 6B/03 (B013572) | 7fb311 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682503/00//005 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013572_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 163806830032-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830032i1503202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
192 | 05-2022 | 163806830032-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: Algemeen (2020) | 001b | - | PB +3 BV 1101 | ELEC | ELEC | TDE | B013572 | TDE 6B/03 (B013572) | 7fb311 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682503/00//005 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: Algemeen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013572_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 163806830032-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830032i1104202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
193 | 05-2022 | 163806830014-I-1850 | 5 | - | E-I-1850-De niet gebruikte leidingen dienen verwijderd of aan beide zijden geaard te worden. zie rond bord (bovenaan) (2021) | 001b | - | PB +0 BP 1113 Prov. shop | ELEC | ELEC | TDE | B014855 | TDE 6B/00 (B014855) | 7fb108 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61074151/00//000 | 2022-03-24 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-24 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1850-De niet gebruikte leidingen dienen verwijderd of aan beide zijden geaard te worden. zie rond bord (bovenaan) (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014855_EL | 5 | 2022-03-24 |  | - | 502 | 163806830014-I-1850 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830014i1850202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
194 | 05-2022 | 163806830014-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | 001b | - | PB +0 BP 1113 Prov. shop | ELEC | ELEC | TDE | B014855 | TDE 6B/00 (B014855) | 7fb108 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61074151/00//000 | 2022-03-24 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-24 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014855_EL | 5 | 2022-03-24 |  | - | 502 | 163806830014-I-1611 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830014i1611202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
195 | 05-2022 | 163806830014-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - Nieuwe kabels degelijk labelen boven bord - Veiligheidskringen en of kritische kringen aanduiden in bord en op schema (2021) | 001b | - | PB +0 BP 1113 Prov. shop | ELEC | ELEC | TDE | B014855 | TDE 6B/00 (B014855) | 7fb108 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61074151/00//000 | 2022-03-24 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-24 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - Nieuwe kabels degelijk labelen boven bord - Veiligheidskringen en of kritische kringen aanduiden in bord en op schema (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014855_EL | 5 | 2022-03-24 |  | - | 502 | 163806830014-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830014i1610202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
196 | 05-2022 | 163806830014-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +0 BP 1113 Prov. shop | ELEC | ELEC | TDE | B014855 | TDE 6B/00 (B014855) | 7fb108 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61074151/00//000 | 2022-03-24 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-24 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014855_EL | 5 | 2022-03-24 |  | - | 502 | 163806830014-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830014i1104202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
197 | 05-2022 | 163806830031-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | 001b | - | PB +3 nabij lift | ELEC | ELEC | TDE | B016317 | TDE 5B/03 (B016317) | 7fb310 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//007 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016317_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 163806830031-I-1611 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830031i1611202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
198 | 05-2022 | 163806830031-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +3 nabij lift | ELEC | ELEC | TDE | B016317 | TDE 5B/03 (B016317) | 7fb310 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//007 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016317_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 163806830031-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830031i1509202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
199 | 05-2022 | 163806830031-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +3 nabij lift | ELEC | ELEC | TDE | B016317 | TDE 5B/03 (B016317) | 7fb310 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//007 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016317_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 163806830031-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830031i1503202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
200 | 05-2022 | 163806830013-I-1850 | 5 | - | E-I-1850-De niet gebruikte leidingen dienen verwijderd of aan beide zijden geaard te worden. Zie boven bord (2021) | 001b | - | PB +0 BP 0910 | ELEC | ELEC | TDE | B014409 | TDE 5B/00 (B014409) | 7fb107 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//014 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1850-De niet gebruikte leidingen dienen verwijderd of aan beide zijden geaard te worden. Zie boven bord (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014409_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 163806830013-I-1850 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830013i1850202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
201 | 05-2022 | 163806830013-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | 001b | - | PB +0 BP 0910 | ELEC | ELEC | TDE | B014409 | TDE 5B/00 (B014409) | 7fb107 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//014 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014409_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 163806830013-I-1611 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830013i1611202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
202 | 05-2022 | 163806830013-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +0 BP 0910 | ELEC | ELEC | TDE | B014409 | TDE 5B/00 (B014409) | 7fb107 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//014 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014409_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 163806830013-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830013i1509202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
203 | 05-2022 | 163806830013-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +0 BP 0910 | ELEC | ELEC | TDE | B014409 | TDE 5B/00 (B014409) | 7fb107 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//014 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014409_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 163806830013-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830013i1503202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
204 | 05-2022 | 163806830030-I-1850 | 5 | - | E-I-1850-De niet gebruikte leidingen dienen verwijderd of aan beide zijden geaard te worden. zie boven bord (2021) | 001b | - | PB +3 BV 0702 | ELEC | ELEC | TDE | B013557 | TDE 4B/03 (B013557) | 7fb309 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682503/00//003 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1850-De niet gebruikte leidingen dienen verwijderd of aan beide zijden geaard te worden. zie boven bord (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013557_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 163806830030-I-1850 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830030i1850202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
205 | 05-2022 | 163806830030-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | 001b | - | PB +3 BV 0702 | ELEC | ELEC | TDE | B013557 | TDE 4B/03 (B013557) | 7fb309 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682503/00//003 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013557_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 163806830030-I-1611 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830030i1611202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
206 | 05-2022 | 163806830030-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +3 BV 0702 | ELEC | ELEC | TDE | B013557 | TDE 4B/03 (B013557) | 7fb309 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682503/00//003 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013557_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 163806830030-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830030i1509202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
207 | 05-2022 | 163806830030-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +3 BV 0702 | ELEC | ELEC | TDE | B013557 | TDE 4B/03 (B013557) | 7fb309 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682503/00//003 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013557_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 163806830030-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830030i1503202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
208 | 05-2022 | 163806830030-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: Algemeen (2020) | 001b | - | PB +3 BV 0702 | ELEC | ELEC | TDE | B013557 | TDE 4B/03 (B013557) | 7fb309 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682503/00//003 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: Algemeen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013557_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 163806830030-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830030i1104202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
209 | 05-2022 | 163806830010-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | 001b | - | PB +0 BP 0718 | ELEC | ELEC | TDE | B014429 | TDE 4B/00 (B014429) | 7fb106 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61062871/01//005 | 2022-02-22 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014429_EL | 5 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 163806830010-I-1611 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830010i1611202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
210 | 05-2022 | 163806830010-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +0 BP 0718 | ELEC | ELEC | TDE | B014429 | TDE 4B/00 (B014429) | 7fb106 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61062871/01//005 | 2022-02-22 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014429_EL | 5 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 163806830010-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830010i1509202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
211 | 05-2022 | 163806830010-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +0 BP 0718 | ELEC | ELEC | TDE | B014429 | TDE 4B/00 (B014429) | 7fb106 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61062871/01//005 | 2022-02-22 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014429_EL | 5 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 163806830010-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830010i1503202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
212 | 05-2022 | 163806830010-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | 001b | - | PB +0 BP 0718 | ELEC | ELEC | TDE | B014429 | TDE 4B/00 (B014429) | 7fb106 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61062871/01//005 | 2022-02-22 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014429_EL | 5 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 163806830010-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830010i1104202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
213 | 05-2022 | 163823074340-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | 001b | - | PB +0 B80-?Staff only? | ELEC | ELEC | TDE | B014461 | TDE 3B/RDL (B014461) | 7fb105 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//015 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014461_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 163823074340-I-1611 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163823074340i1611202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
214 | 05-2022 | 163823074340-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +0 B80-?Staff only? | ELEC | ELEC | TDE | B014461 | TDE 3B/RDL (B014461) | 7fb105 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//015 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014461_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 163823074340-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163823074340i1509202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
215 | 05-2022 | 163823074340-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +0 B80-?Staff only? | ELEC | ELEC | TDE | B014461 | TDE 3B/RDL (B014461) | 7fb105 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//015 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014461_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 163823074340-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163823074340i1503202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
216 | 05-2022 | 163806830029-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | 001b | - | PB +3 BV 0504 | ELEC | ELEC | TDE | B013545 | TDE 3B/03 (B013545) | 7fb308 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61074855/00//001 | 2022-03-24 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-24 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013545_EL | 5 | 2022-03-24 |  | - | 502 | 163806830029-I-1611 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830029i1611202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
217 | 05-2022 | 163806830029-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +3 BV 0504 | ELEC | ELEC | TDE | B013545 | TDE 3B/03 (B013545) | 7fb308 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61074855/00//001 | 2022-03-24 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-24 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013545_EL | 5 | 2022-03-24 |  | - | 502 | 163806830029-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830029i1509202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
218 | 05-2022 | 163806830029-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +3 BV 0504 | ELEC | ELEC | TDE | B013545 | TDE 3B/03 (B013545) | 7fb308 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61074855/00//001 | 2022-03-24 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-24 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013545_EL | 5 | 2022-03-24 |  | - | 502 | 163806830029-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830029i1503202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
219 | 05-2022 | 163806830009-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | 001b | - | PB +0 BP 0511 | ELEC | ELEC | TDE | B013240 | TDE 3B/00 (B013240) | 7fb104 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//016 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013240_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 163806830009-I-1611 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830009i1611202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
220 | 05-2022 | 163806830009-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +0 BP 0511 | ELEC | ELEC | TDE | B013240 | TDE 3B/00 (B013240) | 7fb104 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//016 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013240_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 163806830009-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830009i1509202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
221 | 05-2022 | 163806830009-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +0 BP 0511 | ELEC | ELEC | TDE | B013240 | TDE 3B/00 (B013240) | 7fb104 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//016 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013240_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 163806830009-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830009i1503202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
222 | 05-2022 | 163806830009-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | 001b | - | PB +0 BP 0511 | ELEC | ELEC | TDE | B013240 | TDE 3B/00 (B013240) | 7fb104 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//016 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013240_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 163806830009-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830009i1104202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
223 | 05-2022 | 163823074339-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | 001b | - | PB +0 deel 3 | ELEC | ELEC | TDE | B013167 | TDE 2B/RAL (B013167) | 7fb103 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//013 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013167_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 163823074339-I-1611 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163823074339i1611202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
224 | 05-2022 | 163823074339-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +0 deel 3 | ELEC | ELEC | TDE | B013167 | TDE 2B/RAL (B013167) | 7fb103 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//013 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013167_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 163823074339-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163823074339i1509202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
225 | 05-2022 | 163823074339-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +0 deel 3 | ELEC | ELEC | TDE | B013167 | TDE 2B/RAL (B013167) | 7fb103 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//013 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013167_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 163823074339-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163823074339i1503202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
226 | 05-2022 | 163806830028-I-1850 | 5 | - | E-I-1850-De niet gebruikte leidingen dienen verwijderd of aan beide zijden geaard te worden. zie boven bord + in klemmen deel (2021) | 001b | - | PB +3 BV 0302 | ELEC | ELEC | TDE | B015943 | TDE 2B/03 (B015943) | 7fb307 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682503/00//001 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1850-De niet gebruikte leidingen dienen verwijderd of aan beide zijden geaard te worden. zie boven bord + in klemmen deel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015943_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 163806830028-I-1850 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830028i1850202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
227 | 05-2022 | 163806830028-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | 001b | - | PB +3 BV 0302 | ELEC | ELEC | TDE | B015943 | TDE 2B/03 (B015943) | 7fb307 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682503/00//001 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015943_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 163806830028-I-1611 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830028i1611202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
228 | 05-2022 | 163806830028-I-1607 | 5 | - | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). openingen in bord dichten (2021) | 001b | - | PB +3 BV 0302 | ELEC | ELEC | TDE | B015943 | TDE 2B/03 (B015943) | 7fb307 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682503/00//001 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). openingen in bord dichten (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015943_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 163806830028-I-1607 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830028i1607202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
229 | 05-2022 | 163806830028-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +3 BV 0302 | ELEC | ELEC | TDE | B015943 | TDE 2B/03 (B015943) | 7fb307 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682503/00//001 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015943_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 163806830028-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830028i1509202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
230 | 05-2022 | 163806830028-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +3 BV 0302 | ELEC | ELEC | TDE | B015943 | TDE 2B/03 (B015943) | 7fb307 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682503/00//001 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015943_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 163806830028-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830028i1503202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
231 | 05-2022 | 163806830008-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | 001b | - | PB +0 BP 0310 | ELEC | ELEC | TDE | B013160 | TDE 2B/00 (B013160) | 7fb102 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//011 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013160_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 163806830008-I-1611 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830008i1611202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
232 | 05-2022 | 163806830008-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +0 BP 0310 | ELEC | ELEC | TDE | B013160 | TDE 2B/00 (B013160) | 7fb102 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//011 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013160_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 163806830008-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830008i1509202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
233 | 05-2022 | 163806830008-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +0 BP 0310 | ELEC | ELEC | TDE | B013160 | TDE 2B/00 (B013160) | 7fb102 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//011 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013160_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 163806830008-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830008i1503202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
234 | 05-2022 | 163806830008-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | 001b | - | PB +0 BP 0310 | ELEC | ELEC | TDE | B013160 | TDE 2B/00 (B013160) | 7fb102 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//011 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013160_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 502 | 163806830008-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830008i1104202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
235 | 05-2022 | 163806830027-I-1850 | 5 | - | E-I-1850-De niet gebruikte leidingen dienen verwijderd of aan beide zijden geaard te worden. zie boven bord (2021) | 001b | - | PB +3 BV 0213 | ELEC | ELEC | TDE | B016433 | TDE 1B/03 (B016433) | 7fb306 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61062871/01//004 | 2022-02-22 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1850-De niet gebruikte leidingen dienen verwijderd of aan beide zijden geaard te worden. zie boven bord (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016433_EL | 5 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 163806830027-I-1850 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830027i1850202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
236 | 05-2022 | 163806830027-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +3 BV 0213 | ELEC | ELEC | TDE | B016433 | TDE 1B/03 (B016433) | 7fb306 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61062871/01//004 | 2022-02-22 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016433_EL | 5 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 163806830027-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830027i1509202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
237 | 05-2022 | 163806830027-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +3 BV 0213 | ELEC | ELEC | TDE | B016433 | TDE 1B/03 (B016433) | 7fb306 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61062871/01//004 | 2022-02-22 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016433_EL | 5 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 163806830027-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830027i1503202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
238 | 05-2022 | 163806830007-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | 001b | - | PB + 0 BP 0210 | ELEC | ELEC | TDE | B017851 | TDE 1B/00 (B017851) | 7fb101 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682504/00//000 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017851_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 163806830007-I-1611 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830007i1611202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
239 | 05-2022 | 163806830007-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB + 0 BP 0210 | ELEC | ELEC | TDE | B017851 | TDE 1B/00 (B017851) | 7fb101 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682504/00//000 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017851_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 163806830007-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830007i1509202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
240 | 05-2022 | 163806830007-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB + 0 BP 0210 | ELEC | ELEC | TDE | B017851 | TDE 1B/00 (B017851) | 7fb101 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682504/00//000 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017851_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 163806830007-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830007i1503202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
241 | 05-2022 | 163806830007-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | 001b | - | PB + 0 BP 0210 | ELEC | ELEC | TDE | B017851 | TDE 1B/00 (B017851) | 7fb101 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682504/00//000 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017851_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 163806830007-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830007i1104202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
242 | 05-2022 | 547148254958-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | BV.1304 - BV-90.131 | ELEC | ELEC | TDE | B013586 | Seating 7B (B013586) | 7fb305 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682503/00//012 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013586_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 547148254958-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-547148254958i1509202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
243 | 05-2022 | 593757783508-I-1710 | 5 | - | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). Volgens de voorgelegde kabelberekeningen is de te verwachten maximale kortsluitstroom in het bord Ik3max=11,052kA. Gelieve aan te tonen dat de Ics/Icu van de geïnstalleerde vermogenschakelaars voldoende hoog is of deze te vervangen door een exemplaar met een hoger onderbrekingsvermogen. (2021) | 001b | - | Pier B Aankomst BAM3200 | ELEC | ELEC | UPS | B015258 | RSV B02 (B015258) | 7j219 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61040667/01//005 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). Volgens de voorgelegde kabelberekeningen is de te verwachten maximale kortsluitstroom in het bord Ik3max=11,052kA. Gelieve aan te tonen dat de Ics/Icu van de geïnstalleerde vermogenschakelaars voldoende hoog is of deze te vervangen door een exemplaar met een hoger onderbrekingsvermogen. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015258_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 593757783508-I-1710 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-593757783508i1710202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
244 | 05-2022 | 593757783508-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Gegevens kenplaat aanvullen en/of verbeteren (Netsysteem, Ik3max, ...) (2021) | 001b | - | Pier B Aankomst BAM3200 | ELEC | ELEC | UPS | B015258 | RSV B02 (B015258) | 7j219 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61040667/01//005 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Gegevens kenplaat aanvullen en/of verbeteren (Netsysteem, Ik3max, ...) (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015258_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 593757783508-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-593757783508i1610202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
245 | 05-2022 | 593757783508-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Kabelgegevens (type, lengte, sectie) aanvullen op schema. - Bestemmingen noteren bij de kringen. - Kring F14 is VVB (2021) | 001b | - | Pier B Aankomst BAM3200 | ELEC | ELEC | UPS | B015258 | RSV B02 (B015258) | 7j219 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61040667/01//005 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Kabelgegevens (type, lengte, sectie) aanvullen op schema. - Bestemmingen noteren bij de kringen. - Kring F14 is VVB (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015258_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 593757783508-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-593757783508i1503202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
246 | 05-2022 | 593757783508-I-1222 | 5 | - | E-I-1222-De metalen kabelba(a)n(en) zijn te verbinden met de aarding (B1: 4.2.3.2; 4.2.4.2.; 5.4.4.2.; B3: 4.2.3.2.; 4.2.4.2.; 5.4.4.2.). Zie kabelbanen boven bord. (2021) | 001b | - | Pier B Aankomst BAM3200 | ELEC | ELEC | UPS | B015258 | RSV B02 (B015258) | 7j219 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61040667/01//005 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 2 | 2 - terre |  |  |  | 5 | E-I-1222-De metalen kabelba(a)n(en) zijn te verbinden met de aarding (B1: 4.2.3.2; 4.2.4.2.; 5.4.4.2.; B3: 4.2.3.2.; 4.2.4.2.; 5.4.4.2.). Zie kabelbanen boven bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015258_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 593757783508-I-1222 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-593757783508i1222202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
247 | 05-2022 | 593757703427-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Gegevens kenplaat aanvullen en/of verbeteren (Netsysteem, Ik3max, ...) (2021) | 001b | - | PB Aankomst BAE1140 | ELEC | ELEC | UPS | B041748 | RSV B01 (B041748) | 7j218 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61040667/01//004 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Gegevens kenplaat aanvullen en/of verbeteren (Netsysteem, Ik3max, ...) (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B041748_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 593757703427-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-593757703427i1610202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
248 | 05-2022 | 593757703427-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB Aankomst BAE1140 | ELEC | ELEC | UPS | B041748 | RSV B01 (B041748) | 7j218 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61040667/01//004 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B041748_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 593757703427-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-593757703427i1509202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
249 | 05-2022 | 593757703427-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Op het voorgelegde schema werden ter plaatse aantekeningen gemaakt ter verbetering. Volgende zaken dienen nog aangevuld/verbeterd te worden op het aangepaste schema: - Kabelgegevens (lengte) aanvullen op schema. - Bestemmingen noteren bij de kringen. - Kring F13 is 3G2,5 (2021) | 001b | - | PB Aankomst BAE1140 | ELEC | ELEC | UPS | B041748 | RSV B01 (B041748) | 7j218 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61040667/01//004 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Op het voorgelegde schema werden ter plaatse aantekeningen gemaakt ter verbetering. Volgende zaken dienen nog aangevuld/verbeterd te worden op het aangepaste schema: - Kabelgegevens (lengte) aanvullen op schema. - Bestemmingen noteren bij de kringen. - Kring F13 is 3G2,5 (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B041748_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 593757703427-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-593757703427i1503202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
250 | 05-2022 | 307108420010-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Zie 2Q6.1 tot 2Q9.1 (2021) | 001new | - | NT -1 Ke2 | ELEC | SANI | SAN | B009462 | WWS (Sanipac) (B009462) | 7h91 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//057 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Zie 2Q6.1 tot 2Q9.1 (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009462_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108420010-I-1611 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108420010i1611202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
251 | 05-2022 | 393033500805-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). *Om de bescherming naar onrechtstreekse aanraking te controleren dienen de kabelberekeningen worden voorgelegd. * indienstnameverslagen voor te leggen van de uitbreidingen (2015) | 001g | - | 0 | ELEC | ELEC | UPS | B008344 | TDU G A05 (B008344) | 7j26 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373309/03//015 | 2019-05-21 | 2018-12-31 | 0 | Safety Register |  | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). *Om de bescherming naar onrechtstreekse aanraking te controleren dienen de kabelberekeningen worden voorgelegd. * indienstnameverslagen voor te leggen van de uitbreidingen (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001g__2019_ELEC_UPS_Elektriciteit_TDU GA05___Vinçotte_NC_1J_5-2019 | 5 | 2019-05-21 |  | - | 502 | 393033500805-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1546214400000 | 05-2022-393033500805i1501201812 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2018-12 | 1
252 | 05-2022 | 307108420010-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Zie B10 II automaat (2021) | 001new | - | NT -1 Ke2 | ELEC | SANI | SAN | B009462 | WWS (Sanipac) (B009462) | 7h91 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//057 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Zie B10 II automaat (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009462_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108420010-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108420010i1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
253 | 05-2022 | 307108420010-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel secties + type van kabels aanvullen in eendraadsschema verschillende klemmenstroken aanduiden op schema (2021) | 001new | - | NT -1 Ke2 | ELEC | SANI | SAN | B009462 | WWS (Sanipac) (B009462) | 7h91 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//057 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel secties + type van kabels aanvullen in eendraadsschema verschillende klemmenstroken aanduiden op schema (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009462_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108420010-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108420010i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
254 | 05-2022 | 393037671063-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen / uitbreidingen is ons voor te leggen. (2018) | 001g | - | GP00200 | ELEC | ELEC | UPS | B008201 | TDU GV 06 (B008201) | 7j28 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373309/04//021 | 2019-05-29 | 2018-12-31 | 0 | Safety Register |  | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen / uitbreidingen is ons voor te leggen. (2018) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001g__2019_ELEC_UPS_Elektriciteit_TDU GV06___Vinçotte_NC_1J_5-2019 | 5 | 2019-05-29 |  | - | 502 | 393037671063-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1546214400000 | 05-2022-393037671063i1501201812 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2018-12 | 1
255 | 05-2022 | 462547130979-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag van deze elektrische bord / installatie is ons nog voor te leggen.( kabelberekeningen, isolatiemeting) (2018) | 001g | - | GV 1102 | ELEC | ELEC | UPS | - | TDU GV 05 | 7j27 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373309/03//016 | 2019-05-21 | 2018-12-31 | 0 | Safety Register |  | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag van deze elektrische bord / installatie is ons nog voor te leggen.( kabelberekeningen, isolatiemeting) (2018) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001g__2019_ELEC_UPS_Elektriciteit_TDU GV05___Vinçotte_NC_1J_5-2019 | 5 | 2019-05-21 |  | - | 502 | 462547130979-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1546214400000 | 05-2022-462547130979i1501201812 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2018-12 | 1
256 | 05-2022 | 366736761553-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | - | UPS Rack (?) | 7k1b15 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//014 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B028498_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 366736761553-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-366736761553i1509202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
257 | 05-2022 | 366736761553-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | - | UPS Rack (?) | 7k1b15 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//014 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B028498_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 366736761553-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-366736761553i1503202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
258 | 05-2022 | 366736761553-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | - | UPS Rack (?) | 7k1b15 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//014 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 |  | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B028498_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 366736761553-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-366736761553i1501202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
259 | 05-2022 | 456026360230-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NTTM90 193 | ELEC | SANI | SAN | B012627 | TS 49 (B012627) | 7h79 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//043 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012627_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 456026360230-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-456026360230i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
260 | 05-2022 | 456026360230-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NTTM90 193 | ELEC | SANI | SAN | B012627 | TS 49 (B012627) | 7h79 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//043 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012627_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 456026360230-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-456026360230i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
261 | 05-2022 | 456026360230-I-1216 | 5 | - | E-I-1216-De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden (B1: 5.4.3.5.; B3: 5.4.3.5.). Losse PE geleider. Zie waterleidingen (2021) | 001new | - | NTTM90 193 | ELEC | SANI | SAN | B012627 | TS 49 (B012627) | 7h79 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//043 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - terre |  |  |  | 5 | E-I-1216-De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden (B1: 5.4.3.5.; B3: 5.4.3.5.). Losse PE geleider. Zie waterleidingen (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012627_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 456026360230-I-1216 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-456026360230i1216202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
262 | 05-2022 | 523348337879-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT Mezannine | ELEC | SANI | SAN | B012039 | TS 48 (B012039) | 7h14 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//044 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012039_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 523348337879-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-523348337879i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
263 | 05-2022 | 523348337879-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT Mezannine | ELEC | SANI | SAN | B012039 | TS 48 (B012039) | 7h14 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//044 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012039_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 523348337879-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-523348337879i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
264 | 05-2022 | 307108310032-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +4 Ke1 | ELEC | SANI | SAN | B012366 | TS 45 (B012366) | 7h39 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683702/01//000 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012366_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310032-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310032i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
265 | 05-2022 | 307108310032-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +4 Ke1 | ELEC | SANI | SAN | B012366 | TS 45 (B012366) | 7h39 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683702/01//000 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012366_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310032-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310032i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
266 | 05-2022 | 307108310032-I-1216 | 5 | - | E-I-1216-De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden (B1: 5.4.3.5.; B3: 5.4.3.5.). Losse PE geleider links van verdeelbord (2021) | 001new | - | NT +4 Ke1 | ELEC | SANI | SAN | B012366 | TS 45 (B012366) | 7h39 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683702/01//000 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - terre |  |  |  | 5 | E-I-1216-De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden (B1: 5.4.3.5.; B3: 5.4.3.5.). Losse PE geleider links van verdeelbord (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012366_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310032-I-1216 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310032i1216202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
267 | 05-2022 | 307108310030-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +4 Ke10 | ELEC | SANI | SAN | B012637 | TS 44 (B012637) | 7h78 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//042 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012637_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310030-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310030i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
268 | 05-2022 | 307108310030-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +4 Ke10 | ELEC | SANI | SAN | B012637 | TS 44 (B012637) | 7h78 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//042 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012637_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310030-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310030i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
269 | 05-2022 | 307108310017-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +2 douane | ELEC | SANI | SAN | - | TS 42 (?) | 7h56 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//018 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029409_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108310017-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310017i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
270 | 05-2022 | 307108310017-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +2 douane | ELEC | SANI | SAN | - | TS 42 (?) | 7h56 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//018 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029409_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108310017-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310017i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
271 | 05-2022 | 307108310018-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +2 Ke7 | ELEC | SANI | SAN | B010722 | TS 41 (B010722) | 7h57 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//019 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010722_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310018-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310018i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
272 | 05-2022 | 307108310018-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Circuit + sectie van de voedingskabel is aan te passen aan de realiteit - Q2.1 - Q3.1 =&gt; sectie is 3G1,5 (2021) | 001new | - | NT +2 Ke7 | ELEC | SANI | SAN | B010722 | TS 41 (B010722) | 7h57 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//019 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Circuit + sectie van de voedingskabel is aan te passen aan de realiteit - Q2.1 - Q3.1 =&gt; sectie is 3G1,5 (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010722_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310018-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310018i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
273 | 05-2022 | 307108310022-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +2 Ke13 | ELEC | SANI | SAN | B010625 | TS 40 (B010625) | 7h60 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//023 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010625_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108310022-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310022i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
274 | 05-2022 | 307108310022-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +2 Ke13 | ELEC | SANI | SAN | B010625 | TS 40 (B010625) | 7h60 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//023 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010625_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108310022-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310022i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
275 | 05-2022 | 508148533255-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | TP 2.025/ TP 80.011 | ELEC | SANI | SAN | B010990 | TS 38 (B010990) | 7h19 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//017 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010990_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 508148533255-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-508148533255i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
276 | 05-2022 | 508148533255-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | TP 2.025/ TP 80.011 | ELEC | SANI | SAN | B010990 | TS 38 (B010990) | 7h19 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//017 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010990_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 508148533255-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-508148533255i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
277 | 05-2022 | 307108310043-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +5 Ke6 | ELEC | SANI | SAN | B011934 | TS 35 (B011934) | 7h80 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//045 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011934_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310043-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310043i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
278 | 05-2022 | 307108310043-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke6 | ELEC | SANI | SAN | B011934 | TS 35 (B011934) | 7h80 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//045 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011934_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310043-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310043i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
279 | 05-2022 | 307108310042-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +5 Ke5 | ELEC | SANI | SAN | B012106 | TS 34 (B012106) | 7h68 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//032 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012106_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310042-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310042i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
280 | 05-2022 | 307108310042-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke5 | ELEC | SANI | SAN | B012106 | TS 34 (B012106) | 7h68 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//032 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012106_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310042-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310042i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
281 | 05-2022 | 307108310040-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +5 Ke4 | ELEC | SANI | SAN | B012116 | TS 33 (B012116) | 7h70 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//034 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012116_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310040-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310040i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
282 | 05-2022 | 307108310040-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke4 | ELEC | SANI | SAN | B012116 | TS 33 (B012116) | 7h70 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//034 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012116_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310040-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310040i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
283 | 05-2022 | 307108310041-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +5 Ke14 | ELEC | SANI | SAN | B010221 | TS 32 (B010221) | 7h69 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//033 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010221_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310041-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310041i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
284 | 05-2022 | 307108310041-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke14 | ELEC | SANI | SAN | B010221 | TS 32 (B010221) | 7h69 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//033 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010221_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310041-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310041i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
285 | 05-2022 | 307108310033-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +4 Ke7 | ELEC | SANI | SAN | - | TS 31 (?) | 7h76 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//040 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012290_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310033-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310033i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
286 | 05-2022 | 307108310033-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +4 Ke7 | ELEC | SANI | SAN | - | TS 31 (?) | 7h76 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//040 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012290_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310033-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310033i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
287 | 05-2022 | 307108310033-I-1216 | 5 | - | E-I-1216-De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden (B1: 5.4.3.5.; B3: 5.4.3.5.). Zie losse PE aan leidingen (2021) | 001new | - | NT +4 Ke7 | ELEC | SANI | SAN | - | TS 31 (?) | 7h76 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//040 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - terre |  |  |  | 5 | E-I-1216-De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden (B1: 5.4.3.5.; B3: 5.4.3.5.). Zie losse PE aan leidingen (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012290_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310033-I-1216 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310033i1216202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
288 | 05-2022 | 307108310036-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +4 TL5 gang B | ELEC | SANI | SAN | B012092 | TS 30 (B012092) | 7h74 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//038 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012092_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310036-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310036i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
289 | 05-2022 | 307108310036-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +4 TL5 gang B | ELEC | SANI | SAN | B012092 | TS 30 (B012092) | 7h74 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//038 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012092_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310036-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310036i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
290 | 05-2022 | 307108310029-I-1622 | 5 | - | E-I-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Zie automaat Q3.1 (2021) | 001new | - | NT +4 Ke10 | ELEC | SANI | SAN | B012388 | TS 29 (B012388) | 7h77 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//041 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Zie automaat Q3.1 (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012388_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310029-I-1622 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310029i1622202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
291 | 05-2022 | 307108310029-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +4 Ke10 | ELEC | SANI | SAN | B012388 | TS 29 (B012388) | 7h77 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//041 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012388_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310029-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310029i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
292 | 05-2022 | 307108310029-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +4 Ke10 | ELEC | SANI | SAN | B012388 | TS 29 (B012388) | 7h77 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//041 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012388_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310029-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310029i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
293 | 05-2022 | 307108310038-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +4 TL1 gang C | ELEC | SANI | SAN | B012076 | TS 28 (B012076) | 7h72 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//036 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012076_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310038-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310038i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
294 | 05-2022 | 307108310038-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +4 TL1 gang C | ELEC | SANI | SAN | B012076 | TS 28 (B012076) | 7h72 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//036 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012076_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310038-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310038i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
295 | 05-2022 | 307108310039-I-1602 | 5 | - | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (B1: 5.3.5.1.; B3: 5.3.5.1.). Het bord kon niet volledig geopend worden. Bijgevolg is de quickscan niet uitgevoerd op dit bord. (2021) | 001new | - | NT +4 Ke4 | ELEC | SANI | SAN | B012521 | TS 27 (B012521) | 7h71 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//035 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (B1: 5.3.5.1.; B3: 5.3.5.1.). Het bord kon niet volledig geopend worden. Bijgevolg is de quickscan niet uitgevoerd op dit bord. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012521_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310039-I-1602 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310039i1602202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
296 | 05-2022 | 307108310039-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +4 Ke4 | ELEC | SANI | SAN | B012521 | TS 27 (B012521) | 7h71 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//035 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012521_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310039-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310039i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
297 | 05-2022 | 307108310039-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +4 Ke4 | ELEC | SANI | SAN | B012521 | TS 27 (B012521) | 7h71 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//035 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012521_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310039-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310039i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
298 | 05-2022 | 307108310034-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +4 Ke | ELEC | SANI | SAN | B012621 | TS 26 (B012621) | 7h75 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//039 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012621_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310034-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310034i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
299 | 05-2022 | 307108310034-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +4 Ke | ELEC | SANI | SAN | B012621 | TS 26 (B012621) | 7h75 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//039 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012621_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310034-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310034i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
300 | 05-2022 | 307108310035-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +4 Ke5 | ELEC | SANI | SAN | B012545 | TS 25 (B012545) | 7h73 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//037 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012545_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310035-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310035i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
301 | 05-2022 | 307108310035-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +4 Ke5 | ELEC | SANI | SAN | B012545 | TS 25 (B012545) | 7h73 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//037 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012545_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310035-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310035i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
302 | 05-2022 | 307108310031-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +4 Ke2 | ELEC | SANI | SAN | B012367 | TS 24 (B012367) | 7h84 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//050 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012367_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310031-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310031i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
303 | 05-2022 | 307108310031-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +4 Ke2 | ELEC | SANI | SAN | B012367 | TS 24 (B012367) | 7h84 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//050 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012367_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310031-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310031i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
304 | 05-2022 | 307108310013-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +0 busstation | ELEC | SANI | SAN | B012466 | TS 22 (B012466) | 7h81 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//046 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012466_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310013-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310013i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
305 | 05-2022 | 307108310013-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +0 busstation | ELEC | SANI | SAN | B012466 | TS 22 (B012466) | 7h81 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//046 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012466_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310013-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310013i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
306 | 05-2022 | 307108310013-I-1216 | 5 | - | E-I-1216-De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden (B1: 5.4.3.5.; B3: 5.4.3.5.). Losse PE geleider. Zie linksboven bord (2021) | 001new | - | NT +0 busstation | ELEC | SANI | SAN | B012466 | TS 22 (B012466) | 7h81 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//046 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - terre |  |  |  | 5 | E-I-1216-De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden (B1: 5.4.3.5.; B3: 5.4.3.5.). Losse PE geleider. Zie linksboven bord (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012466_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310013-I-1216 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310013i1216202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
307 | 05-2022 | 307108310012-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +0 justitie VS | ELEC | SANI | SAN | B012720 | TS 20 (B012720) | 7h88 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//054 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012720_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108310012-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310012i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
308 | 05-2022 | 307108310012-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +0 justitie VS | ELEC | SANI | SAN | B012720 | TS 20 (B012720) | 7h88 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//054 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012720_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108310012-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310012i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
309 | 05-2022 | 307108310020-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +2 Ke2 politie | ELEC | SANI | SAN | B013255 | TS 19 (B013255) | 7h64 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//028 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013255_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310020-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310020i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
310 | 05-2022 | 307108310020-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Type + sectie van de voedingskabel is aan te passen aan realiteit - Q2.1 =&gt; 3G2,5 - Q2.2 =&gt; 3G1,5 - Q2.3 =&gt; 3G1,5 - Q3.1 + Q3.2 =&gt; 3G1,5 (2021) | 001new | - | NT +2 Ke2 politie | ELEC | SANI | SAN | B013255 | TS 19 (B013255) | 7h64 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//028 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Type + sectie van de voedingskabel is aan te passen aan realiteit - Q2.1 =&gt; 3G2,5 - Q2.2 =&gt; 3G1,5 - Q2.3 =&gt; 3G1,5 - Q3.1 + Q3.2 =&gt; 3G1,5 (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013255_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310020-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310020i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
311 | 05-2022 | 307108310003-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT - 1 Ke1 | ELEC | SANI | SAN | B009408 | TS 18 (B009408) | 7h58 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//021 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009408_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108310003-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310003i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
312 | 05-2022 | 307108310003-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT - 1 Ke1 | ELEC | SANI | SAN | B009408 | TS 18 (B009408) | 7h58 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//021 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009408_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108310003-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310003i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
313 | 05-2022 | 307108310006-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT -1 Ke14 | ELEC | SANI | SAN | B009470 | TS 17 (B009470) | 7h46 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//006 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009470_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310006-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310006i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
314 | 05-2022 | 307108310006-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 Ke14 | ELEC | SANI | SAN | B009470 | TS 17 (B009470) | 7h46 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//006 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009470_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310006-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310006i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
315 | 05-2022 | 307108310002-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT -1 Ke5 | ELEC | SANI | SAN | B009494 | TS 16 (B009494) | 7h87 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//053 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009494_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108310002-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310002i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
316 | 05-2022 | 307108310002-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 Ke5 | ELEC | SANI | SAN | B009494 | TS 16 (B009494) | 7h87 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//053 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009494_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108310002-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310002i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
317 | 05-2022 | 307108310002-I-1216 | 5 | - | E-I-1216-De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden (B1: 5.4.3.5.; B3: 5.4.3.5.). Losse PE geleider, zie leiding rechts (2021) | 001new | - | NT -1 Ke5 | ELEC | SANI | SAN | B009494 | TS 16 (B009494) | 7h87 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//053 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - terre |  |  |  | 5 | E-I-1216-De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden (B1: 5.4.3.5.; B3: 5.4.3.5.). Losse PE geleider, zie leiding rechts (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009494_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108310002-I-1216 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310002i1216202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
318 | 05-2022 | 307108310004-I-1602 | 5 | - | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (B1: 5.3.5.1.; B3: 5.3.5.1.). Onvoldoende verlichting (2021) | 001new | - | NT -1 Ke13 | ELEC | SANI | SAN | - | TS 15 (?) | 7h82 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//047 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (B1: 5.3.5.1.; B3: 5.3.5.1.). Onvoldoende verlichting (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029435_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310004-I-1602 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310004i1602202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
319 | 05-2022 | 307108310004-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT -1 Ke13 | ELEC | SANI | SAN | - | TS 15 (?) | 7h82 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//047 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029435_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310004-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310004i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
320 | 05-2022 | 307108310004-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 Ke13 | ELEC | SANI | SAN | - | TS 15 (?) | 7h82 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//047 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029435_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310004-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310004i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
321 | 05-2022 | 523348337886-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT Kelder | ELEC | SANI | SAN | B010916 | TS 14 (B010916) | 7h15 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//048 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010916_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 523348337886-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-523348337886i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
322 | 05-2022 | 523348337886-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT Kelder | ELEC | SANI | SAN | B010916 | TS 14 (B010916) | 7h15 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//048 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010916_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 523348337886-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-523348337886i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
323 | 05-2022 | 523348337886-I-1216 | 5 | - | E-I-1216-De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden (B1: 5.4.3.5.; B3: 5.4.3.5.). Losse PE geleider linksonder verdeelbord (2021) | 001new | - | NT Kelder | ELEC | SANI | SAN | B010916 | TS 14 (B010916) | 7h15 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//048 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - terre |  |  |  | 5 | E-I-1216-De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden (B1: 5.4.3.5.; B3: 5.4.3.5.). Losse PE geleider linksonder verdeelbord (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010916_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 523348337886-I-1216 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-523348337886i1216202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
324 | 05-2022 | 307108310001-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Niet ter plaatse (2021) | 001new | - | NT -1 Ke9 | ELEC | SANI | SAN | B010658 | TS 13 (B010658) | 7h86 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//052 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Niet ter plaatse (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010658_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108310001-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310001i1501202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
325 | 05-2022 | 508148533251-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | TP 3.007 / TP 90.060 | ELEC | SANI | SAN | B010951 | TS 10 (B010951) | 7h18 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//024 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010951_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 508148533251-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-508148533251i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
326 | 05-2022 | 508148533251-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | TP 3.007 / TP 90.060 | ELEC | SANI | SAN | B010951 | TS 10 (B010951) | 7h18 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//024 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010951_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 508148533251-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-508148533251i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
327 | 05-2022 | 307108310026-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Zie S1.1 (2021) | 001new | - | NT +3 Ke2 winkelgalerij | ELEC | SANI | SAN | B013381 | TS 09 (B013381) | 7h83 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//049 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Zie S1.1 (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013381_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310026-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310026i1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
328 | 05-2022 | 307108310026-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +3 Ke2 winkelgalerij | ELEC | SANI | SAN | B013381 | TS 09 (B013381) | 7h83 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//049 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013381_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310026-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310026i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
329 | 05-2022 | 307108310026-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +3 Ke2 winkelgalerij | ELEC | SANI | SAN | B013381 | TS 09 (B013381) | 7h83 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//049 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013381_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310026-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310026i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
330 | 05-2022 | 307108310024-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Gelieve het bord eenduidig te identificeren. (2021) | 001new | - | NT +3 Ke13 | ELEC | SANI | SAN | B012468 | TS 08 (B012468) | 7h66 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//030 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Gelieve het bord eenduidig te identificeren. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012468_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310024-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310024i1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
331 | 05-2022 | 307108310024-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +3 Ke13 | ELEC | SANI | SAN | B012468 | TS 08 (B012468) | 7h66 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//030 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012468_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310024-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310024i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
332 | 05-2022 | 307108310024-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +3 Ke13 | ELEC | SANI | SAN | B012468 | TS 08 (B012468) | 7h66 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//030 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012468_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310024-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310024i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
333 | 05-2022 | 307108310023-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Zie kring Q5.1 (2021) | 001new | - | NT +3 Ke4 | ELEC | SANI | SAN | B013387 | TS 07 (B013387) | 7h63 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//027 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Zie kring Q5.1 (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013387_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310023-I-1611 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310023i1611202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
334 | 05-2022 | 307108310023-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +3 Ke4 | ELEC | SANI | SAN | B013387 | TS 07 (B013387) | 7h63 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//027 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013387_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310023-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310023i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
335 | 05-2022 | 307108310023-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +3 Ke4 | ELEC | SANI | SAN | B013387 | TS 07 (B013387) | 7h63 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//027 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013387_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310023-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310023i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
336 | 05-2022 | 307108310028-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +3 Ke6 | ELEC | SANI | SAN | B013385 | TS 06 (B013385) | 7h67 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//031 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013385_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310028-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310028i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
337 | 05-2022 | 307108310028-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +3 Ke6 | ELEC | SANI | SAN | B013385 | TS 06 (B013385) | 7h67 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//031 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013385_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310028-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310028i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
338 | 05-2022 | 307108310027-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +3 Ke5 winkelgalerij | ELEC | SANI | SAN | B013379 | TS 05 (B013379) | 7h62 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//026 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013379_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310027-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310027i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
339 | 05-2022 | 307108310027-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +3 Ke5 winkelgalerij | ELEC | SANI | SAN | B013379 | TS 05 (B013379) | 7h62 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//026 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013379_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310027-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310027i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
340 | 05-2022 | 307108310016-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +2 Ke13 | ELEC | SANI | SAN | B011317 | TS 04 (B011317) | 7h59 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//022 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011317_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108310016-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310016i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
341 | 05-2022 | 307108310016-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +2 Ke13 | ELEC | SANI | SAN | B011317 | TS 04 (B011317) | 7h59 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//022 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011317_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108310016-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310016i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
342 | 05-2022 | 307108310015-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +2 Ke3TA1.022 / TA-77.210 | ELEC | SANI | SAN | B011342 | TS 03 (B011342) | 7h65 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//029 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011342_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310015-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310015i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
343 | 05-2022 | 307108310015-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Voeding: sectie kabel + naam voedingsbord is aan te passen aan werkelijkheid - Q2.1 - Q3.2: sectie kabel is aan te passen aan werkelijkheid - Q4.3: type + sectie kabel is aan te passen aan werkelijkheid (2021) | 001new | - | NT +2 Ke3TA1.022 / TA-77.210 | ELEC | SANI | SAN | B011342 | TS 03 (B011342) | 7h65 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//029 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Voeding: sectie kabel + naam voedingsbord is aan te passen aan werkelijkheid - Q2.1 - Q3.2: sectie kabel is aan te passen aan werkelijkheid - Q4.3: type + sectie kabel is aan te passen aan werkelijkheid (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011342_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310015-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310015i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
344 | 05-2022 | 307108310019-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +2 Ke1 TA90.050 | ELEC | SANI | SAN | B013272 | TS 02 (B013272) | 7h61 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//025 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013272_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310019-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310019i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
345 | 05-2022 | 307108310019-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - De sectie van de voedingskabel is aan te passen aan de realiteit - Q2.1: sectie + type kabel aanpassen - Q2.2-Q2.3: sectie aanpassen - Q3.1: type kabel aanpassen - Q3.2: is niet reserve - Q3.3: sectie + type kabel is aan te passen (2021) | 001new | - | NT +2 Ke1 TA90.050 | ELEC | SANI | SAN | B013272 | TS 02 (B013272) | 7h61 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//025 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - De sectie van de voedingskabel is aan te passen aan de realiteit - Q2.1: sectie + type kabel aanpassen - Q2.2-Q2.3: sectie aanpassen - Q3.1: type kabel aanpassen - Q3.2: is niet reserve - Q3.3: sectie + type kabel is aan te passen (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013272_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310019-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310019i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
346 | 05-2022 | 307108310019-I-1216 | 5 | - | E-I-1216-De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden (B1: 5.4.3.5.; B3: 5.4.3.5.). Zie losse PE geleider naar waterleiding (2021) | 001new | - | NT +2 Ke1 TA90.050 | ELEC | SANI | SAN | B013272 | TS 02 (B013272) | 7h61 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//025 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - terre |  |  |  | 5 | E-I-1216-De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden (B1: 5.4.3.5.; B3: 5.4.3.5.). Zie losse PE geleider naar waterleiding (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013272_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310019-I-1216 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310019i1216202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
347 | 05-2022 | 456026360229-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Gelieve het verdeelbord op een eenduidige manier te benoemen (TS 01 of SAN1_DELHAIZE) (2021) | 001new | - | NT +2 WC gehandicapten naast Delhaize | ELEC | SANI | SAN | B027341 | TS 01 (B027341) | 7h22 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//020 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Gelieve het verdeelbord op een eenduidige manier te benoemen (TS 01 of SAN1_DELHAIZE) (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027341_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 456026360229-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-456026360229i1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
348 | 05-2022 | 456026360229-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +2 WC gehandicapten naast Delhaize | ELEC | SANI | SAN | B027341 | TS 01 (B027341) | 7h22 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//020 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027341_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 456026360229-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-456026360229i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
349 | 05-2022 | 456026360229-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Q2: type kabel is aan te passen - Q3: type kabel is aan te passen (2021) | 001new | - | NT +2 WC gehandicapten naast Delhaize | ELEC | SANI | SAN | B027341 | TS 01 (B027341) | 7h22 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//020 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Q2: type kabel is aan te passen - Q3: type kabel is aan te passen (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027341_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 456026360229-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-456026360229i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
350 | 05-2022 | 307108430018-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT -1 leveranciershall lokaal vetafscheiders | ELEC | SANI | SAN | - | Tracing Europabar (?) | 7h54 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//015 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029408_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108430018-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430018i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
351 | 05-2022 | 307108430018-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 leveranciershall lokaal vetafscheiders | ELEC | SANI | SAN | - | Tracing Europabar (?) | 7h54 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//015 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029408_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108430018-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430018i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
352 | 05-2022 | 307108430024-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | Tunnel (midden) boven pompen (oude leverancierstunnel) | ELEC | SANI | SAN | B027347 | Tracing A (B027347) | 7h89 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//055 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027347_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108430024-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430024i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
353 | 05-2022 | 307108430024-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | Tunnel (midden) boven pompen (oude leverancierstunnel) | ELEC | SANI | SAN | B027347 | Tracing A (B027347) | 7h89 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//055 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027347_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108430024-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430024i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
354 | 05-2022 | 307108430025-I-1809 | 5 | - | E-I-1809-De leiding(en) is (zijn) te bevestigen met aangepaste bevestigingsmiddelen (B1: 5.2.2.; 5.2.9.5.; B3: 5.2.2.; 5.2.10.4.). Zie kabel VFVB 2x1,5 (2021) | 001new | - | Tunnel M (aan collector A) | ELEC | SANI | SAN | - | Tracing -1 (?) | 7h55 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//016 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1809-De leiding(en) is (zijn) te bevestigen met aangepaste bevestigingsmiddelen (B1: 5.2.2.; 5.2.9.5.; B3: 5.2.2.; 5.2.10.4.). Zie kabel VFVB 2x1,5 (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029410_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108430025-I-1809 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430025i1809202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
355 | 05-2022 | 307108430025-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | Tunnel M (aan collector A) | ELEC | SANI | SAN | - | Tracing -1 (?) | 7h55 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//016 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029410_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108430025-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430025i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
356 | 05-2022 | ANPI 6331 | 5 | 1.2.43 | Verdiep 0 1 sokkels is niet uitgerust met een detector nabij detector 214/10 (herhaling). | 001old | _00 | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/21-055/C | 2021-06-24 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | Verdiep 0 1 sokkels is niet uitgerust met een detector nabij detector 214/10 (herhaling). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd22_KF | 5 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 6331 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-anpi6331201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
357 | 05-2022 | 307108430025-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel Kabel VFVB 2x1,5 is aan te duiden op schema. (zie klemmen X1 5-6) Klemmennummering is te verduidelijken en vervolledigen op het eendraadsschema (2021) | 001new | - | Tunnel M (aan collector A) | ELEC | SANI | SAN | - | Tracing -1 (?) | 7h55 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//016 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel Kabel VFVB 2x1,5 is aan te duiden op schema. (zie klemmen X1 5-6) Klemmennummering is te verduidelijken en vervolledigen op het eendraadsschema (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029410_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108430025-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430025i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
358 | 05-2022 | 163808140053-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2020) | 001new | - | NT -1 Sanipac | ELEC | SANI | SAN | B009424 | TNT (B009424) | 7h38 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//014 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009424_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 163808140053-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-163808140053i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
359 | 05-2022 | 163808140053-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 Sanipac | ELEC | SANI | SAN | B009424 | TNT (B009424) | 7h38 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//014 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009424_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 163808140053-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-163808140053i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
360 | 05-2022 | 307119525787-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015010 | TL18 (Honeywell) 220V (B015010) | 7k1b17 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//016 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015010_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525787-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525787i1509202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
361 | 05-2022 | ANPI 6345 | 5 | 1.2.5 | Verdiep 0 Lokaal SP0913 is niet bewaakt (herhaling). | 001c | _0 Inschepingsvloer | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd21 | 12 | - | FID/1395D/FB/21-056/C | 2021-06-24 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | Satelliet Verdiep 0 Lokaal SP0915 is niet bewaakt. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd21_KF | 5 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 6345 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-anpi6345201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
362 | 05-2022 | 307119525787-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). *Zie tabel *In het voedende bord "Branddetectie TL18" vertrek op kring Q6 een VVB 3G1,5. In het bord "TL18 (Honeywell) 220V" komt een XVB 3G2,5 toe. (2021) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015010 | TL18 (Honeywell) 220V (B015010) | 7k1b17 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//016 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). *Zie tabel *In het voedende bord "Branddetectie TL18" vertrek op kring Q6 een VVB 3G1,5. In het bord "TL18 (Honeywell) 220V" komt een XVB 3G2,5 toe. (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015010_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525787-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525787i1503202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
363 | 05-2022 | 307119525787-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015010 | TL18 (Honeywell) 220V (B015010) | 7k1b17 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//016 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 |  | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015010_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525787-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525787i1501202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
364 | 05-2022 | 307108430015-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT -1 vetafscheiders | ELEC | SANI | SAN | B009478 | TKB (B009478) | 7h90 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//056 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009478_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108430015-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430015i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
365 | 05-2022 | 307108430015-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Sectie + type kabels zijn aan te vullen op het schema (2021) | 001new | - | NT -1 vetafscheiders | ELEC | SANI | SAN | B009478 | TKB (B009478) | 7h90 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//056 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Sectie + type kabels zijn aan te vullen op het schema (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009478_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108430015-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430015i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
366 | 05-2022 | 307108430014-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT -1 naast GTA | ELEC | SANI | SAN | B009477 | TK (B009477) | 7h85 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//051 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009477_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108430014-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430014i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
367 | 05-2022 | 307108430014-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 naast GTA | ELEC | SANI | SAN | B009477 | TK (B009477) | 7h85 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//051 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009477_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108430014-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430014i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
368 | 05-2022 | 307108420011-I-1708 | 5 | - | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). Zie circuit Q3-Q5 (2021) | 001new | - | NT -1 diesel | ELEC | SANI | SAN | - | TJ (pompen diesel) (?) | 7h53 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//013 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). Zie circuit Q3-Q5 (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010747_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108420011-I-1708 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108420011i1708202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
369 | 05-2022 | 307108420011-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT -1 diesel | ELEC | SANI | SAN | - | TJ (pompen diesel) (?) | 7h53 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//013 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010747_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108420011-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108420011i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
370 | 05-2022 | 307108420011-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel Hoofdschakelaar bord rechts niet op schema Klemmennummering Q3-Q5 verduidelijken (2021) | 001new | - | NT -1 diesel | ELEC | SANI | SAN | - | TJ (pompen diesel) (?) | 7h53 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//013 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel Hoofdschakelaar bord rechts niet op schema Klemmennummering Q3-Q5 verduidelijken (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010747_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108420011-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108420011i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
371 | 05-2022 | 307108430027-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT -1 TL20 | ELEC | SANI | SAN | B041010 | TI (B041010) | 7h50 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//010 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B041010_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108430027-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430027i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
372 | 05-2022 | 307108430027-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel Bestemmingen circuits aanduiden + secties &amp; type van kabels (2021) | 001new | - | NT -1 TL20 | ELEC | SANI | SAN | B041010 | TI (B041010) | 7h50 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//010 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel Bestemmingen circuits aanduiden + secties &amp; type van kabels (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B041010_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108430027-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430027i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
373 | 05-2022 | 307108430028-I-1602 | 5 | - | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (B1: 5.3.5.1.; B3: 5.3.5.1.). Bord niet gevonden tijdens de periodieke controles in 2021 = BORD NIET GECONTROLEERD IN 2021! (2021) | 001new | - | NT -1 leveranciershall | ELEC | SANI | SAN | - | TH (?) | 7h51 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//011 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (B1: 5.3.5.1.; B3: 5.3.5.1.). Bord niet gevonden tijdens de periodieke controles in 2021 = BORD NIET GECONTROLEERD IN 2021! (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | !!! ---- Missing data ---- !!! | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108430028-I-1602 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430028i1602202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
374 | 05-2022 | 307108430017-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT -1 collector A | ELEC | SANI | SAN | B009467 | TG (B009467) | 7h48 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//008 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009467_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108430017-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430017i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
375 | 05-2022 | 307108430017-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 collector A | ELEC | SANI | SAN | B009467 | TG (B009467) | 7h48 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//008 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009467_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108430017-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430017i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
376 | 05-2022 | 307107710001-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001a | - | TO +1 AA0115 | ELEC | FIRE | COLT | B000016 | TE-CV-07 (B000016) | 7g1a02 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806830/00//001 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000016_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307107710001-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307107710001i1509202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
377 | 05-2022 | 307107710001-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001a | - | TO +1 AA0115 | ELEC | FIRE | COLT | B000016 | TE-CV-07 (B000016) | 7g1a02 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806830/00//001 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000016_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307107710001-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307107710001i1503202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
378 | 05-2022 | 307107710002-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001a | - | TO +0 AP0114 | ELEC | FIRE | COLT | B000719 | TE-CV-06 (B000719) | 7g1a01 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806830/00//000 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000719_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307107710002-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307107710002i1509202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
379 | 05-2022 | 307107710002-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001a | - | TO +0 AP0114 | ELEC | FIRE | COLT | B000719 | TE-CV-06 (B000719) | 7g1a01 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806830/00//000 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000719_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307107710002-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307107710002i1503202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
380 | 05-2022 | 393038831449-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). kring 12F2 en 26F1 (2019) | 001c | - | Protocol +0 | ELEC | ELEC | TDE | B018283 | TDE-L-P01 (B018283) | 7f15 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682502/00//000 | 2021-10-11 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-11 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). kring 12F2 en 26F1 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018283_EL | 5 | 2021-10-11 |  | - | 502 | 393038831449-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-393038831449i1104202110 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-10 | 1
381 | 05-2022 | 307125371832-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Kring Q1507: aanduiding veiligheidskring (2021) | 001old | - | OT +3 TV06105 | ELEC | ELEC | Secundair | B017233 | TDE FC/03_04 (B017233) | 7n2f07 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698021/00//001 | 2021-09-23 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-23 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Kring Q1507: aanduiding veiligheidskring (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017233_EL | 5 | 2021-09-23 |  | - | 502 | 307125371832-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307125371832i1610202110 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-10 | 1
382 | 05-2022 | 307125371832-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Indienstnameverslag voor te leggen voor de kringen vermeld in de tabel. - Document/Plan met uitwendige invloedsfactoren: de nieuwe lokalen dienen toegegoegd te worden. (2019) | 001old | - | OT +3 TV06105 | ELEC | ELEC | Secundair | B017233 | TDE FC/03_04 (B017233) | 7n2f07 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698021/00//001 | 2021-09-23 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-23 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Indienstnameverslag voor te leggen voor de kringen vermeld in de tabel. - Document/Plan met uitwendige invloedsfactoren: de nieuwe lokalen dienen toegegoegd te worden. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017233_EL | 5 | 2021-09-23 |  | - | 502 | 307125371832-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307125371832i1501202110 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-10 | 1
383 | 05-2022 | 307125371896-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Schema manueel aangepast. (2021) | 001old | - | OT +2 TA06020 | ELEC | ELEC | Secundair | B017291 | TDE FC/02_02 (B017291) | 7n2f08 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61035220/00//000 | 2021-10-20 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Schema manueel aangepast. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017291_EL | 5 | 2021-10-20 |  | - | 502 | 307125371896-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307125371896i1509202110 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-10 | 1
384 | 05-2022 | 307125371896-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Indienstnameverslag voor te leggen voor de kringen vermeld in de tabel (2019) | 001old | - | OT +2 TA06020 | ELEC | ELEC | Secundair | B017291 | TDE FC/02_02 (B017291) | 7n2f08 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61035220/00//000 | 2021-10-20 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-20 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Indienstnameverslag voor te leggen voor de kringen vermeld in de tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017291_EL | 5 | 2021-10-20 |  | - | 502 | 307125371896-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307125371896i1501202110 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-10 | 1
385 | 05-2022 | 163815152172-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2020) | 001new | - | NT -1 Ke6 | ELEC | ELEC | TDE | B013666 | TDE 65/11 bis (B013666) | 7fn008 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61025406/00//000 | 2021-09-17 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-17 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013666_EL | 5 | 2021-09-17 |  | - | 502 | 163815152172-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-163815152172i1509202110 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-10 | 1
386 | 05-2022 | 307108430012-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT -1 collector D | ELEC | SANI | SAN | B009904 | TD (B009904) | 7h52 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//012 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009904_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108430012-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430012i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
387 | 05-2022 | 307108430012-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 collector D | ELEC | SANI | SAN | B009904 | TD (B009904) | 7h52 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//012 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009904_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108430012-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430012i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
388 | 05-2022 | 307108430016-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Klemmennummering is overeen te stemmen met het eendraadsschema (2021) | 001new | - | NT -1 collector C | ELEC | SANI | SAN | - | TC (?) | 7h49 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//009 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Klemmennummering is overeen te stemmen met het eendraadsschema (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029417_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108430016-I-1611 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430016i1611202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
389 | 05-2022 | 307108430016-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT -1 collector C | ELEC | SANI | SAN | - | TC (?) | 7h49 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//009 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029417_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108430016-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430016i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
390 | 05-2022 | 307108430016-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 collector C | ELEC | SANI | SAN | - | TC (?) | 7h49 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//009 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029417_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108430016-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430016i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
391 | 05-2022 | ANPI 6486 | 51 | 7 | Er zijn geen sturingen van de installatie: brandkleppen, ventilatie, afsluiten energie- en fueltoevoer, … | 001new | _1Kelder | Lokaal stock fuel K2S7 | FIRE | FIRE | Schuimblussing | - | - | sch1 | 12 | - | FID/1395HDF01/PCR/21-117/C | 2021-12-31 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | Luc Schoeters | 2019-10-22 | 22/10/2019 - Luc Schoeters : Sturing in orde | 5 | Er zijn geen sturingen van de installatie: brandkleppen, ventilatie, afsluiten energie- en fueltoevoer, … | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sch1_KF | 51 | 2021-12-31 | 2019-10-22 | - | 502 | ANPI 6486 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi6486201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
392 | 05-2022 | ANPI 3022 | 5 | 1.1.1 | Enkele alarmen en afsluiters van de winkels zijn onbereikbaar of kunnen niet worden getest (zie tabel §5.4 blz. 17 - meeting 5/5/2017 Bjorn Lepez-Guido Collys: vaste testleidingen plaatsen). | 001g | - | Project | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp8 | 6 | - | FID/01395H01/RGE/21-362/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 13 | Herhaling 13 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | Enkele alarmen en afsluiters van de winkels zijn onbereikbaar of kunnen niet worden getest (zie tabel §5.4 blz. 17 - meeting 5/5/2017 Bjorn Lepez-Guido Collys: vaste testleidingen plaatsen). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp8_KF | 5 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 3022 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi3022201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
393 | 05-2022 | ANPI 5000 | 5 | 1.2.1 | De technische schachten met sprinklerleidingen zijn niet door sprinklers beschermd of brandwerend gescheiden. (meeting 5/5/2017 Bjorn Lepez-Guido Collys: risicoanalyse opstellen) | 001g | - | Project | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp8 | 6 | - | FID/01395H01/RGE/21-362/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 12 | Herhaling 12 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | De technische schachten met sprinklerleidingen zijn niet door sprinklers beschermd of brandwerend gescheiden. (meeting 5/5/2017 Bjorn Lepez-Guido Collys: risicoanalyse opstellen) | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp8_KF | 5 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 5000 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi5000201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
394 | 05-2022 | ANPI 5004 | 5 | 1.2.2 | De tracingkabels zijn niet ontdubbeld noch overwaakt (enkel de hoofdvoeding). | 001g | - | Project | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp8 | 6 | - | FID/01395H01/RGE/21-362/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 12 | Herhaling 12 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | De tracingkabels zijn niet ontdubbeld noch overwaakt (enkel de hoofdvoeding). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp8_KF | 5 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 5004 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi5004201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
395 | 05-2022 | ANPI 3031 | 5 | 1.2.5 | Flow-switches van de haspelleidingen zijn onbereikbaar voor onderhoud en inspectie.(meeting 5/5/2017 Bjorn Lepez-Guido Collys: zie onderhoud Sicli juli) | 001g | - | Project | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp8 | 6 | - | FID/01395H01/RGE/21-362/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 14 | Herhaling 14 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | Flow-switches van de haspelleidingen zijn onbereikbaar voor onderhoud en inspectie.(meeting 5/5/2017 Bjorn Lepez-Guido Collys: zie onderhoud Sicli juli) | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp8_KF | 5 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 3031 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi3031201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
396 | 05-2022 | 307108430011-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT -1 collector B | ELEC | SANI | SAN | B009469 | TB (B009469) | 7h44 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//004 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009469_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108430011-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430011i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
397 | 05-2022 | 307108430011-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel Q3.1 moet achter differentieel S1.1 staan op het eendraadsschema (2021) | 001new | - | NT -1 collector B | ELEC | SANI | SAN | B009469 | TB (B009469) | 7h44 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//004 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel Q3.1 moet achter differentieel S1.1 staan op het eendraadsschema (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009469_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108430011-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430011i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
398 | 05-2022 | 307108430013-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT -1 collector A | ELEC | SANI | SAN | B009468 | TA (B009468) | 7h45 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//005 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009468_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108430013-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430013i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
399 | 05-2022 | 307108430013-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 collector A | ELEC | SANI | SAN | B009468 | TA (B009468) | 7h45 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//005 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009468_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108430013-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430013i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
400 | 05-2022 | 456026360241-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | Tunnel, aan stock techniek | ELEC | SANI | SAN | - | T4 (?) | 7h47 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//007 | 2021-09-21 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-21 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | !!! ---- Missing data ---- !!! | 5 | 2021-09-21 |  | - | 502 | 456026360241-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-456026360241i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
401 | 05-2022 | 456026360241-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Voeding controleren Zie tabel (2020) | 001new | - | Tunnel, aan stock techniek | ELEC | SANI | SAN | - | T4 (?) | 7h47 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//007 | 2021-09-21 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-21 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Voeding controleren Zie tabel (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | !!! ---- Missing data ---- !!! | 5 | 2021-09-21 |  | - | 502 | 456026360241-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-456026360241i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
402 | 05-2022 | 307108310014-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +2 politie cellen TA1.113 | ELEC | SANI | SAN | - | Rijkswacht cellen (?) | 7h43 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//003 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029407_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310014-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310014i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
403 | 05-2022 | 307108310014-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Type kabel op schema is overeen te stemmen met de werkelijkheid. (2021) | 001new | - | NT +2 politie cellen TA1.113 | ELEC | SANI | SAN | - | Rijkswacht cellen (?) | 7h43 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//003 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Type kabel op schema is overeen te stemmen met de werkelijkheid. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029407_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310014-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310014i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
404 | 05-2022 | ANPI 1906 | 5 | 7.7.1 | Mobility Masters/AVIA PARTNER – P5S5 BP40208 Stockage van beddengoed in geëxpandeerd polyester: classificatie, stapelhoogtes en stapelrekken zijn niet aangepast | 001b | _1Platform | Avia Partner | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-363/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 11 | Herhaling 11 | 3J - 6J | - | - | philippe Crabbé | 2018-01-15 | 15/01/2018 - philippe Crabbé: reçu mail de Pierre-Yves Bouvy (conseiller en prévention de Avia Parter) adressé à Rudy calcoen et Serge De coster de Avia Partner afin de prendre les mesures nécessaires au plus vite. Action anpi: vérifier s'il y a une amélioration avant le prochain contrôle périodique. 20180115 ANPI: nog niet in orde | 5 | Mobility Masters/AVIA PARTNER – P5S5 BP40208 Stockage van beddengoed in geëxpandeerd polyester: classificatie, stapelhoogtes en stapelrekken zijn niet aangepast | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp2_KF | 5 | 2021-12-14 | 2018-01-15 | - | 502 | ANPI 1906 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi1906201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
405 | 05-2022 | ANPI 2936 | 5 | 7.1.2 | De doormelding van de alarmen is niet conform EN 54-2 uitgevoerd: de continuïteit van de transmissies van alarm en storing is niet gewaarborgd | 001a | _alle | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-364/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 15 | Herhaling 15 | 3J - 6J | - | - | Frédéric Liégeois | 2016-01-08 | 08/01/2016 - Frédéric Liégeois: Honeywell à fait le nécessaire, P. Crabbé doit vérifier si la solution approtée répond à la norme. 08/01/2016: PCR: la remarque ne figurera plus dans le prochain rapport. | 5 | De doormelding van de alarmen is niet conform EN 54-2 uitgevoerd: de continuïteit van de transmissies van alarm en storing is niet gewaarborgd | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp3_KF | 5 | 2021-12-14 | 2016-01-08 | - | 502 | ANPI 2936 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi2936201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
406 | 05-2022 | ANPI 3332 | 5 | 7.1.4 | De doormeldingen van de alarmen (afsluiter; flow switch; drukschakelaar) van de nieuwe installatie Topaas mezzanine Brussels Airlines lounge zijn nog niet aangesloten (TOCH.SP6). | 001a | _0Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-364/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 14 | Herhaling 14 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | De doormeldingen van de alarmen van de nieuwe installatie Topaas mezzanine Brussels Airlines lounge zijn nog niet aangesloten (TOCH.SP6). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp3_KF | 5 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 3332 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi3332201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
407 | 05-2022 | ANPI 5817 | 5 | 7.1.5 | Controlepost (TOCH.SP7) werd in dienst genomen (systeemdruk 6,5bar) doch moet nog elektrisch aangesloten worden. | 001a | _0Kelder | Project Technieken | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-364/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 9 | Herhaling 9 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | Controlepost (TOCH.SP7) staat momenteel met gesloten afsluiter en is elektrisch nog niet aangesloten. (de installatie staat momenteel op een druk van 2,5bar). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp3_KF | 5 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 5817 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi5817201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
408 | 05-2022 | ANPI 2938 | 5 | 7.2 | De debietsmeter van het type "proving pipe OH3" werd getest: de proeven zijn negatief Met de meter afgesteld op 1100l/min werd een vat van 1000l gevuld op 5min. Dit betekent een meetfout >500%. De metingen moeten worden uitgevoerd met een gekalibreerd testdispositief. | 001a | _alle | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-364/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 14 | Herhaling 14 | 3J - 6J | - | - | Philippe Crabbé | 2017-09-22 | 04/01/2017 - Frédéric Liégeois: Received 100% (commande de 9900€). Vérifier au prochain controle de Anpi si c'est en odre, sinon demander à Cofely de faire le nécessaire au plus vite. '22/09/2017 - Philippe Crabbé: Received 100% (commande de 9900€). Vérifier au prochain controle de Anpi si c'est en odre, sinon demander à Cofely de faire le nécessaire au plus vite. 22/09/2017 - ANPI: NOK | 5 | De debietsmeter van het type "proving pipe OH3" werd getest: de proeven zijn negatief Met de meter afgesteld op 1100l/min werd een vat van 1000l gevuld op 5min. Dit betekent een meetfout >500%. De metingen moeten worden uitgevoerd met een gekalibreerd testdispositief. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp3_KF | 5 | 2021-12-14 | 2017-09-22 | - | 502 | ANPI 2938 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi2938201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
409 | 05-2022 | ANPI 2946 | 5 | 7.3.1 | Hoofdafsluiters (V1, V2, V3) Sommige kranen blijken heel moeilijk of niet meer sluitbaar, het is noodzakelijk deze regelmatig te manoeuvreren (driemaandelijks volgens de norm). | 001a | _alle | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-364/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 15 | Herhaling 15 | 3J - 6J | - | - | Koen De Spiegeleer | 2014-10-27 | 27/10/2014 - Koen De Spiegeleer: Bestelling lopende voor 1 collector | 5 | Hoofdafsluiters (V1, V2, V3) Sommige kranen blijken heel moeilijk of niet meer sluitbaar, het is noodzakelijk deze regelmatig te manoeuvreren (driemaandelijks volgens de norm). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp3_KF | 5 | 2021-12-14 | 2014-10-27 | - | 502 | ANPI 2946 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi2946201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
410 | 05-2022 | ANPI 2953 | 5 | 7.6.1 | Na het bijplaatsen van kabelgoten of transportbanden moeten sprinklers bijgeplaatst worden zodra breedte van de som der hindernissen 1 meter overschrijdt. (Deze opmerking is in behandeling door Cegelec - Systeem A-B-D zijn reeds afgewerkt). Nieuwe bagagebanden & stockageplaats “kofferbakken”ter hoogte van Collector E: (Deze opmerking is in behandeling door Cegelec). | 001a | _0Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-364/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 14 | Herhaling 14 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | Na het bijplaatsen van kabelgoten moeten sprinklers bijgeplaatst worden zodra breedte van de som der hindernissen 1 meter overschrijdt Nieuwe bagagebanden & stockageplaats “kofferbakken”ter hoogte van Collector E: | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp3_KF | 5 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 2953 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi2953201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
411 | 05-2022 | ANPI 5905 | 5 | 7.6.2 | Tussen collectorlokaal B & C en t.h.v. collectorlokaal C staat de transportband met de “kofferbakken” stil, extra sprinklers te voorzien onder de transportbanden. (Deze opmerking is in behandeling door Cegelec). | 001a | _0Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-364/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 9 | Herhaling 9 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | Tussen collectorlokaal B & C en t.h.v. collectorlokaal C staat de transportband met de “kofferbakken” stil, extra sprinklers te voorzien onder de transportbanden | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp3_KF | 5 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 5905 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi5905201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
412 | 05-2022 | ANPI 2985 | 5 | 8.1.2 | De doormelding van de alarmen is niet conform EN 54-2 uitgevoerd: de continuïteit van de transmissies van alarm en storing is niet gewaarborgd | 001old | _alle | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp5 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-365/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 15 | Herhaling 15 | 3J - 6J | - | - | Frédéric Liégeois | 2016-01-08 | 08/01/2016 - Frédéric Liégeois: Honeywell à fait le nécessaire, P. Crabbé doit vérifier si la solution approtée répond à la norme. 08/01/2016: PCR: la remarque ne figurera plus dans le prochain rapport. | 5 | De doormelding van de alarmen is niet conform EN 54-2 uitgevoerd: de continuïteit van de transmissies van alarm en storing is niet gewaarborgd | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp5_KF | 5 | 2021-12-14 | 2016-01-08 | - | 502 | ANPI 2985 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi2985201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
413 | 05-2022 | ANPI 3156 | 5 | 8.1.4 | Ten gevolge de werken aan blok 4, zou C-BUS 6 doorgeknipt zijn, en tijdens de migratie van XBS naar EBI een CPU verkeerd benoemd zijn, waardoor de kabelbreuk niet gemeld werd. | 001old | - | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp5 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-365/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 10 | Herhaling 10 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | Ten gevolge de werken aan blok 4, zou C-BUS 6 doorgeknipt zijn, en tijdens de migratie van XBS naar EBI een CPU verkeerd benoemd zijn, waardoor de kabelbreuk niet gemeld werd. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp5_KF | 5 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 3156 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi3156201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
414 | 05-2022 | ANPI 2993 | 5 | 8.4.1 | Signalisatiebord Spanningsonderbreking wordt niet doorgemeld. Lage druk wordt niet doorgemeld. Openen afsluiter V2 (brandweerkraan) wordt niet doorgemeld. | 001old | _alle | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp5 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-365/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 15 | Herhaling 15 | 3J - 6J | - | - | Koen De Spiegeleer | 2014-10-27 | 27/10/2014 - Koen De Spiegeleer: Cofely / BIAC ? | 5 | Signalisatiebord Spanningsonderbreking wordt niet doorgemeld. Lage druk wordt niet doorgemeld. Openen afsluiter V2 (brandweerkraan) wordt niet doorgemeld. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp5_KF | 5 | 2021-12-14 | 2014-10-27 | - | 502 | ANPI 2993 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi2993201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
415 | 05-2022 | ANPI 2999 | 5 | 8.6.1 | Micro drop nozzles We beschikken niet over een VdS-certificatie met opslag van brandbare vloeistoffen in het toepassingsgebied. Er dient aangetoond te worden dat dit blussysteem aan het risico aangepast is. | 001old | - | Microdrop | FIRE | FIRE | Sprinkler Microdrop | - | - | sm1 | 12 | - | FID/01395H1/RGE/21-365/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-21 | 13 | Herhaling 13 | 3J - 6J | - | - | Koen De Spiegeleer | 2014-10-27 | 27/10/2014 - Koen De Spiegeleer: TYCO / ADT | 5 | Micro drop nozzles We beschikken niet over een VdS-certificatie met opslag van brandbare vloeistoffen in het toepassingsgebied. Er dient aangetoond te worden dat dit blussysteem aan het risico aangepast is | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sm1_KF | 5 | 2021-12-14 | 2014-10-27 | - | 502 | ANPI 2999 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi2999201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
416 | 05-2022 | ANPI 3000 | 5 | 8.6.2 | Opslagtanktanks stookolie De opslagtanks zijn niet ingekuipt. Gezien het een objectbeveiliging betreft zal ingeval van lekkage van de brandstof deze uitstromen buiten de beschermde zones. Evenwel is de hoofdtank dubbelwandig en met lekdetectie uitgerust | 001old | - | Microdrop | FIRE | FIRE | Sprinkler Microdrop | - | - | sm1 | 12 | - | FID/01395H1/RGE/21-365/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-21 | 13 | Herhaling 13 | 3J - 6J | - | - | Koen De Spiegeleer | 2014-10-27 | 27/10/2014 - Koen De Spiegeleer: TYCO / ADT | 4 | Opslagtanktanks stookolie De opslagtanks zijn niet ingekuipt. Gezien het een objectbeveiliging betreft zal ingeval van lekkage van de brandstof deze uitstromen buiten de beschermde zones. Evenwel is de hoofdtank dubbelwandig en met lekdetectie uitgerust | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 45 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sm1_KF | 5 | 2021-12-14 | 2014-10-27 | - | 502 | ANPI 3000 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi3000201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
417 | 05-2022 | ANPI 4976 | 5 | 8.6.5 | De brandwerende compartimentering is niet gewaarborgd ter hoogte van de muurdoorvoeringen. | 001old | - | Microdrop | FIRE | FIRE | Sprinkler Microdrop | - | - | sm1 | 12 | - | FID/01395H1/RGE/21-365/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-21 | 8 | Herhaling 8 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | De brandwerende compartimentering is niet gewaarborgd ter hoogte van de muurdoorvoeringen. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sm1_KF | 5 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 4976 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi4976201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
418 | 05-2022 | ANPI 3086 | 5 | 1.5.1 | Niveau platform: we beschikken niet over de plannen en berekeningsnota’s van deze installaties (NT CB SP5). | 001g | - | Project | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp8 | 6 | - | FID/01395H01/RGE/21-362/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 14 | Herhaling 14 | 3J - 6J | - | - | Philippe Crabbé | 2017-09-22 | 22/09/2017 - Philippe Crabbé: Welke zone precies? Van Connector of NT? 20170922 ANPI: NOK, technisch lokaal platform uitgevoerd door Sicli tijdens connector-werf | 5 | Niveau platform: we beschikken niet over de plannen en berekeningsnota’s van deze installaties (NT CB SP5). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp8_KF | 5 | 2021-12-14 | 2017-09-22 | - | 502 | ANPI 3086 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi3086201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
419 | 05-2022 | ANPI 5047 | 51 | 1.5.2 | Het technische lokaal is niet brandwerend gescheiden met de technische schacht. | 001g | _0_Platform | Project | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp8 | 6 | - | FID/01395H01/RGE/21-362/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 12 | Herhaling 12 | 3J - 6J | - | - | Frederik Peeters | 2020-04-21 | 12/01/2018 - Maarten de Geus: 20180112 MdG : Voor Krist Bertens? Hij heeft hier de stuurkast voor het ontrokingsluik geplaatst. 21/04/2020 - Frederik Peeters: Sprinklers zijn geplaatst en aangesloten. | 5 | Het technische lokaal is niet brandwerend gescheiden met de technische schacht en de houten noodtrap (GP0301) die niet met sprinklers uitgerust zijn. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp8_KF | 51 | 2021-12-14 | 2020-04-21 | - | 502 | ANPI 5047 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi5047201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
420 | 05-2022 | ANPI 5220 | 5 | 1.5.5 | Vertrek gang Fedpol, verscheidene technieken werden aan de sprinklerleidingen bevestigd, (plafond ligt volledig dicht) | 001g | _3_Mezzanine en Vertrek | Project | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp8 | 6 | - | FID/01395H01/RGE/21-362/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 12 | Herhaling 12 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | Vertrek gang Fedpol, verscheidene technieken werden aan de sprinklerleidingen bevestigd, (plafond ligt volledig dicht) | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp8_KF | 5 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 5220 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi5220201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
421 | 05-2022 | ANPI 3012 | 5 | 8.7.1 | Reclaim: Centrale gedeelte De door sprinklers beschermde zone is niet brandwerend gescheiden van de niet beschermde gedeeltes (werken in uitvoering). | 001old | - | Azuur & Reclaim | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp5 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-365/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 15 | Herhaling 15 | 3J - 6J | - | - | Koen De Spiegeleer | 2014-10-27 | 27/10/2014 - Koen De Spiegeleer: Offerte gemaakt in 2010/ zal update van offerte maken. Ancien reclaim: stockage non conforme. | 5 | Reclaim: Centrale gedeelte De door sprinklers beschermde zone is niet brandwerend gescheiden van de niet beschermde gedeeltes: We hebben brandlast vastgesteld in deze zone | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp5_KF | 5 | 2021-12-14 | 2014-10-27 | - | 502 | ANPI 3012 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi3012201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
422 | 05-2022 | ANPI 4986 | 5 | 8.9.1 | De doormeldingen van de controleposten zijn niet operationeel.Enkel de alarmen van de voeding collector OT zijn aangesloten ( Flow-switch en afsluiter). | 001old | - | Projet P20 | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp5 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-365/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 10 | Herhaling 10 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | De doormeldingen van de controleposten zijn niet operationeel.Enkel de alarmen van de voeding collector OT zijn aangesloten ( Flow-switch en afsluiter). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp5_KF | 5 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 4986 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi4986201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
423 | 05-2022 | ANPI 2974 | 5 | 8.9.2 | De brandwerende compartimentering is niet gewaarborgd | 001old | - | Projet P20 | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp5 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-365/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 10 | Herhaling 10 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | De brandwerende compartimentering is niet gewaarborgd | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp5_KF | 5 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 2974 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi2974201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
424 | 05-2022 | 307108420014-I-1833 | 5 | - | E-I-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Zie H07-RnF kabel in bundel (2021) | 001w | - | NT tunnel TO in put (oude leveringstunnel) | ELEC | SANI | SAN | - | Pompen tunnel (?) | 7h42 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//002 | 2021-09-21 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-21 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Zie H07-RnF kabel in bundel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009379_EL | 5 | 2021-09-21 |  | - | 502 | 307108420014-I-1833 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108420014i1833202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
425 | 05-2022 | 307108420014-I-1602 | 5 | - | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (B1: 5.3.5.1.; B3: 5.3.5.1.). Onvoldoende verlichting in lokaal (2021) | 001w | - | NT tunnel TO in put (oude leveringstunnel) | ELEC | SANI | SAN | - | Pompen tunnel (?) | 7h42 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//002 | 2021-09-21 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-21 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (B1: 5.3.5.1.; B3: 5.3.5.1.). Onvoldoende verlichting in lokaal (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009379_EL | 5 | 2021-09-21 |  | - | 502 | 307108420014-I-1602 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108420014i1602202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
426 | 05-2022 | 307108420014-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001w | - | NT tunnel TO in put (oude leveringstunnel) | ELEC | SANI | SAN | - | Pompen tunnel (?) | 7h42 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//002 | 2021-09-21 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-21 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009379_EL | 5 | 2021-09-21 |  | - | 502 | 307108420014-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108420014i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
427 | 05-2022 | 307108420014-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel De nominale stroom van de pompen is aan te duiden op het eendraadsschema (2021) | 001w | - | NT tunnel TO in put (oude leveringstunnel) | ELEC | SANI | SAN | - | Pompen tunnel (?) | 7h42 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//002 | 2021-09-21 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-21 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel De nominale stroom van de pompen is aan te duiden op het eendraadsschema (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009379_EL | 5 | 2021-09-21 |  | - | 502 | 307108420014-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108420014i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
428 | 05-2022 | 307108420013-I-1833 | 5 | - | E-I-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). H07-RnF kabel niet in bundel plaatsen (2021) | 001w | - | Bagagetunnel | ELEC | SANI | SAN | B009379 | Pompen (B009379) | 7h40 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//000 | 2021-09-21 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-21 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). H07-RnF kabel niet in bundel plaatsen (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009379_EL | 5 | 2021-09-21 |  | - | 502 | 307108420013-I-1833 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108420013i1833202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
429 | 05-2022 | 307108420013-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001w | - | Bagagetunnel | ELEC | SANI | SAN | B009379 | Pompen (B009379) | 7h40 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//000 | 2021-09-21 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-21 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009379_EL | 5 | 2021-09-21 |  | - | 502 | 307108420013-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108420013i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
430 | 05-2022 | 307108420013-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel Secties + type van kabels aanduiden op eendraadsschema Nominale stroom van de pompen vermelden op schema (2021) | 001w | - | Bagagetunnel | ELEC | SANI | SAN | B009379 | Pompen (B009379) | 7h40 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//000 | 2021-09-21 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-21 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel Secties + type van kabels aanduiden op eendraadsschema Nominale stroom van de pompen vermelden op schema (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009379_EL | 5 | 2021-09-21 |  | - | 502 | 307108420013-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108420013i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
431 | 05-2022 | 307108420015-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Plan is vochtig (2021) | 001new | - | Tunnel M, midden bagagetunnel aan traphal 3 | ELEC | SANI | SAN | B007780 | Pomp (B007780) | 7h41 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//001 | 2021-09-21 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-21 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Plan is vochtig (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007780_EL | 5 | 2021-09-21 |  | - | 502 | 307108420015-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108420015i1509202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
432 | 05-2022 | 307108420015-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | Tunnel M, midden bagagetunnel aan traphal 3 | ELEC | SANI | SAN | B007780 | Pomp (B007780) | 7h41 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//001 | 2021-09-21 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-21 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007780_EL | 5 | 2021-09-21 |  | - | 502 | 307108420015-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108420015i1503202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
433 | 05-2022 | 307119525766-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | 001b | - | PB +1 BP1A0809.1 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015019 | Halon TL18 (B015019) | 7k1b16 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//015 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 |  | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015019_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525766-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525766i1501202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
434 | 05-2022 | 307119525786-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015015 | GTA/GTS 1+2+3+4 (B015015) | 7k1b14 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//013 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 |  | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015015_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525786-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525786i1501202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
435 | 05-2022 | 307119525784-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het schema dient alle kabelgegevens (type en sectie) te bevatten. (2021) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015013 | CDI-B3 (B015013) | 7k1b13 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//012 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het schema dient alle kabelgegevens (type en sectie) te bevatten. (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015013_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525784-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525784i1503202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
436 | 05-2022 | 307119525784-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015013 | CDI-B3 (B015013) | 7k1b13 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//012 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 |  | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015013_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525784-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525784i1501202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
437 | 05-2022 | 307119525783-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het schema dient alle kabelgegevens (type en sectie) te bevatten. (2021) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015012 | CDI-B2 (B015012) | 7k1b12 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//011 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het schema dient alle kabelgegevens (type en sectie) te bevatten. (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015012_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525783-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525783i1503202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
438 | 05-2022 | 307119525783-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015012 | CDI-B2 (B015012) | 7k1b12 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//011 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 |  | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015012_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525783-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525783i1501202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
439 | 05-2022 | 307119525782-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het schema dient alle kabelgegevens (type en sectie) te bevatten (2021) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015011 | CDI-B1 (B015011) | 7k1b11 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//010 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het schema dient alle kabelgegevens (type en sectie) te bevatten (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015011_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525782-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525782i1503202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
440 | 05-2022 | 307119525782-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015011 | CDI-B1 (B015011) | 7k1b11 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//010 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 |  | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015011_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525782-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525782i1501202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
441 | 05-2022 | 307119525785-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015014 | CAL-B1 (B015014) | 7k1b10 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//009 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015014_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525785-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525785i1509202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
442 | 05-2022 | 307119525785-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel Q41 + Q41bis niet op schema (2021) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015014 | CAL-B1 (B015014) | 7k1b10 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//009 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel Q41 + Q41bis niet op schema (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015014_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525785-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525785i1503202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
443 | 05-2022 | 307119525785-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015014 | CAL-B1 (B015014) | 7k1b10 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//009 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 |  | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015014_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525785-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525785i1501202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
444 | 05-2022 | 307119525781-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015009 | Branddetectie TL18 (B015009) | 7k1b09 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//008 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015009_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525781-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525781i1509202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
445 | 05-2022 | 307119525781-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015009 | Branddetectie TL18 (B015009) | 7k1b09 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//008 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 |  | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015009_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525781-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525781i1501202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
446 | 05-2022 | 307119525794-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | 001b | - | PB +0 BP 1624 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B017523 | B. Collector H (B017523) | 7k1b08 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//007 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 |  | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017523_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525794-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525794i1501202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
447 | 05-2022 | 307119525795-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +0 BPN 3700 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014963 | B. Collector G (B014963) | 7k1b07 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//006 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014963_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525795-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525795i1509202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
448 | 05-2022 | 307119525795-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001b | - | PB +0 BPN 3700 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014963 | B. Collector G (B014963) | 7k1b07 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//006 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014963_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525795-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525795i1503202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
449 | 05-2022 | 307119525795-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | 001b | - | PB +0 BPN 3700 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014963 | B. Collector G (B014963) | 7k1b07 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//006 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 |  | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014963_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525795-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525795i1501202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
450 | 05-2022 | 307119525791-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +0 BPL 2770 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B016997 | B. Collector F (B016997) | 7k1b06 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//005 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016997_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525791-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525791i1509202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
451 | 05-2022 | 307119525791-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | 001b | - | PB +0 BPL 2770 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B016997 | B. Collector F (B016997) | 7k1b06 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//005 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 |  | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016997_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525791-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525791i1501202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
452 | 05-2022 | 307119525796-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +0 BPJ 2800 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014997 | B. Collector E (B014997) | 7k1b05 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//004 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014997_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525796-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525796i1509202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
453 | 05-2022 | 307119525796-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De kring van het voedende bord is uit te zoeken. ES 60 of ES 61? (2021) | 001b | - | PB +0 BPJ 2800 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014997 | B. Collector E (B014997) | 7k1b05 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//004 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De kring van het voedende bord is uit te zoeken. ES 60 of ES 61? (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014997_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525796-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525796i1503202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
454 | 05-2022 | 307119525796-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | 001b | - | PB +0 BPJ 2800 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014997 | B. Collector E (B014997) | 7k1b05 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//004 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 |  | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014997_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525796-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525796i1501202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
455 | 05-2022 | 307119525797-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +0 BPH 2180 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014769 | B. Collector D (B014769) | 7k1b04 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//003 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014769_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525797-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525797i1509202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
456 | 05-2022 | 307119525797-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | 001b | - | PB +0 BPH 2180 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014769 | B. Collector D (B014769) | 7k1b04 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//003 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 |  | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014769_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525797-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525797i1501202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
457 | 05-2022 | 307119525780-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +0 BPF 1190 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014465 | B. Collector C (B014465) | 7k1b03 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//002 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014465_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525780-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525780i1509202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
458 | 05-2022 | 307119525780-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001b | - | PB +0 BPF 1190 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014465 | B. Collector C (B014465) | 7k1b03 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//002 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014465_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525780-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525780i1503202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
459 | 05-2022 | 307119525780-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | 001b | - | PB +0 BPF 1190 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014465 | B. Collector C (B014465) | 7k1b03 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//002 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 |  | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014465_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525780-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525780i1501202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
460 | 05-2022 | 307119525798-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | 001b | - | PB +0 BPD 0800 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014796 | B. Collector B (B014796) | 7k1b02 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//001 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 |  | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014796_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525798-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525798i1501202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
461 | 05-2022 | 307119525769-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | 001b | - | PB +0 BPB 0230 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B013123 | B. Collector A (B013123) | 7k1b01 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//000 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 |  | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013123_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525769-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525769i1501202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
462 | 05-2022 | 180106620012-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2015) | 001new | - | NT -1 TL0 | ELEC | ELEC | UPS | B010890 | TDE UPS 24 Honeywell (B010890) | 7j105 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266509/00//002 | 2021-09-14 | 2021-09-30 | 0 | Safety Register | 2021-09-14 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010890_EL | 5 | 2021-09-14 |  | - | 502 | 180106620012-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1632960000000 | 05-2022-180106620012i1503202109 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-09 | 1
463 | 05-2022 | ANPI 9041 | 5 | 1.2.6 | Verdiep +1 Detector 20.52 functioneert niet (kuislokaal). | 001c | _0 Inschepingsvloer | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd21 | 12 | - | FID/1395D/FB/21-056/C | 2021-06-24 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 5 | Verdiep +1 Detector 20.52 functioneert niet (kuislokaal). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd21_KF | 5 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 9041 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-anpi9041202108 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-08 | 1
464 | 05-2022 | ANPI 9040 | 5 | 1.2.56 | Verdiep -2, -3 Gang kant Deloitte is niet bewaakt. | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/21-055/C | 2021-06-24 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 5 | Verdiep -2, -3 Gang kant Deloitte is niet bewaakt. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd22_KF | 5 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 9040 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-anpi9040202108 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-08 | 1
465 | 05-2022 | 163815152183-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): Q20. (2019) | 001new | - | NT atelier Axima | ELEC | ELEC | TDE | - | TD Atelier tri bagage (?) | 7fn033 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516005/00//002 | 2020-03-17 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2020-03-17 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): Q20. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012950_EL | 5 | 2020-03-17 |  | - | 502 | 163815152183-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-163815152183i1501201902 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-02 | 1
466 | 05-2022 | ANPI 9034 | 5 | 1.2.39 | Verdiep +1 Lus 123 functioneert niet. Is afgekoppeld door werkzaamheden. | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/21-055/C | 2021-06-24 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 5 | Verdiep +1 Lus 123 functioneert niet. Is afgekoppeld door werkzaamheden. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd22_KF | 5 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 9034 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-anpi9034202108 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-08 | 1
467 | 05-2022 | ANPI 9033 | 5 | 1.2.22 | Verdiep +2 Gang is onvoldoende bewaakt (ter hoogte van Delhaize detector 203/29). | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/21-055/C | 2021-06-24 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 5 | Verdiep +2 Gang is onvoldoende bewaakt (ter hoogte van Delhaize detector 203/29). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd22_KF | 5 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 9033 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-anpi9033202108 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-08 | 1
468 | 05-2022 | ANPI 9032 | 5 | 1.2.14 | Verdiep +2 De nieuwe noodgangen rond de uitbreiding Deloitte zijn niet bewaakt (lege sokkels). | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/21-055/C | 2021-06-24 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 5 | Verdiep +2 De nieuwe noodgangen rond de uitbreiding Deloitte zijn niet bewaakt (lege sokkels). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd22_KF | 5 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 9032 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-anpi9032202108 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-08 | 1
469 | 05-2022 | ANPI 9031 | 5 | 1.2.13 | Verdiep +2 Lift sas Deloitte is niet bewaakt. | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/21-055/C | 2021-06-24 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 5 | Verdiep +2 Lift sas Deloitte is niet bewaakt. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd22_KF | 5 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 9031 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-anpi9031202108 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-08 | 1
470 | 05-2022 | ANPI 9030 | 5 | 1.2.12 | Verdiep +2 Gang en stockage lokaal Deloitte is niet bewaakt (bij detector 191/02). | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/21-055/C | 2021-06-24 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 5 | Verdiep +2 Gang en stockage lokaal Deloitte is niet bewaakt (bij detector 191/02). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd22_KF | 5 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 9030 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-anpi9030202108 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-08 | 1
471 | 05-2022 | ANPI 9029 | 5 | 1.2.11 | Verdiep +2 Frigo’s zijn niet bewaakt (oude reclaim). | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/21-055/C | 2021-06-24 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 5 | Verdiep +2 Frigo’s zijn niet bewaakt (oude reclaim). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd22_KF | 5 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 9029 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-anpi9029202108 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-08 | 1
472 | 05-2022 | 508136341859-I-1613 | 5 | - | E-I-1613-De nominale stroomsterkte (In) van het materieel (schakelaars, contactoren,...) dient aangepast te worden aan de overstroombeveiliging van de stroomkring (B1: 4.4.1.1.; B3: 4.4.1.1.). schakerlaar 20A achter UPS voeding of achter voeding van 25A??? (2021) | 001old | - |  | ELEC | ELEC | Secundair | B017410 | TDE VFC/04_04 (B017410) | 7n2g15 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//013 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1613-De nominale stroomsterkte (In) van het materieel (schakelaars, contactoren,...) dient aangepast te worden aan de overstroombeveiliging van de stroomkring (B1: 4.4.1.1.; B3: 4.4.1.1.). schakerlaar 20A achter UPS voeding of achter voeding van 25A??? (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017410_EL | 5 | 2021-08-03 |  | - | 502 | 508136341859-I-1613 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-508136341859i1613202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
473 | 05-2022 | 504446955638-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2018) | 001g | - | CONN - Kathedraal | ELEC | ELEC | TDE | B028416 | TDE 02/02 (B028416) | 7fg1 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/02//012 | 2020-01-27 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2020-01-27 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2018) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 504446955638_EL | 5 | 2020-01-27 |  | - | 502 | 504446955638-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-504446955638i1503201902 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-02 | 1
474 | 05-2022 | 508136341859-I-1602 | 5 | - | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (B1: 5.3.5.1.; B3: 5.3.5.1.). (2021) | 001old | - |  | ELEC | ELEC | Secundair | B017410 | TDE VFC/04_04 (B017410) | 7n2g15 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//013 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (B1: 5.3.5.1.; B3: 5.3.5.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017410_EL | 5 | 2021-08-03 |  | - | 502 | 508136341859-I-1602 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-508136341859i1602202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
475 | 05-2022 | 163815152187-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Plan Uitwendige invloedsfactoren dient nog voorgelegd te worden (2021) | 001new | - | NT +1 Ke9 | ELEC | ELEC | TDE | B012011 | TDE 10/01 bis (B012011) | 7fn27 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/00//005 | 2021-06-15 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-06-15 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Plan Uitwendige invloedsfactoren dient nog voorgelegd te worden (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012011_EL | 5 | 2021-06-15 |  | - | 502 | 163815152187-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-163815152187i1501201902 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-02 | 1
476 | 05-2022 | 163815152185-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Plan Uitwendige invloedsfactoren dient nog voorgelegd te worden (2021) | 001new | - | NT +1 Ke9 | ELEC | ELEC | TDE | B012010 | TDE 10/01 (B012010) | 7fn26 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/00//004 | 2021-06-15 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-06-15 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Plan Uitwendige invloedsfactoren dient nog voorgelegd te worden (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012010_EL | 5 | 2021-06-15 |  | - | 502 | 163815152185-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-163815152185i1501201902 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-02 | 1
477 | 05-2022 | 508136341859-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001old | - |  | ELEC | ELEC | Secundair | B017410 | TDE VFC/04_04 (B017410) | 7n2g15 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//013 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017410_EL | 5 | 2021-08-03 |  | - | 502 | 508136341859-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-508136341859i1509202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
478 | 05-2022 | 163815152188-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Plan Uitwendige invloedsfactoren dient nog voorgelegd te worden (2021) | 001new | - | NT +1 | ELEC | ELEC | TDE | B013024 | TDE 16/01 (B013024) | 7fn23 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/00//003 | 2021-06-15 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-06-15 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Plan Uitwendige invloedsfactoren dient nog voorgelegd te worden (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013024_EL | 5 | 2021-06-15 |  | - | 502 | 163815152188-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-163815152188i1501201902 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-02 | 1
479 | 05-2022 | 163815152168-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN41-EN43-EN45-EN47-ES70. (2019) | 001new | - | NT -1 Ke1 | ELEC | ELEC | TDE | B009406 | TDE 16/11 (B009406) | 7fn003 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516002/00//002 | 2020-02-18 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2020-02-18 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN41-EN43-EN45-EN47-ES70. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009406_EL | 5 | 2020-02-18 |  | - | 502 | 163815152168-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-163815152168i1501201902 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-02 | 1
480 | 05-2022 | 163815152189-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Plan Uitwendige invloedsfactoren dient nog voorgelegd te worden (2021) | 001new | - | NT +1 | ELEC | ELEC | TDE | B011301 | TDE 25/01 (B011301) | 7fn22 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/00//002 | 2021-06-16 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-06-16 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Plan Uitwendige invloedsfactoren dient nog voorgelegd te worden (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011301_EL | 5 | 2021-06-16 |  | - | 502 | 163815152189-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-163815152189i1501201902 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-02 | 1
481 | 05-2022 | 163815152169-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN99-EN100. - Situatieschema van kring EN55 vervolledigen, ofwel op de plannen ofwel duidelijk aan de installatie van welk bord en welke kring het afkomstig is (2019) | 001new | - | NT -1 Ke2 | ELEC | ELEC | TDE | B009413 | TDE 25/11 (B009413) | 7fn002 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61032623/00//000 | 2021-10-20 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-10-20 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN99-EN100. - Situatieschema van kring EN55 vervolledigen, ofwel op de plannen ofwel duidelijk aan de installatie van welk bord en welke kring het afkomstig is (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009413_EL | 5 | 2021-10-20 |  | - | 502 | 163815152169-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-163815152169i1501201902 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-02 | 1
482 | 05-2022 | 163815152179-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN29. (2019) | 001new | - | NT +0 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B010942 | TDE 57/00 (B010942) | 7fn031 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//016 | 2020-06-24 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2020-06-24 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN29. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010942_EL | 5 | 2020-06-24 |  | - | 502 | 163815152179-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-163815152179i1501201902 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-02 | 1
483 | 05-2022 | 163815152180-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN63. (2019) | 001new | - | NT +0 Ke6 | ELEC | ELEC | TDE | B010928 | TDE 65/00 (B010928) | 7fn032 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//019 | 2020-06-24 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2020-06-24 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN63. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010928_EL | 5 | 2020-06-24 |  | - | 502 | 163815152180-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-163815152180i1501201902 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-02 | 1
484 | 05-2022 | 163815152171-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN83-EN72 (2019). | 001new | - | NT -1 Ke6 | ELEC | ELEC | TDE | B013665 | TDE 65/11 (B013665) | 7fn001 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516002/00//000 | 2020-02-18 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2020-02-18 |  | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN83-EN72 (2019). | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013665_EL | 5 | 2020-02-18 |  | - | 502 | 163815152171-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-163815152171i1501201902 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-02 | 1
485 | 05-2022 | 163817862942-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001c | - | SAT +1, SA.1.323 | ELEC | ELEC | TDE | B027288 | TDE Burelen Crisiscentrum (B027288) | 7fc2 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/01//030 | 2021-06-15 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-06-15 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027288_EL | 5 | 2021-06-15 |  | - | 502 | 163817862942-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-163817862942i1509201902 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-02 | 1
486 | 05-2022 | 163812401708-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Kringen 5F5 en 5F6. (2018) | 001c | - | SAT +1 SA 0722 | ELEC | ELEC | TDE | B018444 | TDE-SA-01 (B018444) | 7fc7 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//022 | 2021-06-01 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-06-01 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Kringen 5F5 en 5F6. (2018) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018444_EL | 5 | 2021-06-01 |  | - | 502 | 163812401708-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-163812401708i1104201902 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-02 | 1
487 | 05-2022 | 163812401709-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Kring 6F3. (2018) | 001c | - | SAT +1 SA 0722 | ELEC | ELEC | TDE | B018445 | TDE-SA-02 (B018445) | 7fc8 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//023 | 2021-06-01 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-06-01 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Kring 6F3. (2018) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018445_EL | 5 | 2021-06-01 |  | - | 502 | 163812401709-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-163812401709i1104201902 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-02 | 1
488 | 05-2022 | 163812481719-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring(en): 4F1 - 4F2 - 4F5. (2018) | 001c | - | +2 lok. SIO403 | ELEC | ELEC | TDE | B022691 | TDE-SI-01 (B022691) | 7fc9 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//024 | 2021-06-01 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-06-01 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring(en): 4F1 - 4F2 - 4F5. (2018) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B022691_EL | 5 | 2021-06-01 |  | - | 502 | 163812481719-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-163812481719i1104201902 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-02 | 1
489 | 05-2022 | 163812481719-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001c | - | +2 lok. SIO403 | ELEC | ELEC | TDE | B022691 | TDE-SI-01 (B022691) | 7fc9 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//024 | 2021-06-01 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-06-01 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B022691_EL | 5 | 2021-06-01 |  | - | 502 | 163812481719-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-163812481719i1509201902 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-02 | 1
490 | 05-2022 | 508136341859-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Bordnaam correct noteren - Naam bord voeding correct noteren - Sectie van de voedingskabel is aan te duiden op schema - Type kabel kring 2 (normaal + UPS) is aan te duiden (2021) | 001old | - |  | ELEC | ELEC | Secundair | B017410 | TDE VFC/04_04 (B017410) | 7n2g15 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//013 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Bordnaam correct noteren - Naam bord voeding correct noteren - Sectie van de voedingskabel is aan te duiden op schema - Type kabel kring 2 (normaal + UPS) is aan te duiden (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017410_EL | 5 | 2021-08-03 |  | - | 502 | 508136341859-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-508136341859i1503202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
491 | 05-2022 | 508144111486-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001old | - | APOC (TA6173) | ELEC | ELEC | Secundair | B029432 | TDE VFC/02_04 (B029432) | 7n2g02 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695111/03//009 | 2022-01-25 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-01-25 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029432_EL | 5 | 2022-01-25 |  | - | 502 | 508144111486-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-508144111486i1509202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
492 | 05-2022 | 508144111486-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001old | - | APOC (TA6173) | ELEC | ELEC | Secundair | B029432 | TDE VFC/02_04 (B029432) | 7n2g02 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695111/03//009 | 2022-01-25 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-01-25 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029432_EL | 5 | 2022-01-25 |  | - | 502 | 508144111486-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-508144111486i1503202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
493 | 05-2022 | 508136341864-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001old | - | OT+1 T109019 (ALSB F) | ELEC | ELEC | Secundair | B017693 | TDE VFC/01_02 (B017693) | 7n2g16 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//014 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017693_EL | 5 | 2021-08-03 |  | - | 502 | 508136341864-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-508136341864i1509202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
494 | 05-2022 | 508136341864-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Correcte naam bord op eendraadsschema vermelden - Correcte naam van voeding vermelden - Type van kabel is aan te passen aan realiteit: zie Q4 + Q6 + Q7 - Nominale stroom circuit Q13 is aan te passen aan realiteit (2021) | 001old | - | OT+1 T109019 (ALSB F) | ELEC | ELEC | Secundair | B017693 | TDE VFC/01_02 (B017693) | 7n2g16 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//014 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Correcte naam bord op eendraadsschema vermelden - Correcte naam van voeding vermelden - Type van kabel is aan te passen aan realiteit: zie Q4 + Q6 + Q7 - Nominale stroom circuit Q13 is aan te passen aan realiteit (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017693_EL | 5 | 2021-08-03 |  | - | 502 | 508136341864-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-508136341864i1503202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
495 | 05-2022 | 307121559300-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001old | - | OT cab F | ELEC | ELEC | Secundair | B017694 | TDE VFC/01_01 (B017694) | 7n2g03 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//009 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017694_EL | 5 | 2021-08-03 |  | - | 502 | 307121559300-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-307121559300i1509202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
496 | 05-2022 | 307121559300-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - In + type zekering QF1 aanduiden op schema - Naam bord voeding is correct aan te duiden op schema - Sectie Q6 =&gt; 4G25 - Vertrek Q22 fout op schema - Vertrek Q24 + F11 correct noteren - Type kabel noteren voor circuits F1-F4 - Kringen F13 + F14 niet op schema (2021) | 001old | - | OT cab F | ELEC | ELEC | Secundair | B017694 | TDE VFC/01_01 (B017694) | 7n2g03 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//009 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - In + type zekering QF1 aanduiden op schema - Naam bord voeding is correct aan te duiden op schema - Sectie Q6 =&gt; 4G25 - Vertrek Q22 fout op schema - Vertrek Q24 + F11 correct noteren - Type kabel noteren voor circuits F1-F4 - Kringen F13 + F14 niet op schema (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017694_EL | 5 | 2021-08-03 |  | - | 502 | 307121559300-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-307121559300i1503202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
497 | 05-2022 | 307121559315-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001old | - | OT-1 TK05351 | ELEC | ELEC | Secundair | B016649 | TDE VEC/-01_03 (B016649) | 7n2g10 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//004 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016649_EL | 5 | 2021-08-03 |  | - | 502 | 307121559315-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-307121559315i1509202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
498 | 05-2022 | 307121559315-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Instellingen automaat circuit F12 aanpassen aan realiteit - F13 =&gt; 16A - F14 =&gt; 6A/typeC - Type van de kabels is aan te duiden op het schema - De bestemming van kring F15 is correct aan te geven (2021) | 001old | - | OT-1 TK05351 | ELEC | ELEC | Secundair | B016649 | TDE VEC/-01_03 (B016649) | 7n2g10 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//004 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Instellingen automaat circuit F12 aanpassen aan realiteit - F13 =&gt; 16A - F14 =&gt; 6A/typeC - Type van de kabels is aan te duiden op het schema - De bestemming van kring F15 is correct aan te geven (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016649_EL | 5 | 2021-08-03 |  | - | 502 | 307121559315-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-307121559315i1503202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
499 | 05-2022 | 508139661323-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Dossier veiligheids en kritische kringen nog voor te leggen voor de bijgeplaatste kringen ivm sprinkler + nota 01 indien van toepassing voor deze kringen (2021) | 001old | - | OT+0 TG07059 | ELEC | ELEC | Secundair | B017574 | TDE VDC/00_02 (B017574) | 7n2g17 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//015 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Dossier veiligheids en kritische kringen nog voor te leggen voor de bijgeplaatste kringen ivm sprinkler + nota 01 indien van toepassing voor deze kringen (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017574_EL | 5 | 2021-08-03 |  | - | 502 | 508139661323-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-508139661323i1501202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
500 | 05-2022 | 307121559289-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001old | - | OT+0 TG07059 | ELEC | ELEC | Secundair | B017573 | TDE VDC/00_01 (B017573) | 7n2g09 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//003 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017573_EL | 5 | 2021-08-03 |  | - | 502 | 307121559289-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-307121559289i1509202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
501 | 05-2022 | 307121559289-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Sectie voeding is aan te passen aan werkelijkheid - Volledig naam van voedingsbord is aan te duiden op het schema - Q4 -&gt; 20kA (2021) | 001old | - | OT+0 TG07059 | ELEC | ELEC | Secundair | B017573 | TDE VDC/00_01 (B017573) | 7n2g09 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//003 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Sectie voeding is aan te passen aan werkelijkheid - Volledig naam van voedingsbord is aan te duiden op het schema - Q4 -&gt; 20kA (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017573_EL | 5 | 2021-08-03 |  | - | 502 | 307121559289-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-307121559289i1503202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
502 | 05-2022 | ANPI 7176 | 51 | 1.2.4 | Zone onvoldoende bewaakt, vak naast detector GM-03L2 F005 (P73S1) (Herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/21-126/C | 2021-12-16 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | Franky Brumagne | 2019-08-23 | 25/07/2019 - Frederik Peeters:Klaar voor herkeuring, corrigerende maatregelen genomen: ... lokaal is beter bewaakt 23/08/2019 - Franky Brumagne: niet conform - Zone onvoldoende bewaakt M72S1 naast detectoren GM-03L2 F004 en F005. (001g__2018_FIRE_Branddetectie_____ANPI_CR_1J_2-2018 to 2-2019_Partieel herkeuring 2019-08-23.pdf) | 5 | Zone onvoldoende bewaakt met detector GM-03L2 F054 (P73S1) (Herhaling). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd81_KF | 51 | 2021-12-16 | 2019-08-23 | - | 502 | ANPI 7176 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7176201902 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-02 | 1
503 | 05-2022 | ANPI 7184 | 5 | 1.1.2 | Het contact van de drukschakelaar van Post 7 wordt op de brandmeldcentrale weergegeven als Post 8. De contacten van de afsluiters van Posten 7 & 8 werden gewisseld op de brandmeldcentrale. | 001g | - | Project | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp8 | 6 | - | FID/01395H01/RGE/21-362/C | 2021-12-14 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 6 | Herhaling 6 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | De contacten van de drukschakelaars van Posten 7 & 8 zijn gewisseld op de centrale | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp8_KF | 5 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 7184 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7184201902 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-02 | 1
504 | 05-2022 | ANPI 7281 | 5 | 7.8.1 | Opslagplaatsen zonder sprinklers en/of onvoldoende gecompartimenteerd | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-363/C | 2021-12-14 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | Opslagplaatsen zonder sprinklers en/of onvoldoende gecompartimenteerd | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp2_KF | 5 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 7281 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7281201902 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-02 | 1
505 | 05-2022 | ANPI 7335 | 51 | 7.6.2 | Schuimblussing Fueltanks: De aanwezigheid van een bevoegd technicus is vereist voor het uitvoeren van de inspectie. | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-366/C | 2021-12-14 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | Frederik Peeters | 2020-02-05 | 05/02/2020 - Frederik Peeters:Normaal is dit ondertussen reeds uitgevoerd. | 5 | Schuimblussing Fueltanks: De aanwezigheid van een bevoegd technicus is vereist voor het uitvoeren van de inspectie. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp1_KF | 51 | 2021-06-21 | 2020-02-05 | - | 502 | ANPI 7335 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7335201902 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-02 | 1
506 | 05-2022 | 508145305466-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslagen van de nieuwe en/of gewijzigde kringen dienen nog voorgelegd te worden (kringen Q97, Q98, Q99, Q101, Q121) (2019) | 056 | - | Gebouw 56 stooklokaal 1.9 | ELEC | HVAC | HVAC | B021260 | EB V1 (B021260) | 7i73 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/01//001 | 2019-02-21 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslagen van de nieuwe en/of gewijzigde kringen dienen nog voorgelegd te worden (kringen Q97, Q98, Q99, Q101, Q121) (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 056__2019_HVAC_TFM_Elektriciteit_EB V1___Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 5 | 2019-02-21 |  | - | 502 | 508145305466-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1553990400000 | 05-2022-508145305466i1501201903 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2019-03 | 1
507 | 05-2022 | 508145305466-I-1710 | 5 | - | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (art. 251.05 AREI). Kring Q97 heeft een onderbrekingsvermogen van 3KA. Gelieve aan te tonen dat dit voldoende is (kabelberekeningen of Icc-meting) (2019) | 056 | - | Gebouw 56 stooklokaal 1.9 | ELEC | HVAC | HVAC | B021260 | EB V1 (B021260) | 7i73 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/01//001 | 2019-02-21 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (art. 251.05 AREI). Kring Q97 heeft een onderbrekingsvermogen van 3KA. Gelieve aan te tonen dat dit voldoende is (kabelberekeningen of Icc-meting) (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 056__2019_HVAC_TFM_Elektriciteit_EB V1___Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 5 | 2019-02-21 |  | - | 502 | 508145305466-I-1710 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1553990400000 | 05-2022-508145305466i1710201903 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2019-03 | 1
508 | 05-2022 | 508145305493-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslagen van de nieuwe en/of gewijzigde kringen zijn nog voor te leggen. Kringen Q14, Q25, Q26, Q27, Q28, Q29 (2019) | 056a | - | Gebouw 56a stooklokaal 1.9 | ELEC | HVAC | HVAC | B021262 | HVAC uitbreiding LHI (B021262) | 7i72 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/00//002 | 2019-02-21 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslagen van de nieuwe en/of gewijzigde kringen zijn nog voor te leggen. Kringen Q14, Q25, Q26, Q27, Q28, Q29 (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 056a__2019_HVAC_TFM_Elektriciteit_HVAC uitbreiding LHI___Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 5 | 2019-02-21 |  | - | 502 | 508145305493-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1553990400000 | 05-2022-508145305493i1501201903 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2019-03 | 1
509 | 05-2022 | 163815152200-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen ES 188 en ES 80. (2019) | 001new | - | NT +3 Ke10 | ELEC | ELEC | TDE | B010862 | TDE 10/03 (B010862) | 7fn41 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066951/00//000 | 2022-02-03 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-03 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen ES 188 en ES 80. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010862_EL | 5 | 2022-02-03 |  | - | 502 | 163815152200-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1553990400000 | 05-2022-163815152200i1501201903 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-03 | 1
510 | 05-2022 | 163815152203-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen, zie kringen ES 35 en ES 41. (2019) | 001new | - | NT +3 Ke4 | ELEC | ELEC | TDE | B011153 | TDE 47/03 (B011153) | 7fn44 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//002 | 2020-06-22 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2020-06-22 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen, zie kringen ES 35 en ES 41. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011153_EL | 5 | 2020-06-22 |  | - | 502 | 163815152203-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1553990400000 | 05-2022-163815152203i1501201903 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-03 | 1
511 | 05-2022 | 163815152205-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen ES 221 en ES 222. (2019) | 001new | - | NT +3 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B011173 | TDE 57/03 bis (B011173) | 7fn46 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61076134/00//000 | 2022-03-31 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-31 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen ES 221 en ES 222. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011173_EL | 5 | 2022-03-31 |  | - | 502 | 163815152205-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1553990400000 | 05-2022-163815152205i1501201903 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-03 | 1
512 | 05-2022 | 307114852447-I-1607 | 5 | - | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Zie afgebroken wartel. (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0313 | ELEC | ELEC | TDE | B001254 | TDE K02 (B001254) | 7ft15 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/01//009 | 2021-06-16 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-16 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Zie afgebroken wartel. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001254_EL | 5 | 2021-06-16 |  | - | 502 | 307114852447-I-1607 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-307114852447i1607202107 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-07 | 1
513 | 05-2022 | 307114852447-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0313 | ELEC | ELEC | TDE | B001254 | TDE K02 (B001254) | 7ft15 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/01//009 | 2021-06-16 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-16 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001254_EL | 5 | 2021-06-16 |  | - | 502 | 307114852447-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-307114852447i1509202107 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-07 | 1
514 | 05-2022 | 307114852447-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0313 | ELEC | ELEC | TDE | B001254 | TDE K02 (B001254) | 7ft15 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/01//009 | 2021-06-16 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-16 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001254_EL | 5 | 2021-06-16 |  | - | 502 | 307114852447-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-307114852447i1503202107 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-07 | 1
515 | 05-2022 | 307114852445-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001a | - | TO -2 AK 148 | ELEC | ELEC | TDE | B001454 | TDE K01 (B001454) | 7ft21 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/01//008 | 2021-06-16 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-16 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001454_EL | 5 | 2021-06-16 |  | - | 502 | 307114852445-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-307114852445i1509202107 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-07 | 1
516 | 05-2022 | 307114852445-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001a | - | TO -2 AK 148 | ELEC | ELEC | TDE | B001454 | TDE K01 (B001454) | 7ft21 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/01//008 | 2021-06-16 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-16 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001454_EL | 5 | 2021-06-16 |  | - | 502 | 307114852445-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-307114852445i1503202107 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-07 | 1
517 | 05-2022 | 163815152190-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +1 Ke7 | ELEC | ELEC | TDE | B014070 | TDE 77/01 (B014070) | 7fn25 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/00//001 | 2021-06-16 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-16 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014070_EL | 5 | 2021-06-16 |  | - | 502 | 163815152190-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-163815152190i1509202107 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-07 | 1
518 | 05-2022 | 163815152190-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +1 Ke7 | ELEC | ELEC | TDE | B014070 | TDE 77/01 (B014070) | 7fn25 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/00//001 | 2021-06-16 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-16 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014070_EL | 5 | 2021-06-16 |  | - | 502 | 163815152190-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-163815152190i1503202107 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-07 | 1
519 | 05-2022 | 163815152190-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Plan Uitwendige invloedsfactoren dient nog voorgelegd te worden (2021) | 001new | - | NT +1 Ke7 | ELEC | ELEC | TDE | B014070 | TDE 77/01 (B014070) | 7fn25 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/00//001 | 2021-06-16 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-16 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Plan Uitwendige invloedsfactoren dient nog voorgelegd te worden (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014070_EL | 5 | 2021-06-16 |  | - | 502 | 163815152190-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-163815152190i1501202107 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-07 | 1
520 | 05-2022 | 163815152190-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Kringen ES81 en EN82 (2019) | 001new | - | NT +1 Ke7 | ELEC | ELEC | TDE | B014070 | TDE 77/01 (B014070) | 7fn25 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/00//001 | 2021-06-16 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-16 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Kringen ES81 en EN82 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014070_EL | 5 | 2021-06-16 |  | - | 502 | 163815152190-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-163815152190i1104202107 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-07 | 1
521 | 05-2022 | 163815152189-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +1 | ELEC | ELEC | TDE | B011301 | TDE 25/01 (B011301) | 7fn22 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/00//002 | 2021-06-16 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-16 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011301_EL | 5 | 2021-06-16 |  | - | 502 | 163815152189-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-163815152189i1509202107 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-07 | 1
522 | 05-2022 | 163815152189-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +1 | ELEC | ELEC | TDE | B011301 | TDE 25/01 (B011301) | 7fn22 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/00//002 | 2021-06-16 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-16 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011301_EL | 5 | 2021-06-16 |  | - | 502 | 163815152189-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-163815152189i1503202107 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-07 | 1
523 | 05-2022 | ANPI 7436 | 51 | 8 | Testen van de installatie De installatie moet wekeli]ks getest worden door een bevoegde technicus (de installateur is bevoegd omdeze opleiding te verstrekken). Het resultaat van deze wekelijkse tests evenals de verschillende gebeurtenissen die zich kunnen voordoen (waarschuwing, alarm, buitendienststelling van de installatie of van een deel ervan, ...) moeten in een logboek (enkel hiervoor voorbehouden en steeds beschikbaar) worden opgetekend. | 001new | _1Kelder | Lokaal stock fuel K2S7 | FIRE | FIRE | Schuimblussing | - | - | sch1 | 12 | - | FID/1395HDF01/PCR/21-117/C | 2021-12-31 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | Frederik Peeters | 2019-06-18 | 18/06/2019 - Frederik Peeters : - Opgelost, corrigerende maatregelen genomen: ...testen uitgevoerd door Somatie | 4 | Testen van de installatie De installatie moet wekeli]ks getest worden door een bevoegde technicus (de installateur is bevoegd omdeze opleiding te verstrekken). Het resultaat van deze wekelijkse tests evenals de verschillende gebeurtenissen die zich kunnen voordoen (waarschuwing, alarm, buitendienststelling van de installatie of van een deel ervan, ...) moeten in een logboek (enkel hiervoor voorbehouden en steeds beschikbaar) worden opgetekend. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 45 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sch1_KF | 51 | 2021-12-31 | 2019-06-18 | - | 502 | ANPI 7436 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1553990400000 | 05-2022-anpi7436201903 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-03 | 1
524 | 05-2022 | ANPI 7446 | 5 | - | Geen DSP aansluiting Geen identificatie Te vervangen | 001old | - | _01Tribagage | FIRE | FIRE | haspels | B017561 | H.1.0.5/(B017561) | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-229/C | 2020-12-31 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-31 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | - | - | Frederik Peeters | 2020-04-21 | 21/04/2020 - Frederik Peeters: Haspel is vervangen. | 5 | 4 - Geen identificatie 5 - Geen DSP aansluiting. 4 - Geen pictogrammen. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb15_KF | 5 | 2020-12-31 | 2020-04-21 | - | 502 | ANPI 7446 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1553990400000 | 05-2022-anpi7446201903 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-03 | 1
525 | 05-2022 | ANPI 7447 | 5 | - | Geen DSP aansluiting Te vervangen | 001old | - | _01Tribagage | FIRE | FIRE | haspels | B017740 | H.1.1.35/(B017740) | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-229/C | 2020-12-31 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-31 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | - | - | Frederik Peeters | 2020-04-21 | 21/04/2020 - Frederik Peeters: Haspel is vervangen. | 5 | 4 - Hindernissen-stockage. 4 - Geen pictogrammen. 5 - Te vervangen. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb15_KF | 5 | 2020-12-31 | 2020-04-21 | - | 502 | ANPI 7447 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1553990400000 | 05-2022-anpi7447201903 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-03 | 1
526 | 05-2022 | ANPI 7456 | 5 | - | Geen pictogram Geen DSP aansluiting Te vervangen | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | FIRE | haspels | B017412 | H.1.2.9/(B017412) | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-229/C | 2020-12-31 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-31 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | - | - | Frederik Peeters | 2020-06-23 | 23/06/2020 - Frederik Peeters : Haspel is vervangen. | 5 | 5 - Geen DSP aansluiting. 4 - Geen pictogrammen. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb15_KF | 5 | 2020-12-31 | 2020-06-23 | - | 502 | ANPI 7456 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1553990400000 | 05-2022-anpi7456201903 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-03 | 1
527 | 05-2022 | 163815152188-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +1 | ELEC | ELEC | TDE | B013024 | TDE 16/01 (B013024) | 7fn23 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/00//003 | 2021-06-15 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-15 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013024_EL | 5 | 2021-06-15 |  | - | 502 | 163815152188-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-163815152188i1509202107 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-07 | 1
528 | 05-2022 | 163815152188-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +1 | ELEC | ELEC | TDE | B013024 | TDE 16/01 (B013024) | 7fn23 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/00//003 | 2021-06-15 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-15 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013024_EL | 5 | 2021-06-15 |  | - | 502 | 163815152188-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-163815152188i1503202107 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-07 | 1
529 | 05-2022 | 163815152191-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +1 Ke13 | ELEC | ELEC | TDE | B014082 | TDE 135/01 (B014082) | 7fn24 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/00//000 | 2021-06-15 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-15 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014082_EL | 5 | 2021-06-15 |  | - | 502 | 163815152191-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-163815152191i1509202107 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-07 | 1
530 | 05-2022 | 163815152191-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +1 Ke13 | ELEC | ELEC | TDE | B014082 | TDE 135/01 (B014082) | 7fn24 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/00//000 | 2021-06-15 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-15 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014082_EL | 5 | 2021-06-15 |  | - | 502 | 163815152191-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-163815152191i1503202107 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-07 | 1
531 | 05-2022 | 163815152191-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Plan Uitwendige invloedsfactoren dient nog voorgelegd te worden (2021) | 001new | - | NT +1 Ke13 | ELEC | ELEC | TDE | B014082 | TDE 135/01 (B014082) | 7fn24 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/00//000 | 2021-06-15 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-15 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Plan Uitwendige invloedsfactoren dient nog voorgelegd te worden (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014082_EL | 5 | 2021-06-15 |  | - | 502 | 163815152191-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-163815152191i1501202107 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-07 | 1
532 | 05-2022 | 163815152187-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +1 Ke9 | ELEC | ELEC | TDE | B012011 | TDE 10/01 bis (B012011) | 7fn27 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/00//005 | 2021-06-15 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-15 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012011_EL | 5 | 2021-06-15 |  | - | 502 | 163815152187-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-163815152187i1509202107 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-07 | 1
533 | 05-2022 | 163815152187-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +1 Ke9 | ELEC | ELEC | TDE | B012011 | TDE 10/01 bis (B012011) | 7fn27 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/00//005 | 2021-06-15 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-15 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012011_EL | 5 | 2021-06-15 |  | - | 502 | 163815152187-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-163815152187i1503202107 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-07 | 1
534 | 05-2022 | 163808060018-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). De indienststellingsverslagen van de nieuwe en/of gewijzigde kringen zijn nog voor te leggen. vb. kring 20Q1 (2019) | 001b | - | PB BS 0206 | ELEC | HVAC | HVAC | B014158 | 3A1 (B014158) | 7i103 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/05//008 | 2019-03-21 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). De indienststellingsverslagen van de nieuwe en/of gewijzigde kringen zijn nog voor te leggen. vb. kring 20Q1 (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b_4Salondiensten_2019_HVAC_TFM_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2019 | 5 | 2019-03-21 |  | - | 502 | 163808060018-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-163808060018i1501201904 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2019-04 | 1
535 | 05-2022 | 163808060022-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). o.a. - oorsprong voeding - kabelgegevens kringen 7Q1, 9Q1, 9Q2, 6Q8 - klemnummers kringen 17Q3 - nominale stroom belasting kringen 12Q8, 6Q8 (2019) | 001b | - | PB BS 0903 | ELEC | HVAC | HVAC | B016832 | 3D1 (B016832) | 7i103 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/05//008 | 2019-03-21 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). o.a. - oorsprong voeding - kabelgegevens kringen 7Q1, 9Q1, 9Q2, 6Q8 - klemnummers kringen 17Q3 - nominale stroom belasting kringen 12Q8, 6Q8 (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b_4Salondiensten_2019_HVAC_TFM_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2019 | 5 | 2019-03-21 |  | - | 502 | 163808060022-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-163808060022i1503201904 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2019-04 | 1
536 | 05-2022 | 163815152186-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +1 Lockers | ELEC | ELEC | TDE | B012029 | TDE 10/01 B (B012029) | 7fn21 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/00//006 | 2021-06-15 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-15 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012029_EL | 5 | 2021-06-15 |  | - | 502 | 163815152186-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-163815152186i1509202107 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-07 | 1
537 | 05-2022 | 163815152185-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +1 Ke9 | ELEC | ELEC | TDE | B012010 | TDE 10/01 (B012010) | 7fn26 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/00//004 | 2021-06-15 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-15 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012010_EL | 5 | 2021-06-15 |  | - | 502 | 163815152185-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-163815152185i1509202107 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-07 | 1
538 | 05-2022 | 163815152185-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2021) | 001new | - | NT +1 Ke9 | ELEC | ELEC | TDE | B012010 | TDE 10/01 (B012010) | 7fn26 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/00//004 | 2021-06-15 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-15 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012010_EL | 5 | 2021-06-15 |  | - | 502 | 163815152185-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-163815152185i1503202107 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-07 | 1
539 | 05-2022 | 163825924904-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001a | - | TO containerpark sita | ELEC | ELEC | TDE | B007047 | Karcher (B007047) | 7ft22 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/01//010 | 2021-06-16 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-16 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007047_EL | 5 | 2021-06-16 |  | - | 502 | 163825924904-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-163825924904i1509202107 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-07 | 1
540 | 05-2022 | 163825924904-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001a | - | TO containerpark sita | ELEC | ELEC | TDE | B007047 | Karcher (B007047) | 7ft22 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/01//010 | 2021-06-16 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-16 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007047_EL | 5 | 2021-06-16 |  | - | 502 | 163825924904-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-163825924904i1503202107 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-07 | 1
541 | 05-2022 | ANPI 9027 | 5 | 7.9.1 | De eindelijntestkraan van alarmpost TCC.SP5 is niet meer bereikbaar (rekken). | 001new | _2_Aankomst | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-366/C | 2021-12-14 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 5 | De eindelijntestkraan van alarmpost TCC.SP5 is niet meer bereikbaar (rekken). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp1_KF | 5 | 2021-06-21 | - | - | 502 | ANPI 9027 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-anpi9027202106 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-06 | 1
542 | 05-2022 | ANPI 9026 | 5 | 7.5.6 | Collector C: De sirene is beschadigd en buiten dienst. | 001new | _2_Aankomst | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-366/C | 2021-12-14 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 5 | Collector C: De sirene is beschadigd en buiten dienst. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp1_KF | 5 | 2021-06-21 | - | - | 502 | ANPI 9026 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-anpi9026202106 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-06 | 1
543 | 05-2022 | ANPI 9023 | 5 | 7.4.4 | Collector B: De flow switch blijft na het testen van de eindelijntestkraan actief staan, enkel manueel terugduwen van de spindel werkt (keert niet meer automatisch naar beginpositie). | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-363/C | 2021-12-14 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 5 | Collector B: De flow switch blijft na het testen van de eindelijntestkraan actief staan, enkel manueel terugduwen van de spindel werkt (keert niet meer automatisch naar beginpositie). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp2_KF | 5 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 9023 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-anpi9023202106 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-06 | 1
544 | 05-2022 | 180106550046-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring Q3. (2020) | 001a | - | PA -1 AE1303 | ELEC | ELEC | UPS | B003038 | TLZ 68 / NO-BREAK (B003038) | 7j202 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//024 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring Q3. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B003038_EL | 5 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 180106550046-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-180106550046i1104202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
545 | 05-2022 | 593756391683-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Correcte Ik3max aanbrengen op kenplaat bord. (2021) | 001old | - | vertrek | ELEC | ELEC | UPS | B029426 | TDU T325 No-Break (B029426) | 7j210 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6100402901/00//007 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Correcte Ik3max aanbrengen op kenplaat bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029426_EL | 5 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 593756391683-I-1611 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-593756391683i1611202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
546 | 05-2022 | 593756391683-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001old | - | vertrek | ELEC | ELEC | UPS | B029426 | TDU T325 No-Break (B029426) | 7j210 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6100402901/00//007 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029426_EL | 5 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 593756391683-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-593756391683i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
547 | 05-2022 | 593756391683-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Lijst/Plan UIF: Nieuwe lokalen dienen toegevoegd te worden. (2021) | 001old | - | vertrek | ELEC | ELEC | UPS | B029426 | TDU T325 No-Break (B029426) | 7j210 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6100402901/00//007 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Lijst/Plan UIF: Nieuwe lokalen dienen toegevoegd te worden. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029426_EL | 5 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 593756391683-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-593756391683i1501202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
548 | 05-2022 | 593756391588-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001old | - | vertrek | ELEC | ELEC | UPS | B029425 | TDU T324 No-Break (B029425) | 7j211 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6100402901/00//005 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029425_EL | 5 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 593756391588-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-593756391588i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
549 | 05-2022 | 307107720052-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB dakverdiep | ELEC | FIRE | COLT | B016922 | SK 24 (B016922) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 5 | 2019-04-01 |  | - | 502 | 307107720052-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-307107720052i1503201904 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-04 | 1
550 | 05-2022 | 307107720053-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB dakverdiep | ELEC | FIRE | COLT | B016933 | SK 25 (B016933) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 5 | 2019-04-01 |  | - | 502 | 307107720053-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-307107720053i1503201904 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-04 | 1
551 | 05-2022 | 307107720054-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB dakverdiep | ELEC | FIRE | COLT | B016940 | SK 26 (B016940) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 5 | 2019-04-01 |  | - | 502 | 307107720054-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-307107720054i1503201904 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-04 | 1
552 | 05-2022 | 307107720060-I-1602 | 5 | - | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). (2019) | 001b | - | PB +2 roltrap | ELEC | FIRE | COLT | B015902 | SK/B 55 (B015902) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). (2019) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 5 | 2019-04-01 |  | - | 502 | 307107720060-I-1602 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-307107720060i1602201904 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-04 | 1
553 | 05-2022 | 307107720068-I-1602 | 5 | - | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). Geen toegang tot bord. (2019) | 001b | - | PB +3 | ELEC | FIRE | COLT | B015972 | SK/B 63 (B015972) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). Geen toegang tot bord. (2019) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 5 | 2019-04-01 |  | - | 502 | 307107720068-I-1602 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-307107720068i1602201904 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-04 | 1
554 | 05-2022 | 307107720069-I-1602 | 5 | - | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). Geen toegang tot bord. (2019) | 001b | - | PB +3 | ELEC | FIRE | COLT | B015975 | SK/B 64 (B015975) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). Geen toegang tot bord. (2019) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 5 | 2019-04-01 |  | - | 502 | 307107720069-I-1602 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-307107720069i1602201904 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-04 | 1
555 | 05-2022 | 307107720075-I-1602 | 5 | - | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). Geen toegang tot bord. (2019) | 001b | - | PB +3 | ELEC | FIRE | COLT | B016895 | SK/B 71 (B016895) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). Geen toegang tot bord. (2019) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 5 | 2019-04-01 |  | - | 502 | 307107720075-I-1602 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-307107720075i1602201904 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-04 | 1
556 | 05-2022 | 163812481721-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001c | - | SAT +3 | ELEC | ELEC | TDE | B018495 | TDE-SS-01 (B018495) | 7fc14 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/01//031 | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-15 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018495_EL | 5 | 2021-06-15 |  | - | 502 | 163812481721-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163812481721i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
557 | 05-2022 | 163812481721-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001c | - | SAT +3 | ELEC | ELEC | TDE | B018495 | TDE-SS-01 (B018495) | 7fc14 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/01//031 | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-15 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018495_EL | 5 | 2021-06-15 |  | - | 502 | 163812481721-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163812481721i1503202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
558 | 05-2022 | 547148405643-I-1607 | 5 | - | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Wartels onderaan bord (2019) | 001g | - | GP1A1005 (Lok: GA01750) | ELEC | ELEC | UPS | B008385 | T288 NO-BREAK (ROOD) (B008385) | 7j41 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//002 | 2021-11-24 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-24 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Wartels onderaan bord (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008385_EL | 5 | 2021-11-24 |  | - | 502 | 547148405643-I-1607 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-547148405643i1607201904 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-04 | 1
559 | 05-2022 | 163812081506-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001c | - | SAT +0 | ELEC | ELEC | TDE | B021862 | TDE-SP-04 (Nood) (B021862) | 7fc6 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//021 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-01 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021862_EL | 5 | 2021-06-01 |  | - | 502 | 163812081506-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163812081506i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
560 | 05-2022 | 163812081506-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001c | - | SAT +0 | ELEC | ELEC | TDE | B021862 | TDE-SP-04 (Nood) (B021862) | 7fc6 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//021 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-01 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021862_EL | 5 | 2021-06-01 |  | - | 502 | 163812081506-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163812081506i1503202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
561 | 05-2022 | 163812081505-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). kring 4F1 (2019) | 001c | - | SAT +0 | ELEC | ELEC | TDE | B021863 | TDE-SP-03 (B021863) | 7fc5 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//020 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-01 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). kring 4F1 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021863_EL | 5 | 2021-06-01 |  | - | 502 | 163812081505-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163812081505i1104202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
562 | 05-2022 | 547148405659-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bestemming kringen éénduidig te benoemen. (2019) | 001g | - | GA0310 (lok: GA01300) | ELEC | ELEC | UPS | B007231 | T289 NOOD (BLAUW) (B007231) | 7j44 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//012 | 2020-03-09 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-03-09 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bestemming kringen éénduidig te benoemen. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007231_EL | 5 | 2020-03-09 |  | - | 502 | 547148405659-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-547148405659i1503201904 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-04 | 1
563 | 05-2022 | 163812081504-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001c | - | SAT +0 LPA | ELEC | ELEC | TDE | B021864 | TDE-SP-02 (B021864) | 7fc4 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//019 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-01 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021864_EL | 5 | 2021-06-01 |  | - | 502 | 163812081504-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163812081504i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
564 | 05-2022 | 163812081504-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001c | - | SAT +0 LPA | ELEC | ELEC | TDE | B021864 | TDE-SP-02 (B021864) | 7fc4 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//019 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-01 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021864_EL | 5 | 2021-06-01 |  | - | 502 | 163812081504-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163812081504i1503202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
565 | 05-2022 | 163814432044-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001c | - | SAT +0 FGP | ELEC | ELEC | TDE | B021861 | TDE-SP-01 (B021861) | 7fc3 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//018 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-01 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021861_EL | 5 | 2021-06-01 |  | - | 502 | 163814432044-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163814432044i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
566 | 05-2022 | 163814432044-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2021) | 001c | - | SAT +0 FGP | ELEC | ELEC | TDE | B021861 | TDE-SP-01 (B021861) | 7fc3 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//018 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-01 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021861_EL | 5 | 2021-06-01 |  | - | 502 | 163814432044-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163814432044i1503202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
567 | 05-2022 | 163812481718-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001c | - | SAT -1 | ELEC | ELEC | TDE | B017450 | TDE-SK-01 (B017450) | 7fc11 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//026 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-01 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017450_EL | 5 | 2021-06-01 |  | - | 502 | 163812481718-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163812481718i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
568 | 05-2022 | 547148405669-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). ontbrekende klemnummers (2019) | 001g | - | GM1904 (Lok: GM00450) | ELEC | ELEC | UPS | B008191 | T485 NOOD (BLAUW) (B008191) | 7j46 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329707/01//009 | 2019-04-03 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). ontbrekende klemnummers (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001g__2019_ELEC_UPS_Elektriciteit_T485 NOOD (BLAUW)___Vinçotte_NC_1J_4-2019 | 5 | 2019-04-03 |  | - | 502 | 547148405669-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-547148405669i1610201904 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-04 | 1
569 | 05-2022 | 163812481718-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001c | - | SAT -1 | ELEC | ELEC | TDE | B017450 | TDE-SK-01 (B017450) | 7fc11 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//026 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-01 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017450_EL | 5 | 2021-06-01 |  | - | 502 | 163812481718-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163812481718i1503202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
570 | 05-2022 | 163812481718-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Kring 5F7 (2019) | 001c | - | SAT -1 | ELEC | ELEC | TDE | B017450 | TDE-SK-01 (B017450) | 7fc11 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//026 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-01 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Kring 5F7 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017450_EL | 5 | 2021-06-01 |  | - | 502 | 163812481718-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163812481718i1104202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
571 | 05-2022 | 163812481720-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001c | - | SAT +2 | ELEC | ELEC | TDE | B018390 | TDE-SI-02 (B018390) | 7fc13 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61047302/00//001 | 2022-01-24 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-24 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018390_EL | 5 | 2022-01-24 |  | - | 502 | 163812481720-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163812481720i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
572 | 05-2022 | 163812481720-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001c | - | SAT +2 | ELEC | ELEC | TDE | B018390 | TDE-SI-02 (B018390) | 7fc13 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61047302/00//001 | 2022-01-24 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-24 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018390_EL | 5 | 2022-01-24 |  | - | 502 | 163812481720-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163812481720i1503202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
573 | 05-2022 | 163812481719-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001c | - | +2 lok. SIO403 | ELEC | ELEC | TDE | B022691 | TDE-SI-01 (B022691) | 7fc9 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//024 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-01 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B022691_EL | 5 | 2021-06-01 |  | - | 502 | 163812481719-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163812481719i1503202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
574 | 05-2022 | 163817862941-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001c | - | SAT +1 SA0201/SA0203 | ELEC | ELEC | TDE | B018459 | TDE-SF-02 (B018459) | 7fc10 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//025 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-01 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018459_EL | 5 | 2021-06-01 |  | - | 502 | 163817862941-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163817862941i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
575 | 05-2022 | 163817862941-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001c | - | SAT +1 SA0201/SA0203 | ELEC | ELEC | TDE | B018459 | TDE-SF-02 (B018459) | 7fc10 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//025 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-01 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018459_EL | 5 | 2021-06-01 |  | - | 502 | 163817862941-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163817862941i1503202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
576 | 05-2022 | 163817862941-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring(en): 9F3. (2019) | 001c | - | SAT +1 SA0201/SA0203 | ELEC | ELEC | TDE | B018459 | TDE-SF-02 (B018459) | 7fc10 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//025 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-01 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring(en): 9F3. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018459_EL | 5 | 2021-06-01 |  | - | 502 | 163817862941-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163817862941i1104202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
577 | 05-2022 | 307121559302-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001old | - | OT+3 TV06240 | ELEC | ELEC | Secundair | B017142 | TDE VFC/03_01 (B017142) | 7n2g04 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//011 | 2021-08-03 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017142_EL | 5 | 2021-08-03 |  | - | 502 | 307121559302-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-307121559302i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
578 | 05-2022 | 307121559302-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Voeding correct noteren - Vertrek circuit Q203 correct noteren (2021) | 001old | - | OT+3 TV06240 | ELEC | ELEC | Secundair | B017142 | TDE VFC/03_01 (B017142) | 7n2g04 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//011 | 2021-08-03 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Voeding correct noteren - Vertrek circuit Q203 correct noteren (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017142_EL | 5 | 2021-08-03 |  | - | 502 | 307121559302-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-307121559302i1503202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
579 | 05-2022 | 508148623457-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001c | - | SAT +1, SA.1.323 | ELEC | ELEC | UPS | B018466 | TDE TLZ Crisis Normaal (B018466) | 7j47 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//006 | 2021-11-24 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-24 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018466_EL | 5 | 2021-11-24 |  | - | 502 | 508148623457-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-508148623457i1503202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
580 | 05-2022 | 163815152246-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): Q21 (2019) | 001new | - | NT +2 Welcome | ELEC | ELEC | TDE | - | TD ALOHA (?) | 7fn311 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516001/00//002 | 2020-02-04 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-02-04 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): Q21 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 163815152246_EL | 5 | 2020-02-04 |  | - | 502 | 163815152246-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-163815152246i1501201904 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-04 | 1
581 | 05-2022 | 508148623460-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001c | - | SAT +1, SA.1.323 | ELEC | ELEC | UPS | B018467 | TDE TLZ Crisis No-Break (B018467) | 7j48 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//009 | 2021-11-24 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-24 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018467_EL | 5 | 2021-11-24 |  | - | 502 | 508148623460-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-508148623460i1503202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
582 | 05-2022 | 593756391638-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Correcte Ik3max op kenplaat plaatsen (2021) | 001old | - | vertrek | ELEC | ELEC | UPS | B029427 | TDE T325 Nood (B029427) | 7fo006 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6100402901/00//006 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Correcte Ik3max op kenplaat plaatsen (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029427_EL | 5 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 593756391638-I-1611 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-593756391638i1611202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
583 | 05-2022 | 593756391638-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001old | - | vertrek | ELEC | ELEC | UPS | B029427 | TDE T325 Nood (B029427) | 7fo006 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6100402901/00//006 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029427_EL | 5 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 593756391638-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-593756391638i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
584 | 05-2022 | 593756391638-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Document/Plan UIF: nieuwe lokalen dienen toegevoegd/aangepast te worden aan bestaande lijst (2021) | 001old | - | vertrek | ELEC | ELEC | UPS | B029427 | TDE T325 Nood (B029427) | 7fo006 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6100402901/00//006 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Document/Plan UIF: nieuwe lokalen dienen toegevoegd/aangepast te worden aan bestaande lijst (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029427_EL | 5 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 593756391638-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-593756391638i1501202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
585 | 05-2022 | 163815152192-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): ES35 (2019) | 001new | - | NT +2 Diamant | ELEC | ELEC | TDE | B011049 | TDE 10/02 (B011049) | 7fn31 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806980/03//004 | 2021-03-24 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-03-24 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): ES35 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011049_EL | 5 | 2021-03-24 |  | - | 502 | 163815152192-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-163815152192i1501201904 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-04 | 1
586 | 05-2022 | 593756391586-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001old | - | vertrek | ELEC | ELEC | UPS | B029424 | TDE T324 Nood (B029424) | 7fo005 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6100402901/00//004 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029424_EL | 5 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 593756391586-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-593756391586i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
587 | 05-2022 | 163815152201-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen. (2019) | 001new | - | NT +3 Ke1 | ELEC | ELEC | TDE | B011438 | TDE 16/03 (B011438) | 7fn42 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373301/05//017 | 2019-03-05 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new_4Vertrek_2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_TDE 16-03___Vinçotte_NC_1J_3-2019 | 5 | 2019-03-05 |  | - | 502 | 163815152201-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-163815152201i1501201904 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-04 | 1
588 | 05-2022 | 163815152218-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): ES29. (2019) | 001new | - | NT +6 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B012799 | TDE 16/05 (B012799) | 7fn016 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266505/00//000 | 2020-06-29 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-06-29 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): ES29. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012799_EL | 5 | 2020-06-29 |  | - | 502 | 163815152218-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-163815152218i1501201904 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-04 | 1
589 | 05-2022 | 163815152219-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): ES60 - EN84 - EN85. (2019) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | ELEC | TDE | B012789 | TDE 25/05 (B012789) | 7fn009 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266505/00//001 | 2020-06-29 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-06-29 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): ES60 - EN84 - EN85. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012789_EL | 5 | 2020-06-29 |  | - | 502 | 163815152219-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-163815152219i1501201904 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-04 | 1
590 | 05-2022 | 163815152195-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN34, EN85 en EN86 (2019) | 001new | - | NT +2 Ke4 | ELEC | ELEC | TDE | B011140 | TDE 47/02 (B011140) | 7fn34 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//023 | 2020-06-25 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-06-25 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN34, EN85 en EN86 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011140_EL | 5 | 2020-06-25 |  | - | 502 | 163815152195-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-163815152195i1501201904 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-04 | 1
591 | 05-2022 | 508142044527-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN08. (2019) | 001new | - | NT +4 Ke4 | ELEC | ELEC | TDE | B012512 | TDE 47/04 V (B012512) | 7fn025 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//000 | 2020-06-22 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-06-22 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN08. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012512_EL | 5 | 2020-06-22 |  | - | 502 | 508142044527-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-508142044527i1501201904 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-04 | 1
592 | 05-2022 | 163815152221-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN69 - EN70 - EN71 - EN82. (2019) | 001new | - | NT +5 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B011970 | TDE 57/05 (B011970) | 7fn010 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61055601/00//001 | 2022-01-31 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN69 - EN70 - EN71 - EN82. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011970_EL | 5 | 2022-01-31 |  | - | 502 | 163815152221-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-163815152221i1501201904 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-04 | 1
593 | 05-2022 | 163815152197-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN12 en EN86. (2019) | 001new | - | NT +2 Ke6 | ELEC | ELEC | TDE | B010540 | TDE 65/02 (B010540) | 7fn36 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//021 | 2020-06-25 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-06-25 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN12 en EN86. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010540_EL | 5 | 2020-06-25 |  | - | 502 | 163815152197-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-163815152197i1501201904 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-04 | 1
594 | 05-2022 | 163815152198-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): ES03, EN83, EN85 (2019) | 001new | - | NT +2 Ke7 | ELEC | ELEC | TDE | B011134 | TDE 77/02 (B011134) | 7fn37 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//005 | 2020-06-22 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-06-22 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): ES03, EN83, EN85 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011134_EL | 5 | 2020-06-22 |  | - | 502 | 163815152198-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-163815152198i1501201904 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-04 | 1
595 | 05-2022 | 523348197790-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Bvb: F2 Reserve; Aankomst voeding ?; F3 niet reserve; F57 niet ingetekend (2019) | 001old | - | OT +1 | ELEC | ELEC | Secundair | B017673 | TDE CC/01_02 (B017673) | 7n2d01 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266501/00//015 | 2020-05-27 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-05-27 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Bvb: F2 Reserve; Aankomst voeding ?; F3 niet reserve; F57 niet ingetekend (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017673_EL | 5 | 2020-05-27 |  | - | 502 | 523348197790-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-523348197790i1503201904 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-04 | 1
596 | 05-2022 | 462548621300-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001c | - | SAT +2 | ELEC | ELEC | UPS | B018411 | TDE Rack TT39 Rood (B018411) | 7j183 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//008 | 2021-11-24 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-24 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018411_EL | 5 | 2021-11-24 |  | - | 502 | 462548621300-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-462548621300i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
597 | 05-2022 | 523348287858-I-1060 | 5 | - | E-I-1060-Bij belangrijke wijzigingen en uitbreidingen zijn de voorschriften van het AREI (KB 02/09/81) van toepassing. De controle van het bord kon niet volwaardig uitgevoerd worden wegens een gebrek aan gegevens, geen eendraadsschema, geen kabelberekening, geen aanduidingen in het bord op de vermogenschakelaars nog op de klemmenstroken. bijgevolg zijn de inbreuken en opmerkingen in dit verslag NIET limitatief (2019) | 001old | - | OT-1 | ELEC | ELEC | LS B&F | B016658 | TDE Pomp (B016658) | 7aq28 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266501/00//000 | 2020-05-27 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-05-27 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-1060-Bij belangrijke wijzigingen en uitbreidingen zijn de voorschriften van het AREI (KB 02/09/81) van toepassing. De controle van het bord kon niet volwaardig uitgevoerd worden wegens een gebrek aan gegevens, geen eendraadsschema, geen kabelberekening, geen aanduidingen in het bord op de vermogenschakelaars nog op de klemmenstroken. bijgevolg zijn de inbreuken en opmerkingen in dit verslag NIET limitatief (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016658_EL | 5 | 2020-05-27 |  | - | 502 | 523348287858-I-1060 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-523348287858i1060201904 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-04 | 1
598 | 05-2022 | 523348287858-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). - Eendraadsschema dient voorgelegd te worden - Voeding onbekend ! dient aangetoond te worden - Onduidelijk welke automaat de functie van hoofdschakelaar invult - welk vertrek is aangesloten op welke klem ? geen schema en geen aanduidingen in het bord - ... (2019) | 001old | - | OT-1 | ELEC | ELEC | LS B&F | B016658 | TDE Pomp (B016658) | 7aq28 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266501/00//000 | 2020-05-27 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-05-27 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). - Eendraadsschema dient voorgelegd te worden - Voeding onbekend ! dient aangetoond te worden - Onduidelijk welke automaat de functie van hoofdschakelaar invult - welk vertrek is aangesloten op welke klem ? geen schema en geen aanduidingen in het bord - ... (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016658_EL | 5 | 2020-05-27 |  | - | 502 | 523348287858-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-523348287858i1501201904 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-04 | 1
599 | 05-2022 | 462548621300-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001c | - | SAT +2 | ELEC | ELEC | UPS | B018411 | TDE Rack TT39 Rood (B018411) | 7j183 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//008 | 2021-11-24 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-24 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018411_EL | 5 | 2021-11-24 |  | - | 502 | 462548621300-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-462548621300i1503202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
600 | 05-2022 | 163815152239-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen. (2019) | 001new | - | NT +3 Ke13 | ELEC | ELEC | TDE | B011117 | TDE SV01 (B011117) | 7fn411 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373301/05//014 | 2019-03-05 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new_4Vertrek_2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_TDE SV01___Vinçotte_NC_1J_3-2019 | 5 | 2019-03-05 |  | - | 502 | 163815152239-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-163815152239i1501201904 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-04 | 1
601 | 05-2022 | 163808630006-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Zie kring(en): dubbele klemnummers (vb. X1-8 zowel in CEL3 als CEL1). (2019) | 001a | - | AT 0308 | ELEC | HVAC | HVAC | B000119 | TE-CV-01A (B000119) | 7i152 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358533001/03//006 | 2020-02-21 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-02-21 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Zie kring(en): dubbele klemnummers (vb. X1-8 zowel in CEL3 als CEL1). (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000119_EL | 5 | 2020-02-21 |  | - | 502 | 163808630006-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-163808630006i1610201904 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2019-04 | 1
602 | 05-2022 | 307122130332-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001c | - | SAT +2 | ELEC | ELEC | UPS | B018410 | TDE Rack TT39 Blauw (B018410) | 7j182 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//010 | 2021-11-24 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-24 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018410_EL | 5 | 2021-11-24 |  | - | 502 | 307122130332-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-307122130332i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
603 | 05-2022 | 523348287855-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie kring(en): Alle kringen bevatten en kabel met sectie 2,5 mm². (2019) | 001old | - | OT-1 | ELEC | ELEC | Secundair | B016655 | VB BAC_091 (B016655) | 7n2a01 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61077938/00//000 | 2022-03-31 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-31 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie kring(en): Alle kringen bevatten en kabel met sectie 2,5 mm². (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016655_EL | 5 | 2022-03-31 |  | - | 502 | 523348287855-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-523348287855i1503201904 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-04 | 1
604 | 05-2022 | 307122130332-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001c | - | SAT +2 | ELEC | ELEC | UPS | B018410 | TDE Rack TT39 Blauw (B018410) | 7j182 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//010 | 2021-11-24 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-24 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018410_EL | 5 | 2021-11-24 |  | - | 502 | 307122130332-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-307122130332i1503202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
605 | 05-2022 | 523348287855-I-1810 | 5 | - | E-I-1810-De niet-gepantserde kabel(s) moeten mechanisch beschermd worden waar ze aan beschadiging of schokken blootgesteld zijn (doorgang van muren, plafonds, enz.) (B1: 5.2.1.5.; 5.2.9.5; B3: 5.2.1.1.; 5.2.10.4.; 7.1.6.9.). Kabelinsnijding (kabelbaan boven bord) (2019) | 001old | - | OT-1 | ELEC | ELEC | Secundair | B016655 | VB BAC_091 (B016655) | 7n2a01 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61077938/00//000 | 2022-03-31 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-31 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1810-De niet-gepantserde kabel(s) moeten mechanisch beschermd worden waar ze aan beschadiging of schokken blootgesteld zijn (doorgang van muren, plafonds, enz.) (B1: 5.2.1.5.; 5.2.9.5; B3: 5.2.1.1.; 5.2.10.4.; 7.1.6.9.). Kabelinsnijding (kabelbaan boven bord) (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016655_EL | 5 | 2022-03-31 |  | - | 502 | 523348287855-I-1810 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-523348287855i1810201904 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-04 | 1
606 | 05-2022 | 462548621301-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001c | - | SAT +2 | ELEC | ELEC | UPS | B018395 | TDE Rack TT38 Rood (B018395) | 7j185 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//007 | 2021-11-24 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-24 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018395_EL | 5 | 2021-11-24 |  | - | 502 | 462548621301-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-462548621301i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
607 | 05-2022 | 462548621301-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001c | - | SAT +2 | ELEC | ELEC | UPS | B018395 | TDE Rack TT38 Rood (B018395) | 7j185 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//007 | 2021-11-24 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-24 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018395_EL | 5 | 2021-11-24 |  | - | 502 | 462548621301-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-462548621301i1503202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
608 | 05-2022 | 307122130343-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001c | - | SAT +2 | ELEC | ELEC | UPS | B018394 | TDE Rack TT38 Blauw (B018394) | 7j184 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/03//029 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-01 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018394_EL | 5 | 2021-06-01 |  | - | 502 | 307122130343-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-307122130343i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
609 | 05-2022 | 307122130343-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001c | - | SAT +2 | ELEC | ELEC | UPS | B018394 | TDE Rack TT38 Blauw (B018394) | 7j184 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/03//029 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-01 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018394_EL | 5 | 2021-06-01 |  | - | 502 | 307122130343-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-307122130343i1503202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
610 | 05-2022 | 514848820225-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB aankomst aan paspoortcontrole, deur BA0112 | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE Paspoortcontrole (?) | 7fb201 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//012 | 2021-05-18 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-18 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027346_EL | 5 | 2021-05-18 |  | - | 502 | 514848820225-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-514848820225i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
611 | 05-2022 | 307114852448-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0403 | ELEC | ELEC | TDE | B001465 | TDE K04 (B001465) | 7ft20 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/01//007 | 2021-06-16 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-16 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001465_EL | 5 | 2021-06-16 |  | - | 502 | 307114852448-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-307114852448i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
612 | 05-2022 | 307114852448-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0403 | ELEC | ELEC | TDE | B001465 | TDE K04 (B001465) | 7ft20 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/01//007 | 2021-06-16 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-16 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001465_EL | 5 | 2021-06-16 |  | - | 502 | 307114852448-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-307114852448i1503202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
613 | 05-2022 | 307125371834-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001old | - | OT +3 TV06240 | ELEC | ELEC | Secundair | B017143 | TDE FC/03_01 (B017143) | 7n2f06 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6100402901/00//001 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017143_EL | 5 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 307125371834-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-307125371834i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
614 | 05-2022 | 307125371834-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001old | - | OT +3 TV06240 | ELEC | ELEC | Secundair | B017143 | TDE FC/03_01 (B017143) | 7n2f06 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6100402901/00//001 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017143_EL | 5 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 307125371834-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-307125371834i1503202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
615 | 05-2022 | 307125371834-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Indienstname voor te leggen, zie tabel (2018) | 001old | - | OT +3 TV06240 | ELEC | ELEC | Secundair | B017143 | TDE FC/03_01 (B017143) | 7n2f06 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6100402901/00//001 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Indienstname voor te leggen, zie tabel (2018) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017143_EL | 5 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 307125371834-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-307125371834i1501202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
616 | 05-2022 | 307125371839-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001old | - | OT +3 TV06473 | ELEC | ELEC | Secundair | B017085 | TDE EB EM 01 (B017085) | 7n2f05 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6100402901/00//000 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017085_EL | 5 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 307125371839-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-307125371839i1503202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
617 | 05-2022 | 307125371839-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Indienstnameverslag voor te leggen voor de kringen vermeld in de tabel. - Document/Plan met Uitwendige Invloedsfactoren is up-to-date te brengen (nieuwe lokalen) (2019) | 001old | - | OT +3 TV06473 | ELEC | ELEC | Secundair | B017085 | TDE EB EM 01 (B017085) | 7n2f05 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6100402901/00//000 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Indienstnameverslag voor te leggen voor de kringen vermeld in de tabel. - Document/Plan met Uitwendige Invloedsfactoren is up-to-date te brengen (nieuwe lokalen) (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017085_EL | 5 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 307125371839-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-307125371839i1501202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
618 | 05-2022 | 163817862942-I-1818 | 5 | - | E-I-1818-De elektrische leidingen op voldoende afstand van alle andere niet elektrische leidingen installeren (B1: 5.2.8.; B3: 5.2.9.2.). (2021) | 001c | - | SAT +1, SA.1.323 | ELEC | ELEC | TDE | B027288 | TDE Burelen Crisiscentrum (B027288) | 7fc2 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/01//030 | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-15 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1818-De elektrische leidingen op voldoende afstand van alle andere niet elektrische leidingen installeren (B1: 5.2.8.; B3: 5.2.9.2.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027288_EL | 5 | 2021-06-15 |  | - | 502 | 163817862942-I-1818 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163817862942i1818202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
619 | 05-2022 | 163817862942-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001c | - | SAT +1, SA.1.323 | ELEC | ELEC | TDE | B027288 | TDE Burelen Crisiscentrum (B027288) | 7fc2 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/01//030 | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-15 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027288_EL | 5 | 2021-06-15 |  | - | 502 | 163817862942-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163817862942i1503202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
620 | 05-2022 | 163817862942-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). kring Q14 (2019) | 001c | - | SAT +1, SA.1.323 | ELEC | ELEC | TDE | B027288 | TDE Burelen Crisiscentrum (B027288) | 7fc2 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/01//030 | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-15 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). kring Q14 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027288_EL | 5 | 2021-06-15 |  | - | 502 | 163817862942-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163817862942i1104202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
621 | 05-2022 | 393041460594-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001c | - | SAT +1 Boven Bur. CEO | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE BUR CEO (?) | 7f191 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//028 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-01 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027305_EL | 5 | 2021-06-01 |  | - | 502 | 393041460594-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-393041460594i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
622 | 05-2022 | 163814852119-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB -1 lok Axima | ELEC | ELEC | TDE | B015594 | TDE Axima 1 (B015594) | 7fb004 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//003 | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015594_EL | 5 | 2021-05-17 |  | - | 502 | 163814852119-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163814852119i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
623 | 05-2022 | 163814852119-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB -1 lok Axima | ELEC | ELEC | TDE | B015594 | TDE Axima 1 (B015594) | 7fb004 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//003 | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015594_EL | 5 | 2021-05-17 |  | - | 502 | 163814852119-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163814852119i1503202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
624 | 05-2022 | 508148623604-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel N.B. Tijdens onze controle op 29/11/2021 was er geen schema aanwezig en kon dit dus ook niet worden nagekeken. (2019) | 001c | - | SAT +1, SA.1.323 | ELEC | HVAC | HVAC | B018464 | EB HVAC LG Protocol (B018464) | 7i137 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//028 | 2021-11-29 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-11-29 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel N.B. Tijdens onze controle op 29/11/2021 was er geen schema aanwezig en kon dit dus ook niet worden nagekeken. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018464_EL | 5 | 2021-11-29 |  | - | 502 | 508148623604-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-508148623604i1503201905 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2019-05 | 1
625 | 05-2022 | 508148623604-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Klemnummerking fout op schema (2019) | 001c | - | SAT +1, SA.1.323 | ELEC | HVAC | HVAC | B018464 | EB HVAC LG Protocol (B018464) | 7i137 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//028 | 2021-11-29 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-11-29 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Klemnummerking fout op schema (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018464_EL | 5 | 2021-11-29 |  | - | 502 | 508148623604-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-508148623604i1610201905 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2019-05 | 1
626 | 05-2022 | 163806830026-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +2 BA 1611 | ELEC | ELEC | TDE | B015435 | TDE 8B/02 (B015435) | 7fb208 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61087035/02//003 | 2022-05-10 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-10 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015435_EL | 5 | 2021-05-18 |  | - | 502 | 163806830026-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830026i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
627 | 05-2022 | 163806830026-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +2 BA 1611 | ELEC | ELEC | TDE | B015435 | TDE 8B/02 (B015435) | 7fb208 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61087035/02//003 | 2022-05-10 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-10 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015435_EL | 5 | 2021-05-18 |  | - | 502 | 163806830026-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830026i1503202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
628 | 05-2022 | 163818173039-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | 056 | - | Gebouw 56 +0 control room | ELEC | ELEC | UPS | B021337 | RACK SIEMENS UPS LH01 (B021337) | 7j143 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//009 | 2020-03-09 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2020-03-09 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021337_EL | 5 | 2020-03-09 |  | - | 502 | 163818173039-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-163818173039i1501201905 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-05 | 1
629 | 05-2022 | 508148533261-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). -kring A6 niet reserve -kabeltype fout, zie tabel (2019) | 001new | - | TV 2.072 / TV 20.500 | ELEC | ELEC | LS B&F | B011441 | Rookschermen GOL (B011441) | 7o54 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329710/00//003 | 2019-04-09 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). -kring A6 niet reserve -kabeltype fout, zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2019_ELEC_LS_Elektriciteit_Rookschermen GOL___Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 5 | 2019-04-09 |  | - | 502 | 508148533261-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-508148533261i1503201905 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-05 | 1
630 | 05-2022 | 163806830025-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +2 BA 1306 | ELEC | ELEC | TDE | B015186 | TDE 7B/02 (B015186) | 7fb207 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61087035/02//004 | 2022-05-10 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-10 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015186_EL | 5 | 2021-05-17 |  | - | 502 | 163806830025-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830025i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
631 | 05-2022 | 163806830025-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +2 BA 1306 | ELEC | ELEC | TDE | B015186 | TDE 7B/02 (B015186) | 7fb207 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61087035/02//004 | 2022-05-10 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-10 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015186_EL | 5 | 2021-05-17 |  | - | 502 | 163806830025-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830025i1503202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
632 | 05-2022 | 508148623380-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - niet alles opgenomen in het schema (2019) | 001c | - | SAT kelder | ELEC | HVAC | HVAC | B017483 | Schakelbord EB-1 (B017483) | 7i143 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//025 | 2021-11-29 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-11-29 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - niet alles opgenomen in het schema (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017483_EL | 5 | 2021-11-29 |  | - | 502 | 508148623380-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-508148623380i1503201905 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2019-05 | 1
633 | 05-2022 | 163806830024-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +2 BA 1103 | ELEC | ELEC | TDE | B015090 | TDE 6B/02 (B015090) | 7fb206 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61087035/02//005 | 2022-05-10 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-10 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015090_EL | 5 | 2021-05-17 |  | - | 502 | 163806830024-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830024i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
634 | 05-2022 | 163806830024-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +2 BA 1103 | ELEC | ELEC | TDE | B015090 | TDE 6B/02 (B015090) | 7fb206 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61087035/02//005 | 2022-05-10 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-10 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015090_EL | 5 | 2021-05-17 |  | - | 502 | 163806830024-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830024i1503202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
635 | 05-2022 | 504448846742-I-1222 | 5 | - | E-I-1222-De metalen kabelba(a)n(en) zijn te verbinden met de aarding (art. 73 AREI). (2019) | 001a | - | TO niv +4 AM19007 | ELEC | HVAC | Brandbestrijding | B000014 | Subbord B Brandkleppen (B000014) | 7i141 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/02//008 | 2019-05-06 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 2 | 2 - terre |  |  |  | 5 | E-I-1222-De metalen kabelba(a)n(en) zijn te verbinden met de aarding (art. 73 AREI). (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_HVAC_TFM_Elektriciteit_TO_Subbord B Brandkleppen__Vinçotte_NC_5J_5-2019 | 5 | 2019-05-06 |  | - | 502 | 504448846742-I-1222 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-504448846742i1222201905 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2019-05 | 1
636 | 05-2022 | 504448846742-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een risico-analyse of dossier van vitale kringen werd ons niet voorgelegd (2019) | 001a | - | TO niv +4 AM19007 | ELEC | HVAC | Brandbestrijding | B000014 | Subbord B Brandkleppen (B000014) | 7i141 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/02//008 | 2019-05-06 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een risico-analyse of dossier van vitale kringen werd ons niet voorgelegd (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_HVAC_TFM_Elektriciteit_TO_Subbord B Brandkleppen__Vinçotte_NC_5J_5-2019 | 5 | 2019-05-06 |  | - | 502 | 504448846742-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-504448846742i1501201905 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2019-05 | 1
637 | 05-2022 | 504448846742-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Aanduiden voeding bord komt van bord kring nr... ? (2019) | 001a | - | TO niv +4 AM19007 | ELEC | HVAC | Brandbestrijding | B000014 | Subbord B Brandkleppen (B000014) | 7i141 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/02//008 | 2019-05-06 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Aanduiden voeding bord komt van bord kring nr... ? (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_HVAC_TFM_Elektriciteit_TO_Subbord B Brandkleppen__Vinçotte_NC_5J_5-2019 | 5 | 2019-05-06 |  | - | 502 | 504448846742-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-504448846742i1509201905 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2019-05 | 1
638 | 05-2022 | 508148874060-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een risico-analyse of dossier van vitale kringen werd ons niet voorgelegd (2019) | 001a | - | TO niv +4 AM19007 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B000013 | Subbord B Rookgordijnen (B000013) | 7i142 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/02//009 | 2019-05-06 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een risico-analyse of dossier van vitale kringen werd ons niet voorgelegd (2019) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_FIRE_Bord Rookgordijn_Elektriciteit_TO_Subbord B Rookgordijnen__Vinçotte_NC_5J_5-2019 | 5 | 2019-05-06 |  | - | 502 | 508148874060-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-508148874060i1501201905 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-05 | 1
639 | 05-2022 | 508148874060-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). + Aanduiden voeding bord komt van bord kring nr... ? (2019) | 001a | - | TO niv +4 AM19007 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B000013 | Subbord B Rookgordijnen (B000013) | 7i142 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/02//009 | 2019-05-06 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). + Aanduiden voeding bord komt van bord kring nr... ? (2019) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_FIRE_Bord Rookgordijn_Elektriciteit_TO_Subbord B Rookgordijnen__Vinçotte_NC_5J_5-2019 | 5 | 2019-05-06 |  | - | 502 | 508148874060-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-508148874060i1509201905 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-05 | 1
640 | 05-2022 | 508148874060-I-1607 | 5 | - | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (art. 19, 49.01 en 248 AREI). Open wartels afdichten (2019) | 001a | - | TO niv +4 AM19007 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B000013 | Subbord B Rookgordijnen (B000013) | 7i142 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/02//009 | 2019-05-06 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (art. 19, 49.01 en 248 AREI). Open wartels afdichten (2019) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_FIRE_Bord Rookgordijn_Elektriciteit_TO_Subbord B Rookgordijnen__Vinçotte_NC_5J_5-2019 | 5 | 2019-05-06 |  | - | 502 | 508148874060-I-1607 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-508148874060i1607201905 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-05 | 1
641 | 05-2022 | 163806830023-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +2 BA 0908 | ELEC | ELEC | TDE | B015034 | TDE 5B/02 (B015034) | 7fb205 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61087035/02//006 | 2022-05-10 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-10 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015034_EL | 5 | 2021-05-17 |  | - | 502 | 163806830023-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830023i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
642 | 05-2022 | 514848820206-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001g | - | CONN aankomst/vertrek, lokaal GR0900 | ELEC | ELEC | UPS | B008258 | T186 Nood (B008258) | 7j49 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/01//007 | 2019-04-29 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001g__2019_ELEC_UPS_Elektriciteit_T186 Nood___Vinçotte_NC_1J_4-2019 | 5 | 2019-04-29 |  | - | 502 | 514848820206-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-514848820206i1509201905 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-05 | 1
643 | 05-2022 | 163806830023-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +2 BA 0908 | ELEC | ELEC | TDE | B015034 | TDE 5B/02 (B015034) | 7fb205 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61087035/02//006 | 2022-05-10 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-10 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015034_EL | 5 | 2021-05-17 |  | - | 502 | 163806830023-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830023i1503202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
644 | 05-2022 | 514848820187-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001g | - | CONN aankomst/vertrek, lokaal GR0900 | ELEC | ELEC | UPS | - | T186 UPS (?) | 7j52 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/06//018 | 2019-04-29 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001g__2019_ELEC_UPS_Elektriciteit_T186 UPS___Vinçotte_NC_1J_4-2019 | 5 | 2019-04-29 |  | - | 502 | 514848820187-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-514848820187i1509201905 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-05 | 1
645 | 05-2022 | 163806830023-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2022) | 001b | - | PB +2 BA 0908 | ELEC | ELEC | TDE | B015034 | TDE 5B/02 (B015034) | 7fb205 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61087035/02//006 | 2022-05-10 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-10 | 0 |  | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015034_EL | 5 | 2021-05-17 |  | - | 502 | 163806830023-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830023i1104202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
646 | 05-2022 | 163806830039-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +4 TL18/BS 0705 | ELEC | ELEC | TDE | B016225 | TDE 4B/04 (B016225) | 7fb405 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//017 | 2021-05-18 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-18 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016225_EL | 5 | 2021-05-18 |  | - | 502 | 163806830039-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830039i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
647 | 05-2022 | 508148904161-I-1608 | 5 | - | E-I-1608-Een algemene alpolige scheidingsschakelaar te voorzien (art. 248.02 AREI). Voor zowel voeding UPS A als voor UPS B (2019) | 001new | - | NT - Platform Kontrolekamer BH | ELEC | ELEC | UPS | B011460 | TD/VB MIS (B011460) | 7j50 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/05//016 | 2019-05-06 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1608-Een algemene alpolige scheidingsschakelaar te voorzien (art. 248.02 AREI). Voor zowel voeding UPS A als voor UPS B (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2019_ELEC_UPS_Elektriciteit_TD-VB Mis___Vinçotte_NC_1J_5-2019 | 5 | 2019-05-06 |  | - | 502 | 508148904161-I-1608 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-508148904161i1608201905 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-05 | 1
648 | 05-2022 | 163806830039-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2021) | 001b | - | PB +4 TL18/BS 0705 | ELEC | ELEC | TDE | B016225 | TDE 4B/04 (B016225) | 7fb405 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//017 | 2021-05-18 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-18 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016225_EL | 5 | 2021-05-18 |  | - | 502 | 163806830039-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830039i1503202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
649 | 05-2022 | 163806830039-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kringen: ES01, EN01, EN31 en EN60 (2020) | 001b | - | PB +4 TL18/BS 0705 | ELEC | ELEC | TDE | B016225 | TDE 4B/04 (B016225) | 7fb405 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//017 | 2021-05-18 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-18 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kringen: ES01, EN01, EN31 en EN60 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016225_EL | 5 | 2021-05-18 |  | - | 502 | 163806830039-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830039i1104202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
650 | 05-2022 | 508148904141-I-1607 | 5 | - | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (art. 19, 49.01 en 248 AREI). automaten rij QA10 t/m QB12 naar voor brengen in bord en zodanig carta afdichten (2019) | 001new | - | NT - Platform Kontrolekamer BH | ELEC | ELEC | UPS | B011459 | TD/VB MIS EXT (B011459) | 7j51 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/05//015 | 2019-05-06 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (art. 19, 49.01 en 248 AREI). automaten rij QA10 t/m QB12 naar voor brengen in bord en zodanig carta afdichten (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2019_ELEC_UPS_Elektriciteit_TD-VB Mis Ext___Vinçotte_NC_1J_5-2019 | 5 | 2019-05-06 |  | - | 502 | 508148904141-I-1607 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-508148904141i1607201905 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-05 | 1
651 | 05-2022 | 508148904141-I-1608 | 5 | - | E-I-1608-Een algemene alpolige scheidingsschakelaar te voorzien (art. 248.02 AREI). Voor zowel voeding UPS A als voor UPS B (2019) | 001new | - | NT - Platform Kontrolekamer BH | ELEC | ELEC | UPS | B011459 | TD/VB MIS EXT (B011459) | 7j51 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/05//015 | 2019-05-06 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1608-Een algemene alpolige scheidingsschakelaar te voorzien (art. 248.02 AREI). Voor zowel voeding UPS A als voor UPS B (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2019_ELEC_UPS_Elektriciteit_TD-VB Mis Ext___Vinçotte_NC_1J_5-2019 | 5 | 2019-05-06 |  | - | 502 | 508148904141-I-1608 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-508148904141i1608201905 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-05 | 1
652 | 05-2022 | 163806830022-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Zie tabel. (2021) | 001b | - | PB +2 BA702 | ELEC | ELEC | TDE | B014749 | TDE 4B/02 (B014749) | 7fb21 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//007 | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Zie tabel. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014749_EL | 5 | 2021-05-17 |  | - | 502 | 163806830022-I-1611 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830022i1611202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
653 | 05-2022 | 163806830005-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB -1 BK 1603 | ELEC | ELEC | TDE | B015636 | TDE 3B/11 (B015636) | 7fb003 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//002 | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015636_EL | 5 | 2021-05-17 |  | - | 502 | 163806830005-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830005i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
654 | 05-2022 | 163806830014-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Technisch dossier voorleggen + dossier veiligheids en kritische kringen nog voor te leggen voor de nieuw bijgeplaatse kringen (2021) | 001b | - | PB +0 BP 1113 Prov. shop | ELEC | ELEC | TDE | B014855 | TDE 6B/00 (B014855) | 7fb108 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61074151/00//000 | 2022-03-24 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-24 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Technisch dossier voorleggen + dossier veiligheids en kritische kringen nog voor te leggen voor de nieuw bijgeplaatse kringen (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014855_EL | 5 | 2022-03-24 |  | - | 502 | 163806830014-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-163806830014i1501201905 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-05 | 1
655 | 05-2022 | 163806830014-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +0 BP 1113 Prov. shop | ELEC | ELEC | TDE | B014855 | TDE 6B/00 (B014855) | 7fb108 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61074151/00//000 | 2022-03-24 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-24 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014855_EL | 5 | 2022-03-24 |  | - | 502 | 163806830014-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-163806830014i1503201905 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-05 | 1
656 | 05-2022 | 163806830005-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2021) | 001b | - | PB -1 BK 1603 | ELEC | ELEC | TDE | B015636 | TDE 3B/11 (B015636) | 7fb003 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//002 | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015636_EL | 5 | 2021-05-17 |  | - | 502 | 163806830005-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830005i1503202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
657 | 05-2022 | 508148533265-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001new | - | TK 2023 | ELEC | ELEC | LS B&F | B009996 | TDE Compresseur (B009996) | 7o53 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329710/00//002 | 2019-04-09 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2019_ELEC_LS_Elektriciteit_TDE Compresseur___Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 5 | 2019-04-09 |  | - | 502 | 508148533265-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-508148533265i1509201905 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-05 | 1
658 | 05-2022 | 163806830005-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring(en): Algemeen (2020) | 001b | - | PB -1 BK 1603 | ELEC | ELEC | TDE | B015636 | TDE 3B/11 (B015636) | 7fb003 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//002 | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-17 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring(en): Algemeen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015636_EL | 5 | 2021-05-17 |  | - | 502 | 163806830005-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830005i1104202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
659 | 05-2022 | 514848820170-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): voeding. (2019) | 001g | - | CONN platform, technisch lokaal HVAC | ELEC | ELEC | TDE | B007880 | TDE G P06 bis (B007880) | 7fg3 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266502/00//007 | 2020-06-03 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2020-06-03 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): voeding. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007880_EL | 5 | 2020-06-03 |  | - | 502 | 514848820170-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-514848820170i1501201905 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-05 | 1
660 | 05-2022 | 514848820170-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): 20S1, Q07 en klemmen 17-24. (2019) | 001g | - | CONN platform, technisch lokaal HVAC | ELEC | ELEC | TDE | B007880 | TDE G P06 bis (B007880) | 7fg3 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266502/00//007 | 2020-06-03 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2020-06-03 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): 20S1, Q07 en klemmen 17-24. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007880_EL | 5 | 2020-06-03 |  | - | 502 | 514848820170-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-514848820170i1503201905 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-05 | 1
661 | 05-2022 | 163806830038-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +4 BS 0906 | ELEC | ELEC | TDE | B016245 | TDE 3B/04 (B016245) | 7fb404 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//016 | 2021-05-18 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-18 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016245_EL | 5 | 2021-05-18 |  | - | 502 | 163806830038-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830038i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
662 | 05-2022 | 163806830038-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +4 BS 0906 | ELEC | ELEC | TDE | B016245 | TDE 3B/04 (B016245) | 7fb404 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//016 | 2021-05-18 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-18 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016245_EL | 5 | 2021-05-18 |  | - | 502 | 163806830038-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830038i1503202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
663 | 05-2022 | 163806830038-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kringen: ES01, ES02, ES03, ES64, ES60, ES63, ES80, ES83, GTE, ES32, ES81, ES65, EN01, EN02 en EN60 (2020) | 001b | - | PB +4 BS 0906 | ELEC | ELEC | TDE | B016245 | TDE 3B/04 (B016245) | 7fb404 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//016 | 2021-05-18 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-18 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kringen: ES01, ES02, ES03, ES64, ES60, ES63, ES80, ES83, GTE, ES32, ES81, ES65, EN01, EN02 en EN60 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016245_EL | 5 | 2021-05-18 |  | - | 502 | 163806830038-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830038i1104202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
664 | 05-2022 | 163806830021-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +2 BA 0505 | ELEC | ELEC | TDE | B014611 | TDE 3B/02 (B014611) | 7fb204 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//006 | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014611_EL | 5 | 2021-05-17 |  | - | 502 | 163806830021-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830021i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
665 | 05-2022 | 163806830021-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001b | - | PB +2 BA 0505 | ELEC | ELEC | TDE | B014611 | TDE 3B/02 (B014611) | 7fb204 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//006 | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014611_EL | 5 | 2021-05-17 |  | - | 502 | 163806830021-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830021i1503202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
666 | 05-2022 | 508148623460-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001c | - | SAT +1, SA.1.323 | ELEC | ELEC | UPS | B018467 | TDE TLZ Crisis No-Break (B018467) | 7j48 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//009 | 2021-11-24 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-11-24 | 0 |  | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018467_EL | 5 | 2021-11-24 |  | - | 502 | 508148623460-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-508148623460i1509201905 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-05 | 1
667 | 05-2022 | 163806830021-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring: ES01 (2020) | 001b | - | PB +2 BA 0505 | ELEC | ELEC | TDE | B014611 | TDE 3B/02 (B014611) | 7fb204 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//006 | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-17 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring: ES01 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014611_EL | 5 | 2021-05-17 |  | - | 502 | 163806830021-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830021i1104202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
668 | 05-2022 | 508148623457-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001c | - | SAT +1, SA.1.323 | ELEC | ELEC | UPS | B018466 | TDE TLZ Crisis Normaal (B018466) | 7j47 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//006 | 2021-11-24 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-11-24 | 0 |  | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018466_EL | 5 | 2021-11-24 |  | - | 502 | 508148623457-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-508148623457i1509201905 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-05 | 1
669 | 05-2022 | 163806830004-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB -1 BK 0904 | ELEC | ELEC | TDE | B015652 | TDE 2B/11 (B015652) | 7fb002 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61048906/01//005 | 2021-12-13 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-12-13 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015652_EL | 5 | 2021-12-13 |  | - | 502 | 163806830004-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830004i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
670 | 05-2022 | 163806830004-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). * Zie tabel. (2021) | 001b | - | PB -1 BK 0904 | ELEC | ELEC | TDE | B015652 | TDE 2B/11 (B015652) | 7fb002 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61048906/01//005 | 2021-12-13 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-12-13 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). * Zie tabel. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015652_EL | 5 | 2021-12-13 |  | - | 502 | 163806830004-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830004i1503202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
671 | 05-2022 | 163806830004-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: ES01, ES02, ES03, ES62, ES80, EN01, EN02, EN03, EN04, EN05, EN06, EN07, EN08, EN09, EN10, EN11, EN12 en EN13 (2020) | 001b | - | PB -1 BK 0904 | ELEC | ELEC | TDE | B015652 | TDE 2B/11 (B015652) | 7fb002 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61048906/01//005 | 2021-12-13 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-12-13 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: ES01, ES02, ES03, ES62, ES80, EN01, EN02, EN03, EN04, EN05, EN06, EN07, EN08, EN09, EN10, EN11, EN12 en EN13 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015652_EL | 5 | 2021-12-13 |  | - | 502 | 163806830004-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830004i1104202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
672 | 05-2022 | 163806830037-I-1613 | 5 | - | E-I-1613-De nominale stroomsterkte (In) van het materieel (schakelaars, contactoren,...) dient aangepast te worden aan de overstroombeveiliging van de stroomkring (B1: 4.4.1.1.; B3: 4.4.1.1.). Zie tabel. (2021) | 001b | - | PB +4 BS 0507 | ELEC | ELEC | TDE | B016098 | TDE 2B/04 (B016098) | 7fb403 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//015 | 2021-05-18 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-18 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1613-De nominale stroomsterkte (In) van het materieel (schakelaars, contactoren,...) dient aangepast te worden aan de overstroombeveiliging van de stroomkring (B1: 4.4.1.1.; B3: 4.4.1.1.). Zie tabel. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016098_EL | 5 | 2021-05-18 |  | - | 502 | 163806830037-I-1613 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830037i1613202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
673 | 05-2022 | 163806830037-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +4 BS 0507 | ELEC | ELEC | TDE | B016098 | TDE 2B/04 (B016098) | 7fb403 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//015 | 2021-05-18 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-18 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016098_EL | 5 | 2021-05-18 |  | - | 502 | 163806830037-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830037i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
674 | 05-2022 | 163806830037-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2021) | 001b | - | PB +4 BS 0507 | ELEC | ELEC | TDE | B016098 | TDE 2B/04 (B016098) | 7fb403 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//015 | 2021-05-18 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-18 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016098_EL | 5 | 2021-05-18 |  | - | 502 | 163806830037-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830037i1503202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
675 | 05-2022 | 163806830037-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kringen: Algemeen (2020) | 001b | - | PB +4 BS 0507 | ELEC | ELEC | TDE | B016098 | TDE 2B/04 (B016098) | 7fb403 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//015 | 2021-05-18 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-18 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kringen: Algemeen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016098_EL | 5 | 2021-05-18 |  | - | 502 | 163806830037-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830037i1104202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
676 | 05-2022 | 163806830020-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +2 BA 0305 | ELEC | ELEC | TDE | B013493 | TDE 2B/02 (B013493) | 7fb203 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//005 | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013493_EL | 5 | 2021-05-17 |  | - | 502 | 163806830020-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830020i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
677 | 05-2022 | 163806830020-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2021) | 001b | - | PB +2 BA 0305 | ELEC | ELEC | TDE | B013493 | TDE 2B/02 (B013493) | 7fb203 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//005 | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013493_EL | 5 | 2021-05-17 |  | - | 502 | 163806830020-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830020i1503202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
678 | 05-2022 | 307122130554-I-1606 | 5 | - | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). Zie kabels aan klemmen van de vermogenschakelaar. (2019) | 001old | - | OT -1 | ELEC | ELEC | UPS | B017782 | VB UPS A UIT (B017782) | 7j133 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//011 | 2021-11-23 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-11-23 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 1 | 1 - défaut d'isolation |  |  |  | 5 | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). Zie kabels aan klemmen van de vermogenschakelaar. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017782_EL | 5 | 2021-11-23 |  | - | 502 | 307122130554-I-1606 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-307122130554i1606201905 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-05 | 1
679 | 05-2022 | 163806830020-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie tabel (2019) | 001b | - | PB +2 BA 0305 | ELEC | ELEC | TDE | B013493 | TDE 2B/02 (B013493) | 7fb203 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//005 | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-17 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013493_EL | 5 | 2021-05-17 |  | - | 502 | 163806830020-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830020i1104202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
680 | 05-2022 | 508148874022-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): alle. - Klemnummers toevoegen aan schema. - Kabeltype, -sectie en aantal geleiders per kabels dienen correct op het schema vermeld te worden. (2019) | 001g | - | CONN - 1g-GA01600 | ELEC | ELEC | TDE | B027345 | Verlichting Balie Fed Pol Conn 2B (B027345) | 7fg14 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266502/00//008 | 2020-06-03 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2020-06-03 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): alle. - Klemnummers toevoegen aan schema. - Kabeltype, -sectie en aantal geleiders per kabels dienen correct op het schema vermeld te worden. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027345_EL | 5 | 2020-06-03 |  | - | 502 | 508148874022-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-508148874022i1509201905 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-05 | 1
681 | 05-2022 | 163806830003-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB -1 BK 0306 | ELEC | ELEC | TDE | B015612 | TDE 1B/11 (B015612) | 7fb001 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//000 | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015612_EL | 5 | 2021-05-17 |  | - | 502 | 163806830003-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830003i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
682 | 05-2022 | 163806830003-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2021) | 001b | - | PB -1 BK 0306 | ELEC | ELEC | TDE | B015612 | TDE 1B/11 (B015612) | 7fb001 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//000 | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015612_EL | 5 | 2021-05-17 |  | - | 502 | 163806830003-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830003i1503202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
683 | 05-2022 | 163806830036-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +4 BS 0303 | ELEC | ELEC | TDE | B014232 | TDE 1B/04S (B014232) | 7fb402 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//014 | 2021-05-18 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-18 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014232_EL | 5 | 2021-05-18 |  | - | 502 | 163806830036-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830036i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
684 | 05-2022 | 163806830036-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2021) | 001b | - | PB +4 BS 0303 | ELEC | ELEC | TDE | B014232 | TDE 1B/04S (B014232) | 7fb402 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//014 | 2021-05-18 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-18 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014232_EL | 5 | 2021-05-18 |  | - | 502 | 163806830036-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830036i1503202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
685 | 05-2022 | 23315545-F-1 | 5 | - | L-I-F-Beschadigde deurlijst van de schuifdeur is te rechten of te vervangen. (Rappel 2) | 001new | - | B011077 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0015039.0006/ASSA BELOY/TV 3058 | 8SD01newB011077 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127771/01//06/DP | 2022-04-20 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-20 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - |  |  |  | 5 | L-I-F-Beschadigde deurlijst van de schuifdeur is te rechten of te vervangen. (Rappel 2) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011077_SM | 5 | 2022-04-20 |  | - | 502 | 23315545-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-23315545f1201905 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2019-05 | 1
686 | 05-2022 | 23429929-204 | 5 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 2) | 001new | - | B012934 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/ASSA BELOY | 8SD01newB012934 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127771/01//27/DP | 2022-04-20 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-20 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - |  |  |  | 5 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 2) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012934_SM | 5 | 2022-04-20 |  | - | 502 | 23429929-204 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-23429929204201905 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2019-05 | 1
687 | 05-2022 | 163806830035-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +4 BS 0208 | ELEC | ELEC | TDE | B014214 | TDE 1B/04 (B014214) | 7fb401 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//013 | 2021-05-18 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-18 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014214_EL | 5 | 2021-05-18 |  | - | 502 | 163806830035-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830035i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
688 | 05-2022 | 163806830035-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2021) | 001b | - | PB +4 BS 0208 | ELEC | ELEC | TDE | B014214 | TDE 1B/04 (B014214) | 7fb401 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//013 | 2021-05-18 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-18 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014214_EL | 5 | 2021-05-18 |  | - | 502 | 163806830035-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830035i1503202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
689 | 05-2022 | 163806830019-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +2 BA 0206 | ELEC | ELEC | TDE | B013407 | TDE 1B/02 (B013407) | 7fb202 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//004 | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013407_EL | 5 | 2021-05-17 |  | - | 502 | 163806830019-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830019i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
690 | 05-2022 | 163806830019-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +2 BA 0206 | ELEC | ELEC | TDE | B013407 | TDE 1B/02 (B013407) | 7fb202 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//004 | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013407_EL | 5 | 2021-05-17 |  | - | 502 | 163806830019-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830019i1503202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
691 | 05-2022 | 307121559304-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001old | - | OT+3 TV06105 | ELEC | ELEC | Secundair | B029430 | TDE VFC/03_04 (B029430) | 7n2g05 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61064480/00//000 | 2022-02-14 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-14 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029430_EL | 5 | 2022-02-14 |  | - | 502 | 307121559304-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-307121559304i1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
692 | 05-2022 | 307121559304-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - Voeding correct noteren - Q1905, Q1909, Q2002 -&gt; 16A - Q2005 -&gt; 10A - Bestemmingen van circuit Q1902 aanduiden - Circuits Q1905 + Q1906 + Q1908 + Q2002 in reserve - Secties + type van kabel aanduiden op schema - Kring Q2011: Ics + aanduiding KB 08/09/2019 zie tabel (2021) | 001old | - | OT+3 TV06105 | ELEC | ELEC | Secundair | B029430 | TDE VFC/03_04 (B029430) | 7n2g05 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61064480/00//000 | 2022-02-14 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-14 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - Voeding correct noteren - Q1905, Q1909, Q2002 -&gt; 16A - Q2005 -&gt; 10A - Bestemmingen van circuit Q1902 aanduiden - Circuits Q1905 + Q1906 + Q1908 + Q2002 in reserve - Secties + type van kabel aanduiden op schema - Kring Q2011: Ics + aanduiding KB 08/09/2019 zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029430_EL | 5 | 2022-02-14 |  | - | 502 | 307121559304-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-307121559304i1503202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
693 | 05-2022 | 307121559304-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Plan/Document met uitwendige invloedsfactoren: nieuwe lokalen dienen nog toegevoegd te worden. (2021) | 001old | - | OT+3 TV06105 | ELEC | ELEC | Secundair | B029430 | TDE VFC/03_04 (B029430) | 7n2g05 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61064480/00//000 | 2022-02-14 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-14 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Plan/Document met uitwendige invloedsfactoren: nieuwe lokalen dienen nog toegevoegd te worden. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029430_EL | 5 | 2022-02-14 |  | - | 502 | 307121559304-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-307121559304i1501202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
694 | 05-2022 | ANPI 9016 | 5 | 1.2.1 | De UPS van Cams 16 staat ten gevolge van een defect permanent in fout. | 001new | - | - | FIRE | FIRE | Voeding Cams | - | - | vc3 | 12 | - | FID/1395D/FB/21-050/C | 2021-05-10 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-10 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 5 | De UPS van Cams 16 staat ten gevolge van een defect permanent in fout. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | vc3_KF | 5 | 2021-05-10 | - | - | 502 | ANPI 9016 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-anpi9016202105 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-05 | 1
695 | 05-2022 | ANPI 9014 | 5 | 1.2.1 | De UPS van Cams 16 staat ten gevolge van een defect permanent in fout. | 001a | - | - | FIRE | FIRE | Voeding Cams | - | - | vc1 | 12 | - | FID/1395D/FB/21-050/C | 2021-05-10 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-10 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 5 | De UPS van Cams 16 staat ten gevolge van een defect permanent in fout. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | vc1_KF | 5 | 2021-05-10 | - | - | 502 | ANPI 9014 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-anpi9014202105 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-05 | 1
696 | 05-2022 | ANPI 9012 | 5 | 1.2.1 | De UPS van Cams 16 staat ten gevolge van een defect permanent in fout. | 001b | - | - | FIRE | FIRE | Voeding Cams | - | - | vc2 | 12 | - | FID/1395D/FB/21-050/C | 2021-05-10 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-10 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 5 | De UPS van Cams 16 staat ten gevolge van een defect permanent in fout. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | vc2_KF | 5 | 2021-05-10 | - | - | 502 | ANPI 9012 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-anpi9012202105 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-05 | 1
697 | 05-2022 | 307141351913-I-1710 | 5 | - | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +3 Gallery of Light | ELEC | HVAC | HVAC | B012811 | TFM_+4B/2 (B012811) | 7i84 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61080496/00//002 | 2022-04-25 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-25 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012811_EL | 5 | 2022-04-25 |  | - | 502 | 307141351913-I-1710 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-307141351913i1710202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
698 | 05-2022 | 307141351913-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +3 Gallery of Light | ELEC | HVAC | HVAC | B012811 | TFM_+4B/2 (B012811) | 7i84 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61080496/00//002 | 2022-04-25 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-25 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012811_EL | 5 | 2022-04-25 |  | - | 502 | 307141351913-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-307141351913i1509202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
699 | 05-2022 | 307141351913-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +3 Gallery of Light | ELEC | HVAC | HVAC | B012811 | TFM_+4B/2 (B012811) | 7i84 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61080496/00//002 | 2022-04-25 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-25 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012811_EL | 5 | 2022-04-25 |  | - | 502 | 307141351913-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-307141351913i1503202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
700 | 05-2022 | 523348037631-I-1710 | 5 | - | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | 001new | - | APOC | ELEC | HVAC | HVAC | B030167 | TFM HVAC APOC (B030167) | 7i188 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//029 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B030167_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 523348037631-I-1710 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-523348037631i1710202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
701 | 05-2022 | 523348037631-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | APOC | ELEC | HVAC | HVAC | B030167 | TFM HVAC APOC (B030167) | 7i188 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//029 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B030167_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 523348037631-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-523348037631i1509202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
702 | 05-2022 | 523348037631-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | APOC | ELEC | HVAC | HVAC | B030167 | TFM HVAC APOC (B030167) | 7i188 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//029 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B030167_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 523348037631-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-523348037631i1503202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
703 | 05-2022 | 523348037631-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Geen schema aanwezig in bord (2021) | 001new | - | APOC | ELEC | HVAC | HVAC | B030167 | TFM HVAC APOC (B030167) | 7i188 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//029 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Geen schema aanwezig in bord (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B030167_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 523348037631-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-523348037631i1501202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
704 | 05-2022 | 366739730074-I-1607 | 5 | - | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Wartelopeningen in bord bovenaan (2021) | 001new | - | technisch lokaal Kathedraal | ELEC | HVAC | HVAC IT | - | TFM 02/04-400A | 7it7 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13807069/00//000 | 2021-05-06 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-06 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Wartelopeningen in bord bovenaan (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B035456_EL | 5 | 2021-05-06 |  | - | 502 | 366739730074-I-1607 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-366739730074i1607202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
705 | 05-2022 | 366739730074-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | technisch lokaal Kathedraal | ELEC | HVAC | HVAC IT | - | TFM 02/04-400A | 7it7 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13807069/00//000 | 2021-05-06 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-06 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B035456_EL | 5 | 2021-05-06 |  | - | 502 | 366739730074-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-366739730074i1509202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
706 | 05-2022 | 366739730074-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | technisch lokaal Kathedraal | ELEC | HVAC | HVAC IT | - | TFM 02/04-400A | 7it7 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13807069/00//000 | 2021-05-06 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-06 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B035456_EL | 5 | 2021-05-06 |  | - | 502 | 366739730074-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-366739730074i1503202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
707 | 05-2022 | 163808140063-I-1708 | 5 | - | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +6 Safier 2 dak | ELEC | HVAC | HVAC | B010231 | TE-CV-10 (B010231) | 7i218 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//026 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010231_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140063-I-1708 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140063i1708202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
708 | 05-2022 | 163808140063-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +6 Safier 2 dak | ELEC | HVAC | HVAC | B010231 | TE-CV-10 (B010231) | 7i218 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//026 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010231_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140063-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140063i1509202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
709 | 05-2022 | 163808140063-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +6 Safier 2 dak | ELEC | HVAC | HVAC | B010231 | TE-CV-10 (B010231) | 7i218 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//026 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010231_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140063-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140063i1503202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
710 | 05-2022 | 163808140063-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Geen schema aanwezig voor bord links in lokaal (2021) | 001new | - | NT +6 Safier 2 dak | ELEC | HVAC | HVAC | B010231 | TE-CV-10 (B010231) | 7i218 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//026 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Geen schema aanwezig voor bord links in lokaal (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010231_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140063-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140063i1501202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
711 | 05-2022 | 163808140018-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT -1 A1 | ELEC | HVAC | HVAC | B009636 | TE -1A1 bis (B009636) | 7i217 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//025 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009636_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140018-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140018i1509202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
712 | 05-2022 | 163808140018-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 A1 | ELEC | HVAC | HVAC | B009636 | TE -1A1 bis (B009636) | 7i217 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//025 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009636_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140018-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140018i1503202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
713 | 05-2022 | 163806830022-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +2 BA702 | ELEC | ELEC | TDE | B014749 | TDE 4B/02 (B014749) | 7fb21 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//007 | 2021-05-17 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014749_EL | 5 | 2021-05-17 |  | - | 502 | 163806830022-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163806830022i1509202105 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-05 | 1
714 | 05-2022 | 163806830022-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2021) | 001b | - | PB +2 BA702 | ELEC | ELEC | TDE | B014749 | TDE 4B/02 (B014749) | 7fb21 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//007 | 2021-05-17 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014749_EL | 5 | 2021-05-17 |  | - | 502 | 163806830022-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163806830022i1503202105 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-05 | 1
715 | 05-2022 | 163815152176-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +0 Ke1 | ELEC | ELEC | TDE | B010983 | TDE 16/00 (B010983) | 7fn041 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61076141/00//000 | 2022-03-31 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-31 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010983_EL | 5 | 2022-03-31 |  | - | 502 | 163815152176-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163815152176i1509202105 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-05 | 1
716 | 05-2022 | 163808140029-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +01 bagage refter AP | ELEC | HVAC | HVAC | B035448 | OE bis (B035448) | 7I216 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//024 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B035448_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140029-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140029i1509202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
717 | 05-2022 | 163808140029-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +01 bagage refter AP | ELEC | HVAC | HVAC | B035448 | OE bis (B035448) | 7I216 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//024 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B035448_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140029-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140029i1503202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
718 | 05-2022 | 163808140028-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +01 bagage refter AP | ELEC | HVAC | HVAC | B011596 | OE (B011596) | 7i215 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//023 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011596_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140028-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140028i1509202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
719 | 05-2022 | 163808140028-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +01 bagage refter AP | ELEC | HVAC | HVAC | B011596 | OE (B011596) | 7i215 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//023 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011596_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140028-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140028i1503202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
720 | 05-2022 | 163808140027-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +0 bagage poort A/B | ELEC | HVAC | HVAC | B012946 | OD (B012946) | 7i214 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//022 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012946_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140027-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140027i1509202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
721 | 05-2022 | 163808140027-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2021) | 001new | - | NT +0 bagage poort A/B | ELEC | HVAC | HVAC | B012946 | OD (B012946) | 7i214 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//022 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012946_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140027-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140027i1503202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
722 | 05-2022 | 163808140026-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +01 bushalte | ELEC | HVAC | HVAC | B011463 | OBS (B011463) | 7i213 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//021 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011463_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140026-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140026i1509202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
723 | 05-2022 | 163808140026-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +01 bushalte | ELEC | HVAC | HVAC | B011463 | OBS (B011463) | 7i213 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//021 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011463_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140026-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140026i1503202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
724 | 05-2022 | 163808140026-I-1309 | 5 | - | E-I-1309-De kleurcode werd niet nageleefd. Geleider met geel/groene isolatiekleur is te voorzien voor de equipotentiaalverbindingen (B1: 5.1.6.2.; 5.4.4.; B3: 5.1.6.2.; 5.4.4.). Zwarte geleider van PE lat naar PEN scheider met Geel-groene tape overtaped (2021) | 001new | - | NT +01 bushalte | ELEC | HVAC | HVAC | B011463 | OBS (B011463) | 7i213 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//021 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - équipotentiels |  |  |  | 5 | E-I-1309-De kleurcode werd niet nageleefd. Geleider met geel/groene isolatiekleur is te voorzien voor de equipotentiaalverbindingen (B1: 5.1.6.2.; 5.4.4.; B3: 5.1.6.2.; 5.4.4.). Zwarte geleider van PE lat naar PEN scheider met Geel-groene tape overtaped (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011463_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140026-I-1309 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140026i1309202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
725 | 05-2022 | 163808140025-I-1814 | 5 | - | E-I-1814-Loshangende kabel(s) en/of bui(s)(zen) moeten afdoend bevestigd worden met aangepaste bevestigingsmiddelen (B1: 5.2.9.3.; 5.2.9.5.; B3: 5.2.10.4). Kabelgoten sluiten in bord (2021) | 001new | - | NT lokaal -1B | ELEC | HVAC | HVAC | B012940 | OB (B012940) | 7i212 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//020 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1814-Loshangende kabel(s) en/of bui(s)(zen) moeten afdoend bevestigd worden met aangepaste bevestigingsmiddelen (B1: 5.2.9.3.; 5.2.9.5.; B3: 5.2.10.4). Kabelgoten sluiten in bord (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012940_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140025-I-1814 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140025i1814202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
726 | 05-2022 | 163808140025-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT lokaal -1B | ELEC | HVAC | HVAC | B012940 | OB (B012940) | 7i212 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//020 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012940_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140025-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140025i1610202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
727 | 05-2022 | 163808140025-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT lokaal -1B | ELEC | HVAC | HVAC | B012940 | OB (B012940) | 7i212 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//020 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012940_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140025-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140025i1509202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
728 | 05-2022 | 163808140025-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT lokaal -1B | ELEC | HVAC | HVAC | B012940 | OB (B012940) | 7i212 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//020 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012940_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140025-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140025i1503202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
729 | 05-2022 | 163808140025-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Geen schema aanwezig in bord (2021) | 001new | - | NT lokaal -1B | ELEC | HVAC | HVAC | B012940 | OB (B012940) | 7i212 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//020 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Geen schema aanwezig in bord (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012940_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140025-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140025i1501202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
730 | 05-2022 | 163808140064-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT lokaal -1B | ELEC | HVAC | HVAC | B009119 | EB-TE-F2T (B009119) | 7i210 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//018 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009119_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140064-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140064i1509202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
731 | 05-2022 | 163808140064-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT lokaal -1B | ELEC | HVAC | HVAC | B009119 | EB-TE-F2T (B009119) | 7i210 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//018 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009119_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140064-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140064i1503202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
732 | 05-2022 | 508150907954-I-1821 | 5 | - | E-I-1821-De verbindingen moeten afdoend geïsoleerd zijn (B1: 5.2.6.1.; B3: 5.2.6.1.). Grijze tape rond blanke koperdraad ter hoogte van klem 7, in de draadgoot is enkel een blanke koperdraad te zien zonder isolatie (2021) | 001new | - | ? | ELEC | HVAC | HVAC | B030165 | EB HVAC 1 APOC II (B030165) | 7i187 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//028 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1821-De verbindingen moeten afdoend geïsoleerd zijn (B1: 5.2.6.1.; B3: 5.2.6.1.). Grijze tape rond blanke koperdraad ter hoogte van klem 7, in de draadgoot is enkel een blanke koperdraad te zien zonder isolatie (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B030165_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 508150907954-I-1821 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-508150907954i1821202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
733 | 05-2022 | 508150907954-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | ? | ELEC | HVAC | HVAC | B030165 | EB HVAC 1 APOC II (B030165) | 7i187 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//028 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B030165_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 508150907954-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-508150907954i1509202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
734 | 05-2022 | 508150907954-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | ? | ELEC | HVAC | HVAC | B030165 | EB HVAC 1 APOC II (B030165) | 7i187 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//028 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B030165_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 508150907954-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-508150907954i1503202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
735 | 05-2022 | 163808140034-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | HVAC | HVAC | B012786 | EB +4A/B dry coolers (B012786) | 7i211 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//019 | 2021-04-19 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-19 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012786_EL | 5 | 2021-04-19 |  | - | 502 | 163808140034-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140034i1509202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
736 | 05-2022 | 163808140034-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | HVAC | HVAC | B012786 | EB +4A/B dry coolers (B012786) | 7i211 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//019 | 2021-04-19 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-19 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012786_EL | 5 | 2021-04-19 |  | - | 502 | 163808140034-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140034i1503202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
737 | 05-2022 | 163808140024-I-1710 | 5 | - | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | HVAC | HVAC | B009178 | -1F2 (B009178) | 7i209 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//017 | 2021-04-22 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-22 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009178_EL | 5 | 2021-04-22 |  | - | 502 | 163808140024-I-1710 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140024i1710202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
738 | 05-2022 | 163808140024-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | HVAC | HVAC | B009178 | -1F2 (B009178) | 7i209 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//017 | 2021-04-22 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-22 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009178_EL | 5 | 2021-04-22 |  | - | 502 | 163808140024-I-1611 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140024i1611202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
739 | 05-2022 | 163808140024-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | HVAC | HVAC | B009178 | -1F2 (B009178) | 7i209 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//017 | 2021-04-22 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-22 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009178_EL | 5 | 2021-04-22 |  | - | 502 | 163808140024-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140024i1610202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
740 | 05-2022 | 163808140024-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | HVAC | HVAC | B009178 | -1F2 (B009178) | 7i209 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//017 | 2021-04-22 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-22 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009178_EL | 5 | 2021-04-22 |  | - | 502 | 163808140024-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140024i1509202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
741 | 05-2022 | 163808140024-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | HVAC | HVAC | B009178 | -1F2 (B009178) | 7i209 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//017 | 2021-04-22 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-22 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009178_EL | 5 | 2021-04-22 |  | - | 502 | 163808140024-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140024i1503202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
742 | 05-2022 | 163808140023-I-1710 | 5 | - | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | HVAC | HVAC | B009177 | -1F (B009177) | 7i208 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//016 | 2021-04-22 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-22 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009177_EL | 5 | 2021-04-22 |  | - | 502 | 163808140023-I-1710 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140023i1710202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
743 | 05-2022 | 163808140023-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | HVAC | HVAC | B009177 | -1F (B009177) | 7i208 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//016 | 2021-04-22 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-22 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009177_EL | 5 | 2021-04-22 |  | - | 502 | 163808140023-I-1611 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140023i1611202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
744 | 05-2022 | 163808140023-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | HVAC | HVAC | B009177 | -1F (B009177) | 7i208 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//016 | 2021-04-22 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-22 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009177_EL | 5 | 2021-04-22 |  | - | 502 | 163808140023-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140023i1509202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
745 | 05-2022 | 163808140023-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | HVAC | HVAC | B009177 | -1F (B009177) | 7i208 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//016 | 2021-04-22 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-22 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009177_EL | 5 | 2021-04-22 |  | - | 502 | 163808140023-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140023i1503202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
746 | 05-2022 | 163808140022-I-1710 | 5 | - | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | HVAC | HVAC | B008872 | -1D (B008872) | 7i207 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//015 | 2021-04-22 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-22 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008872_EL | 5 | 2021-04-22 |  | - | 502 | 163808140022-I-1710 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140022i1710202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
747 | 05-2022 | 163808140022-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | HVAC | HVAC | B008872 | -1D (B008872) | 7i207 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//015 | 2021-04-22 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-22 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008872_EL | 5 | 2021-04-22 |  | - | 502 | 163808140022-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140022i1509202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
748 | 05-2022 | 163808140022-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | HVAC | HVAC | B008872 | -1D (B008872) | 7i207 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//015 | 2021-04-22 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-22 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008872_EL | 5 | 2021-04-22 |  | - | 502 | 163808140022-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140022i1503202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
749 | 05-2022 | 163808140020-I-1710 | 5 | - | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT naast HS-post | ELEC | HVAC | HVAC | B009142 | -1B (B009142) | 7i206 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//014 | 2021-04-22 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-22 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009142_EL | 5 | 2021-04-22 |  | - | 502 | 163808140020-I-1710 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140020i1710202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
750 | 05-2022 | 163808140020-I-1708 | 5 | - | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). VFVB kabel waarbij de tresse als PE wordt gebruikt kan, maar dit maximaal tot 10mm² (2021) | 001new | - | NT naast HS-post | ELEC | HVAC | HVAC | B009142 | -1B (B009142) | 7i206 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//014 | 2021-04-22 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-22 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). VFVB kabel waarbij de tresse als PE wordt gebruikt kan, maar dit maximaal tot 10mm² (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009142_EL | 5 | 2021-04-22 |  | - | 502 | 163808140020-I-1708 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140020i1708202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
751 | 05-2022 | 163808140020-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT naast HS-post | ELEC | HVAC | HVAC | B009142 | -1B (B009142) | 7i206 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//014 | 2021-04-22 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-22 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009142_EL | 5 | 2021-04-22 |  | - | 502 | 163808140020-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140020i1509202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
752 | 05-2022 | 163808140020-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT naast HS-post | ELEC | HVAC | HVAC | B009142 | -1B (B009142) | 7i206 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//014 | 2021-04-22 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-22 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009142_EL | 5 | 2021-04-22 |  | - | 502 | 163808140020-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140020i1503202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
753 | 05-2022 | 163808140019-I-1710 | 5 | - | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 Safier | ELEC | HVAC | HVAC | B009501 | -1A2 (B009501) | 7i205 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//013 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009501_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140019-I-1710 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140019i1710202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
754 | 05-2022 | 163808140019-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT -1 Safier | ELEC | HVAC | HVAC | B009501 | -1A2 (B009501) | 7i205 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//013 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009501_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140019-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140019i1509202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
755 | 05-2022 | 163808140019-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 Safier | ELEC | HVAC | HVAC | B009501 | -1A2 (B009501) | 7i205 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//013 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009501_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140019-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140019i1503202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
756 | 05-2022 | 163808140017-I-1710 | 5 | - | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 A1 | ELEC | HVAC | HVAC | B009635 | -1A1 (B009635) | 7i204 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//012 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009635_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140017-I-1710 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140017i1710202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
757 | 05-2022 | 163808140017-I-1708 | 5 | - | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). EVAVB kabel waarbij de tresse als PE wordt gebruikt kan, maar dit maximaal tot 6mm² (2021) | 001new | - | NT -1 A1 | ELEC | HVAC | HVAC | B009635 | -1A1 (B009635) | 7i204 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//012 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). EVAVB kabel waarbij de tresse als PE wordt gebruikt kan, maar dit maximaal tot 6mm² (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009635_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140017-I-1708 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140017i1708202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
758 | 05-2022 | 163808140017-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT -1 A1 | ELEC | HVAC | HVAC | B009635 | -1A1 (B009635) | 7i204 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//012 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009635_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140017-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140017i1509202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
759 | 05-2022 | 163808140017-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 A1 | ELEC | HVAC | HVAC | B009635 | -1A1 (B009635) | 7i204 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//012 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009635_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140017-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140017i1503202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
760 | 05-2022 | 163808140049-I-1710 | 5 | - | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +6 Ke5-6 | ELEC | HVAC | HVAC | B010053 | +5C (B010053) | 7i203 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//011 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010053_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140049-I-1710 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140049i1710202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
761 | 05-2022 | 163808140049-I-1708 | 5 | - | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). VFVB kabel waarbij de tresse als PE wordt gebruikt kan, maar dit maximaal tot 10mm² (2021) | 001new | - | NT +6 Ke5-6 | ELEC | HVAC | HVAC | B010053 | +5C (B010053) | 7i203 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//011 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). VFVB kabel waarbij de tresse als PE wordt gebruikt kan, maar dit maximaal tot 10mm² (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010053_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140049-I-1708 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140049i1708202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
762 | 05-2022 | 163808140049-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +6 Ke5-6 | ELEC | HVAC | HVAC | B010053 | +5C (B010053) | 7i203 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//011 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010053_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140049-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140049i1503202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
763 | 05-2022 | 163808140048-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +6 Ke4 | ELEC | HVAC | HVAC | B010186 | +5B2 (B010186) | 7i202 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//010 | 2021-04-19 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-19 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010186_EL | 5 | 2021-04-19 |  | - | 502 | 163808140048-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140048i1509202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
764 | 05-2022 | 163808140048-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +6 Ke4 | ELEC | HVAC | HVAC | B010186 | +5B2 (B010186) | 7i202 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//010 | 2021-04-19 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-19 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010186_EL | 5 | 2021-04-19 |  | - | 502 | 163808140048-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140048i1503202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
765 | 05-2022 | 163808140046-I-1708 | 5 | - | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). VFVB kabel waarbij de tresse als PE wordt gebruikt kan, maar dit maximaal tot 10mm² (2021) | 001new | - | NT +6 Ke4 links | ELEC | HVAC | HVAC | B010185 | +5B (B010185) | 7i201 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//009 | 2021-05-03 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). VFVB kabel waarbij de tresse als PE wordt gebruikt kan, maar dit maximaal tot 10mm² (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010185_EL | 5 | 2021-05-03 |  | - | 502 | 163808140046-I-1708 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140046i1708202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
766 | 05-2022 | 163808140046-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +6 Ke4 links | ELEC | HVAC | HVAC | B010185 | +5B (B010185) | 7i201 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//009 | 2021-05-03 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010185_EL | 5 | 2021-05-03 |  | - | 502 | 163808140046-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140046i1509202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
767 | 05-2022 | 163808140046-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +6 Ke4 links | ELEC | HVAC | HVAC | B010185 | +5B (B010185) | 7i201 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//009 | 2021-05-03 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010185_EL | 5 | 2021-05-03 |  | - | 502 | 163808140046-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140046i1503202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
768 | 05-2022 | 163808140044-I-1708 | 5 | - | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). VFVB kabel waarbij de tresse als PE wordt gebruikt kan, maar dit maximaal tot 10mm² (2021) | 001new | - | NT +6 Ke4 | ELEC | HVAC | HVAC | B010217 | +5A (B010217) | 7i200 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//008 | 2021-05-03 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). VFVB kabel waarbij de tresse als PE wordt gebruikt kan, maar dit maximaal tot 10mm² (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010217_EL | 5 | 2021-05-03 |  | - | 502 | 163808140044-I-1708 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140044i1708202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
769 | 05-2022 | 163808140044-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +6 Ke4 | ELEC | HVAC | HVAC | B010217 | +5A (B010217) | 7i200 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//008 | 2021-05-03 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010217_EL | 5 | 2021-05-03 |  | - | 502 | 163808140044-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140044i1509202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
770 | 05-2022 | 163808140044-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +6 Ke4 | ELEC | HVAC | HVAC | B010217 | +5A (B010217) | 7i200 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//008 | 2021-05-03 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010217_EL | 5 | 2021-05-03 |  | - | 502 | 163808140044-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140044i1503202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
771 | 05-2022 | 163808140042-I-1710 | 5 | - | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke7 | ELEC | HVAC | HVAC | B011873 | +4F (B011873) | 7i199 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//007 | 2021-05-03 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011873_EL | 5 | 2021-05-03 |  | - | 502 | 163808140042-I-1710 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140042i1710202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
772 | 05-2022 | 163808140042-I-1708 | 5 | - | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). VFVB kabel waarbij de tresse als PE wordt gebruikt kan, maar dit maximaal tot 10mm² (2021) | 001new | - | NT +5 Ke7 | ELEC | HVAC | HVAC | B011873 | +4F (B011873) | 7i199 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//007 | 2021-05-03 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). VFVB kabel waarbij de tresse als PE wordt gebruikt kan, maar dit maximaal tot 10mm² (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011873_EL | 5 | 2021-05-03 |  | - | 502 | 163808140042-I-1708 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140042i1708202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
773 | 05-2022 | 163808140042-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +5 Ke7 | ELEC | HVAC | HVAC | B011873 | +4F (B011873) | 7i199 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//007 | 2021-05-03 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011873_EL | 5 | 2021-05-03 |  | - | 502 | 163808140042-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140042i1509202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
774 | 05-2022 | 163808140042-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke7 | ELEC | HVAC | HVAC | B011873 | +4F (B011873) | 7i199 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//007 | 2021-05-03 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011873_EL | 5 | 2021-05-03 |  | - | 502 | 163808140042-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140042i1503202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
775 | 05-2022 | 163808140041-I-1710 | 5 | - | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke16 | ELEC | HVAC | HVAC | B011731 | +4E2 (B011731) | 7i198 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//006 | 2021-05-03 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011731_EL | 5 | 2021-05-03 |  | - | 502 | 163808140041-I-1710 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140041i1710202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
776 | 05-2022 | 163808140041-I-1708 | 5 | - | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). VFVB kabel waarbij de tresse als PE wordt gebruikt kan, maar dit maximaal tot 10mm² (2021) | 001new | - | NT +5 Ke16 | ELEC | HVAC | HVAC | B011731 | +4E2 (B011731) | 7i198 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//006 | 2021-05-03 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). VFVB kabel waarbij de tresse als PE wordt gebruikt kan, maar dit maximaal tot 10mm² (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011731_EL | 5 | 2021-05-03 |  | - | 502 | 163808140041-I-1708 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140041i1708202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
777 | 05-2022 | 163808140041-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +5 Ke16 | ELEC | HVAC | HVAC | B011731 | +4E2 (B011731) | 7i198 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//006 | 2021-05-03 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011731_EL | 5 | 2021-05-03 |  | - | 502 | 163808140041-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140041i1509202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
778 | 05-2022 | 163808140041-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke16 | ELEC | HVAC | HVAC | B011731 | +4E2 (B011731) | 7i198 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//006 | 2021-05-03 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011731_EL | 5 | 2021-05-03 |  | - | 502 | 163808140041-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140041i1503202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
779 | 05-2022 | 163808140039-I-1710 | 5 | - | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke10 | ELEC | HVAC | HVAC | B010472 | +4E1/A-B (B010472) | 7i197 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//005 | 2021-05-03 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010472_EL | 5 | 2021-05-03 |  | - | 502 | 163808140039-I-1710 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140039i1710202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
780 | 05-2022 | 163808140039-I-1708 | 5 | - | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). VFVB kabel waarbij de tresse als PE wordt gebruikt kan, maar dit maximaal tot 10mm² (2021) | 001new | - | NT +5 Ke10 | ELEC | HVAC | HVAC | B010472 | +4E1/A-B (B010472) | 7i197 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//005 | 2021-05-03 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). VFVB kabel waarbij de tresse als PE wordt gebruikt kan, maar dit maximaal tot 10mm² (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010472_EL | 5 | 2021-05-03 |  | - | 502 | 163808140039-I-1708 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140039i1708202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
781 | 05-2022 | 163808140039-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +5 Ke10 | ELEC | HVAC | HVAC | B010472 | +4E1/A-B (B010472) | 7i197 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//005 | 2021-05-03 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010472_EL | 5 | 2021-05-03 |  | - | 502 | 163808140039-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140039i1509202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
782 | 05-2022 | 163808140039-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel '2021) | 001new | - | NT +5 Ke10 | ELEC | HVAC | HVAC | B010472 | +4E1/A-B (B010472) | 7i197 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//005 | 2021-05-03 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-03 |  | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel '2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010472_EL | 5 | 2021-05-03 |  | - | 502 | 163808140039-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140039i1503202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
783 | 05-2022 | 163808140037-I-1710 | 5 | - | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke13 | ELEC | HVAC | HVAC | B010319 | +4D (B010319) | 7i196 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//004 | 2021-05-03 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010319_EL | 5 | 2021-05-03 |  | - | 502 | 163808140037-I-1710 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140037i1710202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
784 | 05-2022 | 163808140037-I-1708 | 5 | - | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke13 | ELEC | HVAC | HVAC | B010319 | +4D (B010319) | 7i196 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//004 | 2021-05-03 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010319_EL | 5 | 2021-05-03 |  | - | 502 | 163808140037-I-1708 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140037i1708202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
785 | 05-2022 | 163808140037-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +5 Ke13 | ELEC | HVAC | HVAC | B010319 | +4D (B010319) | 7i196 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//004 | 2021-05-03 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010319_EL | 5 | 2021-05-03 |  | - | 502 | 163808140037-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140037i1509202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
786 | 05-2022 | 163808140037-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke13 | ELEC | HVAC | HVAC | B010319 | +4D (B010319) | 7i196 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//004 | 2021-05-03 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010319_EL | 5 | 2021-05-03 |  | - | 502 | 163808140037-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140037i1503202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
787 | 05-2022 | 163808140035-I-1918 | 5 | - | E-I-1918-De kabel(s) dien(t)(en) ingevoerd te worden d.m.v. wartel(s) (B1: 5.2.6.1.; B3: 5.2.6.1.). gebroken wartels van de verdeeldozen aan de luchtgroepen vervangen (2021) | 001new | - | NT +5 Ke1 | ELEC | HVAC | HVAC | B012808 | +4B (B012808) | 7i195 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//003 | 2021-04-19 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-19 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - installation et appareils |  |  |  | 5 | E-I-1918-De kabel(s) dien(t)(en) ingevoerd te worden d.m.v. wartel(s) (B1: 5.2.6.1.; B3: 5.2.6.1.). gebroken wartels van de verdeeldozen aan de luchtgroepen vervangen (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012808_EL | 5 | 2021-04-19 |  | - | 502 | 163808140035-I-1918 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140035i1918202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
788 | 05-2022 | 163808140035-I-1710 | 5 | - | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke1 | ELEC | HVAC | HVAC | B012808 | +4B (B012808) | 7i195 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//003 | 2021-04-19 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-19 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012808_EL | 5 | 2021-04-19 |  | - | 502 | 163808140035-I-1710 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140035i1710202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
789 | 05-2022 | 163808140035-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +5 Ke1 | ELEC | HVAC | HVAC | B012808 | +4B (B012808) | 7i195 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//003 | 2021-04-19 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-19 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012808_EL | 5 | 2021-04-19 |  | - | 502 | 163808140035-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140035i1509202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
790 | 05-2022 | 163808140035-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke1 | ELEC | HVAC | HVAC | B012808 | +4B (B012808) | 7i195 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//003 | 2021-04-19 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-19 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012808_EL | 5 | 2021-04-19 |  | - | 502 | 163808140035-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140035i1503202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
791 | 05-2022 | 163808140033-I-1710 | 5 | - | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | HVAC | HVAC | B012785 | +4A/B (B012785) | 7i194 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//002 | 2021-04-19 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-19 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012785_EL | 5 | 2021-04-19 |  | - | 502 | 163808140033-I-1710 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140033i1710202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
792 | 05-2022 | 163808140033-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | HVAC | HVAC | B012785 | +4A/B (B012785) | 7i194 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//002 | 2021-04-19 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-19 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012785_EL | 5 | 2021-04-19 |  | - | 502 | 163808140033-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140033i1509202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
793 | 05-2022 | 163808140033-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | HVAC | HVAC | B012785 | +4A/B (B012785) | 7i194 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//002 | 2021-04-19 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-19 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012785_EL | 5 | 2021-04-19 |  | - | 502 | 163808140033-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140033i1503202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
794 | 05-2022 | 163808140030-I-1710 | 5 | - | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | HVAC | HVAC | B012186 | +4A/A (B012186) | 7i193 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//001 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012186_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140030-I-1710 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140030i1710202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
795 | 05-2022 | 163808140030-I-1708 | 5 | - | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). VFVB kabel waarbij de tresse als PE wordt gebruikt kan, maar dit maximaal tot 10mm² (2021) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | HVAC | HVAC | B012186 | +4A/A (B012186) | 7i193 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//001 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). VFVB kabel waarbij de tresse als PE wordt gebruikt kan, maar dit maximaal tot 10mm² (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012186_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140030-I-1708 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140030i1708202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
796 | 05-2022 | 163808140030-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | HVAC | HVAC | B012186 | +4A/A (B012186) | 7i193 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//001 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012186_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140030-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140030i1509202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
797 | 05-2022 | ANPI 8389 | 5 | 7.13.2 | Lokaal AP0718 (tegen “Turkish Technic”) is niet beveiligd met sprinklers. | 001a | _2Platform | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-364/C | 2021-12-14 | 2019-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 5 | Herhaling 5 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | Lokaal AP0718 (tegen “Turkish Technic”) is niet beveiligd met sprinklers. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp3_KF | 5 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 8389 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1564531200000 | 05-2022-anpi8389201907 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-07 | 1
798 | 05-2022 | ANPI 8398 | 5 | 7.5.10 | Het alarmbord van collector A (TCA.SP1 t.e.m. TCA.SP4) en B (TCB) staat buiten dienst, het maken van technische- en brandalarmen wordt niet meer weergegeven (er werden hier dan ook geen eindeiijntesten beproefd). | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-366/C | 2021-12-14 | 2019-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 5 | Herhaling 5 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | Het alarmbord van coliector B (TCB) staat buiten dienst, het maken van technische- en brandalarmen wordt niet meer weergegeven (er werden hier dan ook geen eindeiijntesten beproefd) | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp1_KF | 5 | 2021-06-21 | - | - | 502 | ANPI 8398 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1564531200000 | 05-2022-anpi8398201907 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-07 | 1
799 | 05-2022 | ANPI 8332 | 5 | 1.3.1. | Het buiten bedrijf stellen van de relaiskaarten C.R.10 in de subcentrales moet naar het CCOT worden doorgemeld (herhaling): Dit betreft al de stuurkringen: sirenes, het ontgrendelen van evacuatiedeuren, het sluiten van branddeuren en kleppen, … Details: zie inspectieverslag Nr. FID/1395D/PCR/06-109/C. | 001c | _alle | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd21 | 12 | - | FID/1395D/FB/21-056/C | 2021-06-24 | 2019-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 4 | Herhaling 4 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | Het buiten bedrijf stellen van de relaiskaarten C.R.10 in de subcentrales moet naar het CCOT worden doorgemeld (herhaling): Dit betreft al de stuurkringen: sirenes, het ontgrendelen van evacuatiedeuren, het sluiten van branddeuren en kleppen, … Details: zie inspectieverslag Nr. FID/1395D/PCR/06-109/C. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd21_KF | 5 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 8332 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1564531200000 | 05-2022-anpi8332201907 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-07 | 1
800 | 05-2022 | 163808140030-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | HVAC | HVAC | B012186 | +4A/A (B012186) | 7i193 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//001 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012186_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140030-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140030i1503202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
801 | 05-2022 | 163808060002-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). o.a.: - gegevens oorsprong voeding aanvullen - kringen "altijd onder spanning": nulgeleider is afgetakt na de onderbreker - bestemming kring 4Q2.1.1 - kringen 12aQ1 t.e.m. 12aQ5: aanvullen kabelgegevens + In belasting (2019) | 001b | - | PB BAC 0610 | ELEC | HVAC | HVAC | B014540 | 1A1 (B014540) | 7i102 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/04//006 | 2019-02-28 | 2019-07-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). o.a.: - gegevens oorsprong voeding aanvullen - kringen "altijd onder spanning": nulgeleider is afgetakt na de onderbreker - bestemming kring 4Q2.1.1 - kringen 12aQ1 t.e.m. 12aQ5: aanvullen kabelgegevens + In belasting (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b_2Aankomst_2019_HVAC_TFM_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 5 | 2019-02-28 |  | - | 502 | 163808060002-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1564531200000 | 05-2022-163808060002i1503201907 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2019-07 | 1
802 | 05-2022 | 163808140032-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | HVAC | HVAC | B012188 | +4 AA2 (B012188) | 7i192 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//000 | 2021-04-19 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-19 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012188_EL | 5 | 2021-04-19 |  | - | 502 | 163808140032-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140032i1509202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
803 | 05-2022 | 163808140032-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | HVAC | HVAC | B012188 | +4 AA2 (B012188) | 7i192 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//000 | 2021-04-19 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-19 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012188_EL | 5 | 2021-04-19 |  | - | 502 | 163808140032-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140032i1503202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
804 | 05-2022 | ANPI 8945 | 5 | 1.2.2. | De gasdichtheid van het lokaal is niet gewaarborgd, zie ons METINGSVERSLAG FID/01395D-G01/DB/19-047/F - 2019.08.30. | 001a | _1Kelder | TOP - TLZ | FIRE | FIRE | Gasblussing | - | - | gb39 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/22-029/C | 2022-03-17 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-17 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | De gasdichtheid van het lokaal is niet gewaarborgd, zie ons METINGSVERSLAG FID/01395D-G01/DB/19-047/F - 2019.08.30. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | gb39_KF | 5 | 2022-03-17 | - | - | 502 | ANPI 8945 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-anpi8945202104 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-04 | 1
805 | 05-2022 | 307107740001-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienstnameverslag van kringen voor te leggen (zie tabel) (2019) | 056 | - | Gebouw 56 tegenover lokaal 0.8 | ELEC | ELEC | LS B&F | B022646 | TDE LPG (B022646) | 7o8 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373405/03//012 | 2019-08-12 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienstnameverslag van kringen voor te leggen (zie tabel) (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 056__2019_ELEC_LS_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-12 |  | - | 502 | 307107740001-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-307107740001i1501201908 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-08 | 1
806 | 05-2022 | 307110830789-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0145 | ELEC | ELEC | UPS | B001449 | TDE TLZ 56 NOOD (B001449) | 7j155 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//024 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001449_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 502 | 307110830789-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-307110830789i1509202104 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-04 | 1
807 | 05-2022 | 307110830789-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0145 | ELEC | ELEC | UPS | B001449 | TDE TLZ 56 NOOD (B001449) | 7j155 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//024 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001449_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 502 | 307110830789-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-307110830789i1503202104 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-04 | 1
808 | 05-2022 | 307110830801-I-1612 | 5 | - | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Automaten los in bord, veer kapot (2021) | 001a | - | TO +0 AP 0330 | ELEC | ELEC | UPS | B000656 | TDE TLZ 53 NOOD (B000656) | 7j158 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//022 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Automaten los in bord, veer kapot (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000656_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 502 | 307110830801-I-1612 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-307110830801i1612202104 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-04 | 1
809 | 05-2022 | 307110830801-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001a | - | TO +0 AP 0330 | ELEC | ELEC | UPS | B000656 | TDE TLZ 53 NOOD (B000656) | 7j158 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//022 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000656_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 502 | 307110830801-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-307110830801i1501202104 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-04 | 1
810 | 05-2022 | 307110830805-I-1612 | 5 | - | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Automaten los op Din-rail, veer kapot (2021) | 001a | - | TO +1 AA 0213 | ELEC | ELEC | UPS | B000570 | TDE TLZ 52 NOOD (B000570) | 7j148 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//020 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Automaten los op Din-rail, veer kapot (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000570_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 502 | 307110830805-I-1612 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-307110830805i1612202104 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-04 | 1
811 | 05-2022 | 307110830805-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001a | - | TO +1 AA 0213 | ELEC | ELEC | UPS | B000570 | TDE TLZ 52 NOOD (B000570) | 7j148 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//020 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000570_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 502 | 307110830805-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-307110830805i1509202104 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-04 | 1
812 | 05-2022 | 307110830805-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001a | - | TO +1 AA 0213 | ELEC | ELEC | UPS | B000570 | TDE TLZ 52 NOOD (B000570) | 7j148 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//020 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000570_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 502 | 307110830805-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-307110830805i1503202104 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-04 | 1
813 | 05-2022 | 307110830802-I-1612 | 5 | - | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Auomaat los op Din-rail, veer kapot (2021) | 001a | - | TO +0 AP 0330 | ELEC | ELEC | UPS | B000657 | TDE NO-BREAK 53 (B000657) | 7j150 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//021 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Auomaat los op Din-rail, veer kapot (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000657_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 502 | 307110830802-I-1612 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-307110830802i1612202104 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-04 | 1
814 | 05-2022 | 307110830806-I-1612 | 5 | - | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Automaat los op din-rail, veer kapot (2021) | 001a | - | TO +1 AA 0213 | ELEC | ELEC | UPS | B000571 | TDE NO-BREAK 52 (B000571) | 7j149 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//019 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Automaat los op din-rail, veer kapot (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000571_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 502 | 307110830806-I-1612 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-307110830806i1612202104 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-04 | 1
815 | 05-2022 | 307121559300-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Kring Q1, Q2, Q3, Q4 en Q6 (2019) | 001old | - | OT cab F | ELEC | ELEC | Secundair | B017694 | TDE VFC/01_01 (B017694) | 7n2g03 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//009 | 2021-08-03 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Kring Q1, Q2, Q3, Q4 en Q6 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017694_EL | 5 | 2021-08-03 |  | - | 502 | 307121559300-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-307121559300i1104202103 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-03 | 1
816 | 05-2022 | 163818143006-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001a | - | TO -2 AK0334 | ELEC | ELEC | UPS | B001287 | TDE UPS Blauw (B001287) | 7j170 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//003 | 2021-11-24 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-11-24 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001287_EL | 5 | 2021-11-24 |  | - | 502 | 163818143006-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-163818143006i1509202103 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-03 | 1
817 | 05-2022 | 163818143006-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001a | - | TO -2 AK0334 | ELEC | ELEC | UPS | B001287 | TDE UPS Blauw (B001287) | 7j170 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//003 | 2021-11-24 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-11-24 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001287_EL | 5 | 2021-11-24 |  | - | 502 | 163818143006-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-163818143006i1503202103 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-03 | 1
818 | 05-2022 | 366725631422-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001a | - | TO -2 AK0329 | ELEC | ELEC | UPS | B000727 | TDE TLZ 57 (B000727) | 7j168 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//004 | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000727_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 502 | 366725631422-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-366725631422i1509202103 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-03 | 1
819 | 05-2022 | 366725631422-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001a | - | TO -2 AK0329 | ELEC | ELEC | UPS | B000727 | TDE TLZ 57 (B000727) | 7j168 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//004 | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000727_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 502 | 366725631422-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-366725631422i1503202103 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-03 | 1
820 | 05-2022 | 307110830807-I-1806 | 5 | - | E-I-1806-De stroomkring(en) voor de contactdozen moet(en) uitgevoerd worden met leidingen met een minimale doorsnede van 2,5 mm², de minimale doorsnede van 1.5 mm² is enkel toegelaten voor stroombanen die geen contactdozen bevatten (vb. stroombanen enkel voor verlichting) (B1: 5.2.1.2.; B3: 5.2.1.1.). Kring Q8. (2021) | 001a | - | TO +4 AL 0404 | ELEC | ELEC | UPS | B000264 | TDE TLZ 54 NOOD (B000264) | 7j151 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//016 | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1806-De stroomkring(en) voor de contactdozen moet(en) uitgevoerd worden met leidingen met een minimale doorsnede van 2,5 mm², de minimale doorsnede van 1.5 mm² is enkel toegelaten voor stroombanen die geen contactdozen bevatten (vb. stroombanen enkel voor verlichting) (B1: 5.2.1.2.; B3: 5.2.1.1.). Kring Q8. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000264_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 502 | 307110830807-I-1806 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-307110830807i1806202103 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-03 | 1
821 | 05-2022 | 307110830807-I-1612 | 5 | - | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Automaat los op DIN-rail. (2021) | 001a | - | TO +4 AL 0404 | ELEC | ELEC | UPS | B000264 | TDE TLZ 54 NOOD (B000264) | 7j151 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//016 | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Automaat los op DIN-rail. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000264_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 502 | 307110830807-I-1612 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-307110830807i1612202103 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-03 | 1
822 | 05-2022 | 307110830807-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001a | - | TO +4 AL 0404 | ELEC | ELEC | UPS | B000264 | TDE TLZ 54 NOOD (B000264) | 7j151 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//016 | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000264_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 502 | 307110830807-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-307110830807i1509202103 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-03 | 1
823 | 05-2022 | 307110830807-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001a | - | TO +4 AL 0404 | ELEC | ELEC | UPS | B000264 | TDE TLZ 54 NOOD (B000264) | 7j151 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//016 | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000264_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 502 | 307110830807-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-307110830807i1503202103 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-03 | 1
824 | 05-2022 | 307110830803-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001a | - | TO +1 AA 0111 | ELEC | ELEC | UPS | B000573 | TDE TLZ 51 NOOD (B000573) | 7j147 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//017 | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000573_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 502 | 307110830803-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-307110830803i1509202103 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-03 | 1
825 | 05-2022 | 307110830803-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2021) | 001a | - | TO +1 AA 0111 | ELEC | ELEC | UPS | B000573 | TDE TLZ 51 NOOD (B000573) | 7j147 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//017 | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000573_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 502 | 307110830803-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-307110830803i1503202103 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-03 | 1
826 | 05-2022 | 307119525797-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001b | - | PB +0 BPH 2180 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014769 | B. Collector D (B014769) | 7k1b04 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//003 | 2021-10-05 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014769_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525797-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1569801600000 | 05-2022-307119525797i1503201909 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-09 | 1
827 | 05-2022 | 307119525791-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De kring van het voedende bord is uit te zoeken. ES 60 of ES 61? (2021) | 001b | - | PB +0 BPL 2770 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B016997 | B. Collector F (B016997) | 7k1b06 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//005 | 2021-10-05 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De kring van het voedende bord is uit te zoeken. ES 60 of ES 61? (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016997_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525791-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1569801600000 | 05-2022-307119525791i1503201909 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-09 | 1
828 | 05-2022 | 307119525719-I-1918 | 5 | - | E-I-1918-De kabel(s) dien(t)(en) ingevoerd te worden d.m.v. wartel(s) (art. 205 AREI). (2019) | 001new | - | NT -1 TKA 0600 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B010512 | B.B.V. 1125 AIR (B010512) | 7k1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/01//004 | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - installation et appareils |  |  |  | 5 | E-I-1918-De kabel(s) dien(t)(en) ingevoerd te worden d.m.v. wartel(s) (art. 205 AREI). (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 5 | 2019-09-13 |  | - | 502 | 307119525719-I-1918 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1569801600000 | 05-2022-307119525719i1918201909 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-09 | 1
829 | 05-2022 | 307110830795-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0327 | ELEC | ELEC | UPS | B001269 | TDE TLZ 50 (B001269) | 7j175 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//014 | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001269_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 502 | 307110830795-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-307110830795i1509202103 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-03 | 1
830 | 05-2022 | 307110830795-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0327 | ELEC | ELEC | UPS | B001269 | TDE TLZ 50 (B001269) | 7j175 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//014 | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001269_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 502 | 307110830795-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-307110830795i1503202103 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-03 | 1
831 | 05-2022 | 307119525781-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel De voeding dient correct aangeduid te worden (bordnaam) Kring Q5 is reserve in bord, maar voedt volgens schema bord "GTA/GTS"? (2021) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015009 | Branddetectie TL18 (B015009) | 7k1b09 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//008 | 2021-10-05 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel De voeding dient correct aangeduid te worden (bordnaam) Kring Q5 is reserve in bord, maar voedt volgens schema bord "GTA/GTS"? (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015009_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525781-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1569801600000 | 05-2022-307119525781i1503201909 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-09 | 1
832 | 05-2022 | 307110830796-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0327 | ELEC | ELEC | UPS | B001270 | TDE NO-BREAK TLZ 50 (B001270) | 7j157 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//013 | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001270_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 502 | 307110830796-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-307110830796i1509202103 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-03 | 1
833 | 05-2022 | 307119525785-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). (2019) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015014 | CAL-B1 (B015014) | 7k1b10 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//009 | 2021-10-05 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015014_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525785-I-1611 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1569801600000 | 05-2022-307119525785i1611201909 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-09 | 1
834 | 05-2022 | 307119525786-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015015 | GTA/GTS 1+2+3+4 (B015015) | 7k1b14 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//013 | 2021-10-05 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015015_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525786-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1569801600000 | 05-2022-307119525786i1503201909 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-09 | 1
835 | 05-2022 | 307119525723-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). voeding aanduiden met bord en kring (2019) | 001new | - | NT -1 t.o. TLO | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B010500 | Halon TL00 (B010500) | 7k1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/01//004 | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). voeding aanduiden met bord en kring (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 5 | 2019-09-13 |  | - | 502 | 307119525723-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1569801600000 | 05-2022-307119525723i1503201909 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-09 | 1
836 | 05-2022 | 307110830796-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen. (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0327 | ELEC | ELEC | UPS | B001270 | TDE NO-BREAK TLZ 50 (B001270) | 7j157 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//013 | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001270_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 502 | 307110830796-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-307110830796i1503202103 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-03 | 1
837 | 05-2022 | 307110830800-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0334 | ELEC | ELEC | UPS | B001288 | TDE NO-BREAK T08 (B001288) | 7j169 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//004 | 2021-11-24 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-11-24 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001288_EL | 5 | 2021-11-24 |  | - | 502 | 307110830800-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-307110830800i1509202103 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-03 | 1
838 | 05-2022 | 307119525721-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). voeding aanduiden met bord en kring (2019) | 001new | - | NT -1 TK2.022 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B009553 | Schuimtank (B009553) | 7k1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/01//004 | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). voeding aanduiden met bord en kring (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 5 | 2019-09-13 |  | - | 502 | 307119525721-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1569801600000 | 05-2022-307119525721i1503201909 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-09 | 1
839 | 05-2022 | 307119525717-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). voeding aanduiden met bord en kring (2019) | 001new | - | NT -1 TKC0010 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B009892 | T. Collector D (B009892) | 7k1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/01//004 | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). voeding aanduiden met bord en kring (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 5 | 2019-09-13 |  | - | 502 | 307119525717-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1569801600000 | 05-2022-307119525717i1503201909 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-09 | 1
840 | 05-2022 | 307110830800-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0334 | ELEC | ELEC | UPS | B001288 | TDE NO-BREAK T08 (B001288) | 7j169 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//004 | 2021-11-24 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-11-24 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001288_EL | 5 | 2021-11-24 |  | - | 502 | 307110830800-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-307110830800i1503202103 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-03 | 1
841 | 05-2022 | 307110830808-I-1612 | 5 | - | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Automaten los op DIN-rail. (2021) | 001a | - | TO +4 AL 0404 | ELEC | ELEC | UPS | B000265 | TDE NO-BREAK 54 (B000265) | 7j152 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//015 | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Automaten los op DIN-rail. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000265_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 502 | 307110830808-I-1612 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-307110830808i1612202103 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-03 | 1
842 | 05-2022 | 163815152169-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Zie kring(en):ES64 - ES90 - ES91 - EN95 - EN96 - EN97 - EN98 - EN99 - EN100. + volledig schema updaten - Kringen ES92 + ES93. (2020) | 001new | - | NT -1 Ke2 | ELEC | ELEC | TDE | B009413 | TDE 25/11 (B009413) | 7fn002 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61032623/00//000 | 2021-10-20 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-20 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Zie kring(en):ES64 - ES90 - ES91 - EN95 - EN96 - EN97 - EN98 - EN99 - EN100. + volledig schema updaten - Kringen ES92 + ES93. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009413_EL | 5 | 2021-10-20 |  | - | 502 | 163815152169-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-163815152169i1509202103 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-03 | 1
843 | 05-2022 | 163815152169-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Zie kring(en): ES62 en ES63 bordnamen komen niet overeen met de werkelijkheid - kring EN55 Ics vermelden (15kA), juiste kabellengte vermelden op schema (40m), kring aanduiden gecontroleerd volgens KB 08/09/2019, datum schema en kabelberekeningen updaten + logboek en historiek bijhouden in schema en kabelberekeningen (2020) | 001new | - | NT -1 Ke2 | ELEC | ELEC | TDE | B009413 | TDE 25/11 (B009413) | 7fn002 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61032623/00//000 | 2021-10-20 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-20 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Zie kring(en): ES62 en ES63 bordnamen komen niet overeen met de werkelijkheid - kring EN55 Ics vermelden (15kA), juiste kabellengte vermelden op schema (40m), kring aanduiden gecontroleerd volgens KB 08/09/2019, datum schema en kabelberekeningen updaten + logboek en historiek bijhouden in schema en kabelberekeningen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009413_EL | 5 | 2021-10-20 |  | - | 502 | 163815152169-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-163815152169i1503202103 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-03 | 1
844 | 05-2022 | 163815152194-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). -Schema aanpassen voor EN31 (Ics vermelden, aanduiding KB 08/09/2019,...) -naam schema dient TDE 25/02 te zijn (2021) | 001new | - | NT +2 Ke2 | ELEC | ELEC | TDE | B012496 | TDE 25/02 (B012496) | 7fn33 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698009/02//002 | 2021-04-26 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-26 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). -Schema aanpassen voor EN31 (Ics vermelden, aanduiding KB 08/09/2019,...) -naam schema dient TDE 25/02 te zijn (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012496_EL | 5 | 2021-04-26 |  | - | 502 | 163815152194-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-163815152194i1503202103 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-03 | 1
845 | 05-2022 | 163815152194-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - situatieplannen EN 31 voorleggen (Bord TDE 25/02 + Stopcontacten inplanting op plan) - Historiek in schema (29/10/2019), kabelberekeningen (23/10/2018) en andere noodzakelijke documenten bijhouden (logboek) (2021) | 001new | - | NT +2 Ke2 | ELEC | ELEC | TDE | B012496 | TDE 25/02 (B012496) | 7fn33 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698009/02//002 | 2021-04-26 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-26 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - situatieplannen EN 31 voorleggen (Bord TDE 25/02 + Stopcontacten inplanting op plan) - Historiek in schema (29/10/2019), kabelberekeningen (23/10/2018) en andere noodzakelijke documenten bijhouden (logboek) (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012496_EL | 5 | 2021-04-26 |  | - | 502 | 163815152194-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-163815152194i1501202103 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-03 | 1
846 | 05-2022 | 307108430042-I-1831 | 5 | - | E-I-1831-De leidingen in opbouw dienen tenminste gelijkwaardig te zijn aan het type XVB of VVB, met of zonder bijkomende mechanische bescherming (B1: 5.2.9.5.; B3: 5.2.10.4. ). voedingen pompen zijn uitgevoerd in H07RNF kabels en liggen naast de XVB kabels in dezelfde kabelgoot (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0218 | ELEC | SANI | SAN | B000923 | Vetafscheider (B000923) | 7h31 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806837/00//000 | 2021-02-08 | 2021-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-02-08 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1831-De leidingen in opbouw dienen tenminste gelijkwaardig te zijn aan het type XVB of VVB, met of zonder bijkomende mechanische bescherming (B1: 5.2.9.5.; B3: 5.2.10.4. ). voedingen pompen zijn uitgevoerd in H07RNF kabels en liggen naast de XVB kabels in dezelfde kabelgoot (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000923_EL | 5 | 2021-02-08 |  | - | 502 | 307108430042-I-1831 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1614470400000 | 05-2022-307108430042i1831202102 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-02 | 1
847 | 05-2022 | 307108430039-I-1831 | 5 | - | E-I-1831-De leidingen in opbouw dienen tenminste gelijkwaardig te zijn aan het type XVB of VVB, met of zonder bijkomende mechanische bescherming (B1: 5.2.9.5.; B3: 5.2.10.4. ). voedingen pompen zijn uitgevoerd in H07RNF kabels en liggen naast de XVB kabels in dezelfde kabelgoot (2021). | 001a | - | TO -2 AK 0406/7/8 | ELEC | SANI | SAN | B007098 | SAN K04 (B007098) | 7h33 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806837/00//002 | 2021-02-08 | 2021-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-02-08 |  | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1831-De leidingen in opbouw dienen tenminste gelijkwaardig te zijn aan het type XVB of VVB, met of zonder bijkomende mechanische bescherming (B1: 5.2.9.5.; B3: 5.2.10.4. ). voedingen pompen zijn uitgevoerd in H07RNF kabels en liggen naast de XVB kabels in dezelfde kabelgoot (2021). | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007098_EL | 5 | 2021-02-08 |  | - | 502 | 307108430039-I-1831 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1614470400000 | 05-2022-307108430039i1831202102 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-02 | 1
848 | 05-2022 | 307108430039-I-1809 | 5 | - | E-I-1809-De leiding(en) is (zijn) te bevestigen met aangepaste bevestigingsmiddelen (B1: 5.2.2.; 5.2.9.5.; B3: 5.2.2.; 5.2.10.4.). De draadgoulotte bovenaan de thermische beveiligingen in het verdeelbord is te sluiten. (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0406/7/8 | ELEC | SANI | SAN | B007098 | SAN K04 (B007098) | 7h33 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806837/00//002 | 2021-02-08 | 2021-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-02-08 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1809-De leiding(en) is (zijn) te bevestigen met aangepaste bevestigingsmiddelen (B1: 5.2.2.; 5.2.9.5.; B3: 5.2.2.; 5.2.10.4.). De draadgoulotte bovenaan de thermische beveiligingen in het verdeelbord is te sluiten. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007098_EL | 5 | 2021-02-08 |  | - | 502 | 307108430039-I-1809 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1614470400000 | 05-2022-307108430039i1809202102 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-02 | 1
849 | 05-2022 | 307108430039-I-1613 | 5 | - | E-I-1613-De nominale stroomsterkte (In) van het materieel (schakelaars, contactoren,...) dient aangepast te worden aan de overstroombeveiliging van de stroomkring (B1: 4.4.1.1.; B3: 4.4.1.1.). Hoofdschakelaar 32A en voeding van 37A (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0406/7/8 | ELEC | SANI | SAN | B007098 | SAN K04 (B007098) | 7h33 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806837/00//002 | 2021-02-08 | 2021-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-02-08 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1613-De nominale stroomsterkte (In) van het materieel (schakelaars, contactoren,...) dient aangepast te worden aan de overstroombeveiliging van de stroomkring (B1: 4.4.1.1.; B3: 4.4.1.1.). Hoofdschakelaar 32A en voeding van 37A (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007098_EL | 5 | 2021-02-08 |  | - | 502 | 307108430039-I-1613 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1614470400000 | 05-2022-307108430039i1613202102 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-02 | 1
850 | 05-2022 | 307108430039-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0406/7/8 | ELEC | SANI | SAN | B007098 | SAN K04 (B007098) | 7h33 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806837/00//002 | 2021-02-08 | 2021-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-02-08 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007098_EL | 5 | 2021-02-08 |  | - | 502 | 307108430039-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1614470400000 | 05-2022-307108430039i1509202102 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-02 | 1
851 | 05-2022 | 307108430039-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). thermische beveilgingen ---&gt; pomp 3f = 2,3kW en In = 4A. // schema vermeldt 5,1A. // regeling thermische beveiliging effectief in bord = 6,3A. (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0406/7/8 | ELEC | SANI | SAN | B007098 | SAN K04 (B007098) | 7h33 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806837/00//002 | 2021-02-08 | 2021-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-02-08 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). thermische beveilgingen ---&gt; pomp 3f = 2,3kW en In = 4A. // schema vermeldt 5,1A. // regeling thermische beveiliging effectief in bord = 6,3A. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007098_EL | 5 | 2021-02-08 |  | - | 502 | 307108430039-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1614470400000 | 05-2022-307108430039i1503202102 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-02 | 1
852 | 05-2022 | 307108430038-I-1831 | 5 | - | E-I-1831-De leidingen in opbouw dienen tenminste gelijkwaardig te zijn aan het type XVB of VVB, met of zonder bijkomende mechanische bescherming (B1: 5.2.9.5.; B3: 5.2.10.4. ). voedingen pompen zijn uitgevoerd in H07RNF kabels en liggen naast de XVB kabels in dezelfde kabelgoot (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0315 | ELEC | SANI | SAN | B007044 | SAN K02 (B007044) | 7h32 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806837/00//001 | 2021-02-08 | 2021-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-02-08 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1831-De leidingen in opbouw dienen tenminste gelijkwaardig te zijn aan het type XVB of VVB, met of zonder bijkomende mechanische bescherming (B1: 5.2.9.5.; B3: 5.2.10.4. ). voedingen pompen zijn uitgevoerd in H07RNF kabels en liggen naast de XVB kabels in dezelfde kabelgoot (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007044_EL | 5 | 2021-02-08 |  | - | 502 | 307108430038-I-1831 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1614470400000 | 05-2022-307108430038i1831202102 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-02 | 1
853 | 05-2022 | 307108430038-I-1613 | 5 | - | E-I-1613-De nominale stroomsterkte (In) van het materieel (schakelaars, contactoren,...) dient aangepast te worden aan de overstroombeveiliging van de stroomkring (B1: 4.4.1.1.; B3: 4.4.1.1.). voeding is 37A en schakelaar maar 32A (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0315 | ELEC | SANI | SAN | B007044 | SAN K02 (B007044) | 7h32 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806837/00//001 | 2021-02-08 | 2021-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-02-08 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1613-De nominale stroomsterkte (In) van het materieel (schakelaars, contactoren,...) dient aangepast te worden aan de overstroombeveiliging van de stroomkring (B1: 4.4.1.1.; B3: 4.4.1.1.). voeding is 37A en schakelaar maar 32A (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007044_EL | 5 | 2021-02-08 |  | - | 502 | 307108430038-I-1613 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1614470400000 | 05-2022-307108430038i1613202102 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-02 | 1
854 | 05-2022 | 307108430038-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0315 | ELEC | SANI | SAN | B007044 | SAN K02 (B007044) | 7h32 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806837/00//001 | 2021-02-08 | 2021-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-02-08 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007044_EL | 5 | 2021-02-08 |  | - | 502 | 307108430038-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1614470400000 | 05-2022-307108430038i1509202102 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-02 | 1
855 | 05-2022 | 307108430038-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). thermische beveiligingen + zie tabel (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0315 | ELEC | SANI | SAN | B007044 | SAN K02 (B007044) | 7h32 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806837/00//001 | 2021-02-08 | 2021-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-02-08 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). thermische beveiligingen + zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007044_EL | 5 | 2021-02-08 |  | - | 502 | 307108430038-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1614470400000 | 05-2022-307108430038i1503202102 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-02 | 1
856 | 05-2022 | 163806540029-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | 001a | - | PA +1 AA 0725 | ELEC | ELEC | TDE | B001780 | TDE A06 (B001780) | 7fa004 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695120/00//001 | 2022-05-17 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-17 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001780_EL | 5 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 163806540029-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1569801600000 | 05-2022-163806540029i1104201909 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-09 | 1
857 | 05-2022 | 163806540030-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | 001a | - | PA +1 AA 0760 | ELEC | ELEC | TDE | B007035 | TDE A07 (B007035) | 7fa005 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695111/06//013 | 2022-05-20 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-20 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007035_EL | 5 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 163806540030-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1569801600000 | 05-2022-163806540030i1104201909 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-09 | 1
858 | 05-2022 | 163806540032-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | 001a | - | PA +1 AA 0935 | ELEC | ELEC | TDE | B007034 | TDE A09 (B007034) | 7fa007 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695111/06//014 | 2022-05-20 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-20 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007034_EL | 5 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 163806540032-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1569801600000 | 05-2022-163806540032i1104201909 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-09 | 1
859 | 05-2022 | 163806540037-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | 001a | - | PA +1 AA 1516 | ELEC | ELEC | TDE | B001860 | TDE A14 (B001860) | 7fa012 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695120/00//007 | 2022-05-17 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-17 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001860_EL | 5 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 163806540037-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1569801600000 | 05-2022-163806540037i1104201909 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-09 | 1
860 | 05-2022 | 163806540038-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | 001a | - | PA +1 AA 1541 | ELEC | ELEC | TDE | B001942 | TDE A15 (B001942) | 7fa013 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695120/00//008 | 2022-05-17 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-17 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001942_EL | 5 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 163806540038-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1569801600000 | 05-2022-163806540038i1104201909 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-09 | 1
861 | 05-2022 | 163806540039-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie tabel (2019) | 001a | - | PA +1 AA 1725 | ELEC | ELEC | TDE | B001877 | TDE A16 (B001877) | 7fa014 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695111/06//015 | 2022-05-20 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-20 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001877_EL | 5 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 163806540039-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1569801600000 | 05-2022-163806540039i1104201909 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-09 | 1
862 | 05-2022 | 163806540040-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | 001a | - | PA +1 AA 1759 | ELEC | ELEC | TDE | B001926 | TDE A17 (B001926) | 7fa015 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695120/00//009 | 2022-05-17 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-17 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001926_EL | 5 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 163806540040-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1569801600000 | 05-2022-163806540040i1104201909 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-09 | 1
863 | 05-2022 | 163806540041-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | 001a | - | PA +1 AA 1916 | ELEC | ELEC | TDE | B001895 | TDE A18 (B001895) | 7fa016 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695111/06//016 | 2022-05-20 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-20 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001895_EL | 5 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 163806540041-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1569801600000 | 05-2022-163806540041i1104201909 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-09 | 1
864 | 05-2022 | 163806540017-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | 001a | - | PA +0 AP 0906 | ELEC | ELEC | TDE | B002076 | TDE P08 (B002076) | 7fa026 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695112/02//012 | 2022-05-23 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-23 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002076_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540017-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1569801600000 | 05-2022-163806540017i1104201909 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-09 | 1
865 | 05-2022 | 307108500028-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | 001a | - | PA +1 AA 0714/0715 | ELEC | SANI | SAN | B002875 | A-SA-A/V-288 (B002875) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_SANI_Elektrischbord SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 502 | 307108500028-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-307108500028i1503201910 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-10 | 1
866 | 05-2022 | 307108500028-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA +1 AA 0714/0715 | ELEC | SANI | SAN | B002875 | A-SA-A/V-288 (B002875) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_SANI_Elektrischbord SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 502 | 307108500028-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-307108500028i1509201910 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-10 | 1
867 | 05-2022 | 307108500029-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | 001a | - | PA +1 AA 0749/0750 | ELEC | SANI | SAN | B002874 | A-SA-A/V-299 (B002874) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_SANI_Elektrischbord SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 502 | 307108500029-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-307108500029i1503201910 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-10 | 1
868 | 05-2022 | 307108500029-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA +1 AA 0749/0750 | ELEC | SANI | SAN | B002874 | A-SA-A/V-299 (B002874) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_SANI_Elektrischbord SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 502 | 307108500029-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-307108500029i1509201910 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-10 | 1
869 | 05-2022 | 307108500030-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | 001a | - | PA +1 AA 1114/1115 | ELEC | SANI | SAN | B002879 | A-SA-A/V-304 (B002879) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_SANI_Elektrischbord SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 502 | 307108500030-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-307108500030i1503201910 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-10 | 1
870 | 05-2022 | 307108500030-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA +1 AA 1114/1115 | ELEC | SANI | SAN | B002879 | A-SA-A/V-304 (B002879) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_SANI_Elektrischbord SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 502 | 307108500030-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-307108500030i1509201910 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-10 | 1
871 | 05-2022 | 307108500031-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). S2.3 voor diff S2.2 afgetakt + achter S2.3 staat Q3.12 en Q3.14 (2019) | 001a | - | PA +1 AA 1336/1337 | ELEC | SANI | SAN | B002878 | A-SA-A/V-306 (B002878) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). S2.3 voor diff S2.2 afgetakt + achter S2.3 staat Q3.12 en Q3.14 (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_SANI_Elektrischbord SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 502 | 307108500031-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-307108500031i1503201910 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-10 | 1
872 | 05-2022 | 307108500031-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA +1 AA 1336/1337 | ELEC | SANI | SAN | B002878 | A-SA-A/V-306 (B002878) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_SANI_Elektrischbord SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 502 | 307108500031-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-307108500031i1509201910 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-10 | 1
873 | 05-2022 | 307108500033-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). (2019) | 001a | - | PA +1 AA 1748/1749 | ELEC | SANI | SAN | B002877 | A-SA-A/V-309 (B002877) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_SANI_Elektrischbord SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 502 | 307108500033-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-307108500033i1501201910 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-10 | 1
874 | 05-2022 | 307108500033-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | 001a | - | PA +1 AA 1748/1749 | ELEC | SANI | SAN | B002877 | A-SA-A/V-309 (B002877) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_SANI_Elektrischbord SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 502 | 307108500033-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-307108500033i1503201910 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-10 | 1
875 | 05-2022 | 307108500033-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA +1 AA 1748/1749 | ELEC | SANI | SAN | B002877 | A-SA-A/V-309 (B002877) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_SANI_Elektrischbord SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 502 | 307108500033-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-307108500033i1509201910 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-10 | 1
876 | 05-2022 | 307108500019-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | 001a | - | PA -2 AK 1707 | ELEC | SANI | SAN | B002657 | A-SA-K-649 (B002657) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_SANI_Elektrischbord SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 502 | 307108500019-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-307108500019i1503201910 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-10 | 1
877 | 05-2022 | 307108500019-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA -2 AK 1707 | ELEC | SANI | SAN | B002657 | A-SA-K-649 (B002657) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_SANI_Elektrischbord SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 502 | 307108500019-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-307108500019i1509201910 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-10 | 1
878 | 05-2022 | 307108500020-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | 001a | - | PA -2 AK 1804 | ELEC | SANI | SAN | B002726 | A-SA-K-650 (B002726) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_SANI_Elektrischbord SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 502 | 307108500020-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-307108500020i1503201910 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-10 | 1
879 | 05-2022 | 307108500020-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA -2 AK 1804 | ELEC | SANI | SAN | B002726 | A-SA-K-650 (B002726) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_SANI_Elektrischbord SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 502 | 307108500020-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-307108500020i1509201910 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-10 | 1
880 | 05-2022 | 307108500023-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | 001a | - | PA +0 AP 1128 | ELEC | SANI | SAN | B002433 | A-SA-P-1102-1103 (B002433) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_SANI_Elektrischbord SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 502 | 307108500023-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-307108500023i1503201910 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-10 | 1
881 | 05-2022 | 307108500023-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA +0 AP 1128 | ELEC | SANI | SAN | B002433 | A-SA-P-1102-1103 (B002433) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_SANI_Elektrischbord SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 502 | 307108500023-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-307108500023i1509201910 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-10 | 1
882 | 05-2022 | 307108500001-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | 001a | - | PA -2 AK 0710 | ELEC | SANI | SAN | B002509 | Pompen lokaal 249 A (B002509) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_SANI_Elektrischbord SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 502 | 307108500001-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-307108500001i1503201910 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-10 | 1
883 | 05-2022 | 307108500001-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA -2 AK 0710 | ELEC | SANI | SAN | B002509 | Pompen lokaal 249 A (B002509) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_SANI_Elektrischbord SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 502 | 307108500001-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-307108500001i1509201910 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-10 | 1
884 | 05-2022 | 307108500003-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding, In motor (2019) | 001a | - | PA -2 AK 0908 | ELEC | SANI | SAN | B003093 | Pompen lokaal 249 B (B003093) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding, In motor (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_SANI_Elektrischbord SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 502 | 307108500003-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-307108500003i1503201910 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-10 | 1
885 | 05-2022 | 307108500003-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA -2 AK 0908 | ELEC | SANI | SAN | B003093 | Pompen lokaal 249 B (B003093) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_SANI_Elektrischbord SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 502 | 307108500003-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-307108500003i1509201910 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-10 | 1
886 | 05-2022 | 307108500005-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding, In motor (2019) | 001a | - | PA -2 AK 1111 | ELEC | SANI | SAN | B002569 | Pompen lokaal 249 C (B002569) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding, In motor (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_SANI_Elektrischbord SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 502 | 307108500005-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-307108500005i1503201910 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-10 | 1
887 | 05-2022 | 307108500005-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA -2 AK 1111 | ELEC | SANI | SAN | B002569 | Pompen lokaal 249 C (B002569) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_SANI_Elektrischbord SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 502 | 307108500005-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-307108500005i1509201910 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-10 | 1
888 | 05-2022 | 307108500007-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding, In motor (2019) | 001a | - | PA -2 AK 1308 | ELEC | SANI | SAN | B003047 | Pompen lokaal 249 D (B003047) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding, In motor (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_SANI_Elektrischbord SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 502 | 307108500007-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-307108500007i1503201910 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-10 | 1
889 | 05-2022 | 307108500007-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA -2 AK 1308 | ELEC | SANI | SAN | B003047 | Pompen lokaal 249 D (B003047) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_SANI_Elektrischbord SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 502 | 307108500007-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-307108500007i1509201910 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-10 | 1
890 | 05-2022 | 307108500009-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding, In motor (2019) | 001a | - | PA -2 AK 1502 | ELEC | SANI | SAN | B003014 | Pompen lokaal 249 E (B003014) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding, In motor (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_SANI_Elektrischbord SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 502 | 307108500009-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-307108500009i1503201910 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-10 | 1
891 | 05-2022 | 307108500009-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA -2 AK 1502 | ELEC | SANI | SAN | B003014 | Pompen lokaal 249 E (B003014) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_SANI_Elektrischbord SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 502 | 307108500009-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-307108500009i1509201910 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-10 | 1
892 | 05-2022 | 307108500011-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding, In motor (2019) | 001a | - | PA -2 AK 1711 | ELEC | SANI | SAN | B002658 | Pompen lokaal 249 F (B002658) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding, In motor (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_SANI_Elektrischbord SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 502 | 307108500011-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-307108500011i1503201910 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-10 | 1
893 | 05-2022 | 307108500011-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA -2 AK 1711 | ELEC | SANI | SAN | B002658 | Pompen lokaal 249 F (B002658) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_SANI_Elektrischbord SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 502 | 307108500011-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-307108500011i1509201910 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-10 | 1
894 | 05-2022 | 307108500013-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding, In motor (2019) | 001a | - | PA -2 AK 1808 | ELEC | SANI | SAN | B002721 | Pompen lokaal 249 G (B002721) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding, In motor (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_SANI_Elektrischbord SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 502 | 307108500013-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-307108500013i1503201910 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-10 | 1
895 | 05-2022 | 307108500013-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA -2 AK 1808 | ELEC | SANI | SAN | B002721 | Pompen lokaal 249 G (B002721) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_SANI_Elektrischbord SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 502 | 307108500013-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-307108500013i1509201910 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-10 | 1
896 | 05-2022 | 307134687129-I-F5 | 5 | - | E-I-F5-Het dak was niet (volledig) bereikbaar. De laatste deur in de metalen wand rond de HVAC installatie klemde en kon niet geopend worden. Hierdoor konden er op dit deel van de installatie geen controles uitgevoerd worden. (2020) | 001c | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - Protocol - Algemeen | 9m | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//006 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F5-Het dak was niet (volledig) bereikbaar. De laatste deur in de metalen wand rond de HVAC installatie klemde en kon niet geopend worden. Hierdoor konden er op dit deel van de installatie geen controles uitgevoerd worden. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307134687129_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 502 | 307134687129-I-F5 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1609372800000 | 05-2022-307134687129if5202012 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-12 | 1
897 | 05-2022 | 307134687129-I-F4 | 5 | - | E-I-F4-Loshangende daalleiding, zie kant parking 27 (aan ketting). Te bereiken langs de trap op parking 27. (3.5) (2020) | 001c | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - Protocol - Algemeen | 9m | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//006 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F4-Loshangende daalleiding, zie kant parking 27 (aan ketting). Te bereiken langs de trap op parking 27. (3.5) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307134687129_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 502 | 307134687129-I-F4 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1609372800000 | 05-2022-307134687129if4202012 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-12 | 1
898 | 05-2022 | 307134687129-I-F3 | 5 | - | E-I-F3-Verschillende bevestigingen van de horizontale opvanginrichtingen staan niet meer op hun plaats. Volgens de norm moet er een bepaalde afstand behouden blijven tussen de opvanginrichting en het dak. Zodoende dient er bij het onderhoud van de installatie op gelet te worden dat de leidingen niet platgelopen werden en dat de 'potjes' die de leidingen omhooghouden zich nog steeds in de correcte positie bevinden. (3.3.3) (2020) | 001c | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - Protocol - Algemeen | 9m | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//006 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F3-Verschillende bevestigingen van de horizontale opvanginrichtingen staan niet meer op hun plaats. Volgens de norm moet er een bepaalde afstand behouden blijven tussen de opvanginrichting en het dak. Zodoende dient er bij het onderhoud van de installatie op gelet te worden dat de leidingen niet platgelopen werden en dat de 'potjes' die de leidingen omhooghouden zich nog steeds in de correcte positie bevinden. (3.3.3) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307134687129_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 502 | 307134687129-I-F3 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1609372800000 | 05-2022-307134687129if3202012 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-12 | 1
899 | 05-2022 | 307134687129-I-F2 | 5 | - | E-I-F2-Bij metingen in de meetputten werden verschillende te hoge meetwaarden vastgesteld. De norm raadt aan om de aardverspreidingsweerstand onder de 10 ohm te houden (3.8.1). | 001c | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - Protocol - Algemeen | 9m | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//006 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 |  | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F2-Bij metingen in de meetputten werden verschillende te hoge meetwaarden vastgesteld. De norm raadt aan om de aardverspreidingsweerstand onder de 10 ohm te houden (3.8.1). | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307134687129_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 502 | 307134687129-I-F2 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1609372800000 | 05-2022-307134687129if2202012 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-12 | 1
900 | 05-2022 | 504446955638-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). - Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): QA, Q1, Q2, Q4, Q7, Q8, Q10 t.e.m. Q14, QB, Q22-Q38, Q50, Q52 t.e.m. Q54, Q56, Q57 en Q21. - Geen schema voorgelegd voor het volledige bord (2019) | 001g | - | CONN - Kathedraal | ELEC | ELEC | TDE | B028416 | TDE 02/02 (B028416) | 7fg1 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/02//012 | 2020-01-27 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register | 2020-01-27 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). - Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): QA, Q1, Q2, Q4, Q7, Q8, Q10 t.e.m. Q14, QB, Q22-Q38, Q50, Q52 t.e.m. Q54, Q56, Q57 en Q21. - Geen schema voorgelegd voor het volledige bord (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 504446955638_EL | 5 | 2020-01-27 |  | - | 502 | 504446955638-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-504446955638i1501201910 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-10 | 1
901 | 05-2022 | 307133706148-I-1619 | 5 | - | E-I-1619-De deur en/of het deksel van het schakelbord waarop elektrische toestellen gemonteerd zijn, dient geaard te worden (art. 252 AREI). (2019) | 001g | - | CONN | ELEC | ELEC | TDE | B008345 | TDE G A05 (B008345) | 7fg2 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/03//009 | 2020-01-27 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register | 2020-01-27 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1619-De deur en/of het deksel van het schakelbord waarop elektrische toestellen gemonteerd zijn, dient geaard te worden (art. 252 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307133706148_EL | 5 | 2020-01-27 |  | - | 502 | 307133706148-I-1619 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-307133706148i1619201910 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-10 | 1
902 | 05-2022 | 393040410241-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): Q11, Q12, Q42 en Q62. (2019) | 001g | - | CONN +2 GA 00650 | ELEC | ELEC | TDE | B008332 | TDE G A06 (B008332) | 7fg8 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//006 | 2020-01-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register | 2020-01-20 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): Q11, Q12, Q42 en Q62. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008332_EL | 5 | 2020-01-20 |  | - | 502 | 393040410241-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-393040410241i1501201910 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-10 | 1
903 | 05-2022 | 393040410241-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): Q14, Q17, Q18, Q22, Q23, Q24, Q45, Q47, Q49, Q63 en Q67. (2019) | 001g | - | CONN +2 GA 00650 | ELEC | ELEC | TDE | B008332 | TDE G A06 (B008332) | 7fg8 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//006 | 2020-01-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register | 2020-01-20 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): Q14, Q17, Q18, Q22, Q23, Q24, Q45, Q47, Q49, Q63 en Q67. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008332_EL | 5 | 2020-01-20 |  | - | 502 | 393040410241-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-393040410241i1503201910 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-10 | 1
904 | 05-2022 | 393040340225-I-1619 | 5 | - | E-I-1619-De deur en/of het deksel van het schakelbord waarop elektrische toestellen gemonteerd zijn, dient geaard te worden (art. 252 AREI). (2019) | 001g | - | CONN +4 Mezzanine 3G | ELEC | ELEC | TDE | B007113 | TDE G M02 (B007113) | 7fg5 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//003 | 2020-01-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register | 2020-01-20 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1619-De deur en/of het deksel van het schakelbord waarop elektrische toestellen gemonteerd zijn, dient geaard te worden (art. 252 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007113_EL | 5 | 2020-01-20 |  | - | 502 | 393040340225-I-1619 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-393040340225i1619201910 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-10 | 1
905 | 05-2022 | 393040280216-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): Q56. (2019) | 001g | - | CONN +0 GP1902 | ELEC | ELEC | TDE | B008414 | TDE G P02 (B008414) | 7fg7 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//005 | 2020-01-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register | 2020-01-20 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): Q56. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008414_EL | 5 | 2020-01-20 |  | - | 502 | 393040280216-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-393040280216i1501201910 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-10 | 1
906 | 05-2022 | 393040280218-I-1607 | 5 | - | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). - Opening langs kabeldoorvoeren bovenaan in het bord. - Opening in de carta (rechts van Q05). (2019) | 001g | - | CONN +0 TL GP1001 | ELEC | ELEC | TDE | B008008 | TDE G P04 (B008008) | 7fg4 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61014808/00//000 | 2021-07-26 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-26 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). - Opening langs kabeldoorvoeren bovenaan in het bord. - Opening in de carta (rechts van Q05). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008008_EL | 5 | 2021-07-26 |  | - | 502 | 393040280218-I-1607 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-393040280218i1607201910 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-10 | 1
907 | 05-2022 | 393040270206-I-1619 | 5 | - | E-I-1619-De deur en/of het deksel van het schakelbord waarop elektrische toestellen gemonteerd zijn, dient geaard te worden (art. 252 AREI). (2019) | 001g | - | CONN +3 GR1701 Sprinkler pre-actiepost | ELEC | ELEC | TDE | B008264 | TDE G R02 (B008264) | 7fg6 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//004 | 2020-01-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register | 2020-01-20 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1619-De deur en/of het deksel van het schakelbord waarop elektrische toestellen gemonteerd zijn, dient geaard te worden (art. 252 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008264_EL | 5 | 2020-01-20 |  | - | 502 | 393040270206-I-1619 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-393040270206i1619201910 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-10 | 1
908 | 05-2022 | 393040270207-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): Q13. (2019) | 001g | - | CONN | ELEC | ELEC | TDE | B008295 | TDE G R03 (B008295) | 7fg13 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/03//010 | 2020-01-27 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register | 2020-01-27 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): Q13. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008295_EL | 5 | 2020-01-27 |  | - | 502 | 393040270207-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-393040270207i1501201910 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-10 | 1
909 | 05-2022 | 393040270207-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): Q78, Q79, Q13 en Q54. (2019) | 001g | - | CONN | ELEC | ELEC | TDE | B008295 | TDE G R03 (B008295) | 7fg13 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/03//010 | 2020-01-27 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register | 2020-01-27 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): Q78, Q79, Q13 en Q54. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008295_EL | 5 | 2020-01-27 |  | - | 502 | 393040270207-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-393040270207i1503201910 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-10 | 1
910 | 05-2022 | 393040340222-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): Q03, Q11, Q12, Q29. - Kringen Q17, Q18, Q19, Q20, Q21 en Q84 bevinden zich in nieuwe lokalen (GV01601 en GV01602). Deze lokalen dienen toegevoegd te worden aan het document/plan met uitwendige invloedsfactoren. Het document/plan met uitwendige invloedsfactoren voor deze locaties werd niet voorgelegd tijdens onze controle. - Kring Q84: Kringen met noodverlichting worden beschouwd als veiligheidsinstallaties. Het document/plan met veiligheidsinstallaties werd niet voorgelegd tijdens onze controle. (2019) | 001g | - | CONN Tech lok GV1102 | ELEC | ELEC | TDE | B008195 | TDE G V05 (B008195) | 7fg12 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/60946100/00//000 | 2020-11-23 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register | 2020-11-23 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): Q03, Q11, Q12, Q29. - Kringen Q17, Q18, Q19, Q20, Q21 en Q84 bevinden zich in nieuwe lokalen (GV01601 en GV01602). Deze lokalen dienen toegevoegd te worden aan het document/plan met uitwendige invloedsfactoren. Het document/plan met uitwendige invloedsfactoren voor deze locaties werd niet voorgelegd tijdens onze controle. - Kring Q84: Kringen met noodverlichting worden beschouwd als veiligheidsinstallaties. Het document/plan met veiligheidsinstallaties werd niet voorgelegd tijdens onze controle. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008195_EL | 5 | 2020-11-23 |  | - | 502 | 393040340222-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-393040340222i1501201910 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-10 | 1
911 | 05-2022 | 393040340222-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Zie kring(en): Q09, Q10, Q11, Q12, Q38, Q61, Q74, Q77. - Zie kring(en): voeding correct aan te duiden (kringnummer voeding). - Kring Q84: kringen met noodverlichting worden beschouwd als veiligheidsinstallaties en dienen als dusdanig gemarkeerd te worden in het schema. (2019) | 001g | - | CONN Tech lok GV1102 | ELEC | ELEC | TDE | B008195 | TDE G V05 (B008195) | 7fg12 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/60946100/00//000 | 2020-11-23 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register | 2020-11-23 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Zie kring(en): Q09, Q10, Q11, Q12, Q38, Q61, Q74, Q77. - Zie kring(en): voeding correct aan te duiden (kringnummer voeding). - Kring Q84: kringen met noodverlichting worden beschouwd als veiligheidsinstallaties en dienen als dusdanig gemarkeerd te worden in het schema. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008195_EL | 5 | 2020-11-23 |  | - | 502 | 393040340222-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-393040340222i1503201910 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-10 | 1
912 | 05-2022 | 393040410239-I-1308 | 5 | - | E-I-1308-De continuïteit van de equipotentiaalverbindingen dient verzekerd te worden (art. 72.03, 73.03 AREI). Zie kring(en): Q56 en Q57 (metalen kolommen verbinden). (2019) | 001g | - | CONN GV 0202 | ELEC | ELEC | TDE | B008202 | TDE G V06 (B008202) | 7fg11 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/03//007 | 2020-01-27 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register | 2020-01-27 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - équipotentiels |  |  |  | 5 | E-I-1308-De continuïteit van de equipotentiaalverbindingen dient verzekerd te worden (art. 72.03, 73.03 AREI). Zie kring(en): Q56 en Q57 (metalen kolommen verbinden). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008202_EL | 5 | 2020-01-27 |  | - | 502 | 393040410239-I-1308 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-393040410239i1308201910 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-10 | 1
913 | 05-2022 | 393040410239-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): Q07, Q103, Q117 t.e.m. Q130, Q136, Q137 en Q139 t.e.m. Q145. (2019) | 001g | - | CONN GV 0202 | ELEC | ELEC | TDE | B008202 | TDE G V06 (B008202) | 7fg11 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/03//007 | 2020-01-27 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register | 2020-01-27 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): Q07, Q103, Q117 t.e.m. Q130, Q136, Q137 en Q139 t.e.m. Q145. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008202_EL | 5 | 2020-01-27 |  | - | 502 | 393040410239-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-393040410239i1501201910 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-10 | 1
914 | 05-2022 | 393040410239-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): Q07, Q56, Q57, Q43, Q89B, Q95, Q96, Q97 en Q116. (2019) | 001g | - | CONN GV 0202 | ELEC | ELEC | TDE | B008202 | TDE G V06 (B008202) | 7fg11 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/03//007 | 2020-01-27 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register | 2020-01-27 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): Q07, Q56, Q57, Q43, Q89B, Q95, Q96, Q97 en Q116. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008202_EL | 5 | 2020-01-27 |  | - | 502 | 393040410239-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-393040410239i1503201910 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-10 | 1
915 | 05-2022 | 307134607096-I-F9 | 5 | - | E-I-F9-De definitieve en correcte as-built plannen dienen ons voorgelegd te worden. Volgens de plannen zouden er in de meetputten langs de kant van de pieren, 3 leidingen samenkomen, dit zijn er steeds slechts 2. (2020) | 001g | - | 0 | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - CONN - Algemeen | 9w | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//004 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F9-De definitieve en correcte as-built plannen dienen ons voorgelegd te worden. Volgens de plannen zouden er in de meetputten langs de kant van de pieren, 3 leidingen samenkomen, dit zijn er steeds slechts 2. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307134607096_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 502 | 307134607096-I-F9 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1609372800000 | 05-2022-307134607096if9202012 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-12 | 1
916 | 05-2022 | 307134607096-I-F8 | 5 | - | E-I-F8-Niet alle plannen werden ons voorgeld. In de ons voorgelegde plannen wordt er gesproken over detailtekeningen, deze hebben wij nooit ontvangen. (2020) | 001g | - | 0 | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - CONN - Algemeen | 9w | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//004 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F8-Niet alle plannen werden ons voorgeld. In de ons voorgelegde plannen wordt er gesproken over detailtekeningen, deze hebben wij nooit ontvangen. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307134607096_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 502 | 307134607096-I-F8 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1609372800000 | 05-2022-307134607096if8202012 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-12 | 1
917 | 05-2022 | 307108500002-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | 001a | - | PA -2 AK 0710 | ELEC | SANI | SAN | B002514 | Tracing lokaal 249 A (B002514) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_SANI_Elektrischbord SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 502 | 307108500002-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-307108500002i1503201910 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-10 | 1
918 | 05-2022 | 307108500002-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA -2 AK 0710 | ELEC | SANI | SAN | B002514 | Tracing lokaal 249 A (B002514) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_SANI_Elektrischbord SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 502 | 307108500002-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-307108500002i1509201910 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-10 | 1
919 | 05-2022 | 307108500008-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | 001a | - | PA -2 AK 1308 | ELEC | SANI | SAN | B003053 | Tracing lokaal 249 D (B003053) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_SANI_Elektrischbord SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 502 | 307108500008-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-307108500008i1503201910 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-10 | 1
920 | 05-2022 | 307108500008-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA -2 AK 1308 | ELEC | SANI | SAN | B003053 | Tracing lokaal 249 D (B003053) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_SANI_Elektrischbord SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 502 | 307108500008-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1572480000000 | 05-2022-307108500008i1509201910 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-10 | 1
921 | 05-2022 | 307134607096-I-F7 | 5 | - | E-I-F7-Tijdens periodieke inspectie is het belangrijk om de verslechtering en corrosie van o.a. verbindingen te controleren (NBN-EN-IEC 62305-3 § 7.2). De bijlagen melden duidelijk dat de verbindingen deel moeten uitmaken van een visuele inspectie (NBN-EN-IEC 62305-3 § E7.2.3). Niet alle verbindingen zijn toegankelijk gebleven. (2015) | 001g | - | 0 | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - CONN - Algemeen | 9w | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//004 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F7-Tijdens periodieke inspectie is het belangrijk om de verslechtering en corrosie van o.a. verbindingen te controleren (NBN-EN-IEC 62305-3 § 7.2). De bijlagen melden duidelijk dat de verbindingen deel moeten uitmaken van een visuele inspectie (NBN-EN-IEC 62305-3 § E7.2.3). Niet alle verbindingen zijn toegankelijk gebleven. (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307134607096_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 502 | 307134607096-I-F7 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1609372800000 | 05-2022-307134607096if7202012 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-12 | 1
922 | 05-2022 | 307134607096-I-F1 | 5 | - | E-I-F1-De risicoanalyse volgens NBN-EN-IEC 62305-2 werd ons niet voorgelegd. (2015) | 001g | - | 0 | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - CONN - Algemeen | 9w | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//004 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F1-De risicoanalyse volgens NBN-EN-IEC 62305-2 werd ons niet voorgelegd. (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307134607096_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 502 | 307134607096-I-F1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1609372800000 | 05-2022-307134607096if1202012 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-12 | 1
923 | 05-2022 | 307134607096-I-F14 | 5 | - | E-I-F14-Om metingen mogelijk te maken raden wij aan om aanduidingen en/of detail-plannen de voorzien van de aansluitingen in de meetputten. Het is nu niet duidelijk wat de aardingsinstallatie is en wat de verbinding met de daalleiding. (2020) | 001g | - | 0 | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - CONN - Algemeen | 9w | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//004 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F14-Om metingen mogelijk te maken raden wij aan om aanduidingen en/of detail-plannen de voorzien van de aansluitingen in de meetputten. Het is nu niet duidelijk wat de aardingsinstallatie is en wat de verbinding met de daalleiding. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307134607096_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 502 | 307134607096-I-F14 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1609372800000 | 05-2022-307134607096if14202012 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-12 | 1
924 | 05-2022 | 307134607096-I-F13 | 5 | - | E-I-F13-Loshangende daalleiding, zie nummer 47 kant NT. (2020) | 001g | - | 0 | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - CONN - Algemeen | 9w | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//004 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F13-Loshangende daalleiding, zie nummer 47 kant NT. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307134607096_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 502 | 307134607096-I-F13 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1609372800000 | 05-2022-307134607096if13202012 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-12 | 1
925 | 05-2022 | 307134607096-I-F12 | 5 | - | E-I-F12-Bij metingen in de meetputten werden verschillende te hoge meetwaarden vastgesteld. Norm NBN-EN-IEC 62305-3 § 5.4.1 raadt aan om de aardverspreidingsweerstand onder de 10 ohm te houden. Echter, hier werden de verschillende daalleidingen mechamisch met elkaar verbonden via de lusaarding. Hierdoor raden wij aan om naar een ohmse waarde lager als 1 ohm te streven. | 001g | - | 0 | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - CONN - Algemeen | 9w | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//004 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 |  | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F12-Bij metingen in de meetputten werden verschillende te hoge meetwaarden vastgesteld. Norm NBN-EN-IEC 62305-3 § 5.4.1 raadt aan om de aardverspreidingsweerstand onder de 10 ohm te houden. Echter, hier werden de verschillende daalleidingen mechamisch met elkaar verbonden via de lusaarding. Hierdoor raden wij aan om naar een ohmse waarde lager als 1 ohm te streven. | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307134607096_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 502 | 307134607096-I-F12 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1609372800000 | 05-2022-307134607096if12202012 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-12 | 1
926 | 05-2022 | 307134607096-I-F11 | 5 | - | E-I-F11-Verschillende bevestigingen van de horizontale opvanginrichtingen staan niet meer op hun plaats. Volgens de norm NBN-EN-IEC 62305-3 § 5.2.4 moet er een bepaalde afstand behouden blijven tussen de opvanginrichting en het dak. Zodoende dient er bij het onderhoud van de installatie op gelet te worden dat de leidingen niet platgelopen werden en dat de 'potjes' die de leidingen omhooghouden zich nog steeds in de correcte positie bevinden. (2020) | 001g | - | 0 | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - CONN - Algemeen | 9w | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//004 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F11-Verschillende bevestigingen van de horizontale opvanginrichtingen staan niet meer op hun plaats. Volgens de norm NBN-EN-IEC 62305-3 § 5.2.4 moet er een bepaalde afstand behouden blijven tussen de opvanginrichting en het dak. Zodoende dient er bij het onderhoud van de installatie op gelet te worden dat de leidingen niet platgelopen werden en dat de 'potjes' die de leidingen omhooghouden zich nog steeds in de correcte positie bevinden. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307134607096_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 502 | 307134607096-I-F11 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1609372800000 | 05-2022-307134607096if11202012 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-12 | 1
927 | 05-2022 | 10708710-F-1 | 5 | - | L-I-F-Toestel blokeert op de rijbaan , te verhelpen. (Rappel 2) | 001b | - | 9311415 | LIFTING | LIFTING | Gondels en hangstellingen | - | HANGSTELLING/9311415/TRACTEL | 8G1b9311415 | 3 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14093408/00//01/DP | 2022-03-03 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register | 2022-06-02 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 5 | L-I-F-Toestel blokeert op de rijbaan , te verhelpen. (Rappel 2) | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017658_PV | 5 | 2022-03-03 |  | - | 502 | 10708710-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1601424000000 | 05-2022-10708710f1202009 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2020-09 | 1
928 | 05-2022 | 462553591872-I-1715 | 5 | - | E-I-1715-Een thermische beveiliging met aangepast instelbereik aanbrengen (B1: 4.4.4.1.; B3: 4.4.5.1.). (oud AREI installatie) (2020) | 001c | - | SAT | ELEC | HVAC | HVAC | B018285 | TFM L-P01 (B018285) | 7i179 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//026 | 2021-11-29 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-29 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1715-Een thermische beveiliging met aangepast instelbereik aanbrengen (B1: 4.4.4.1.; B3: 4.4.5.1.). (oud AREI installatie) (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018285_EL | 5 | 2021-11-29 |  | - | 502 | 462553591872-I-1715 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1601424000000 | 05-2022-462553591872i1715202009 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-09 | 1
929 | 05-2022 | 462553591872-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie klemmenstrook. (oud AREI installatie) (2020) | 001c | - | SAT | ELEC | HVAC | HVAC | B018285 | TFM L-P01 (B018285) | 7i179 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//026 | 2021-11-29 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-29 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie klemmenstrook. (oud AREI installatie) (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018285_EL | 5 | 2021-11-29 |  | - | 502 | 462553591872-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1601424000000 | 05-2022-462553591872i1610202009 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-09 | 1
930 | 05-2022 | 462553591872-I-1607 | 5 | - | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Zie afgebroken wartel (oud AREI installatie). (2020) | 001c | - | SAT | ELEC | HVAC | HVAC | B018285 | TFM L-P01 (B018285) | 7i179 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//026 | 2021-11-29 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-29 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Zie afgebroken wartel (oud AREI installatie). (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018285_EL | 5 | 2021-11-29 |  | - | 502 | 462553591872-I-1607 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1601424000000 | 05-2022-462553591872i1607202009 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-09 | 1
931 | 05-2022 | 462553591872-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2020) | 001c | - | SAT | ELEC | HVAC | HVAC | B018285 | TFM L-P01 (B018285) | 7i179 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//026 | 2021-11-29 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-29 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018285_EL | 5 | 2021-11-29 |  | - | 502 | 462553591872-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1601424000000 | 05-2022-462553591872i1509202009 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-09 | 1
932 | 05-2022 | 462553591872-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). kringen die ontbreken en/of verkeerd aangeduid. (oud AREI installatie) (2020) | 001c | - | SAT | ELEC | HVAC | HVAC | B018285 | TFM L-P01 (B018285) | 7i179 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//026 | 2021-11-29 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-29 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). kringen die ontbreken en/of verkeerd aangeduid. (oud AREI installatie) (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018285_EL | 5 | 2021-11-29 |  | - | 502 | 462553591872-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1601424000000 | 05-2022-462553591872i1503202009 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-09 | 1
933 | 05-2022 | 504446675180-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). -Het plan van bijzondere uitwendige invloeden werd ons niet voorgelegd (2018) | 001g | - | 0 | ELEC | HVAC | HVAC | - | TFM G 02/00 (?) | 7i184 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085073701/00//002 | 2018-10-04 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). -Het plan van bijzondere uitwendige invloeden werd ons niet voorgelegd (2018) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | !!! ---- Missing data ---- !!! | 5 | 2018-10-04 |  | - | 502 | 504446675180-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1601424000000 | 05-2022-504446675180i1509202009 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2020-09 | 1
934 | 05-2022 | 508149164528-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Naam correct op bord plaatsen TE-CV-35 QR code ontbreekt (2019) | 001a | - | TO Techniek (AT02001) | ELEC | HVAC | HVAC | - | TE-CV-35 (?) | 7i190 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085073701/00//011 | 2019-06-20 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Naam correct op bord plaatsen TE-CV-35 QR code ontbreekt (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | !!! ---- Missing data ---- !!! | 5 | 2019-06-20 |  | - | 502 | 508149164528-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1601424000000 | 05-2022-508149164528i1610202009 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-09 | 1
935 | 05-2022 | 508149164528-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding aanduiden op schema (2019) | 001a | - | TO Techniek (AT02001) | ELEC | HVAC | HVAC | - | TE-CV-35 (?) | 7i190 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085073701/00//011 | 2019-06-20 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding aanduiden op schema (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | !!! ---- Missing data ---- !!! | 5 | 2019-06-20 |  | - | 502 | 508149164528-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1601424000000 | 05-2022-508149164528i1503202009 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-09 | 1
936 | 05-2022 | 508149164534-I-1607 | 5 | - | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (art. 19, 49.01 en 248 AREI). Open wartelinvoeren in het bord (2019) | 001a | - | AL 0408 dak | ELEC | HVAC | HVAC | - | TE-CV-01C bis (?) | 7i189 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085073701/00//012 | 2019-06-20 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (art. 19, 49.01 en 248 AREI). Open wartelinvoeren in het bord (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | !!! ---- Missing data ---- !!! | 5 | 2019-06-20 |  | - | 502 | 508149164534-I-1607 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1601424000000 | 05-2022-508149164534i1607202009 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-09 | 1
937 | 05-2022 | 163806540038-I-1615 | 5 | - | E-I-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). in de linkse deur van het bord is geen slot meer aanwezig, afgebroken (2020) | 001a | - | PA +1 AA 1541 | ELEC | ELEC | TDE | B001942 | TDE A15 (B001942) | 7fa013 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695120/00//008 | 2022-05-17 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-17 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). in de linkse deur van het bord is geen slot meer aanwezig, afgebroken (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001942_EL | 5 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 163806540038-I-1615 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1601424000000 | 05-2022-163806540038i1615202009 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-09 | 1
938 | 05-2022 | ANPI 8818 | 5 | 1.2.1. | Batterijstoring van het Somati-stuurbord wordt niet doorgemeld. Deze is overbodig sinds de plaatsing van de bluscentrale in 2014 en dient volledig verwijderd worden (herhaling). | 001new | _1Kelder | Lokaal stock fuel K2S7 | FIRE | FIRE | Schuimblussing | - | - | sch2 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/21-051/C | 2021-05-10 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-10 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Batterijstoring van het Somati-stuurbord wordt niet doorgemeld. Deze is overbodig sinds de plaatsing van de bluscentrale in 2014 en dient volledig verwijderd worden. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sch2_KF | 5 | 2021-05-10 | - | - | 502 | ANPI 8818 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-anpi8818202008 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-08 | 1
939 | 05-2022 | 508142505924-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). zie tabel (2017) | 001old | - | OT bagage | ELEC | ELEC | Secundair | B017746 | TDE verlichting bagageruimte (B017746) | 7n2c11 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266502/00//003 | 2020-06-03 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-06-03 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). zie tabel (2017) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017746_EL | 5 | 2020-06-03 |  | - | 502 | 508142505924-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-508142505924i1503202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
940 | 05-2022 | 163815302321-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001old | - | OT +1 T106300 | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE EC/01_08 (?) | 7n2b01 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266502/00//000 | 2020-06-03 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-06-03 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 163815302321_EL | 5 | 2020-06-03 |  | - | 502 | 163815302321-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815302321i1503202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
941 | 05-2022 | 163815302321-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Dossier vitale kringen voor te leggen voor kring Q8 en Q9 (2019) | 001old | - | OT +1 T106300 | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE EC/01_08 (?) | 7n2b01 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266502/00//000 | 2020-06-03 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-06-03 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Dossier vitale kringen voor te leggen voor kring Q8 en Q9 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 163815302321_EL | 5 | 2020-06-03 |  | - | 502 | 163815302321-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815302321i1501202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
942 | 05-2022 | 163815152207-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen EN06 - EN07. (2020) | 001new | - | NT +3 Ke7 | ELEC | ELEC | TDE | B011120 | TDE 77/03 (B011120) | 7fn48 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//006 | 2020-06-22 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-06-22 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen EN06 - EN07. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011120_EL | 5 | 2020-06-22 |  | - | 502 | 163815152207-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815152207i1104202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
943 | 05-2022 | 163815152198-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring: ES03. (2020) | 001new | - | NT +2 Ke7 | ELEC | ELEC | TDE | B011134 | TDE 77/02 (B011134) | 7fn37 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//005 | 2020-06-22 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-06-22 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring: ES03. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011134_EL | 5 | 2020-06-22 |  | - | 502 | 163815152198-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815152198i1104202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
944 | 05-2022 | 163815152172-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kringen: Q3 en Q13. (2020) | 001new | - | NT -1 Ke6 | ELEC | ELEC | TDE | B013666 | TDE 65/11 bis (B013666) | 7fn008 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61025406/00//000 | 2021-09-17 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-17 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kringen: Q3 en Q13. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013666_EL | 5 | 2021-09-17 |  | - | 502 | 163815152172-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815152172i1104202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
945 | 05-2022 | 163815152221-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring ES02. (2020) | 001new | - | NT +5 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B011970 | TDE 57/05 (B011970) | 7fn010 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61055601/00//001 | 2022-01-31 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring ES02. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011970_EL | 5 | 2022-01-31 |  | - | 502 | 163815152221-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815152221i1104202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
946 | 05-2022 | 163815152204-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen aangeduid in tabel. (2020) | 001new | - | NT +3 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B011170 | TDE 57/03 (B011170) | 7fn45 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695112/01//008 | 2022-02-22 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen aangeduid in tabel. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011170_EL | 5 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 163815152204-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815152204i1104202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
947 | 05-2022 | 163815152196-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: ES30 - EN66. (2020) | 001new | - | NT +2 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B011139 | TDE 57/02 (B011139) | 7fn35 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61072633/00//000 | 2022-03-17 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-17 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: ES30 - EN66. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011139_EL | 5 | 2022-03-17 |  | - | 502 | 163815152196-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815152196i1104202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
948 | 05-2022 | 504448266346-I-1620 | 5 | - | E-I-1620-De beschermingsgraad (IP) van het schakelbord is niet aangepast aan de uitwendige invloedsfactoren (art. 225 - 234 AREI). bij BD3 dient het bord slotvast gesloten te kunnen worden (2019) | 001old | - | OT -1 Motorstalling | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE DC/01_01 (?) | 7n2d02 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085663501/00//002 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1620-De beschermingsgraad (IP) van het schakelbord is niet aangepast aan de uitwendige invloedsfactoren (art. 225 - 234 AREI). bij BD3 dient het bord slotvast gesloten te kunnen worden (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001old__2019_ELEC_Secundaire borden_Elektriciteit_Cab D_TDE DC-01-01__Vinçotte_NC_5J_3-2019 | 5 | 2019-03-15 |  | - | 502 | 504448266346-I-1620 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1577750400000 | 05-2022-504448266346i1620201912 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-12 | 1
949 | 05-2022 | 163815152195-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: ES01 - ES02 - EN30. (2020) | 001new | - | NT +2 Ke4 | ELEC | ELEC | TDE | B011140 | TDE 47/02 (B011140) | 7fn34 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//023 | 2020-06-25 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-06-25 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: ES01 - ES02 - EN30. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011140_EL | 5 | 2020-06-25 |  | - | 502 | 163815152195-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815152195i1104202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
950 | 05-2022 | 163815152219-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kringen: ES02, ES29 en EN81. (2020) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | ELEC | TDE | B012789 | TDE 25/05 (B012789) | 7fn009 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266505/00//001 | 2020-06-29 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-06-29 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kringen: ES02, ES29 en EN81. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012789_EL | 5 | 2020-06-29 |  | - | 502 | 163815152219-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815152219i1104202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
951 | 05-2022 | 163815152212-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring: F1. (2020) | 001new | - | NT +4 Ke2 | ELEC | ELEC | TDE | B012369 | TDE 25/04 (B012369) | 7fn021 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61055601/00//005 | 2022-01-31 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring: F1. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012369_EL | 5 | 2022-01-31 |  | - | 502 | 163815152212-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815152212i1104202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
952 | 05-2022 | 163815152189-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: ES01 - ES03 - ES82. (2020) | 001new | - | NT +1 | ELEC | ELEC | TDE | B011301 | TDE 25/01 (B011301) | 7fn22 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/00//002 | 2021-06-16 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-16 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: ES01 - ES03 - ES82. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011301_EL | 5 | 2021-06-16 |  | - | 502 | 163815152189-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815152189i1104202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
953 | 05-2022 | 163815152211-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring: Q26. (2020) | 001new | - | NT +4 TM2945 | ELEC | ELEC | TDE | B013712 | TDE 16/04.1 (B013712) | 7fn022 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//003 | 2020-06-25 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-06-25 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring: Q26. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013712_EL | 5 | 2020-06-25 |  | - | 502 | 163815152211-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815152211i1104202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
954 | 05-2022 | 163815152188-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: ES02 - EN41. (2020) | 001new | - | NT +1 | ELEC | ELEC | TDE | B013024 | TDE 16/01 (B013024) | 7fn23 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/00//003 | 2021-06-15 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-15 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: ES02 - EN41. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013024_EL | 5 | 2021-06-15 |  | - | 502 | 163815152188-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815152188i1104202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
955 | 05-2022 | 163815152217-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: F - ES30. (2020) | 001new | - | NT +5 Ke10 | ELEC | ELEC | TDE | B010390 | TDE 10/05 (B010390) | 7fn014 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//010 | 2020-06-23 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-06-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: F - ES30. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010390_EL | 5 | 2020-06-23 |  | - | 502 | 163815152217-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815152217i1104202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
956 | 05-2022 | 163815162270-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring: EN09. (2020) | 001new | - | NT +4 Pizzahut | ELEC | ELEC | TDE | B012396 | TDE 10/04 (B012396) | 7fn019 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//008 | 2020-06-23 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-06-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring: EN09. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012396_EL | 5 | 2020-06-23 |  | - | 502 | 163815162270-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815162270i1104202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
957 | 05-2022 | 393038731411-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). plan UIF voor te leggen (2020) | 001new | - | NT +0 TI 2135 | ELEC | ELEC | TDE | B014065 | TDE 10/01 Ter (B014065) | 7fn040 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//017 | 2020-06-24 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-06-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). plan UIF voor te leggen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014065_EL | 5 | 2020-06-24 |  | - | 502 | 393038731411-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-393038731411i1501202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
958 | 05-2022 | 163815152186-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Plan Uitwendige invloedsfactoren dient nog voorgelegd te worden (2021) | 001new | - | NT +1 Lockers | ELEC | ELEC | TDE | B012029 | TDE 10/01 B (B012029) | 7fn21 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/00//006 | 2021-06-15 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Plan Uitwendige invloedsfactoren dient nog voorgelegd te worden (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012029_EL | 5 | 2021-06-15 |  | - | 502 | 163815152186-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815152186i1501202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
959 | 05-2022 | ANPI 8531 | 51 | 1.2.2 | De gasdichtheid van het lokaal is niet gewaarborgd, zie ons METINGSVERSLAG Nr. FID/01395D-G01/DB/20-093/F - 2020.12.21. | 001g | - | Lokaal GA1600 - Core netwerk lokaal | FIRE | FIRE | Gasblussing | - | - | gb9 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/22-025/C | 2022-03-17 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-17 | 3 | Herhaling 3 | 2J - 3J | - | - | Franky Brumagne | 2020-12-21 | 30/04/2020 - Frederik Peeters: Gasdichtheid is terug in orde door een aanpassing van de kleppen in de verluchtingskanalen. 21/12/2020 - Franky Brumagne: niet in orde zie metingsverslag FID/01395D-G01/DB/20-093/F | 5 | De gasdichtheid van het lokaal is niet gewaarborgd, zie ons METINGSVERSLAG Nr. FID/01395D-G01/DB/19-044/F - 2019.08.30. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | gb9_KF | 51 | 2022-03-17 | 2020-12-21 | - | 502 | ANPI 8531 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1577750400000 | 05-2022-anpi8531201912 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-12 | 1
960 | 05-2022 | 307110830796-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen Q9, Q15, Q16 (2020) | 001a | - | TO -2 AK 0327 | ELEC | ELEC | UPS | B001270 | TDE NO-BREAK TLZ 50 (B001270) | 7j157 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//013 | 2021-03-15 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen Q9, Q15, Q16 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001270_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 502 | 307110830796-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-307110830796i1104202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
961 | 05-2022 | 307114852452-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). De afgaande vertrekken werden algemeen gecontroleerd en er werd een algemene isolatiefout gemeten, maar wegens tijdsgebrek was het niet mogelijk om te verrifieren op welke kringen de isolatiewaarde onvoldoende was. (2019) | 001a | - | TO +0 AP 0433 | ELEC | ELEC | TDE | B000723 | TDE P04 (B000723) | 7ft19 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695117/01//025 | 2022-05-24 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-24 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). De afgaande vertrekken werden algemeen gecontroleerd en er werd een algemene isolatiefout gemeten, maar wegens tijdsgebrek was het niet mogelijk om te verrifieren op welke kringen de isolatiewaarde onvoldoende was. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000723_EL | 5 | 2022-03-17 |  | - | 502 | 307114852452-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-307114852452i1104202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
962 | 05-2022 | 393039910158-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | 001a | - | TO +0 | ELEC | ELEC | TDE | B027344 | TDE P01bis (B027344) | 7ft16 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695116/02//002 | 2022-05-24 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-24 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027344_EL | 5 | 2022-03-17 |  | - | 502 | 393039910158-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-393039910158i1104202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
963 | 05-2022 | 307114852455-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | 001a | - | TO +1 AA 0317 | ELEC | ELEC | TDE | B003445 | TDE A03 (B003445) | 7ft13 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686204/00//002 | 2022-03-07 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-30 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B003445_EL | 5 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 307114852455-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-307114852455i1104202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
964 | 05-2022 | 23589531-F-1 | 5 | - | L-I-F-Gemerkte losse bouten van de bevestiging vast te zetten. (Rappel 2) | 001new | - | Lev1 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/1 | 8V1newLev1 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13915559/00//01/DP | 2021-07-02 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-02 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 5 | L-I-F-Gemerkte losse bouten van de bevestiging vast te zetten. (Rappel 2) | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 23589531_SM | 5 | 2021-07-02 |  | - | 502 | 23589531-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-23589531f1202001 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2020-01 | 1
965 | 05-2022 | ANPI 8740 | 5 | 7.4.9 | Collector H: Het signalisatiebord in het collectorlokaal werkt niet meer volledig, enkel post SP2 wordt nog weergegeven. | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-363/C | 2021-12-14 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 3 | Herhaling 3 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Collector H: Het signalisatiebord in het collectorlokaal werkt niet meer volledig, enkel post SP2 wordt nog weergegeven. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp2_KF | 5 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 8740 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1593475200000 | 05-2022-anpi8740202006 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-06 | 1
966 | 05-2022 | ANPI 8738 | 5 | 7.4.7 | Collector E: Het signalisatiebord in het collectorlokaal werkt niet meer. | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-363/C | 2021-12-14 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 3 | Herhaling 3 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Collector E: Het signalisatiebord in het collectorlokaal werkt niet meer. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp2_KF | 5 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 8738 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1593475200000 | 05-2022-anpi8738202006 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-06 | 1
967 | 05-2022 | 393040410241-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001g | - | CONN +2 GA 00650 | ELEC | ELEC | TDE | B008332 | TDE G A06 (B008332) | 7fg8 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//006 | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2020-01-20 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008332_EL | 5 | 2020-01-20 |  | - | 502 | 393040410241-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-393040410241i1509202001 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-01 | 1
968 | 05-2022 | 393040410241-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Zie kring(en): Q67. Klemnummers correct aanbrengen. (2020) | 001g | - | CONN +2 GA 00650 | ELEC | ELEC | TDE | B008332 | TDE G A06 (B008332) | 7fg8 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//006 | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2020-01-20 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Zie kring(en): Q67. Klemnummers correct aanbrengen. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008332_EL | 5 | 2020-01-20 |  | - | 502 | 393040410241-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-393040410241i1610202001 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-01 | 1
969 | 05-2022 | 393040340225-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring: Q19 (2020) | 001g | - | CONN +4 Mezzanine 3G | ELEC | ELEC | TDE | B007113 | TDE G M02 (B007113) | 7fg5 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//003 | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2020-01-20 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring: Q19 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007113_EL | 5 | 2020-01-20 |  | - | 502 | 393040340225-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-393040340225i1104202001 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-01 | 1
970 | 05-2022 | 393040340225-I-1222 | 5 | - | E-I-1222-De metalen kabelba(a)n(en) zijn te verbinden met de aarding (art. 73 AREI). Zie kabelbanen boven het bord. (2020) | 001g | - | CONN +4 Mezzanine 3G | ELEC | ELEC | TDE | B007113 | TDE G M02 (B007113) | 7fg5 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//003 | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2020-01-20 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 2 | 2 - terre |  |  |  | 5 | E-I-1222-De metalen kabelba(a)n(en) zijn te verbinden met de aarding (art. 73 AREI). Zie kabelbanen boven het bord. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007113_EL | 5 | 2020-01-20 |  | - | 502 | 393040340225-I-1222 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-393040340225i1222202001 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-01 | 1
971 | 05-2022 | 393040340225-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): Q19. (2020) | 001g | - | CONN +4 Mezzanine 3G | ELEC | ELEC | TDE | B007113 | TDE G M02 (B007113) | 7fg5 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//003 | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2020-01-20 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): Q19. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007113_EL | 5 | 2020-01-20 |  | - | 502 | 393040340225-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-393040340225i1503202001 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-01 | 1
972 | 05-2022 | 393040340225-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001g | - | CONN +4 Mezzanine 3G | ELEC | ELEC | TDE | B007113 | TDE G M02 (B007113) | 7fg5 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//003 | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2020-01-20 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007113_EL | 5 | 2020-01-20 |  | - | 502 | 393040340225-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-393040340225i1509202001 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-01 | 1
973 | 05-2022 | 393040340225-I-1615 | 5 | - | E-I-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). Deur kan niet klemvast gesloten worden. (2020) | 001g | - | CONN +4 Mezzanine 3G | ELEC | ELEC | TDE | B007113 | TDE G M02 (B007113) | 7fg5 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//003 | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2020-01-20 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). Deur kan niet klemvast gesloten worden. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007113_EL | 5 | 2020-01-20 |  | - | 502 | 393040340225-I-1615 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-393040340225i1615202001 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-01 | 1
974 | 05-2022 | 393040340226-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Dossier vitale kringen is voor te leggen voor volgende kring(en): Q04. (2019) | 001g | - | CONN +3 Casco zone boven winkel ruimtes | ELEC | ELEC | TDE | B008176 | TDE G M03 (B008176) | 7fg10 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086471101/00//000 | 2020-02-17 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2020-02-17 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Dossier vitale kringen is voor te leggen voor volgende kring(en): Q04. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008176_EL | 5 | 2020-02-17 |  | - | 502 | 393040340226-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-393040340226i1501202001 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-01 | 1
975 | 05-2022 | 393040340226-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): Q10 en Q17. (2020) | 001g | - | CONN +3 Casco zone boven winkel ruimtes | ELEC | ELEC | TDE | B008176 | TDE G M03 (B008176) | 7fg10 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086471101/00//000 | 2020-02-17 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2020-02-17 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): Q10 en Q17. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008176_EL | 5 | 2020-02-17 |  | - | 502 | 393040340226-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-393040340226i1503202001 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-01 | 1
976 | 05-2022 | 393040340226-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001g | - | CONN +3 Casco zone boven winkel ruimtes | ELEC | ELEC | TDE | B008176 | TDE G M03 (B008176) | 7fg10 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086471101/00//000 | 2020-02-17 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2020-02-17 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008176_EL | 5 | 2020-02-17 |  | - | 502 | 393040340226-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-393040340226i1509202001 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-01 | 1
977 | 05-2022 | 10708711-1019 | 5 | - | L-I-1019-Ophangkabels: te vervangen. (Rappel 7) | 001b | - | 9311422 | LIFTING | LIFTING | Gondels en hangstellingen | - | HANGSTELLING/9311422/TRACTEL | 8G1b9311422 | 3 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14093408/00//05/DP | 2022-03-03 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2022-06-02 | 7 | Herhaling 7 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 5 | L-I-1019-Ophangkabels: te vervangen. (Rappel 7) | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016910_PV | 5 | 2022-03-03 |  | - | 502 | 10708711-1019 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1593475200000 | 05-2022-107087111019202006 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2020-06 | 1
978 | 05-2022 | 393040280216-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring: Q27 (2020) | 001g | - | CONN +0 GP1902 | ELEC | ELEC | TDE | B008414 | TDE G P02 (B008414) | 7fg7 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//005 | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2020-01-20 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring: Q27 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008414_EL | 5 | 2020-01-20 |  | - | 502 | 393040280216-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-393040280216i1104202001 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-01 | 1
979 | 05-2022 | 393040280216-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001g | - | CONN +0 GP1902 | ELEC | ELEC | TDE | B008414 | TDE G P02 (B008414) | 7fg7 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//005 | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2020-01-20 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008414_EL | 5 | 2020-01-20 |  | - | 502 | 393040280216-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-393040280216i1509202001 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-01 | 1
980 | 05-2022 | 393040280218-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Aanpassingen met balpen, definitieve schema's nog te voorzien. o.a. : - toevoeging kringen Q4, Q5 en Q30 - correctie diff type kring Q30 (type AC in bord ipv type A) (2021) | 001g | - | CONN +0 TL GP1001 | ELEC | ELEC | TDE | B008008 | TDE G P04 (B008008) | 7fg4 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61014808/00//000 | 2021-07-26 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-26 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Aanpassingen met balpen, definitieve schema's nog te voorzien. o.a. : - toevoeging kringen Q4, Q5 en Q30 - correctie diff type kring Q30 (type AC in bord ipv type A) (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008008_EL | 5 | 2021-07-26 |  | - | 502 | 393040280218-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-393040280218i1509202001 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-01 | 1
981 | 05-2022 | 393040280218-I-1622 | 5 | - | E-I-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Armatuur van noodverlichtingstoestel (in het midden van de technische ruimte) is te herstellen. (2020) | 001g | - | CONN +0 TL GP1001 | ELEC | ELEC | TDE | B008008 | TDE G P04 (B008008) | 7fg4 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61014808/00//000 | 2021-07-26 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-26 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Armatuur van noodverlichtingstoestel (in het midden van de technische ruimte) is te herstellen. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008008_EL | 5 | 2021-07-26 |  | - | 502 | 393040280218-I-1622 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-393040280218i1622202001 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-01 | 1
982 | 05-2022 | 393040280215-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): Q09 (2020) | 001g | - | CONN +0 Sprinklerlokaal | ELEC | ELEC | TDE | B007959 | TDE G P05 (B007959) | 7fg9 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6087370601/00//000 | 2020-02-17 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2020-02-17 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): Q09 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007959_EL | 5 | 2020-02-17 |  | - | 502 | 393040280215-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-393040280215i1503202001 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-01 | 1
983 | 05-2022 | 393040270206-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Zie kring(en): Q57 (klemnummers aanbrengen). (2020) | 001g | - | CONN +3 GR1701 Sprinkler pre-actiepost | ELEC | ELEC | TDE | B008264 | TDE G R02 (B008264) | 7fg6 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//004 | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2020-01-20 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Zie kring(en): Q57 (klemnummers aanbrengen). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008264_EL | 5 | 2020-01-20 |  | - | 502 | 393040270206-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-393040270206i1610202001 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-01 | 1
984 | 05-2022 | 547150658121-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). - gegevens voeding + voedingskabel (2019) | 001new | - | NT+4 T4T1 TM90070 | ELEC | ELEC | UPS | B027331 | TDU 65/04 (B027331) | 7j87 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//019 | 2020-02-24 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2020-02-24 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). - gegevens voeding + voedingskabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027331_EL | 5 | 2020-02-24 |  | - | 502 | 547150658121-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-547150658121i1503202001 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-01 | 1
985 | 05-2022 | 547150658121-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001new | - | NT+4 T4T1 TM90070 | ELEC | ELEC | UPS | B027331 | TDU 65/04 (B027331) | 7j87 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//019 | 2020-02-24 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2020-02-24 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027331_EL | 5 | 2020-02-24 |  | - | 502 | 547150658121-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-547150658121i1509202001 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-01 | 1
986 | 05-2022 | 547150658193-I-1083 | 5 | - | E-I-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. - niet gebruikte geleiders in bord (4G4) (2019) | 001new | - | NT+4 T4T1 TM90070 | ELEC | ELEC | UPS | B027332 | TDU 65/04A (B027332) | 7j88 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//018 | 2020-02-24 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2020-02-24 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. - niet gebruikte geleiders in bord (4G4) (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027332_EL | 5 | 2020-02-24 |  | - | 502 | 547150658193-I-1083 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-547150658193i1083202001 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-01 | 1
987 | 05-2022 | 547150658193-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). o.a. -voeding - kabeltypes 4G4 ipv 3G4 - kring 1Q13 is reserve - kring 1Q19 is niet reserve (2019) | 001new | - | NT+4 T4T1 TM90070 | ELEC | ELEC | UPS | B027332 | TDU 65/04A (B027332) | 7j88 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//018 | 2020-02-24 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2020-02-24 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). o.a. -voeding - kabeltypes 4G4 ipv 3G4 - kring 1Q13 is reserve - kring 1Q19 is niet reserve (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027332_EL | 5 | 2020-02-24 |  | - | 502 | 547150658193-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-547150658193i1503202001 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-01 | 1
988 | 05-2022 | 547150658193-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001new | - | NT+4 T4T1 TM90070 | ELEC | ELEC | UPS | B027332 | TDU 65/04A (B027332) | 7j88 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//018 | 2020-02-24 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2020-02-24 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027332_EL | 5 | 2020-02-24 |  | - | 502 | 547150658193-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-547150658193i1509202001 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-01 | 1
989 | 05-2022 | 547150658193-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). - Aanduiding voedingsspanning op bord: 3x400 + N + PE (2019) | 001new | - | NT+4 T4T1 TM90070 | ELEC | ELEC | UPS | B027332 | TDU 65/04A (B027332) | 7j88 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//018 | 2020-02-24 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2020-02-24 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). - Aanduiding voedingsspanning op bord: 3x400 + N + PE (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027332_EL | 5 | 2020-02-24 |  | - | 502 | 547150658193-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-547150658193i1610202001 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-01 | 1
990 | 05-2022 | 547150658338-I-1083 | 5 | - | E-I-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. - niet gebruikte geleiders in bord (4G4) (2019) | 001new | - | NT+4 T4T1 TM90070 | ELEC | ELEC | UPS | B027333 | TDU 65/04B (B027333) | 7j89 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//017 | 2020-02-07 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2020-02-07 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. - niet gebruikte geleiders in bord (4G4) (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027333_EL | 5 | 2020-02-07 |  | - | 502 | 547150658338-I-1083 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-547150658338i1083202001 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-01 | 1
991 | 05-2022 | 547150658338-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). o.a. - kabeltypes 4G4 ipv 3G4 (2019) | 001new | - | NT+4 T4T1 TM90070 | ELEC | ELEC | UPS | B027333 | TDU 65/04B (B027333) | 7j89 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//017 | 2020-02-07 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2020-02-07 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). o.a. - kabeltypes 4G4 ipv 3G4 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027333_EL | 5 | 2020-02-07 |  | - | 502 | 547150658338-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-547150658338i1503202001 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-01 | 1
992 | 05-2022 | 547150658338-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001new | - | NT+4 T4T1 TM90070 | ELEC | ELEC | UPS | B027333 | TDU 65/04B (B027333) | 7j89 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//017 | 2020-02-07 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2020-02-07 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027333_EL | 5 | 2020-02-07 |  | - | 502 | 547150658338-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-547150658338i1509202001 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-01 | 1
993 | 05-2022 | 547150658338-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Correcte aanduiding voedingsspanning gebruiken: 3x400 + N + PE (2019) | 001new | - | NT+4 T4T1 TM90070 | ELEC | ELEC | UPS | B027333 | TDU 65/04B (B027333) | 7j89 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//017 | 2020-02-07 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2020-02-07 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Correcte aanduiding voedingsspanning gebruiken: 3x400 + N + PE (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027333_EL | 5 | 2020-02-07 |  | - | 502 | 547150658338-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-547150658338i1610202001 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-01 | 1
994 | 05-2022 | 523348287858-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Kring Q1 (2020) | 001old | - | OT-1 | ELEC | ELEC | LS B&F | B016658 | TDE Pomp (B016658) | 7aq28 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266501/00//000 | 2020-05-27 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2020-05-27 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Kring Q1 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016658_EL | 5 | 2020-05-27 |  | - | 502 | 523348287858-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1593475200000 | 05-2022-523348287858i1104202006 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-06 | 1
995 | 05-2022 | 547150788644-I-1606 | 5 | - | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (art. 19, 49.01 AREI). contacten hoofdschakelaar (2019) | 001new | - | NT+4 T4T1 TM90070 | ELEC | ELEC | UPS | B012292 | TL-RSV (B012292) | 7j86 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//020 | 2020-02-07 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2020-02-07 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 1 | 1 - défaut d'isolation |  |  |  | 5 | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (art. 19, 49.01 AREI). contacten hoofdschakelaar (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012292_EL | 5 | 2020-02-07 |  | - | 502 | 547150788644-I-1606 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-547150788644i1606202001 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-01 | 1
996 | 05-2022 | 307121559252-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie tabellen, Kring Q4 (2020) | 001old | - | OT -1 TK05231 | ELEC | ELEC | Secundair | B018046 | TDE EC/-01_02 (B018046) | 7n2c06 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266501/00//011 | 2020-05-27 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2020-05-27 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie tabellen, Kring Q4 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018046_EL | 5 | 2020-05-27 |  | - | 502 | 307121559252-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1593475200000 | 05-2022-307121559252i1104202006 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-06 | 1
997 | 05-2022 | 307121559277-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Kringen F5, F6, F7: onbekende kringen, indienststellingsverslag nog voor te leggen (2020) | 001old | - | OT +0 TG07601 | ELEC | ELEC | Secundair | B017576 | TDE DC/00_02.1 (B017576) | 7n2d06 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266501/00//019 | 2020-05-27 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2020-05-27 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Kringen F5, F6, F7: onbekende kringen, indienststellingsverslag nog voor te leggen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017576_EL | 5 | 2020-05-27 |  | - | 502 | 307121559277-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1593475200000 | 05-2022-307121559277i1501202006 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-06 | 1
998 | 05-2022 | 307121559269-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Kring 9F4: Klemnummers ontbreken (2019) | 001old | - | OT +2 TA07521 | ELEC | ELEC | Secundair | B017240 | TDE CC/02_03 (B017240) | 7n2d03 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266501/00//016 | 2020-05-27 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2020-05-27 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Kring 9F4: Klemnummers ontbreken (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017240_EL | 5 | 2020-05-27 |  | - | 502 | 307121559269-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1593475200000 | 05-2022-307121559269i1610202006 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-06 | 1
999 | 05-2022 | 307121559269-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Kring 9F3: indienststellingsverslag nog voor te leggen (2020) | 001old | - | OT +2 TA07521 | ELEC | ELEC | Secundair | B017240 | TDE CC/02_03 (B017240) | 7n2d03 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266501/00//016 | 2020-05-27 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2020-05-27 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Kring 9F3: indienststellingsverslag nog voor te leggen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017240_EL | 5 | 2020-05-27 |  | - | 502 | 307121559269-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1593475200000 | 05-2022-307121559269i1501202006 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-06 | 1
1000 | 05-2022 | ANPI 8576 | 51 | 7.11.1 | Ter hoogte van kantoor Tempo-Team dienen sprinklers weggenomen te worden (4 sprinklers staan te dicht bij elkaar). | 001new | _4_Mezzanine | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-366/C | 2021-12-14 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 4 | Herhaling 4 | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2021-12-22 | 22/12/2021 - Frederik Peeters : Aanpassing is uitgevoerd. | 5 | Ter hoogte van kantoor Tempo-Team dienen sprinklers weggenomen te worden (4 sprinklers staan te dicht bij elkaar). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp1_KF | 6 | 2021-06-21 | 2021-12-22 | - | 502 | ANPI 8576 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-anpi8576202001 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-01 | 1
1001 | 05-2022 | 307121559269-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie tabellen kring 9F1 (2020) | 001old | - | OT +2 TA07521 | ELEC | ELEC | Secundair | B017240 | TDE CC/02_03 (B017240) | 7n2d03 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266501/00//016 | 2020-05-27 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2020-05-27 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie tabellen kring 9F1 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017240_EL | 5 | 2020-05-27 |  | - | 502 | 307121559269-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1593475200000 | 05-2022-307121559269i1104202006 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-06 | 1
1002 | 05-2022 | 504446955638-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001g | - | CONN - Kathedraal | ELEC | ELEC | TDE | B028416 | TDE 02/02 (B028416) | 7fg1 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/02//012 | 2020-01-27 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-01-27 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 504446955638_EL | 5 | 2020-01-27 |  | - | 502 | 504446955638-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-504446955638i1509202002 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-02 | 1
1003 | 05-2022 | 163815152192-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring(en): EN105 en EN106 (2019) | 001new | - | NT +2 Diamant | ELEC | ELEC | TDE | B011049 | TDE 10/02 (B011049) | 7fn31 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806980/03//004 | 2021-03-24 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2021-03-24 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring(en): EN105 en EN106 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011049_EL | 5 | 2021-03-24 |  | - | 502 | 163815152192-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-163815152192i1104202002 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-02 | 1
1004 | 05-2022 | 163815152199-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring(en): ES01 (2019) | 001new | - | NT +2 Ke13 | ELEC | ELEC | TDE | B010619 | TDE 135/02 (B010619) | 7fn38 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516001/00//004 | 2020-02-04 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-02-04 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring(en): ES01 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 163815152199_EL | 5 | 2020-02-04 |  | - | 502 | 163815152199-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-163815152199i1104202002 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-02 | 1
1005 | 05-2022 | 163815152193-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN61 en EN89 (2019) | 001new | - | NT +2 Ke1 | ELEC | ELEC | TDE | B010557 | TDE 16/02 (B010557) | 7fn32 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//020 | 2020-06-25 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-06-25 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN61 en EN89 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010557_EL | 5 | 2020-06-25 |  | - | 502 | 163815152193-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-163815152193i1501202002 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-02 | 1
1006 | 05-2022 | 307133706148-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Zie kring(en): Q53 en Q54 (klemmen). (2020) | 001g | - | CONN | ELEC | ELEC | TDE | B008345 | TDE G A05 (B008345) | 7fg2 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/03//009 | 2020-01-27 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-01-27 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Zie kring(en): Q53 en Q54 (klemmen). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307133706148_EL | 5 | 2020-01-27 |  | - | 502 | 307133706148-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-307133706148i1610202002 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-02 | 1
1007 | 05-2022 | 307133706148-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (art. 16, 268 AREI). Zie kring(en): Q52. (2020) | 001g | - | CONN | ELEC | ELEC | TDE | B008345 | TDE G A05 (B008345) | 7fg2 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/03//009 | 2020-01-27 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-01-27 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (art. 16, 268 AREI). Zie kring(en): Q52. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307133706148_EL | 5 | 2020-01-27 |  | - | 502 | 307133706148-I-1611 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-307133706148i1611202002 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-02 | 1
1008 | 05-2022 | 514848820170-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001g | - | CONN platform, technisch lokaal HVAC | ELEC | ELEC | TDE | B007880 | TDE G P06 bis (B007880) | 7fg3 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266502/00//007 | 2020-06-03 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-06-03 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007880_EL | 5 | 2020-06-03 |  | - | 502 | 514848820170-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-514848820170i1509202002 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-02 | 1
1009 | 05-2022 | 514848820170-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). De aanduidingen 'PEN', 'PE', 'N' dienen aangebracht te worden. (2020) | 001g | - | CONN platform, technisch lokaal HVAC | ELEC | ELEC | TDE | B007880 | TDE G P06 bis (B007880) | 7fg3 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266502/00//007 | 2020-06-03 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-06-03 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). De aanduidingen 'PEN', 'PE', 'N' dienen aangebracht te worden. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007880_EL | 5 | 2020-06-03 |  | - | 502 | 514848820170-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-514848820170i1610202002 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-02 | 1
1010 | 05-2022 | 393040270207-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001g | - | CONN | ELEC | ELEC | TDE | B008295 | TDE G R03 (B008295) | 7fg13 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/03//010 | 2020-01-27 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-01-27 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008295_EL | 5 | 2020-01-27 |  | - | 502 | 393040270207-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-393040270207i1509202002 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-02 | 1
1011 | 05-2022 | 393040270207-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). De aanduidingen 'PEN', 'PE', 'N' dienen aangebracht te worden. (2020) | 001g | - | CONN | ELEC | ELEC | TDE | B008295 | TDE G R03 (B008295) | 7fg13 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/03//010 | 2020-01-27 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-01-27 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). De aanduidingen 'PEN', 'PE', 'N' dienen aangebracht te worden. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008295_EL | 5 | 2020-01-27 |  | - | 502 | 393040270207-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-393040270207i1610202002 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-02 | 1
1012 | 05-2022 | 393040340222-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Voor de kringen Q17, Q18, Q19, Q20, Q21 en Q84 dienen de schema's nog digitaal uitgevoerd te worden (2020) | 001g | - | CONN Tech lok GV1102 | ELEC | ELEC | TDE | B008195 | TDE G V05 (B008195) | 7fg12 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/60946100/00//000 | 2020-11-23 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-11-23 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Voor de kringen Q17, Q18, Q19, Q20, Q21 en Q84 dienen de schema's nog digitaal uitgevoerd te worden (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008195_EL | 5 | 2020-11-23 |  | - | 502 | 393040340222-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-393040340222i1509202002 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-02 | 1
1013 | 05-2022 | 393040340222-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). -Spliting: PEN / PE / N - Kring Q84: kringen met noodverlichting worden beschouwd als veiligheidsinstallaties en dienen als dusdanig gemarkeerd te worden in het bord. (2020) | 001g | - | CONN Tech lok GV1102 | ELEC | ELEC | TDE | B008195 | TDE G V05 (B008195) | 7fg12 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/60946100/00//000 | 2020-11-23 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-11-23 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). -Spliting: PEN / PE / N - Kring Q84: kringen met noodverlichting worden beschouwd als veiligheidsinstallaties en dienen als dusdanig gemarkeerd te worden in het bord. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008195_EL | 5 | 2020-11-23 |  | - | 502 | 393040340222-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-393040340222i1610202002 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-02 | 1
1014 | 05-2022 | 393040410239-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001g | - | CONN GV 0202 | ELEC | ELEC | TDE | B008202 | TDE G V06 (B008202) | 7fg11 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/03//007 | 2020-01-27 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-01-27 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008202_EL | 5 | 2020-01-27 |  | - | 502 | 393040410239-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-393040410239i1509202002 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-02 | 1
1015 | 05-2022 | 393040410239-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). - Zie kring(en): Q32, Q33 en Q34. De klemmen en klemmenstroken benoemen. - De aanduidingen 'PE', 'N' en 'PEN' dienen aangeduid te worden op de juiste geleiders. (2020) | 001g | - | CONN GV 0202 | ELEC | ELEC | TDE | B008202 | TDE G V06 (B008202) | 7fg11 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/03//007 | 2020-01-27 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-01-27 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). - Zie kring(en): Q32, Q33 en Q34. De klemmen en klemmenstroken benoemen. - De aanduidingen 'PE', 'N' en 'PEN' dienen aangeduid te worden op de juiste geleiders. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008202_EL | 5 | 2020-01-27 |  | - | 502 | 393040410239-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-393040410239i1610202002 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-02 | 1
1016 | 05-2022 | ANPI 8677 | 5 | 1.2.1 | Nieuwe openingen zijn gemaakt en niet brandwerend afgedicht. Hierdoor is de gasdichtheid niet meer gewaarborgd (herhaling). | 001old | _01Platform | - | FIRE | FIRE | Gasblussing | - | - | gb11 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/22-026/C | 2022-03-17 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-17 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | Nieuwe openingen zijn gemaakt en niet brandwerend afgedicht. Hierdoor is de gasdichtheid niet meer gewaarborgd. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | gb11_KF | 5 | 2022-03-17 | - | - | 502 | ANPI 8677 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-anpi8677202004 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-04 | 1
1017 | 05-2022 | ANPI 8671 | 5 | 1.3.2 | De werking van de brandmeldcentrale dient nagekeken te worden. Het is mogelijk om een reset uit te voeren. | 001new | _1_Tussenverdieping | Matrix | FIRE | FIRE | Gasblussing | - | - | gb4 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/20-020/C | 2020-03-11 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-03-11 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | De werking van de brandmeldcentrale dient nagekeken te worden. Het is mogelijk om een reset uit te voeren. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | gb4_KF | 5 | 2020-03-11 | - | - | 502 | ANPI 8671 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-anpi8671202004 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-04 | 1
1018 | 05-2022 | ANPI 8619 | 5 | 1.2.7 | Detectoren GP-01L4 F003, 005, 007, 008 zijn niet meer geprogrammeerd en verwijdert. Hierdoor is deze zone en de ventilatiekanalen onvoldoende bewaakt (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/21-126/C | 2021-12-16 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren GP-01L4 F003, 005, 007, 008 zijn niet meer geprogrammeerd en verwijdert. Hierdoor s deze zone en de ventilatiekanalen onvoldoende bewaakt. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 45 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd81_KF | 5 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 8619 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-anpi8619202002 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-02 | 1
1019 | 05-2022 | ANPI 8127 | 5 | - | Geen DSP aansluiting. | 001old | K | Tk05180 | FIRE | FIRE | haspels | B016594 | H.1.-1.21/(B016594) | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-229/C | 2020-12-31 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-12-31 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2020-10-28 | 28/10/2020 - Frederik Peeters : Haspel is vervangen. | 5 | Geen DSP aansluiting. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb15_KF | 5 | 2020-12-31 | 2020-10-28 | - | 502 | ANPI 8127 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-anpi8127202002 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-02 | 1
1020 | 05-2022 | ANPI 8108 | 5 | - | Geen DSP aansluiting Te vervangen | 001old | 1 | T109114 | FIRE | FIRE | haspels | B017695 | H1.1.34/(B017695) | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-229/C | 2020-12-31 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-12-31 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2020-10-28 | 28/10/2020 - Frederik Peeters : Haspel is vervangen. | 5 | Geen DSP aansluiting Te vervangen | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb15_KF | 5 | 2020-12-31 | 2020-10-28 | - | 502 | ANPI 8108 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-anpi8108202002 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-02 | 1
1021 | 05-2022 | ANPI 8118 | 5 | - | Lek spuitmonstuk Te vervangen | 001old | 4 | T406407 | FIRE | FIRE | haspels | B017082 | H.1.4.13/(B017082) | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-229/C | 2020-12-31 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-12-31 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2020-10-28 | 28/10/2020 - Frederik Peeters : Haspel is vervangen. | 5 | Lek spuitmonstuk Te vervangen | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb15_KF | 5 | 2020-12-31 | 2020-10-28 | - | 502 | ANPI 8118 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-anpi8118202002 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-02 | 1
1022 | 05-2022 | 163815152183-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Kring Q15 (2019) | 001new | - | NT atelier Axima | ELEC | ELEC | TDE | - | TD Atelier tri bagage (?) | 7fn033 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516005/00//002 | 2020-03-17 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-03-17 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Kring Q15 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012950_EL | 5 | 2020-03-17 |  | - | 502 | 163815152183-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152183i1104202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1023 | 05-2022 | 508145326086-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). zie kring: voeding kring F1 is niet terug te vinden in bord VB UPS B UIT, na te kijken! (2020) | 001old | - | OT+0 Bagage ALSB | ELEC | ELEC | UPS | B017752 | TD UPS'B (B017752) | 7j91 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516801/00//005 | 2020-02-28 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-02-28 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). zie kring: voeding kring F1 is niet terug te vinden in bord VB UPS B UIT, na te kijken! (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017752_EL | 5 | 2020-02-28 |  | - | 502 | 508145326086-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-508145326086i1503202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1024 | 05-2022 | 163815152175-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN35. (2020) | 001new | - | NT +0 Ke10 | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE 10/00 (?) | 7fn036 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516005/01//005 | 2020-03-17 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-03-17 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN35. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011613_EL | 5 | 2020-03-17 |  | - | 502 | 163815152175-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152175i1501202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1025 | 05-2022 | 163815152167-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie tabel voor een gedetailleerd overzicht. (2019) | 001new | - | NT -1 Ke10 | ELEC | ELEC | TDE | B010659 | TDE 10/11 (B010659) | 7fn005 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806980/03//005 | 2021-03-24 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-03-24 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie tabel voor een gedetailleerd overzicht. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010659_EL | 5 | 2021-03-24 |  | - | 502 | 163815152167-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152167i1104202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1026 | 05-2022 | 163815152184-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie tabel (2019) | 001new | - | NT +0 Ke13 | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE 135/00 (?) | 7fn038 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516005/00//007 | 2020-03-17 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-03-17 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011655_EL | 5 | 2020-03-17 |  | - | 502 | 163815152184-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152184i1104202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1027 | 05-2022 | 163815152216-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN84. (2020) | 001new | - | NT +4 Ke13 | ELEC | ELEC | TDE | B012062 | TDE 135/04 (B012062) | 7fn020 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61055601/00//009 | 2022-01-31 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN84. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012062_EL | 5 | 2022-01-31 |  | - | 502 | 163815152216-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152216i1501202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1028 | 05-2022 | 163815152216-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001new | - | NT +4 Ke13 | ELEC | ELEC | TDE | B012062 | TDE 135/04 (B012062) | 7fn020 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61055601/00//009 | 2022-01-31 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-31 | 0 |  | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012062_EL | 5 | 2022-01-31 |  | - | 502 | 163815152216-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152216i1503202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1029 | 05-2022 | 163815152216-I-1814 | 5 | - | E-I-1814-Loshangende kabel(s) en/of bui(s)(zen) moeten afdoend bevestigd worden met aangepaste bevestigingsmiddelen (art. 207, 209 AREI). Zie kabel kring EN84. (2020) | 001new | - | NT +4 Ke13 | ELEC | ELEC | TDE | B012062 | TDE 135/04 (B012062) | 7fn020 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61055601/00//009 | 2022-01-31 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1814-Loshangende kabel(s) en/of bui(s)(zen) moeten afdoend bevestigd worden met aangepaste bevestigingsmiddelen (art. 207, 209 AREI). Zie kabel kring EN84. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012062_EL | 5 | 2022-01-31 |  | - | 502 | 163815152216-I-1814 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152216i1814202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1030 | 05-2022 | 163815152174-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): ES06 - ES07 - EN03 - EN04. (2019) | 001new | - | NT -1 Ke13 | ELEC | ELEC | TDE | B009475 | TDE 135/11 (B009475) | 7fn004 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516002/00//003 | 2020-02-18 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-02-18 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): ES06 - ES07 - EN03 - EN04. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009475_EL | 5 | 2020-02-18 |  | - | 502 | 163815152174-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152174i1501202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1031 | 05-2022 | 163815152176-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen ES03, ES68, EN39 (2019) | 001new | - | NT +0 Ke1 | ELEC | ELEC | TDE | B010983 | TDE 16/00 (B010983) | 7fn041 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61076141/00//000 | 2022-03-31 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-31 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen ES03, ES68, EN39 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010983_EL | 5 | 2022-03-31 |  | - | 502 | 163815152176-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152176i1104202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1032 | 05-2022 | 163815152210-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring: ES 02 (2019) | 001new | - | NT +4 Ke1 | ELEC | ELEC | TDE | B013065 | TDE 16/04 (B013065) | 7fn023 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61055601/00//004 | 2022-01-31 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring: ES 02 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013065_EL | 5 | 2022-01-31 |  | - | 502 | 163815152210-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152210i1104202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1033 | 05-2022 | 163815152169-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie tabel voor een gedetailleerd overzicht. (2019) | 001new | - | NT -1 Ke2 | ELEC | ELEC | TDE | B009413 | TDE 25/11 (B009413) | 7fn002 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61032623/00//000 | 2021-10-20 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-10-20 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie tabel voor een gedetailleerd overzicht. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009413_EL | 5 | 2021-10-20 |  | - | 502 | 163815152169-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152169i1104202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1034 | 05-2022 | 508142044441-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN09. (2020) | 001new | - | NT +4 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B012321 | TDE 57/04 V (B012321) | 7fn027 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516004/00//009 | 2020-03-10 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-03-10 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN09. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012321_EL | 5 | 2020-03-10 |  | - | 502 | 508142044441-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-508142044441i1501202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1035 | 05-2022 | 163815152170-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie tabel voor een gedetailleerd overzicht. (2019) | 001new | - | NT -1 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B009491 | TDE 57/11 (B009491) | 7fn006 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516002/00//005 | 2020-02-18 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-02-18 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie tabel voor een gedetailleerd overzicht. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009491_EL | 5 | 2020-02-18 |  | - | 502 | 163815152170-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152170i1104202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1036 | 05-2022 | 163815152170-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN65. (2020) | 001new | - | NT -1 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B009491 | TDE 57/11 (B009491) | 7fn006 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516002/00//005 | 2020-02-18 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-02-18 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN65. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009491_EL | 5 | 2020-02-18 |  | - | 502 | 163815152170-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152170i1501202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1037 | 05-2022 | 163815152170-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): EN65. (2020) | 001new | - | NT -1 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B009491 | TDE 57/11 (B009491) | 7fn006 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516002/00//005 | 2020-02-18 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-02-18 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): EN65. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009491_EL | 5 | 2020-02-18 |  | - | 502 | 163815152170-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152170i1503202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1038 | 05-2022 | 163815152215-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie tabel (2019) | 001new | - | NT +4 Ke6 | ELEC | ELEC | TDE | B012305 | TDE 65/04 (B012305) | 7fn029 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61055601/00//008 | 2022-01-31 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012305_EL | 5 | 2022-01-31 |  | - | 502 | 163815152215-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152215i1104202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1039 | 05-2022 | 163815152171-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kringen: ES02, ES05, ES82, ES65, ES81, ES66, ES67 en EN88 (2020) | 001new | - | NT -1 Ke6 | ELEC | ELEC | TDE | B013665 | TDE 65/11 (B013665) | 7fn001 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516002/00//000 | 2020-02-18 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-02-18 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kringen: ES02, ES05, ES82, ES65, ES81, ES66, ES67 en EN88 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013665_EL | 5 | 2020-02-18 |  | - | 502 | 163815152171-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152171i1104202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1040 | 05-2022 | 163815152181-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kringen: EN32, EN33, EN35, EN41, EN61 (2019) | 001new | - | NT +0 Ke7 | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE 77/00 (?) | 7fn035 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516005/00//004 | 2020-03-17 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-03-17 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kringen: EN32, EN33, EN35, EN41, EN61 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011580_EL | 5 | 2020-03-17 |  | - | 502 | 163815152181-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152181i1104202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1041 | 05-2022 | 163815152182-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Kring ES37 (2019) | 001new | - | NT +0 Ke7 | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE 77/00 uitbreiding (?) | 7fn034 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516005/00//003 | 2020-03-17 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-03-17 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Kring ES37 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011581_EL | 5 | 2020-03-17 |  | - | 502 | 163815152182-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152182i1104202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1042 | 05-2022 | 180106620004-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie kring: voeding bord klopt niet, zou van UPS A (BLAUW) komen NA TE KIJKEN! (2020) | 001new | - | NT -1 TK4.060 UPS 2x80 kVA | ELEC | ELEC | UPS | B009286 | TDE NO-BREAK 2x80 kVA (B009286) | 7j108 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//027 | 2021-09-14 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-09-14 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie kring: voeding bord klopt niet, zou van UPS A (BLAUW) komen NA TE KIJKEN! (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009286_EL | 5 | 2021-09-14 |  | - | 502 | 180106620004-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-180106620004i1503202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1043 | 05-2022 | 180106620010-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 TLO | ELEC | ELEC | UPS | B027260 | TDE UPS A (BLAUW) (B027260) | 7j114 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61045027/00//001 | 2021-11-23 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-23 | 0 |  | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027260_EL | 5 | 2021-11-23 |  | - | 502 | 180106620010-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-180106620010i1503202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1044 | 05-2022 | 508150797533-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Meest recente versie van de plannen konden ons niet voorgelegd worden tijdens de periodieke controle (2020) | 001new | - | Technisch lokaal APOC 2 | ELEC | ELEC | UPS | - | TDE UPS extra (?) | 7j55 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//016 | 2020-02-24 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-02-24 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Meest recente versie van de plannen konden ons niet voorgelegd worden tijdens de periodieke controle (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 508150797533_EL | 5 | 2020-02-24 |  | - | 502 | 508150797533-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-508150797533i1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1045 | 05-2022 | 514844557267-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Er zit een oude niet correcte versie van het plan in het bord. (2020) | 001new | - | Technisch lokaal APOC 2 | ELEC | ELEC | UPS | - | TDU 137/04 Bis (?) | 7j54 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//014 | 2020-02-24 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-02-24 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Er zit een oude niet correcte versie van het plan in het bord. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 514844557267_EL | 5 | 2020-02-24 |  | - | 502 | 514844557267-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-514844557267i1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1046 | 05-2022 | 514844557266-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Meest recente plan kon ons niet voorgelegd worden tijdens de periodieke controle (2020) | 001new | - | Data lokaal APOC 2 | ELEC | ELEC | UPS | - | TDU 137/04 (?) | 7j53 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//015 | 2020-02-24 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-02-24 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Meest recente plan kon ons niet voorgelegd worden tijdens de periodieke controle (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 514844557266_EL | 5 | 2020-02-24 |  | - | 502 | 514844557266-I-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-514844557266i1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1047 | 05-2022 | 547150658121-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Geen schema voorgelegd voor het volledige bord (2020) | 001new | - | NT+4 T4T1 TM90070 | ELEC | ELEC | UPS | B027331 | TDU 65/04 (B027331) | 7j87 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//019 | 2020-02-24 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-02-24 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Geen schema voorgelegd voor het volledige bord (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027331_EL | 5 | 2020-02-24 |  | - | 502 | 547150658121-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-547150658121i1501202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1048 | 05-2022 | 163808630006-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring(en): 21Q1. (2019) | 001a | - | AT 0308 | ELEC | HVAC | HVAC | B000119 | TE-CV-01A (B000119) | 7i152 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358533001/03//006 | 2020-02-21 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-02-21 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring(en): 21Q1. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000119_EL | 5 | 2020-02-21 |  | - | 502 | 163808630006-I-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163808630006i1104202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1049 | 05-2022 | 163808630009-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Geen schema voorgelegd voor het volledige bord. (2020) | 001a | - | AL 0408 | ELEC | HVAC | HVAC | - | TE-CV-01C (?) | 7i145 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//024 | 2020-03-16 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-03-16 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Geen schema voorgelegd voor het volledige bord. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 163808630009_EL | 5 | 2020-03-16 |  | - | 502 | 163808630009-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163808630009i1501202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1050 | 05-2022 | 163808630009-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | AL 0408 | ELEC | HVAC | HVAC | - | TE-CV-01C (?) | 7i145 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//024 | 2020-03-16 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-03-16 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 163808630009_EL | 5 | 2020-03-16 |  | - | 502 | 163808630009-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163808630009i1503202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1051 | 05-2022 | 366725631414-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2020) | 001new | - | NT +2 ALOHA | ELEC | ELEC | UPS | B011145 | UPS N37 (B011145) | 7j109 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61087035/00//002 | 2022-05-04 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-04 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011145_EL | 5 | 2020-02-21 |  | - | 502 | 366725631414-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-366725631414i1503202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1052 | 05-2022 | 163808630003-I-1214 | 5 | - | E-I-1214-De beschermingsgeleider (PE) over de hele installatie verdelen (art. 70.06, 86.02, 86.04 AREI). Zie kring(en): 50Q1. De tres van de EVAVB-kabel wordt gebruikt als beschermingsgeleider. De sectie van deze tres is heel wat kleiner dan de doorsnede van de fasegeleiders. Tenzij een kabelberekening het tegendeel bewijst, dient een grotere beschermingsgeleider gebruikt te worden om bij een foutstroom bescherming te bieden tegen onrechtstreekse aanraking. (2020) | 001a | - | -2 AK 0405 | ELEC | HVAC | HVAC | B001381 | TE-CV-03 (B001381) | 7i178 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//025 | 2020-03-16 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-03-16 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 2 | 2 - terre |  |  |  | 5 | E-I-1214-De beschermingsgeleider (PE) over de hele installatie verdelen (art. 70.06, 86.02, 86.04 AREI). Zie kring(en): 50Q1. De tres van de EVAVB-kabel wordt gebruikt als beschermingsgeleider. De sectie van deze tres is heel wat kleiner dan de doorsnede van de fasegeleiders. Tenzij een kabelberekening het tegendeel bewijst, dient een grotere beschermingsgeleider gebruikt te worden om bij een foutstroom bescherming te bieden tegen onrechtstreekse aanraking. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001381_EL | 5 | 2020-03-16 |  | - | 502 | 163808630003-I-1214 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163808630003i1214202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1053 | 05-2022 | 163808630003-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): - 09Q1, 09Q5, 11Q1, 11Q5, 28Q1, 28Q5, 29Q1 en 29Q5. Wijziging beveiliging/kabel. - 40Q7 en 46Q2'. Bijgeplaatste kringen. (2020) | 001a | - | -2 AK 0405 | ELEC | HVAC | HVAC | B001381 | TE-CV-03 (B001381) | 7i178 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//025 | 2020-03-16 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-03-16 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): - 09Q1, 09Q5, 11Q1, 11Q5, 28Q1, 28Q5, 29Q1 en 29Q5. Wijziging beveiliging/kabel. - 40Q7 en 46Q2'. Bijgeplaatste kringen. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001381_EL | 5 | 2020-03-16 |  | - | 502 | 163808630003-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163808630003i1501202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1054 | 05-2022 | 163808630003-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): 08Q4, 14Q4, 28Q1, 29Q1 en 29Q5. Deze kringen zijn niet vermeld op het schema. (2020) | 001a | - | -2 AK 0405 | ELEC | HVAC | HVAC | B001381 | TE-CV-03 (B001381) | 7i178 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//025 | 2020-03-16 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-03-16 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): 08Q4, 14Q4, 28Q1, 29Q1 en 29Q5. Deze kringen zijn niet vermeld op het schema. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001381_EL | 5 | 2020-03-16 |  | - | 502 | 163808630003-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163808630003i1503202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1055 | 05-2022 | 163808630003-I-1607 | 5 | - | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (art. 19, 49.01 en 248 AREI). Wartels zijn te herstellen/plaatsen: - linksonder in het bord (cel 1) - bovenaan in het bord (cel 3) (2020) | 001a | - | -2 AK 0405 | ELEC | HVAC | HVAC | B001381 | TE-CV-03 (B001381) | 7i178 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//025 | 2020-03-16 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-03-16 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (art. 19, 49.01 en 248 AREI). Wartels zijn te herstellen/plaatsen: - linksonder in het bord (cel 1) - bovenaan in het bord (cel 3) (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001381_EL | 5 | 2020-03-16 |  | - | 502 | 163808630003-I-1607 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163808630003i1607202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1056 | 05-2022 | 163808630003-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Zie kring(en): - 39Q1, 16Q5, 16Q1, 34Q1, 36Q1 en 37Q1. De aardingen die met de EVAVB-kabels meelopen, benoemen. - 13Q1 en 13Q5. De klemnummers ontbreken op deze klemmen (nummering hangt nog op 'oude' klemmen). - cel 3 en cel 5. Dubbele klemnummers, zie bijvoorbeeld klem 190 op klemmenstrook X. (2020) | 001a | - | -2 AK 0405 | ELEC | HVAC | HVAC | B001381 | TE-CV-03 (B001381) | 7i178 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//025 | 2020-03-16 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-03-16 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Zie kring(en): - 39Q1, 16Q5, 16Q1, 34Q1, 36Q1 en 37Q1. De aardingen die met de EVAVB-kabels meelopen, benoemen. - 13Q1 en 13Q5. De klemnummers ontbreken op deze klemmen (nummering hangt nog op 'oude' klemmen). - cel 3 en cel 5. Dubbele klemnummers, zie bijvoorbeeld klem 190 op klemmenstrook X. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001381_EL | 5 | 2020-03-16 |  | - | 502 | 163808630003-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163808630003i1610202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1057 | 05-2022 | 163808630003-I-1708 | 5 | - | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art. 116, 117, 118 AREI). Zie kring(en): 46Q2. De transfo van 100 VA is overbelast. Deze dient aan secundaire zijde beveiligd te zijn met een beveiligingstoestel die een nominale stroom heeft van maximaal 4A. (2020) | 001a | - | -2 AK 0405 | ELEC | HVAC | HVAC | B001381 | TE-CV-03 (B001381) | 7i178 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//025 | 2020-03-16 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-03-16 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art. 116, 117, 118 AREI). Zie kring(en): 46Q2. De transfo van 100 VA is overbelast. Deze dient aan secundaire zijde beveiligd te zijn met een beveiligingstoestel die een nominale stroom heeft van maximaal 4A. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001381_EL | 5 | 2020-03-16 |  | - | 502 | 163808630003-I-1708 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163808630003i1708202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1058 | 05-2022 | 307121559103-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): 10Q6 (2020) | 001a | - | PA +0 AP 646 | ELEC | HVAC | HVAC | B000732 | TE-CV-12 (B000732) | 7i177 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//019 | 2021-11-24 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-24 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): 10Q6 (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000732_EL | 5 | 2021-11-24 |  | - | 502 | 307121559103-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-307121559103i1501202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1059 | 05-2022 | 307121559106-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): 09Q1. (2020) | 001a | - | PA -2 AK 801 | ELEC | HVAC | HVAC | B002550 | TE-CV-15 (B002550) | 7i174 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//012 | 2021-11-22 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-22 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): 09Q1. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002550_EL | 5 | 2021-11-22 |  | - | 502 | 307121559106-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-307121559106i1501202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1060 | 05-2022 | 307121559106-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Zie kring(en): 09Q1. (klemnummers) (2020) | 001a | - | PA -2 AK 801 | ELEC | HVAC | HVAC | B002550 | TE-CV-15 (B002550) | 7i174 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//012 | 2021-11-22 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-22 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Zie kring(en): 09Q1. (klemnummers) (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002550_EL | 5 | 2021-11-22 |  | - | 502 | 307121559106-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-307121559106i1610202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1061 | 05-2022 | 307121559106-I-1708 | 5 | - | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art. 116, 117, 118 AREI). Zie kring(en): 8Q3. De thermische beveiliging heeft een regelbereik dat groter is dan de nominale stroomwaarde van de verbruiker. De thermische beveiliging dient vervangen te worden (ander regelbereik) of de nominale stroomwaarde van de verbruiker dient aangepast te worden op het schema, indien dit niet (meer) overeenstemt met de realiteit. (2020) | 001a | - | PA -2 AK 801 | ELEC | HVAC | HVAC | B002550 | TE-CV-15 (B002550) | 7i174 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//012 | 2021-11-22 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-22 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art. 116, 117, 118 AREI). Zie kring(en): 8Q3. De thermische beveiliging heeft een regelbereik dat groter is dan de nominale stroomwaarde van de verbruiker. De thermische beveiliging dient vervangen te worden (ander regelbereik) of de nominale stroomwaarde van de verbruiker dient aangepast te worden op het schema, indien dit niet (meer) overeenstemt met de realiteit. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002550_EL | 5 | 2021-11-22 |  | - | 502 | 307121559106-I-1708 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-307121559106i1708202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1062 | 05-2022 | 307121559100-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): 16Q1 en 16Q2. (2020) | 001a | - | PA -2 AK 1906 | ELEC | HVAC | HVAC | - | TE-CV-32 (?) | 7i168 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//009 | 2021-11-22 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-22 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): 16Q1 en 16Q2. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002671_EL | 5 | 2021-11-22 |  | - | 502 | 307121559100-I-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-307121559100i1501202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1063 | 05-2022 | 307121559100-I-1708 | 5 | - | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art. 116, 117, 118 AREI). Zie kring(en): 10Q1. De thermische beveiliging heeft een regelbereik dat groter is dan de nominale stroomwaarde van de verbruiker. De thermische beveiliging dient vervangen te worden (ander regelbereik) of de nominale stroomwaarde van de verbruiker dient aangepast te worden op het schema, indien dit niet (meer) overeenstemt met de realiteit. (2020) | 001a | - | PA -2 AK 1906 | ELEC | HVAC | HVAC | - | TE-CV-32 (?) | 7i168 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//009 | 2021-11-22 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-22 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art. 116, 117, 118 AREI). Zie kring(en): 10Q1. De thermische beveiliging heeft een regelbereik dat groter is dan de nominale stroomwaarde van de verbruiker. De thermische beveiliging dient vervangen te worden (ander regelbereik) of de nominale stroomwaarde van de verbruiker dient aangepast te worden op het schema, indien dit niet (meer) overeenstemt met de realiteit. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002671_EL | 5 | 2021-11-22 |  | - | 502 | 307121559100-I-1708 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-307121559100i1708202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1064 | 05-2022 | 547150788644-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001new | - | NT+4 T4T1 TM90070 | ELEC | ELEC | UPS | B012292 | TL-RSV (B012292) | 7j86 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//020 | 2020-02-07 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-02-07 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012292_EL | 5 | 2020-02-07 |  | - | 502 | 547150788644-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-547150788644i1503202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1065 | 05-2022 | 547150788644-I-6170 | 5 | - | E-I-6170-De sectie van de PE- of PEN-geleiders is gelijk aan deze van de fasegeleider voor de fasegeleiders tot 16mm² (PEN-doorsnede dient minimum 10mm² te zijn). Indien de sectie van de fasegeleider groter is dan 16mm² en kleiner is dan 35mm², is de sectievan de PE- of PEN-geleider 16mm² en is de doorsnede van de fasegeleider groter dan 35mm², dan is de sectie van de PE- of PEN-geleider minimum gelijk aan de helft van de fasegeleider. Sectie van de aarding gaat van 25mm² naar 6mm² in het bord (2020) | 001new | - | NT+4 T4T1 TM90070 | ELEC | ELEC | UPS | B012292 | TL-RSV (B012292) | 7j86 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//020 | 2020-02-07 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-02-07 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-6170-De sectie van de PE- of PEN-geleiders is gelijk aan deze van de fasegeleider voor de fasegeleiders tot 16mm² (PEN-doorsnede dient minimum 10mm² te zijn). Indien de sectie van de fasegeleider groter is dan 16mm² en kleiner is dan 35mm², is de sectievan de PE- of PEN-geleider 16mm² en is de doorsnede van de fasegeleider groter dan 35mm², dan is de sectie van de PE- of PEN-geleider minimum gelijk aan de helft van de fasegeleider. Sectie van de aarding gaat van 25mm² naar 6mm² in het bord (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012292_EL | 5 | 2020-02-07 |  | - | 502 | 547150788644-I-6170 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-547150788644i6170202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1066 | 05-2022 | 508148894121-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie kring: Q1 bordnaam komt niet overeen met de werkelijkheid, klopt niet! (2020) | 001new | - | NT -1 TLO | ELEC | ELEC | UPS | B010887 | UPS A (BLAUW) (B010887) | 7j119 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//028 | 2021-11-23 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-23 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie kring: Q1 bordnaam komt niet overeen met de werkelijkheid, klopt niet! (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010887_EL | 5 | 2021-11-23 |  | - | 502 | 508148894121-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-508148894121i1503202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1067 | 05-2022 | 366725631413-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kringen: Voeding, B, A (kabeltype + sectie) (2020) | 001new | - | NT +2 TL201 | ELEC | ELEC | UPS | B014079 | UPS N15 (B014079) | 7j118 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//026 | 2021-11-25 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-25 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kringen: Voeding, B, A (kabeltype + sectie) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014079_EL | 5 | 2021-11-25 |  | - | 502 | 366725631413-I-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-366725631413i1503202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1148 | 05-2022 | 307107720016-O-1802 | 4 | - | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | 001new | - | NT -1 Saffier | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 01 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 4 | 2018-03-12 |  | - | 502 | 307107720016-O-1802 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-307107720016o1802201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
1149 | 05-2022 | 307107720017-O-1802 | 4 | - | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem + blauw en bruin omgewisseld voor en na automaat (2018) | 001new | - | NT -1 Saffier | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 02 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem + blauw en bruin omgewisseld voor en na automaat (2018) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 4 | 2018-03-12 |  | - | 502 | 307107720017-O-1802 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-307107720017o1802201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
1150 | 05-2022 | 307107720021-O-1802 | 4 | - | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | 001new | - | NT +2 Ke4 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 07 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 4 | 2018-03-12 |  | - | 502 | 307107720021-O-1802 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-307107720021o1802201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
1151 | 05-2022 | 307107720022-O-1802 | 4 | - | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | 001new | - | NT +2 Ke5 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 08 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 4 | 2018-03-12 |  | - | 502 | 307107720022-O-1802 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-307107720022o1802201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
1152 | 05-2022 | 307107720027-O-1802 | 4 | - | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | 001new | - | NT +3 rij 04 | ELEC | FIRE | COLT | B013303 | SK/B 13 (B013303) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 4 | 2018-03-12 |  | - | 502 | 307107720027-O-1802 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-307107720027o1802201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
1153 | 05-2022 | 307107720028-O-1802 | 4 | - | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | 001new | - | NT +3 rij 08 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 14 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 4 | 2018-03-12 |  | - | 502 | 307107720028-O-1802 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-307107720028o1802201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
1154 | 05-2022 | 307107720031-O-1802 | 4 | - | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | 001new | - | NT +3 rij 04 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 17 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 4 | 2018-03-12 |  | - | 502 | 307107720031-O-1802 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-307107720031o1802201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
1155 | 05-2022 | 307107720032-O-1802 | 4 | - | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | 001new | - | NT diamant liftkoker | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 21 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register |  |  | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 4 | 2018-03-12 |  | - | 502 | 307107720032-O-1802 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-307107720032o1802201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
1156 | 05-2022 | 307107720035-O-1802 | 4 | - | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | 001new | - | NT lichtstraat | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 23 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 4 | 2018-03-12 |  | - | 502 | 307107720035-O-1802 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-307107720035o1802201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
1157 | 05-2022 | 307107720045-O-1802 | 4 | - | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | 001new | - | NT passagierstunnel naar TO | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 80 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 4 | 2018-03-12 |  | - | 502 | 307107720045-O-1802 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-307107720045o1802201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
1158 | 05-2022 | 307107720046-O-1802 | 4 | - | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | 001new | - | NT passagierstunnel naar TO | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 81 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 4 | 2018-03-12 |  | - | 502 | 307107720046-O-1802 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-307107720046o1802201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
1159 | 05-2022 | 547146511706-O-1070 | 4 | - | E-O-1070-Schakelbord met meerdere voedingen, een duidelijke scheiding en aanduiding voorzien. (2018) | 001old | - | T1 9017 | ELEC | HVAC | HVAC | B017808 | TDE Azur Extractie (B017808) | 7i94 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695111/05//011 | 2022-05-18 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-18 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1070-Schakelbord met meerdere voedingen, een duidelijke scheiding en aanduiding voorzien. (2018) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017808_EL | 4 | 2022-02-21 |  | - | 502 | 547146511706-O-1070 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-547146511706o1070201810 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2018-10 | 1
1160 | 05-2022 | 547146511706-O-1083 | 4 | - | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2018) | 001old | - | T1 9017 | ELEC | HVAC | HVAC | B017808 | TDE Azur Extractie (B017808) | 7i94 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695111/05//011 | 2022-05-18 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-18 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2018) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017808_EL | 4 | 2022-02-21 |  | - | 502 | 547146511706-O-1083 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-547146511706o1083201810 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2018-10 | 1
1161 | 05-2022 | 547146511706-O-1085 | 4 | - | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. Kring 5Q1 (2018) | 001old | - | T1 9017 | ELEC | HVAC | HVAC | B017808 | TDE Azur Extractie (B017808) | 7i94 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695111/05//011 | 2022-05-18 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-18 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. Kring 5Q1 (2018) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017808_EL | 4 | 2022-02-21 |  | - | 502 | 547146511706-O-1085 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-547146511706o1085201810 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2018-10 | 1
1162 | 05-2022 | ANPI 6264 | 4 | 1.1.1 | De nummering van de detectoren en handmelders is niet overal correct tussen de plannen, Syr-view en label ter plaatse (herhaling). | 001old | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/21-055/C | 2021-06-24 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De nummering van de detectoren en handmelders is niet overal correct tussen de plannen, Syr-view en label ter plaatse. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 6264 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-anpi6264201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
1163 | 05-2022 | ANPI 6265 | 4 | 1.1.2 | De oude beam melders staan nog op het plan (3de verdieping) (herhaling). | 001old | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/21-055/C | 2021-06-24 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Stratos systemen ontbreken en de oude beam melders staan nog op het plan (3de verdieping) (herhaling). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 6265 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-anpi6265201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
1164 | 05-2022 | ANPI 6266 | 4 | 1.1.3 | Plannen dienen As-Built aangepast te worden na de werkzaamheden (werf op alle verdiepingen) (herhaling). | 001old | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/21-055/C | 2021-06-24 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Plan en Syr-view dienen As-Built aangepast te worden na de werkzaamheden (werf 3de verdieping) (herhaling). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 6266 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-anpi6266201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
1165 | 05-2022 | ANPI 6267 | 4 | 1.1.5 | De detectorenvan lus 115 dienen verwijdert te worden van het plan (3de verdieping) (herhaling). | 001old | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/21-055/C | 2021-06-24 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De detectoren 125, 26, 29, 32, 35, 38 dienen verwijdert te worden van het plan (3de verdieping) (herhaling). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 6267 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-anpi6267201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
1166 | 05-2022 | ANPI 6271 | 4 | 1.1.6 | Nieuwe situatie en detector 203/02 ontbreekt op het plan (Delhaize 2de verdiep) (herhaling). | 001old | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/21-055/C | 2021-06-24 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Nieuwe situatie en detector 203/02 ontbreekt op het plan (Delhaize 2de verdiep) (herhaling). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 6271 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-anpi6271201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
1167 | 05-2022 | ANPI 6272 | 4 | 1.1.7 | Detectoren ontbreken op het plan (TA6108 2de verdiep) (herhaling). | 001old | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/21-055/C | 2021-06-24 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren ontbreken op het plan (TA6108 2de verdiep) (herhaling). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 6272 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-anpi6272201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
1168 | 05-2022 | ANPI 6273 | 4 | 1.1.8 | Plan aanpassen, zone Fabricom 2de verdieping (herhaling). | 001old | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/21-055/C | 2021-06-24 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Plan aanpassen, zone Fabricom 2de verdieping. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 6273 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-anpi6273201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
1169 | 05-2022 | ANPI 6275 | 4 | 1.1.11 | Plan dienen As-Built aangepast te worden (gateway 00 verdieping) (herhaling). | 001old | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/21-055/C | 2021-06-24 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Plan dienen As-Built aangepast te worden (gateway 00 verdieping) (herhaling). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 6275 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-anpi6275201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
1170 | 05-2022 | ANPI 6276 | 4 | 1.1.12 | Plan en Syr-view aanpassen aangaande detectoren 215/01 à 15 (00 verdieping) (herhaling). | 001old | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/21-055/C | 2021-06-24 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Plan en Syr-view aanpassen aangaande detectoren 215/01 à 15 (00 verdieping) (herhaling). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 6276 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-anpi6276201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
1171 | 05-2022 | ANPI 6280 | 4 | 1.1.15 | Nummering van de detectoren en handmelders dienen As-Built aangepast te worden (11de & 12de verdieping) (herhaling). | 001old | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/21-055/C | 2021-06-24 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Nummering van de detectoren en handmelders dienen As-Built aangepast te worden (11de & 12de verdieping). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 6280 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-anpi6280201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
1172 | 05-2022 | ANPI 6284 | 4 | 1.1.9 | Detectoren ontbreken op het plan (149/12) (herhaling). | 001c | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd21 | 12 | - | FID/1395D/FB/21-056/C | 2021-06-24 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren ontbreken op het plan (149/12). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd21_KF | 4 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 6284 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-anpi6284201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
1173 | 05-2022 | ANPI 6294 | 4 | 1.2.3 | Verdiep +3 Detector 126/11 is onvindbaar (vals plafond) (herhaling). | 001old | _03Vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/21-055/C | 2021-06-24 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Verdiep +3 Detector 126/11 is onvindbaar (vals plafond) (herhaling). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 6294 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-anpi6294201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
1174 | 05-2022 | ANPI 6323 | 4 | 1.2.30 | Verdiep +1 Sas wc’s is niet bewaakt (OTP/01 bij detector 123/59) (herhaling). | 001old | _01Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/21-055/C | 2021-06-24 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Verdiep +1 Sas wc’s is niet bewaakt (bij detector 123/59) (herhaling). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 6323 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-anpi6323201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
1175 | 05-2022 | ANPI 6325 | 4 | 1.2.33 | Verdiep +1 Lokalen met oude blusinstallaties zijn niet meer bewaakt (blussingen zijn verwijderd) (herhaling). | 001old | _01Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/21-055/C | 2021-06-24 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Verdiep +1 Lokalen met oude blusinstallaties zijn niet meer bewaakt (blussingen zijn verwijderd). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 6325 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1530316800000 | 05-2022-anpi6325201806 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-06 | 1
1176 | 05-2022 | ANPI 6482 | 4 | 6 | De toegangsdeur is niet voorzien van een meldingsbord | 001new | _1Kelder | Lokaal stock fuel K2S7 | FIRE | FIRE | Schuimblussing | - | - | sch1 | 12 | - | FID/1395HDF01/PCR/21-117/C | 2021-12-31 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | Frederik Peeters | 2019-06-18 | 18/06/2019 - Frederik Peeters : Opgelost, corrigerende maatregelen genomen: … bord geplaatst | 4 | De toegangsdeur is niet voorzien van een meldingsbord | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sch1_KF | 4 | 2021-12-31 | 2019-06-18 | - | 502 | ANPI 6482 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi6482201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
1177 | 05-2022 | ANPI 3174 | 4 | 1.2.3 | Toevoerleidingen zijn niet bereikbaar voor visueel nazicht (bvb. daknet). | 001g | _6_Dak | Project | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp8 | 6 | - | FID/01395H01/RGE/21-362/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 14 | Herhaling 14 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Toevoerleidingen zijn niet bereikbaar voor visueel nazicht (bvb. daknet). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp8_KF | 4 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 3174 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi3174201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
1178 | 05-2022 | ANPI 4978 | 4 | 1.3.1 | De contoleposten zijn niet in speciaal daarvoor bestemde lokalen opgesteld (deur GR1804). Deze zijn niet afgeschermd opgesteld in technische, stockage of onderhoudslokalen. | 001g | - | Project | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp8 | 6 | - | FID/01395H01/RGE/21-362/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 12 | Herhaling 12 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De contoleposten zijn niet in speciaal daarvoor bestemde lokalen opgesteld (deur GR1804). Deze zijn niet afgeschermd opgesteld in technische, stockage of onderhoudslokalen. De controleposten dienen ten allen tijde bereikbaar te blijven | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp8_KF | 4 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 4978 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi4978201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
1179 | 05-2022 | ANPI 5398 | 4 | 1.3.2 | Préactiepost 1: identificatie v/h lokaal werd verwijderd. | 001g | - | Project | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp8 | 6 | - | FID/01395H01/RGE/21-362/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 11 | Herhaling 11 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Préactiepost 1: identificatie v/h lokaal werd verwijderd | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp8_KF | 4 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 5398 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi5398201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
1180 | 05-2022 | ANPI 2360 | 4 | 7.5.4 | Collector A: Testkraan ontbreekt op nieuwe minimum drukschakelaar | 001new | _-2_Kelder | Projet Kathedraal | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-366/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 11 | Herhaling 11 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Collector A: Testkraan ontbreekt op nieuwe minimum drukschakelaar | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp1_KF | 4 | 2021-06-21 | - | - | 502 | ANPI 2360 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi2360201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
1181 | 05-2022 | ANPI 4609 | 4 | 7.4.2 | De overzichtsplannen met de gesprinklerde zones zijn niet aangepast. | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-363/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 10 | Herhaling 10 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De overzichtsplannen met de gesprinklerde zones zijn niet aangepast | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp2_KF | 4 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 4609 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi4609201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
1182 | 05-2022 | ANPI 3044 | 4 | 7.5.1 | Het is aanbevolen de leidingen op regelmatige wijze te identificeren. | 001b | _alle | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-363/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 11 | Herhaling 11 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Het is aanbevolen de leidingen op regelmatige wijze te identificeren. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp2_KF | 4 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 3044 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi3044201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
1183 | 05-2022 | ANPI 3045 | 4 | 7.5.2 | Het is aanbevolen de opslagruimtes met hogere sproeidichtheid uit te rusten met de aanduiding van de toegelaten stapelhoogtes. | 001b | _alle | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-363/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 11 | Herhaling 11 | 3J - 6J | - | - | 00:00:00 | 2017-09-12 | 12/09/2017 - : Over welke ruimtes gaat het? | 4 | Het is aanbevolen de opslagruimtes met hogere sproeidichtheid uit te rusten met de aanduiding van de toegelaten stapelhoogtes. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp2_KF | 4 | 2021-12-14 | 2017-09-12 | - | 502 | ANPI 3045 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi3045201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
1184 | 05-2022 | ANPI 3075 | 4 | 7.6.1 | Lokaal Ba 610/BA80.303 kuislokaal, het luchtkanaal vormt een obstructie voor de sprinkler. | 001b | _2Aankomst | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-363/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 10 | Herhaling 10 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Lokaal Ba 610/BA80.303 kuislokaal, het luchtkanaal vormt een obstructie voor de sprinkler. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp2_KF | 4 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 3075 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi3075201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
1185 | 05-2022 | ANPI 2935 | 4 | 7.1.1 | Over de opvolging van de sprinkleralarmen bestaat nog steeds onduidelijkheid. Momenteel gebeurt dit door het GTC, met een reactietijd van 30 min. Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de technische storingen en de brandalarmen waarop zo snel mogelijk gereageerd moet worden. | 001a | _alle | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-364/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 15 | Herhaling 15 | 3J - 6J | - | - | Frédéric Liégeois | 2016-01-08 | 08/01/2016 - Frédéric Liégeois: Attente upgrade EBI car programmation trop compliquée avec le système actuel 08/01/2016: Après discussion avec Anpi, ce point sort du scope de Anpi. Du point de vue de Anpi, il y a bien une transmission des alarmes, et la GTC est maintenant beaucoup plus attentive à ces alarmes car Anpi leur rappelle l'importance lors de chaque contrôle (tous les 6 mois). L'infraction passe donc au statut "remarque" niveau 5. Ce report des alarmes fera toutefois partie d'un projet d'amélioration lorsque le nouvel EBI sera installé (target mi-2017) | 4 | Over de opvolging van de sprinkleralarmen bestaat nog steeds onduidelijkheid. Momenteel gebeurt dit door het GTC, met een reactietijd van 30 min. Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de technische storingen en de brandalarmen waarop zo | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp3_KF | 4 | 2021-12-14 | 2016-01-08 | - | 502 | ANPI 2935 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi2935201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
1186 | 05-2022 | ANPI 4938 | 4 | 7.1.3 | Al de alarmen en hun doormeldingen moeten tijdens het maandelijkse onderhoud getest worden. | 001a | _alle | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-364/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 10 | Herhaling 10 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Al de alarmen en hun doormeldingen moeten tijdens het maandelijkse onderhoud getest worden. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp3_KF | 4 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 4938 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi4938201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
1187 | 05-2022 | ANPI 5226 | 4 | 7.4.4 | We beschikken niet over de plannen van de nieuwe installaties van Topaas Niveau technieken | 001a | _5Techniek | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-364/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 10 | Herhaling 10 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | We beschikken niet over de plannen van de nieuwe installaties van Topaas Niveau technieken | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp3_KF | 4 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 5226 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi5226201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
1188 | 05-2022 | ANPI 1850 | 4 | 7.5.1 | De overzichtsplannen met de gesprinklerde zones zijn niet aangepast. | 001a | _alle | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-364/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 13 | Herhaling 13 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De overzichtsplannen met de gesprinklerde zones zijn niet aangepast. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp3_KF | 4 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 1850 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi1850201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
1189 | 05-2022 | ANPI 5225 | 4 | 7.8.1 | We beschikken niet over de plannen noch over de hydraulische berekeningen van het daknet van deze installaties. | 001a | _3AankomstVertrek | Projet topaas | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-364/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 11 | Herhaling 11 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | We beschikken niet over de plannen noch over de hydraulische berekeningen van het daknet van deze installaties. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp3_KF | 4 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 5225 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi5225201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
1190 | 05-2022 | ANPI 3363 | 4 | 7.9.1 | Het overzichtsplan is niet aangepast. | 001a | _4Mezzanine | BA Flagship Lounge | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-364/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 14 | Herhaling 14 | 3J - 6J | - | - | Luc Schoeters | 2015-05-21 | 21/05/2015 - Luc Schoeters: In orde | 4 | Het overzichtsplan is niet aangepast. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp3_KF | 4 | 2021-12-14 | 2015-05-21 | - | 502 | ANPI 3363 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi3363201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
1191 | 05-2022 | ANPI 3364 | 4 | 7.9.2 | De afloop van de eindelijntestkraan is niet aangesloten (TOCH.SP6), (Technisch Lokaal Lounge). | 001a | _4Mezzanine | BA Flagship Lounge | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-364/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 14 | Herhaling 14 | 3J - 6J | - | - | Luc Schoeters | 2015-05-21 | 21/05/2015 - Luc Schoeters: In orde | 4 | De afloop van de eindelijntestkraan is niet aangesloten | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp3_KF | 4 | 2021-12-14 | 2015-05-21 | - | 502 | ANPI 3364 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi3364201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
1192 | 05-2022 | ANPI 2984 | 4 | 8.1.1 | Over de opvolging van de sprinkleralarmen bestaat nog steeds onduidelijkheid. Momenteel gebeurt dit door het GTC, met een reactietijd van 30 min. Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de technische storingen en de brandalarmen waarop zo snel mogelijk gereageerd moet worden. | 001old | _alle | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp5 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-365/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 15 | Herhaling 15 | 3J - 6J | - | - | Frédéric Liégeois | 2016-01-08 | 08/01/2016 - Frédéric Liégeois: Attente upgrade EBI car programmation trop compliquée avec le système actuel 08/01/2016: Après discussion avec Anpi, ce point sort du scope de Anpi. Du point de vue de Anpi, il y a bien une transmission des alarmes, et la GTC est maintenant beaucoup plus attentive à ces alarmes car Anpi leur rappelle l'importance lors de chaque contrôle (tous les 6 mois). L'infraction passe donc au statut "remarque" niveau 5. Ce report des alarmes fera toutefois partie d'un projet d'amélioration lorsque le nouvel EBI sera installé (target mi-2017) | 4 | Over de opvolging van de sprinkleralarmen bestaat nog steeds onduidelijkheid. Momenteel gebeurt dit door het GTC, met een reactietijd van 30 min. Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de technische storingen en de brandalarmen waarop zo | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp5_KF | 4 | 2021-12-14 | 2016-01-08 | - | 502 | ANPI 2984 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi2984201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
1193 | 05-2022 | ANPI 2986 | 4 | 8.1.3 | Al de alarmen en hun doormeldingen moeten tijdens het maandelijkse onderhoud getest worden. | 001old | _alle | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp5 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-365/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 15 | Herhaling 15 | 3J - 6J | - | - | Luc Schoeters | 2014-10-24 | 24/10/2014 - Luc Schoeters: bestaat niet meer | 4 | Al de alarmen en hun doormeldingen moeten tijdens het maandelijkse onderhoud getest worden. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp5_KF | 4 | 2021-12-14 | 2014-10-24 | - | 502 | ANPI 2986 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi2986201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
1194 | 05-2022 | ANPI 2988 | 4 | 8.2.1 | Testleiding OT.CA.F.SP1 (azur) afvoer ontbreekt. (Kan wel getest worden via eindelijn Skyhall) Testleiding OT.CA.F.SP2 (reclaim) ontbreekt. Testleidingen OT.CA.F.SP3 & 4 (tribagage) zijn buiten dienst voor de werken | 001old | _alle | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp5 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-365/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 15 | Herhaling 15 | 3J - 6J | - | - | Ronald Lostermans | 2015-03-26 | 26/03/2015 - Ronald Lostermans: ok, en ordre | 4 | Testleiding OT.CA.F.SP1 (azur) afvoer ontbreekt. Testleiding OT.CA.F.SP2 (reclaim) ontbreekt. Testleidingen OT.CA.F.SP3 & 4 (tribagage) zijn buiten dienst voor de werken | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp5_KF | 4 | 2021-12-14 | 2015-03-26 | - | 502 | ANPI 2988 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi2988201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
1195 | 05-2022 | ANPI 2996 | 4 | 8.4.1 | De overzichtsplannen met de gesprinklerde zones zijn niet aangepast. | 001old | - | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp5 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-365/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 10 | Herhaling 10 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De overzichtsplannen met de gesprinklerde zones zijn niet aangepast. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp5_KF | 4 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 2996 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi2996201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
1196 | 05-2022 | ANPI 3103 | 4 | 8.4.2 | OT.CA.F.SP5 Gateway: er ontbreekt een drukschakelaar. | 001old | - | Project Gateway | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp5 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-365/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 10 | Herhaling 10 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | OT.CA.F.SP5 Gateway: de afloop voor de gongtest is niet volledig, een filter staat verkeerd opgesteld, er ontbreekt een drukschakelaar, gong werkt niet. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp5_KF | 4 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 3103 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi3103201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
1197 | 05-2022 | ANPI 3002 | 4 | 8.6.3 | Spoelen van de leidingen Het doorspoelattest werd niet afgeleverd | 001old | - | Microdrop | FIRE | FIRE | Sprinkler Microdrop | - | - | sm1 | 12 | - | FID/01395H1/RGE/21-365/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-21 | 14 | Herhaling 14 | 3J - 6J | - | - | Koen De Spiegeleer | 2014-10-27 | 27/10/2014 - Koen De Spiegeleer: TYCO / ADT | 4 | Spoelen van de leidingen Het doorspoelattest werd niet afgeleverd | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sm1_KF | 4 | 2021-12-14 | 2014-10-27 | - | 502 | ANPI 3002 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi3002201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
1198 | 05-2022 | ANPI 2997 | 4 | 8.6.4 | De plannen en de gebruiksinstructies dienen terug zichtbaar aangebracht te worden. | 001old | - | Microdrop | FIRE | FIRE | Sprinkler Microdrop | - | - | sm1 | 12 | - | FID/01395H1/RGE/21-365/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-21 | 8 | Herhaling 8 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De plannen en de gebruiksinstructies dienen terug zichtbaar aangebracht te worden. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sm1_KF | 4 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 2997 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi2997201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
1199 | 05-2022 | ANPI 3004 | 4 | 8.6.1 | Compartimentering De door sprinklers beschermde zone is niet brandwerend gescheiden van de niet beschermde gedeeltes | 001old | _01Platform | Bagage Handling | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp5 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-365/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 15 | Herhaling 15 | 3J - 6J | - | - | Maarten de Geus | 2017-12-27 | 27/12/2017 - Maarten de Geus: question pour ANPI : welk deel van de bagage handling? Betreft het compartimentering? Openstaande deuren? Moet ik al de muren laten nagaan via een studie door SECO? | 4 | Compartimentering De door sprinklers beschermde zone is niet brandwerend gescheiden van de niet beschermde gedeeltes | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp5_KF | 4 | 2021-12-14 | 2017-12-27 | - | 502 | ANPI 3004 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi3004201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
1200 | 05-2022 | ANPI 5957 | 4 | 8.6.2 | De laatste leiding tegen de voorlopige wand is afgekoppeld. De brandwerende deuren worden opengehouden (compartimentering). | 001old | _01Platform | Bagage Handling | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp5 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-365/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 10 | Herhaling 10 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De laatste leiding tegen de voorlopige wand is afgekoppeld. De brandwerende deuren worden opengehouden (compartimentering). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp5_KF | 4 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 5957 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi5957201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
1201 | 05-2022 | ANPI 5043 | 4 | 1.4.1 | Het daknet is niet volledig over de volledige lengte van het gebouw. (meeting 5/5/2017 Bjorn Lepez-Guido Collys: sidewalls plaatsen) | 001g | - | Project | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp8 | 6 | - | FID/01395H01/RGE/21-362/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 12 | Herhaling 12 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Het daknet is niet volledig over de volledige lengte van het gebouw. (meeting 5/5/2017 Bjorn Lepez-Guido Collys: sidewalls plaatsen) | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp8_KF | 4 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 5043 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi5043201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
1202 | 05-2022 | ANPI 2989 | 4 | 1.5.3 | De identificaties op de sprinklerleidingen ontbreken. | 001g | - | Project | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp8 | 6 | - | FID/01395H01/RGE/21-362/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 13 | Herhaling 13 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De identificaties op de sprinklerleidingen ontbreken. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp8_KF | 4 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 2989 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi2989201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
1203 | 05-2022 | ANPI 5935 | 4 | 8.9.3 | Sprinklerlokaal micro-drop: MD SP1 à de eindelijntest werd verwijderd door de werken aan P20 | 001old | - | Projet P20 | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp5 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-365/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 10 | Herhaling 10 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Sprinklerlokaal micro-drop: MD SP1 à de eindelijntest werd verwijderd door de werken aan P20 | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp5_KF | 4 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 5935 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi5935201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
1204 | 05-2022 | ANPI 2932 | 4 | 7.12.1 | Terminal tussenverdiep LHI Gedeeltelijk gesprinklerd | 001new | _1_Tussenverdieping | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-366/C | 2021-12-14 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 14 | Herhaling 14 | 3J - 6J | - | - | Luc Schoeters | 2014-10-24 | 24/10/2014 - Luc Schoeters: offre 13/S.Ex.D267/RL/DVL/hf PAR 4044 NC11450 PO 51987 24/10/2014 - LS: in orde | 4 | Terminal tussenverdiep LHI Gedeeltelijk gesprinklerd | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp1_KF | 4 | 2021-06-21 | 2014-10-24 | - | 502 | ANPI 2932 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi2932201810 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2018-10 | 1
1205 | 05-2022 | ANPI 1805 | 4 | 7.5.1 | De overzichtsplannen met de gesprinklerde zones zijn niet aangepast. | 001new | _alle | Sprinklerlokalen | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-366/C | 2021-12-14 | 2019-01-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 12 | Herhaling 12 | 3J - 6J | - | - | Frédéric Liégeois | 2018-11-21 | 06/02/2018 - Luc Schoeters: Kan afgesloten worden herhalingsleds bijgeplaatst 09/04/2018 - ANPI: Nieuwe inspectie te plannen 03/05/2018 - ANPI: Herkeuring van 17/04/2018: niet conform, herhalingslampjes ontbreken. 21/11/2018 - Frédéric Liégeois: Gebouw afgebroken | 4 | De overzichtsplannen met de gesprinklerde zones zijn niet aangepast. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp1_KF | 4 | 2021-06-21 | 2018-11-21 | - | 502 | ANPI 1805 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1548892800000 | 05-2022-anpi1805201901 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-01 | 1
1206 | 05-2022 | 163815152167-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): ES05 - EN10 - EN11 - EN98 - EN36 - EN64 - EN66 - EN93. (2019) | 001new | - | NT -1 Ke10 | ELEC | ELEC | TDE | B010659 | TDE 10/11 (B010659) | 7fn005 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806980/03//005 | 2021-03-24 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-03-24 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): ES05 - EN10 - EN11 - EN98 - EN36 - EN64 - EN66 - EN93. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010659_EL | 4 | 2021-03-24 |  | - | 502 | 163815152167-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-163815152167o1509201902 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-02 | 1
1207 | 05-2022 | 163815152174-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie Kring(en): EN03. (2019) | 001new | - | NT -1 Ke13 | ELEC | ELEC | TDE | B009475 | TDE 135/11 (B009475) | 7fn004 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516002/00//003 | 2020-02-18 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2020-02-18 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie Kring(en): EN03. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009475_EL | 4 | 2020-02-18 |  | - | 502 | 163815152174-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-163815152174o1509201902 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-02 | 1
1208 | 05-2022 | 163815152168-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): ES70. (2020) | 001new | - | NT -1 Ke1 | ELEC | ELEC | TDE | B009406 | TDE 16/11 (B009406) | 7fn003 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516002/00//002 | 2020-02-18 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2020-02-18 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): ES70. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009406_EL | 4 | 2020-02-18 |  | - | 502 | 163815152168-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-163815152168o1509201902 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-02 | 1
1209 | 05-2022 | 163815152179-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2019) | 001new | - | NT +0 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B010942 | TDE 57/00 (B010942) | 7fn031 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//016 | 2020-06-24 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2020-06-24 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010942_EL | 4 | 2020-06-24 |  | - | 502 | 163815152179-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-163815152179o1509201902 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-02 | 1
1210 | 05-2022 | ANPI 6960 | 4 | - | Te sterke weerstand bij zwenking. | 001new | _0_Platform | - | FIRE | FIRE | haspels | B011519 | TCB.H1.10/(B011519) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/ER/21-165/C | 2021-12-16 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | Het verbindingsstuk voor brandweer is niet beschikbaar | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 6960 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi6960201902 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-02 | 1
1211 | 05-2022 | ANPI 7006 | 4 | - | Hindernissen - Stockage Te sterke weerstand bij zwenking. | 001new | _1_Tussenverdieping | Tri bagage | FIRE | FIRE | haspels | B011492 | TCD.H2.19/(B011492) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/ER/21-165/C | 2021-12-16 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | Het verbindingsstuk voor brandweer is niet beschikbaar | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 7006 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7006201902 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-02 | 1
1212 | 05-2022 | ANPI 7015 | 4 | - | Te sterke weerstand bij zwenking Lek spuitmondstuk | 001b | _3Vertrek | - | FIRE | FIRE | haspels | B016313 | BCD.H1.12/(B016313) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Moeilijk te roteren | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 7015 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7015201902 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-02 | 1
1213 | 05-2022 | ANPI 7152 | 4 | 1.1.3 | Detector GA-02-L6 F066 en 068 zijn omgewisseld op het plan en Ikaros (A72S1) (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/21-126/C | 2021-12-16 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector GA-02-L6 F066 en 068 zijn omgewisseld op het plan (A72S1). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 7152 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7152201902 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-02 | 1
1214 | 05-2022 | ANPI 7156 | 4 | 1.1.4 | Detectoren GA-02-L5-F060, F061, F062 worden foutief weergegeven op het plan en Ikraros (ruimte A72S10) (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/21-126/C | 2021-12-16 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector GA-02L5-F060 wordt foutief weergegeven op het plan (ruimte A72S10). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 7156 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7156201902 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-02 | 1
1215 | 05-2022 | ANPI 7157 | 4 | 1.1.5 | Detector GA-02L 5 F040 en 041 zijn omgewisseld op het plan en Ikaros (A72S2) (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/21-126/C | 2021-12-16 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector GA-02L 5 F040 en 041 zijn omgewisseld op het plan en PC (A72S2). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 7157 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7157201902 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-02 | 1
1216 | 05-2022 | ANPI 7158 | 4 | 1.1.6 | Detectoren GA-02-L6-F086 =>088 ontbreken op het plan (A72) (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/21-126/C | 2021-12-16 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren GA-02-L6-F086 =>088 ontbreken op het plan (A72). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 7158 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7158201902 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-02 | 1
1217 | 05-2022 | ANPI 7159 | 4 | 1.1.7 | Detector GA-02L1-F076 ontbreekt op de Ikaros (R71S1R11) (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/21-126/C | 2021-12-16 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector GA-02L1-F076 ontbreekt op het plan (R71S1R11). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 7159 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7159201902 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-02 | 1
1218 | 05-2022 | ANPI 7160 | 4 | 1.1.15 | Handmelder GA-02L12 M008 ontbreekt op de Ikaros (R71S1R9). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/21-126/C | 2021-12-16 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Handmelder GA-02L12-M018 ontbreekt op plan (R71S1R11). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 7160 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7160201902 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-02 | 1
1219 | 05-2022 | ANPI 7162 | 4 | 1.1.8 | Detectoren GA-02-L3-F006, F010 en F015 zijn omgewisseld op het plan (R71S1R7) (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/21-126/C | 2021-12-16 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren GA-02-L3-F006 en 010 zijn omgewisseld op het plan (R71S1R7). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 7162 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7162201902 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-02 | 1
1220 | 05-2022 | ANPI 7164 | 4 | 1.1.9 | Detector GA-02L2-F035 wordt foutief weergegeven op het plan (ruimte R71S1R15) (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/21-126/C | 2021-12-16 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 33 | Herhaling 33 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector GA-02L2-F035 wordt foutief weergegeven op het plan (ruimte R71S1R15). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 7164 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7164201902 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-02 | 1
1221 | 05-2022 | ANPI 7165 | 4 | 1.1.10 | Detectoren GM-03-L2-F014 => 028 worden foutief weergegeven op plan (ruimte M72S1) (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/21-126/C | 2021-12-16 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren GM-03-L2-F014 => 028 worden foutief weergegeven op plan (ruimte M72S1). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 7165 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7165201902 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-02 | 1
1222 | 05-2022 | ANPI 7167 | 4 | 1.1.17 | Aanzuigsystemen GM-03-L11-C028 => 030 staan foutief op het plan (M72S4) (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/21-126/C | 2021-12-16 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Aanzuigsystemen GM-03-L11-C028 => 030 staan foutief op het plan (M72S4). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 7167 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7167201902 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-02 | 1
1223 | 05-2022 | ANPI 7179 | 4 | 1.2.5 | Detector GA-02L8-F001 staat te dicht tegen de wand (T73) (Herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/21-126/C | 2021-12-16 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector GA-02L8-F001 staat te dicht tegen de wand (T73). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 7179 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7179201902 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-02 | 1
1224 | 05-2022 | ANPI 7334 | 4 | 7.6.1 | Schuimblussing Fueltanks K2S5-K2S7 Zie inspectieverslag nr. FID/1395HDF01/PCR/18-050/C - 2018.08.29. | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-366/C | 2021-12-14 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 6 | Herhaling 6 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Schuimblussing Fueltanks K2S5-K2S7 Zie inspectieverslag nr. FID/1395HDF01/PCR/18-050/C - 2018.08.29. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp1_KF | 4 | 2021-06-21 | - | - | 502 | ANPI 7334 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7334201902 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-02 | 1
1225 | 05-2022 | 163815152205-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2018) | 001new | - | NT +3 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B011173 | TDE 57/03 bis (B011173) | 7fn46 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61076134/00//000 | 2022-03-31 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-31 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2018) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011173_EL | 4 | 2022-03-31 |  | - | 502 | 163815152205-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1553990400000 | 05-2022-163815152205o1509201903 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-03 | 1
1226 | 05-2022 | 163808630011-O-1083 | 4 | - | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. o.a. in kabelgoot boven in bord (2019) | 001a | - | AM 0204 | ELEC | HVAC | HVAC | B000340 | TE-CV-02C (B000340) | 7i149 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533001/00//003 | 2020-02-21 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2020-02-21 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. o.a. in kabelgoot boven in bord (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000340_EL | 4 | 2020-02-21 |  | - | 502 | 163808630011-O-1083 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1553990400000 | 05-2022-163808630011o1083201903 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2019-03 | 1
1227 | 05-2022 | ANPI 7386 | 4 | - | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 001tun | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb13 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/21-269/C | 2021-12-13 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb13_KF | 4 | 2021-12-13 | - | - | 502 | ANPI 7386 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1553990400000 | 05-2022-anpi7386201903 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-03 | 1
1228 | 05-2022 | ANPI 7388 | 4 | - | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 001tun | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb13 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/21-269/C | 2021-12-13 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb13_KF | 4 | 2021-12-13 | - | - | 502 | ANPI 7388 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1553990400000 | 05-2022-anpi7388201903 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-03 | 1
1229 | 05-2022 | ANPI 7390 | 4 | - | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 001old | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-229/C | 2020-12-31 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-31 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb15_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 502 | ANPI 7390 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1553990400000 | 05-2022-anpi7390201903 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-03 | 1
1230 | 05-2022 | ANPI 7392 | 4 | - | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 001old | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-229/C | 2020-12-31 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-31 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb15_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 502 | ANPI 7392 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1553990400000 | 05-2022-anpi7392201903 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-03 | 1
1231 | 05-2022 | ANPI 7445 | 4 | - | Geen identificatie Geen BAC nummer | 001old | - | _01Tribagage | FIRE | FIRE | haspels | B017703 | H.1.1.33/(B017703) | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-229/C | 2020-12-31 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-31 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | 5 - Te vervangen. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb15_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 502 | ANPI 7445 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1553990400000 | 05-2022-anpi7445201903 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-03 | 1
1232 | 05-2022 | ANPI 7448 | 4 | - | Geen identificatie Geen BAC nummer | 001old | - | _01Tribagage | FIRE | FIRE | haspels | B017734 | H.1.1.21/(B017734) | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-229/C | 2020-12-31 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-31 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | - | - | Frederik Peeters | 2020-04-21 | 21/04/2020 - Frederik Peeters: Haspel is vervangen. | 5 | 5 - Geen DSP aansluiting. 5 - Te vervangen. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb15_KF | 4 | 2020-12-31 | 2020-04-21 | - | 502 | ANPI 7448 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1553990400000 | 05-2022-anpi7448201903 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-03 | 1
1233 | 05-2022 | 163808060018-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB BS 0206 | ELEC | HVAC | HVAC | B014158 | 3A1 (B014158) | 7i103 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/05//008 | 2019-03-21 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b_4Salondiensten_2019_HVAC_TFM_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2019 | 4 | 2019-03-21 |  | - | 502 | 163808060018-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-163808060018o1509201904 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2019-04 | 1
1234 | 05-2022 | 163808060020-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB BS 0510 | ELEC | HVAC | HVAC | B016150 | 3B4 (B016150) | 7i103 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/05//008 | 2019-03-21 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b_4Salondiensten_2019_HVAC_TFM_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2019 | 4 | 2019-03-21 |  | - | 502 | 163808060020-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-163808060020o1509201904 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2019-04 | 1
1235 | 05-2022 | 163808060021-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB BS 0510 | ELEC | HVAC | HVAC | B016151 | 3B4/2 (B016151) | 7i103 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/05//008 | 2019-03-21 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b_4Salondiensten_2019_HVAC_TFM_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2019 | 4 | 2019-03-21 |  | - | 502 | 163808060021-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-163808060021o1509201904 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2019-04 | 1
1236 | 05-2022 | 307107720048-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +2 RDL | ELEC | FIRE | COLT | - | SK 20 (?) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 502 | 307107720048-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-307107720048o1509201904 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-04 | 1
1237 | 05-2022 | 307107720049-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +4 | ELEC | FIRE | COLT | B014152 | SK 21 (B014152) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 502 | 307107720049-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-307107720049o1509201904 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-04 | 1
1238 | 05-2022 | 307107720050-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +4 BS.0411 | ELEC | FIRE | COLT | B016083 | SK 22 (B016083) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 502 | 307107720050-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-307107720050o1509201904 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-04 | 1
1239 | 05-2022 | 307107720052-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB dakverdiep | ELEC | FIRE | COLT | B016922 | SK 24 (B016922) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 502 | 307107720052-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-307107720052o1509201904 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-04 | 1
1240 | 05-2022 | 307107720053-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB dakverdiep | ELEC | FIRE | COLT | B016933 | SK 25 (B016933) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 502 | 307107720053-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-307107720053o1509201904 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-04 | 1
1241 | 05-2022 | 307107720054-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB dakverdiep | ELEC | FIRE | COLT | B016940 | SK 26 (B016940) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 502 | 307107720054-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-307107720054o1509201904 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-04 | 1
1242 | 05-2022 | 307107720055-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +2 roltrap | ELEC | FIRE | COLT | B015889 | SK/B 50 (B015889) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 502 | 307107720055-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-307107720055o1509201904 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-04 | 1
1243 | 05-2022 | 307107720056-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +2 BA90.903 | ELEC | FIRE | COLT | B015893 | SK/B 51 (B015893) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 502 | 307107720056-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-307107720056o1509201904 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-04 | 1
1244 | 05-2022 | 307107720057-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +2 206 | ELEC | FIRE | COLT | B015896 | SK/B 52 (B015896) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 502 | 307107720057-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-307107720057o1509201904 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-04 | 1
1245 | 05-2022 | 307107720057-O-1602 | 4 | - | E-O-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). (2019) | 001b | - | PB +2 206 | ELEC | FIRE | COLT | B015896 | SK/B 52 (B015896) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). (2019) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 502 | 307107720057-O-1602 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-307107720057o1602201904 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-04 | 1
1246 | 05-2022 | 307107720058-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +2 BA80.303 | ELEC | FIRE | COLT | B015897 | SK/B 53 (B015897) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 502 | 307107720058-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-307107720058o1509201904 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-04 | 1
1247 | 05-2022 | 307107720059-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +2 214 | ELEC | FIRE | COLT | B015898 | SK/B 54 (B015898) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 502 | 307107720059-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-307107720059o1509201904 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-04 | 1
1248 | 05-2022 | 307107720060-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +2 roltrap | ELEC | FIRE | COLT | B015902 | SK/B 55 (B015902) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 502 | 307107720060-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-307107720060o1509201904 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-04 | 1
1249 | 05-2022 | 307107720061-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +2 228 | ELEC | FIRE | COLT | B015905 | SK/B 56 (B015905) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 502 | 307107720061-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-307107720061o1509201904 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-04 | 1
1250 | 05-2022 | 307107720062-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +2 BA80.201 | ELEC | FIRE | COLT | B015907 | SK/B 57 (B015907) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 502 | 307107720062-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-307107720062o1509201904 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-04 | 1
1251 | 05-2022 | 307107720063-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +2 234 | ELEC | FIRE | COLT | B015908 | SK/B 58 (B015908) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 502 | 307107720063-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-307107720063o1509201904 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-04 | 1
1252 | 05-2022 | 307107720064-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +2 BA90.927 | ELEC | FIRE | COLT | B015909 | SK/B 59 (B015909) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 502 | 307107720064-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-307107720064o1509201904 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-04 | 1
1253 | 05-2022 | 307107720065-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +3 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 60 (?) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 502 | 307107720065-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-307107720065o1509201904 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-04 | 1
1254 | 05-2022 | 307107720066-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +3 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 61 (?) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 502 | 307107720066-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-307107720066o1509201904 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-04 | 1
1255 | 05-2022 | 307107720067-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +3 | ELEC | FIRE | COLT | B015969 | SK/B 62 (B015969) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 502 | 307107720067-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-307107720067o1509201904 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-04 | 1
1256 | 05-2022 | 307107720070-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +3 | ELEC | FIRE | COLT | B015982 | SK/B 65 (B015982) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 502 | 307107720070-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-307107720070o1509201904 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-04 | 1
1257 | 05-2022 | 307107720073-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +3 | ELEC | FIRE | COLT | B015992 | SK/B 69 (B015992) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 502 | 307107720073-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-307107720073o1509201904 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-04 | 1
1258 | 05-2022 | 307107720074-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +3 | ELEC | FIRE | COLT | B015998 | SK/B 70 (B015998) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 502 | 307107720074-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-307107720074o1509201904 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-04 | 1
1259 | 05-2022 | 547148405649-O-1061 | 4 | - | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2019) | 001g | - | GP1A1005 (Lok: GA01750) | ELEC | ELEC | UPS | B008386 | T288 NOOD (BLAUW) (B008386) | 7j42 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329707/01//004 | 2019-04-03 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001g__2019_ELEC_UPS_Elektriciteit_T288 NOOD (BLAUW)___Vinçotte_NC_1J_4-2019 | 4 | 2019-04-03 |  | - | 502 | 547148405649-O-1061 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-547148405649o1061201904 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-04 | 1
1260 | 05-2022 | 547148405628-O-1061 | 4 | - | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2019) | 001g | - | GP1A1007 (Lok: GA01600) | ELEC | ELEC | UPS | B008341 | T290 NO-BREAK (ROOD) (B008341) | 7j39 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//016 | 2020-03-09 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-03-09 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008341_EL | 4 | 2020-03-09 |  | - | 502 | 547148405628-O-1061 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-547148405628o1061201904 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-04 | 1
1261 | 05-2022 | 547148405669-O-1061 | 4 | - | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2019) | 001g | - | GM1904 (Lok: GM00450) | ELEC | ELEC | UPS | B008191 | T485 NOOD (BLAUW) (B008191) | 7j46 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329707/01//009 | 2019-04-03 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001g__2019_ELEC_UPS_Elektriciteit_T485 NOOD (BLAUW)___Vinçotte_NC_1J_4-2019 | 4 | 2019-04-03 |  | - | 502 | 547148405669-O-1061 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-547148405669o1061201904 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-04 | 1
1262 | 05-2022 | 508142044461-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). QR code fout 2 QR-codes op bord. (2019) | 001new | - | NT +4 Pizzahut | ELEC | ELEC | TDE | B012397 | TDE 10/04 bis (B012397) | 7fn018 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61055601/00//003 | 2022-01-31 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). QR code fout 2 QR-codes op bord. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012397_EL | 4 | 2022-01-31 |  | - | 502 | 508142044461-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-508142044461o1610201904 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-04 | 1
1263 | 05-2022 | 163815152198-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2020) | 001new | - | NT +2 Ke7 | ELEC | ELEC | TDE | B011134 | TDE 77/02 (B011134) | 7fn37 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//005 | 2020-06-22 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-06-22 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011134_EL | 4 | 2020-06-22 |  | - | 502 | 163815152198-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-163815152198o1509201904 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-04 | 1
1264 | 05-2022 | 508143147245-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). QR-code niet aanwezig (2019) | 001a | - | Topaas Techniek AT 0308 | ELEC | HVAC | HVAC | - | TFM - T1A Bis (?) | 7i86 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61080496/00//000 | 2022-04-25 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-25 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). QR-code niet aanwezig (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 508143147245_EL | 4 | 2022-04-25 |  | - | 502 | 508143147245-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-508143147245o1610201904 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2019-04 | 1
1265 | 05-2022 | 508143087184-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). QR-code niet aanwezig (2019) | 001a | - | Topaas Techniek AT 0308 | ELEC | HVAC | HVAC | - | TFM - T1B Bis (?) | 7i85 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61080496/00//001 | 2022-04-25 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-25 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). QR-code niet aanwezig (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 508143087184_EL | 4 | 2022-04-25 |  | - | 502 | 508143087184-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-508143087184o1610201904 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2019-04 | 1
1266 | 05-2022 | 523348337886-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT Kelder | ELEC | SANI | SAN | B010916 | TS 14 (B010916) | 7h15 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//048 | 2021-09-08 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 |  | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010916_EL | 4 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 523348337886-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-523348337886o1610201904 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-04 | 1
1267 | 05-2022 | 523348337879-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT Mezannine | ELEC | SANI | SAN | B012039 | TS 48 (B012039) | 7h14 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//044 | 2021-09-08 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 |  | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012039_EL | 4 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 523348337879-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-523348337879o1610201904 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2019-04 | 1
1268 | 05-2022 | 504448846742-O-1061 | 4 | - | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2019) | 001a | - | TO niv +4 AM19007 | ELEC | HVAC | Brandbestrijding | B000014 | Subbord B Brandkleppen (B000014) | 7i141 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/02//008 | 2019-05-06 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001a__2019_HVAC_TFM_Elektriciteit_TO_Subbord B Brandkleppen__Vinçotte_NC_5J_5-2019 | 4 | 2019-05-06 |  | - | 502 | 504448846742-O-1061 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-504448846742o1061201905 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2019-05 | 1
1269 | 05-2022 | 504448846742-O-1062 | 4 | - | E-O-1062-Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. (2019) | 001a | - | TO niv +4 AM19007 | ELEC | HVAC | Brandbestrijding | B000014 | Subbord B Brandkleppen (B000014) | 7i141 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/02//008 | 2019-05-06 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1062-Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001a__2019_HVAC_TFM_Elektriciteit_TO_Subbord B Brandkleppen__Vinçotte_NC_5J_5-2019 | 4 | 2019-05-06 |  | - | 502 | 504448846742-O-1062 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-504448846742o1062201905 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2019-05 | 1
1270 | 05-2022 | 504448846742-O-1083 | 4 | - | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2019) | 001a | - | TO niv +4 AM19007 | ELEC | HVAC | Brandbestrijding | B000014 | Subbord B Brandkleppen (B000014) | 7i141 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/02//008 | 2019-05-06 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001a__2019_HVAC_TFM_Elektriciteit_TO_Subbord B Brandkleppen__Vinçotte_NC_5J_5-2019 | 4 | 2019-05-06 |  | - | 502 | 504448846742-O-1083 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-504448846742o1083201905 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2019-05 | 1
1271 | 05-2022 | 508148874060-O-1061 | 4 | - | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2019) | 001a | - | TO niv +4 AM19007 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B000013 | Subbord B Rookgordijnen (B000013) | 7i142 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/02//009 | 2019-05-06 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2019) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001a__2019_FIRE_Bord Rookgordijn_Elektriciteit_TO_Subbord B Rookgordijnen__Vinçotte_NC_5J_5-2019 | 4 | 2019-05-06 |  | - | 502 | 508148874060-O-1061 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-508148874060o1061201905 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-05 | 1
1272 | 05-2022 | 508148874060-O-1062 | 4 | - | E-O-1062-Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. (2019) | 001a | - | TO niv +4 AM19007 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B000013 | Subbord B Rookgordijnen (B000013) | 7i142 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/02//009 | 2019-05-06 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1062-Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. (2019) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001a__2019_FIRE_Bord Rookgordijn_Elektriciteit_TO_Subbord B Rookgordijnen__Vinçotte_NC_5J_5-2019 | 4 | 2019-05-06 |  | - | 502 | 508148874060-O-1062 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-508148874060o1062201905 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-05 | 1
1273 | 05-2022 | 514848820187-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Gelieve een QR-code op het bord aan te brengen en deze met ons te delen. (2019) | 001g | - | CONN aankomst/vertrek, lokaal GR0900 | ELEC | ELEC | UPS | - | T186 UPS (?) | 7j52 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/06//018 | 2019-04-29 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Gelieve een QR-code op het bord aan te brengen en deze met ons te delen. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001g__2019_ELEC_UPS_Elektriciteit_T186 UPS___Vinçotte_NC_1J_4-2019 | 4 | 2019-04-29 |  | - | 502 | 514848820187-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-514848820187o1610201905 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-05 | 1
1274 | 05-2022 | 180106550040-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA -1 AE1103 | ELEC | ELEC | UPS | B003061 | TLZ 66 / NO-BREAK (B003061) | 7j198 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//018 | 2021-06-11 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003061_EL | 4 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 180106550040-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-180106550040o1509201905 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-05 | 1
1275 | 05-2022 | 180106550043-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA -1 AE1305 | ELEC | ELEC | UPS | B002608 | TLZ 67 / NO-BREAK (B002608) | 7j200 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//021 | 2021-06-11 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002608_EL | 4 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 180106550043-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-180106550043o1509201905 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-05 | 1
1276 | 05-2022 | 180106550046-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA -1 AE1303 | ELEC | ELEC | UPS | B003038 | TLZ 68 / NO-BREAK (B003038) | 7j202 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//024 | 2021-06-11 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003038_EL | 4 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 180106550046-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-180106550046o1509201905 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-05 | 1
1277 | 05-2022 | 180106550052-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA -1 AE 1503 | ELEC | ELEC | UPS | B003008 | TLZ 70 / NO BREAK (B003008) | 7j206 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//030 | 2021-06-14 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-14 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003008_EL | 4 | 2021-06-14 |  | - | 502 | 180106550052-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-180106550052o1509201905 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-05 | 1
1278 | 05-2022 | 180106550055-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | 001a | - | PA -1 AE1705 | ELEC | ELEC | UPS | B002675 | TLZ 71 / NO-BREAK (B002675) | 7j138 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//033 | 2021-06-14 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-14 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002675_EL | 4 | 2021-06-14 |  | - | 502 | 180106550055-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-180106550055o1509201905 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-05 | 1
1279 | 05-2022 | 180106550058-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | 001a | - | PA -1 AE1702 | ELEC | ELEC | UPS | B002748 | TDE TLZ 72 NO-BREAK (B002748) | 7j136 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//036 | 2021-06-14 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-14 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002748_EL | 4 | 2021-06-14 |  | - | 502 | 180106550058-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-180106550058o1509201905 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-05 | 1
1280 | 05-2022 | 180106550066-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | 001a | - | PA -2 AK1312 | ELEC | ELEC | UPS | B002617 | TLZ 80 / NOOD (B002617) | 7j207 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61048906/01//006 | 2021-12-13 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-13 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002617_EL | 4 | 2021-12-13 |  | - | 502 | 180106550066-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-180106550066o1509201905 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-05 | 1
1281 | 05-2022 | 508148894121-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2017) | 001new | - | NT -1 TLO | ELEC | ELEC | UPS | B010887 | UPS A (BLAUW) (B010887) | 7j119 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//028 | 2021-11-23 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-11-23 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2017) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010887_EL | 4 | 2021-11-23 |  | - | 502 | 508148894121-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-508148894121o1509201905 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-05 | 1
1282 | 05-2022 | 366725631415-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | 001new | - | NT -1 TK27 | ELEC | ELEC | UPS | B009872 | UPS N18 (B009872) | 7j117 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//029 | 2021-11-23 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-11-23 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009872_EL | 4 | 2021-11-23 |  | - | 502 | 366725631415-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-366725631415o1509201905 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-05 | 1
1283 | 05-2022 | 23315548-F-1 | 4 | - | L-I-F-Noodopening (groene knop) werkt niet, te herstellen. | 001new | - | B011073 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0015039.0005/ASSA BELOY/TV 3057 | 8SD01newB011073 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127771/01//07/DP | 2022-04-20 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-20 | 0 |  | 3J - 6J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening (groene knop) werkt niet, te herstellen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011073_SM | 4 | 2022-04-20 |  | - | 502 | 23315548-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-23315548f1201905 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2019-05 | 1
1284 | 05-2022 | ANPI 8304 | 4 | 1.1.1 | De nummering van de detectoren en handmelders is niet overal correct tussen de plannen, Syr-view en label ter plaatse (herhaling). | 001c | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd21 | 12 | - | FID/1395D/FB/21-056/C | 2021-06-24 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De nummering van de detectoren en handmelders is niet overal correct tussen de plannen, Syr-view en label ter plaatse. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd21_KF | 4 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 8304 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-anpi8304201905 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-05 | 1
1285 | 05-2022 | ANPI 8307 | 4 | 1.1.2 | Nummering detectoren ontbreekt op het plan en Syr-View (verdiep +1 protocol) (herhaling). | 001c | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd21 | 12 | - | FID/1395D/FB/21-056/C | 2021-06-24 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Nummering detectoren ontbreekt op het plan (satelliet +1 protocol). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd21_KF | 4 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 8307 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-anpi8307201905 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-05 | 1
1286 | 05-2022 | ANPI 8309 | 4 | 1.1.3 | Handmelder 1/11 wordt foutief weergegeven op het plan en Sry-view. (Verdiep +1) (herhaling). | 001c | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd21 | 12 | - | FID/1395D/FB/21-056/C | 2021-06-24 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Handmelder 1/11 wordt foutief weergegeven op het plan en Syr-view (Satelliet +1). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd21_KF | 4 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 8309 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-anpi8309201905 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-05 | 1
1287 | 05-2022 | ANPI 8310 | 4 | 1.1.4 | Plan en Sry-view is niet As-Built (Verdiep +2 Lokaal SIO403) (herhaling). | 001c | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd21 | 12 | - | FID/1395D/FB/21-056/C | 2021-06-24 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Plan en Sry-view is niet As-Built (Satelliet +2 Lokaal SIO403). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd21_KF | 4 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 8310 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-anpi8310201905 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-05 | 1
1288 | 05-2022 | ANPI 8311 | 4 | 1.1.5 | Plan en Sry-view is niet As-Built (Verdiep +3 Detectoren 234/49, 50) (herhaling). | 001c | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd21 | 12 | - | FID/1395D/FB/21-056/C | 2021-06-24 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Plan en Sry-view is niet As-Built (Satelliet +3 Detector 234/49). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd21_KF | 4 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 8311 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-anpi8311201905 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-05 | 1
1289 | 05-2022 | ANPI 9015 | 4 | 1.1.2 | De modules 15-09L5 N026.1 & 2 zijn omgewisseld op de Wizcon (24V – 220V) | 001new | - | - | FIRE | FIRE | Voeding Cams | - | - | vc3 | 12 | - | FID/1395D/FB/21-050/C | 2021-05-10 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-10 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 4 | De modules 15-09L5 N026.1 & 2 zijn omgewisseld op de Wizcon (24V – 220V) | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | vc3_KF | 4 | 2021-05-10 | - | - | 502 | ANPI 9015 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-anpi9015202105 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-05 | 1
1290 | 05-2022 | ANPI 9013 | 4 | 1.1.2 | De modules 15-09L5 N026.1 & 2 zijn omgewisseld op de Wizcon (24V – 220V) | 001a | - | - | FIRE | FIRE | Voeding Cams | - | - | vc1 | 12 | - | FID/1395D/FB/21-050/C | 2021-05-10 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-10 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 4 | De modules 15-09L5 N026.1 & 2 zijn omgewisseld op de Wizcon (24V – 220V) | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | vc1_KF | 4 | 2021-05-10 | - | - | 502 | ANPI 9013 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-anpi9013202105 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-05 | 1
1291 | 05-2022 | ANPI 9011 | 4 | 1.1.2 | De modules 15-09L5 N026.1 & 2 zijn omgewisseld op de Wizcon (24V – 220V) | 001b | - | - | FIRE | FIRE | Voeding Cams | - | - | vc2 | 12 | - | FID/1395D/FB/21-050/C | 2021-05-10 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-10 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 4 | De modules 15-09L5 N026.1 & 2 zijn omgewisseld op de Wizcon (24V – 220V) | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | vc2_KF | 4 | 2021-05-10 | - | - | 502 | ANPI 9011 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-anpi9011202105 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-05 | 1
1292 | 05-2022 | 163808140063-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). geen QR code op bord links in lokaal (2021) | 001new | - | NT +6 Safier 2 dak | ELEC | HVAC | HVAC | B010231 | TE-CV-10 (B010231) | 7i218 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//026 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). geen QR code op bord links in lokaal (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010231_EL | 4 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140063-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140063o1610202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
1293 | 05-2022 | 163808140063-O-1062 | 4 | - | E-O-1062-Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. Bord links in het lokaal.( stuurbord SAF 2 ) (2012) | 001new | - | NT +6 Safier 2 dak | ELEC | HVAC | HVAC | B010231 | TE-CV-10 (B010231) | 7i218 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//026 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1062-Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. Bord links in het lokaal.( stuurbord SAF 2 ) (2012) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010231_EL | 4 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140063-O-1062 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140063o1062202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
1294 | 05-2022 | 163808140063-O-1061 | 4 | - | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. Bord links in het lokaal.( stuurbord SAF2 ) (2012) | 001new | - | NT +6 Safier 2 dak | ELEC | HVAC | HVAC | B010231 | TE-CV-10 (B010231) | 7i218 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//026 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. Bord links in het lokaal.( stuurbord SAF2 ) (2012) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010231_EL | 4 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140063-O-1061 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140063o1061202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
1295 | 05-2022 | 163808140029-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc vermelden op verdeelbord (2021) | 001new | - | NT +01 bagage refter AP | ELEC | HVAC | HVAC | B035448 | OE bis (B035448) | 7I216 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//024 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc vermelden op verdeelbord (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B035448_EL | 4 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140029-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140029o1610202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
1296 | 05-2022 | 163808140028-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | 001new | - | NT +01 bagage refter AP | ELEC | HVAC | HVAC | B011596 | OE (B011596) | 7i215 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//023 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011596_EL | 4 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140028-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140028o1610202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
1297 | 05-2022 | 163808140027-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc niet vermeld op verdeelbord (2021) | 001new | - | NT +0 bagage poort A/B | ELEC | HVAC | HVAC | B012946 | OD (B012946) | 7i214 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//022 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc niet vermeld op verdeelbord (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012946_EL | 4 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140027-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140027o1610202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
1298 | 05-2022 | 163808140026-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | 001new | - | NT +01 bushalte | ELEC | HVAC | HVAC | B011463 | OBS (B011463) | 7i213 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//021 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011463_EL | 4 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140026-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140026o1610202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
1299 | 05-2022 | 163808140064-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc vermelden op verdeelbord (2021) | 001new | - | NT lokaal -1B | ELEC | HVAC | HVAC | B009119 | EB-TE-F2T (B009119) | 7i210 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//018 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc vermelden op verdeelbord (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009119_EL | 4 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 163808140064-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140064o1610202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
1300 | 05-2022 | 508150907954-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc vermelden op verdeelbord (2021) | 001new | - | ? | ELEC | HVAC | HVAC | B030165 | EB HVAC 1 APOC II (B030165) | 7i187 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//028 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc vermelden op verdeelbord (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B030165_EL | 4 | 2021-04-20 |  | - | 502 | 508150907954-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-508150907954o1610202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
1301 | 05-2022 | 163808140024-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | HVAC | HVAC | B009178 | -1F2 (B009178) | 7i209 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//017 | 2021-04-22 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-22 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009178_EL | 4 | 2021-04-22 |  | - | 502 | 163808140024-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140024o1610202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
1302 | 05-2022 | 163808140020-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | 001new | - | NT naast HS-post | ELEC | HVAC | HVAC | B009142 | -1B (B009142) | 7i206 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//014 | 2021-04-22 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-22 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009142_EL | 4 | 2021-04-22 |  | - | 502 | 163808140020-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140020o1610202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
1303 | 05-2022 | 508145326086-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001old | - | OT+0 Bagage ALSB | ELEC | ELEC | UPS | B017752 | TD UPS'B (B017752) | 7j91 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516801/00//005 | 2020-02-28 | 2019-06-30 | 0 | Safety Register | 2020-02-28 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017752_EL | 4 | 2020-02-28 |  | - | 502 | 508145326086-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1561852800000 | 05-2022-508145326086o1509201906 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-06 | 1
1304 | 05-2022 | 393041460594-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc + nettype aanbrengen op het bord. (2021) | 001c | - | SAT +1 Boven Bur. CEO | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE BUR CEO (?) | 7f191 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//028 | 2021-06-01 | 2019-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-01 | 0 |  | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc + nettype aanbrengen op het bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027305_EL | 4 | 2021-06-01 |  | - | 502 | 393041460594-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1561852800000 | 05-2022-393041460594o1610201906 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-06 | 1
1305 | 05-2022 | 393039910160-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. (2022) | 001a | - | TO +0 | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE P03bis (?) | 7ft18 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695112/02//011 | 2022-05-23 | 2019-06-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-23 | 0 |  | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027301_EL | 4 | 2022-03-17 |  | - | 502 | 393039910160-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1561852800000 | 05-2022-393039910160o1610201906 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-06 | 1
1306 | 05-2022 | 163808140041-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | 001new | - | NT +5 Ke16 | ELEC | HVAC | HVAC | B011731 | +4E2 (B011731) | 7i198 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//006 | 2021-05-03 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011731_EL | 4 | 2021-05-03 |  | - | 502 | 163808140041-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140041o1610202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
1307 | 05-2022 | 163808140039-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | 001new | - | NT +5 Ke10 | ELEC | HVAC | HVAC | B010472 | +4E1/A-B (B010472) | 7i197 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//005 | 2021-05-03 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010472_EL | 4 | 2021-05-03 |  | - | 502 | 163808140039-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140039o1610202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
1308 | 05-2022 | 163808140035-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | 001new | - | NT +5 Ke1 | ELEC | HVAC | HVAC | B012808 | +4B (B012808) | 7i195 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//003 | 2021-04-19 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-19 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012808_EL | 4 | 2021-04-19 |  | - | 502 | 163808140035-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-163808140035o1610202105 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2021-05 | 1
1309 | 05-2022 | ANPI 8388 | 4 | 7.3.2 | Controlepost (TOCH.SP5), de afsluiter onder de controlepost (6”) dient vervangen te worden. | 001a | _alle | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-364/C | 2021-12-14 | 2019-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 5 | Herhaling 5 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | Controlepost (TOCH.SP5), de afsluiter onder de controlepost (6”) dient vervangen teworden. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp3_KF | 4 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 8388 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1564531200000 | 05-2022-anpi8388201907 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-07 | 1
1310 | 05-2022 | ANPI 8333 | 4 | 1.3.2 | De verbouwingen en renovaties moeten op de As-Built plannen, het blokschema en de Syrview aangepast worden (herhaling):  Alle centrales, subcentrales en herhalingsborden.  Alle lussen met adres, type apparatuur en verdiep.  Alle sturingen (HVAC, deuren, sirenes, blussingen). | 001c | _alle | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd21 | 12 | - | FID/1395D/FB/21-056/C | 2021-06-24 | 2019-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 4 | Herhaling 4 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | De verbouwingen en renovaties moeten op de As-Built plannen, het blokschema en de Syrview aangepast worden (herhaling):  Alle centrales, subcentrales en herhalingsborden.  Alle lussen met adres, type apparatuur en verdiep.  Alle sturingen (HVAC, deuren, sirenes, blussingen). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd21_KF | 4 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 8333 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1564531200000 | 05-2022-anpi8333201907 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-07 | 1
1311 | 05-2022 | ANPI 8335 | 4 | 1.3.4 | Op de verschillende displays (herhalingsborden, subcentrales en CCOT) worden verschillende foutieve en onvolledige teksten vermeld (gedeeltelijk Franstalig en gedeeltelijk Nederlandstalig) (herhaling). | 001c | _alle | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd21 | 12 | - | FID/1395D/FB/21-056/C | 2021-06-24 | 2019-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 4 | Herhaling 4 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Op de verschillende displays (herhalingsborden, subcentrales en CCOT) worden verschillende foutieve en onvolledige teksten vermeld (gedeeltelijk Franstalig en gedeeltelijk Nederlandstalig) (herhaling). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd21_KF | 4 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 8335 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1564531200000 | 05-2022-anpi8335201907 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-07 | 1
1312 | 05-2022 | ANPI 8975 | 4 | 1.2.2 | De meldingen komen als “status” en niet als “alarm” op de centrale en Wizcon. Niet is niet naar analogie met de andere blussingen en kan verwarring stichten. | 001new | _2Tussenverdieping | - | FIRE | FIRE | Gasblussing | - | - | gb12 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/21-029/C | 2021-04-06 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-04-06 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | De meldingen komen als “status” en niet als “alarm” op de centrale en Wizcon. Niet is niet naar analogie met de andere blussingen en kan verwarring stichten. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | gb12_KF | 4 | 2021-04-06 | - | - | 502 | ANPI 8975 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-anpi8975202104 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-04 | 1
1313 | 05-2022 | ANPI 8962 | 4 | 1.1.1 | De meldingen “voor- en hoofdalarm” komen als “status” en niet als “alarm” op de centrale en Wizcon. Dit is niet naar analogie met de andere blussingen en dient als een alarm aanschouwd te worden. | 001new | _4_Mezzanine | APOC II | FIRE | FIRE | Gasblussing | - | - | gb10 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/22-023/C | 2022-03-17 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-17 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | De meldingen komen als “status” en niet als “alarm” op de centrale en Wizcon. Niet is niet naar analogie met de andere blussingen en kan verwarring stichten. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | gb10_KF | 4 | 2022-03-17 | - | - | 502 | ANPI 8962 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-anpi8962202104 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-04 | 1
1314 | 05-2022 | ANPI 2076 | 4 | 1.1.1 | Blussing/alarm 2 geeft geen melding op de centrale en de Wizcon. De gebeurd enkel in de stand "manueel". | 001a | _1Kelder | TOP - TLZ | FIRE | FIRE | Gasblussing | - | - | gb39 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/22-029/C | 2022-03-17 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-17 | 7 | Herhaling 7 | 1J - 2J | - | - | Philippe Crabbé | 2018-03-21 | 21/02/2018 - Franky Brumagne: C’est réglé au mois de Mai 2015. Au moment où Franky Brumagne nous prévenu, au mois d’avril, j’ai directement demandé à Nicolas Dekeyser - mon technicien - de les régler au moment même. 22/09/2017 - ANPI: inspecties deze maand 15/01/2018 - ANPI: herkeuring uit te voeren 21/02/2018 - Franky Brumagne: nog niet in orde: HERKEURING (INSPECTIEVERSLAG Nr. FID/1395D-G/FB/17-042/C - 2017.03.31) – Add_1_2018.03.01 | 5 | Blussing/alarm 2 geeft geen melding op de centrale en de Wizcon (herhaling). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | gb39_KF | 4 | 2022-03-17 | 2018-03-21 | - | 502 | ANPI 2076 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-anpi2076202104 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-04 | 1
1315 | 05-2022 | 23314518-F-1 | 4 | - | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) (Rappel 1) | 001b | - | B013151 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0001518.0063/DORMA/R06 INT (BP0383) | 8SD1bB013151 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127778/00//38/DP | 2022-04-04 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013151_SM | 4 | 2021-04-12 |  | - | 502 | 23314518-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-23314518f1202104 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2021-04 | 1
1316 | 05-2022 | 307136298391-O-0800 | 4 | - | E-O-0800-Het (de) in het verslag aangeduide nood- en/of veiligheidsverlichtingstoestel(len) is (zijn) na te zien. De goede werking van de noodverlichting is na te kijken (2019) | 056a | - | 1-ste verdiep | ELEC | ELEC | LS B&F | B022645 | TDE PO/01 (B022645) | 7o14 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373405/03//004 | 2019-08-12 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-0800-Het (de) in het verslag aangeduide nood- en/of veiligheidsverlichtingstoestel(len) is (zijn) na te zien. De goede werking van de noodverlichting is na te kijken (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 056a__2019_ELEC_LS_Elektriciteit_TDE PO-01___Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 4 | 2019-08-12 |  | - | 502 | 307136298391-O-0800 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-307136298391o0800201908 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-08 | 1
1317 | 05-2022 | 23314514-F-1 | 4 | - | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) (Rappel 1) | 001b | - | B014257 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0001518.0057/DORMA/B80 INT (BP0661) | 8SD1bB014257 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127778/00//32/DP | 2022-04-04 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014257_SM | 4 | 2021-04-12 |  | - | 502 | 23314514-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-23314514f1202104 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2021-04 | 1
1318 | 05-2022 | 23315135-F-1 | 4 | - | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) (Rappel 1) | 001b | - | B014790 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0001518.0055/DORMA/B81 INT (BP0679) | 8SD1bB014790 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127778/00//30/DP | 2022-04-04 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014790_SM | 4 | 2021-04-12 |  | - | 502 | 23315135-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-23315135f1202104 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2021-04 | 1
1319 | 05-2022 | 23314512-F-1 | 4 | - | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) (Rappel 1) | 001b | - | B014475 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0001518.0051/DORMA/B82 INT (BP0680) | 8SD1bB014475 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127778/00//26/DP | 2022-04-04 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014475_SM | 4 | 2021-04-12 |  | - | 502 | 23314512-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-23314512f1202104 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2021-04 | 1
1320 | 05-2022 | 23314510-F-1 | 4 | - | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) (Rappel 1) | 001b | - | B014478 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0001518.0049/DORMA/B82 INT (BP0682) | 8SD1bB014478 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127778/00//24/DP | 2022-04-04 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014478_SM | 4 | 2021-04-12 |  | - | 502 | 23314510-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-23314510f1202104 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2021-04 | 1
1321 | 05-2022 | 23314508-F-1 | 4 | - | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) (Rappel 1) | 001b | - | B014482 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0001518.0047/DORMA/B86 INT (BP0776) | 8SD1bB014482 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127778/00//22/DP | 2022-04-04 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014482_SM | 4 | 2021-04-12 |  | - | 502 | 23314508-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-23314508f1202104 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2021-04 | 1
1322 | 05-2022 | 23314506-F-1 | 4 | - | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) (Rappel 1) | 001b | - | B014484 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0001518.0045/DORMA/B86 INT (BP0778) | 8SD1bB014484 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127778/00//20/DP | 2022-04-04 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014484_SM | 4 | 2021-04-12 |  | - | 502 | 23314506-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-23314506f1202104 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2021-04 | 1
1323 | 05-2022 | 23314490-F-1 | 4 | - | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) (Rappel 1) | 001b | - | B014781 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0001518.0041/DORMA/B85 INT (BP0884) | 8SD1bB014781 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127778/00//16/DP | 2022-04-04 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014781_SM | 4 | 2021-04-12 |  | - | 502 | 23314490-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-23314490f1202104 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2021-04 | 1
1324 | 05-2022 | 23314502-F-1 | 4 | - | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) (Rappel 1) | 001b | - | B014492 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0001518.0039/DORMA/B90 INT (BP0875) | 8SD1bB014492 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127778/00//14/DP | 2022-04-04 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014492_SM | 4 | 2021-04-12 |  | - | 502 | 23314502-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-23314502f1202104 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2021-04 | 1
1325 | 05-2022 | 23314504-F-1 | 4 | - | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) (Rappel 1) | 001b | - | B014489 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0001518.0037/DORMA/B90 INT (BP0873) | 8SD1bB014489 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127778/00//12/DP | 2022-04-04 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014489_SM | 4 | 2021-04-12 |  | - | 502 | 23314504-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-23314504f1202104 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2021-04 | 1
1326 | 05-2022 | 23314492-F-1 | 4 | - | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) (Rappel 1) | 001b | - | B014761 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0001518.0035/DORMA/B89 INT (BP0879) | 8SD1bB014761 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127778/00//10/DP | 2022-04-04 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014761_SM | 4 | 2021-04-12 |  | - | 502 | 23314492-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-23314492f1202104 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2021-04 | 1
1327 | 05-2022 | 23314496-F-1 | 4 | - | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) (Rappel 1) | 001b | - | B014438 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0001518.0030/DORMA/B93 INT (BP0986) | 8SD1bB014438 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127778/00//05/DP | 2022-04-04 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014438_SM | 4 | 2021-04-12 |  | - | 502 | 23314496-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-23314496f1202104 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2021-04 | 1
1328 | 05-2022 | 23314498-F-1 | 4 | - | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) (Rappel 1) | 001b | - | B014442 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0001518.0027/DORMA/B96 INT (BP0903) | 8SD1bB014442 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127778/00//02/DP | 2022-04-04 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014442_SM | 4 | 2021-04-12 |  | - | 502 | 23314498-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-23314498f1202104 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2021-04 | 1
1329 | 05-2022 | 23314499-F-1 | 4 | - | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) (Rappel 1) | 001b | - | B014443 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0001518.0026/DORMA/B96 EXT (BP0952) | 8SD1bB014443 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127778/00//01/DP | 2022-04-04 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014443_SM | 4 | 2021-04-12 |  | - | 502 | 23314499-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-23314499f1202104 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2021-04 | 1
1330 | 05-2022 | 23317346-F-1 | 4 | - | L-I-F-Loopwagen vervormd, te vervangen. | 001c | - | B029421 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0003188.001/DORMA/SP0201 | 8SD1cB029421 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127801/00//01/DP | 2022-04-22 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-22 | 0 |  | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Loopwagen vervormd, te vervangen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B029421_SM | 4 | 2022-04-22 |  | - | 502 | 23317346-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-23317346f1202104 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2021-04 | 1
1331 | 05-2022 | 23316787-F-1 | 4 | - | L-I-F-Noodopening zonder stroom na te zien. | 001a | - | B002094 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0001518.0107/ASSA ABLOY/AP0408 | 8SD1aB002094 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127775/00//33/DP | 2022-04-25 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-25 | 0 |  | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening zonder stroom na te zien. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002094_SM | 4 | 2021-04-13 |  | - | 502 | 23316787-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-23316787f1202104 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2021-04 | 1
1332 | 05-2022 | 23316790-F-1 | 4 | - | L-I-F-Noodopening (groene knop) zonder stroom werkt niet, te verhelpen. (Rappel 1) | 001a | - | B002078 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0001518.0093/ASSA ABLOY/AP0405 | 8SD1aB002078 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127775/00//31/DP | 2022-04-25 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-25 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening (groene knop) zonder stroom werkt niet, te verhelpen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002078_SM | 4 | 2021-04-13 |  | - | 502 | 23316790-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-23316790f1202104 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2021-04 | 1
1333 | 05-2022 | 23316782-F-1 | 4 | - | L-I-F-Noodopening (groene knop) zonder stroom werkt niet, te verhelpen. (Rappel 1) | 001a | - | B002097 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0001518.0068/ASSA ABLOY/AP0221 | 8SD1aB002097 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127775/00//07/DP | 2022-04-25 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-25 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening (groene knop) zonder stroom werkt niet, te verhelpen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002097_SM | 4 | 2021-04-13 |  | - | 502 | 23316782-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-23316782f1202104 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2021-04 | 1
1334 | 05-2022 | 23315545-F-2 | 4 | - | L-I-F-Noodopening (groene knop) werkt niet, te herstellen. (Rappel 1) | 001new | - | B011077 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0015039.0006/ASSA BELOY/TV 3058 | 8SD01newB011077 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127771/01//06/DP | 2022-04-20 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-20 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening (groene knop) werkt niet, te herstellen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011077_SM | 4 | 2022-04-20 |  | - | 502 | 23315545-F-2 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-23315545f2202104 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2021-04 | 1
1335 | 05-2022 | 23315551-F-1 | 4 | - | L-I-F-Afdichtingsrubber van de schuifdeur is terug te plaatsen of te vervangen. | 001new | - | B011067 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0015039.0001/ASSA BELOY/TV 4063 | 8SD01newB011067 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127771/01//01/DP | 2022-04-20 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-20 | 0 |  | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Afdichtingsrubber van de schuifdeur is terug te plaatsen of te vervangen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011067_SM | 4 | 2022-04-20 |  | - | 502 | 23315551-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-23315551f1202104 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2021-04 | 1
1336 | 05-2022 | 23317507-F-1 | 4 | - | L-I-F-Elastiek voor deuropening: te vervangen. (Rappel 1) | 001c | - | B022713 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/000036.0019/THORMAX/SP0302A | 8SD1cB022713 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127803/00//01/DP | 2022-04-22 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-22 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Elastiek voor deuropening: te vervangen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022713_SM | 4 | 2022-04-22 |  | - | 502 | 23317507-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-23317507f1202104 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2021-04 | 1
1337 | 05-2022 | 20656636-F-1 | 4 | - | L-I-F-Poortzeil te vervangen. | 001a | - | B002250 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-75/DYNACO/AP0905 | 8GP1aB002250 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876333/00//73/DP | 2021-03-29 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-03-29 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Poortzeil te vervangen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002250_SM | 4 | 2021-03-29 |  | - | 502 | 20656636-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-20656636f1202104 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2021-04 | 1
1338 | 05-2022 | 20656612-F-1 | 4 | - | L-I-F-Hindernisdetectie onderaan de poort is defect, te verhelpen. | 001a | - | B002225 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-51/DYNACO/AP1703 | 8GP1aB002225 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876333/00//49/DP | 2021-03-29 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-03-29 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Hindernisdetectie onderaan de poort is defect, te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002225_SM | 4 | 2021-03-29 |  | - | 502 | 20656612-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-20656612f1202104 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2021-04 | 1
1339 | 05-2022 | 20656600-F-1 | 4 | - | L-I-F-Losse en ontbrekende bouten aan de geleiding, te verhelpen. | 001a | - | B002214 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-39/DYNACO/AP1805 | 8GP1aB002214 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13876333/00//39/DP | 2021-03-29 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-03-29 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Losse en ontbrekende bouten aan de geleiding, te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002214_SM | 4 | 2021-03-29 |  | - | 502 | 20656600-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-20656600f1202104 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2021-04 | 1
1340 | 05-2022 | 20656596-F-2 | 4 | - | L-I-F-Het poortzeil is uit zijn geleidingen , te verhelpen. | 001a | - | B002210 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-35/DYNACO/AP1719 | 8GP1aB002210 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876333/00//35/DP | 2021-03-29 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-03-29 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Het poortzeil is uit zijn geleidingen , te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002210_SM | 4 | 2021-03-29 |  | - | 502 | 20656596-F-2 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-20656596f2202104 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2021-04 | 1
1341 | 05-2022 | 20656590-F-2 | 4 | - | L-I-F-Goede werking van de fotocel na te zien. | 001a | - | B002204 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-29/DYNACO/AP1537 | 8GP1aB002204 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876333/00//29/DP | 2021-03-29 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-03-29 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Goede werking van de fotocel na te zien. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002204_SM | 4 | 2021-03-29 |  | - | 502 | 20656590-F-2 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-20656590f2202104 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2021-04 | 1
1342 | 05-2022 | 20656590-F-1 | 4 | - | L-I-F-Geleiding onderaan, ontbrekende veren en of bouten , te reviseren | 001a | - | B002204 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-29/DYNACO/AP1537 | 8GP1aB002204 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13876333/00//29/DP | 2021-03-29 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-03-29 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Geleiding onderaan, ontbrekende veren en of bouten , te reviseren | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002204_SM | 4 | 2021-03-29 |  | - | 502 | 20656590-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-20656590f1202104 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2021-04 | 1
1343 | 05-2022 | 20656586-F-1 | 4 | - | L-I-F-Hindernisdetectie onderaan de poort is defect, te verhelpen. | 001a | - | B002200 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-25/DYNACO/AP1315 | 8GP1aB002200 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876333/00//25/DP | 2021-03-29 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-03-29 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Hindernisdetectie onderaan de poort is defect, te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002200_SM | 4 | 2021-03-29 |  | - | 502 | 20656586-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-20656586f1202104 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2021-04 | 1
1344 | 05-2022 | 20656565-F-1 | 4 | - | L-I-F-Riem van tegengewicht rolt niet goed op, te verhelpen. | 001a | - | B002178 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-03/DYNACO/AP0739 | 8GP1aB002178 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876333/00//03/DP | 2021-03-29 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-03-29 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Riem van tegengewicht rolt niet goed op, te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002178_SM | 4 | 2021-03-29 |  | - | 502 | 20656565-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-20656565f1202104 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2021-04 | 1
1345 | 05-2022 | 20656628-F-1 | 4 | - | L-I-F-Goede werking van de poort na te zien. | 001a | - | B002242 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/2300001838/ASSA BELOY/AP1115 | 8GP1aB002242 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876333/00//65/DP | 2021-03-29 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-03-29 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Goede werking van de poort na te zien. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002242_SM | 4 | 2021-03-29 |  | - | 502 | 20656628-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-20656628f1202104 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2021-04 | 1
1346 | 05-2022 | 307110830789-I-1610 | 4 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0145 | ELEC | ELEC | UPS | B001449 | TDE TLZ 56 NOOD (B001449) | 7j155 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//024 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique | Isabelle Hofman | 2021-04-21 | Opmerking | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001449_EL | 4 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | - | 502 | 307110830789-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-307110830789i1610202104 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-04 | 1
1347 | 05-2022 | 307110830801-I-1610 | 4 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | 001a | - | TO +0 AP 0330 | ELEC | ELEC | UPS | B000656 | TDE TLZ 53 NOOD (B000656) | 7j158 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//022 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique | Isabelle Hofman | 2021-04-21 | Opmerking | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000656_EL | 4 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | - | 502 | 307110830801-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-307110830801i1610202104 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-04 | 1
1348 | 05-2022 | 307110830805-I-1610 | 4 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | 001a | - | TO +1 AA 0213 | ELEC | ELEC | UPS | B000570 | TDE TLZ 52 NOOD (B000570) | 7j148 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//020 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique | Isabelle Hofman | 2021-04-21 | Opmerking | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000570_EL | 4 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | - | 502 | 307110830805-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-307110830805i1610202104 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-04 | 1
1349 | 05-2022 | 307110830790-I-1610 | 4 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0145 | ELEC | ELEC | UPS | B001450 | TDE NO-BREAK 56 (B001450) | 7j156 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//023 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique | Isabelle Hofman | 2021-04-21 | Opmerking | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001450_EL | 4 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | - | 502 | 307110830790-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-307110830790i1610202104 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-04 | 1
1350 | 05-2022 | 307110830802-I-1610 | 4 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | 001a | - | TO +0 AP 0330 | ELEC | ELEC | UPS | B000657 | TDE NO-BREAK 53 (B000657) | 7j150 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//021 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique | Isabelle Hofman | 2021-04-21 | Opmerking | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000657_EL | 4 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | - | 502 | 307110830802-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-307110830802i1610202104 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-04 | 1
1351 | 05-2022 | 307110830806-I-1610 | 4 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | 001a | - | TO +1 AA 0213 | ELEC | ELEC | UPS | B000571 | TDE NO-BREAK 52 (B000571) | 7j149 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//019 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique | Isabelle Hofman | 2021-04-21 | Opmerking | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000571_EL | 4 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | - | 502 | 307110830806-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-307110830806i1610202104 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-04 | 1
1352 | 05-2022 | 393040410239-O-1104 | 4 | - | E-O-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring: QK2 (2020) | 001g | - | CONN GV 0202 | ELEC | ELEC | TDE | B008202 | TDE G V06 (B008202) | 7fg11 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/03//007 | 2020-01-27 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-01-27 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 4 | E-O-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring: QK2 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008202_EL | 4 | 2020-01-27 |  | - | 502 | 393040410239-O-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-393040410239o1104202104 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-04 | 1
1353 | 05-2022 | 163818143006-I-1610 | 4 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc + nettype. (2021) | 001a | - | TO -2 AK0334 | ELEC | ELEC | UPS | B001287 | TDE UPS Blauw (B001287) | 7j170 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//003 | 2021-11-24 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-11-24 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique | Isabelle Hofman | 2021-12-02 | Opmerking | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc + nettype. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001287_EL | 4 | 2021-11-24 | 2021-12-02 | - | 502 | 163818143006-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-163818143006i1610202103 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-03 | 1
1354 | 05-2022 | 366725631422-I-1610 | 4 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc + nettype. (2021) | 001a | - | TO -2 AK0329 | ELEC | ELEC | UPS | B000727 | TDE TLZ 57 (B000727) | 7j168 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//004 | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique | Isabelle Hofman | 2021-04-21 | Opmerking | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc + nettype. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000727_EL | 4 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | - | 502 | 366725631422-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-366725631422i1610202103 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-03 | 1
1355 | 05-2022 | 307110830807-I-1610 | 4 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | 001a | - | TO +4 AL 0404 | ELEC | ELEC | UPS | B000264 | TDE TLZ 54 NOOD (B000264) | 7j151 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//016 | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique | Isabelle Hofman | 2021-04-21 | Opmerking | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000264_EL | 4 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | - | 502 | 307110830807-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-307110830807i1610202103 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-03 | 1
1356 | 05-2022 | 307110830803-I-1610 | 4 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | 001a | - | TO +1 AA 0111 | ELEC | ELEC | UPS | B000573 | TDE TLZ 51 NOOD (B000573) | 7j147 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//017 | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique | Isabelle Hofman | 2021-04-21 | Opmerking | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000573_EL | 4 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | - | 502 | 307110830803-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-307110830803i1610202103 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-03 | 1
1357 | 05-2022 | 307110830795-I-1610 | 4 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1: - Icc. (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0327 | ELEC | ELEC | UPS | B001269 | TDE TLZ 50 (B001269) | 7j175 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//014 | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique | Isabelle Hofman | 2021-04-21 | Opmerking | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1: - Icc. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001269_EL | 4 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | - | 502 | 307110830795-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-307110830795i1610202103 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-03 | 1
1358 | 05-2022 | 307119525796-O-1822 | 4 | - | E-O-1822-De verbindingen verwezenlijken in verbindings- of aftakdozen, aan de klemmen van schakelaars, contactdozen, in plafonddozen van verlichtingstoestellen (B1: 5.2.6.1.; B3: 5.2.6.1.). Kabelgoot is te sluiten (2019) | 001b | - | PB +0 BPJ 2800 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014997 | B. Collector E (B014997) | 7k1b05 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//004 | 2021-10-05 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1822-De verbindingen verwezenlijken in verbindings- of aftakdozen, aan de klemmen van schakelaars, contactdozen, in plafonddozen van verlichtingstoestellen (B1: 5.2.6.1.; B3: 5.2.6.1.). Kabelgoot is te sluiten (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014997_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525796-O-1822 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1569801600000 | 05-2022-307119525796o1822201909 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-09 | 1
1359 | 05-2022 | 514848820225-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc + nettype op het bord noteren. (2021) | 001b | - | PB aankomst aan paspoortcontrole, deur BA0112 | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE Paspoortcontrole (?) | 7fb201 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//012 | 2021-05-18 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-18 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc + nettype op het bord noteren. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027346_EL | 4 | 2021-05-18 |  | - | 502 | 514848820225-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-514848820225o1610202103 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-03 | 1
1360 | 05-2022 | 307110830796-I-1610 | 4 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0327 | ELEC | ELEC | UPS | B001270 | TDE NO-BREAK TLZ 50 (B001270) | 7j157 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//013 | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique | Isabelle Hofman | 2021-04-21 | Opmerking | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001270_EL | 4 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | - | 502 | 307110830796-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-307110830796i1610202103 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-03 | 1
1361 | 05-2022 | 307119525735-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). zie tabel (2017) | 001new | - | NT -1 TL0 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | - | GTA/GTS T1.1 - T2.1 - T1.2 (?) | 7k1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/01//004 | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register |  | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). zie tabel (2017) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 4 | 2019-09-13 |  | - | 502 | 307119525735-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1569801600000 | 05-2022-307119525735o1509201909 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-09 | 1
1362 | 05-2022 | 307119525735-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR code (2019) | 001new | - | NT -1 TL0 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | - | GTA/GTS T1.1 - T2.1 - T1.2 (?) | 7k1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/01//004 | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR code (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 4 | 2019-09-13 |  | - | 502 | 307119525735-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1569801600000 | 05-2022-307119525735o1610201909 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-09 | 1
1363 | 05-2022 | 307119525718-O-1091 | 4 | - | E-O-1091-Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen. Sirene opnieuw bevestigen (2019) | 001new | - | NT -1 F/Coll. C | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B009179 | T. Collector C (B009179) | 7k1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/01//004 | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1091-Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen. Sirene opnieuw bevestigen (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 4 | 2019-09-13 |  | - | 502 | 307119525718-O-1091 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1569801600000 | 05-2022-307119525718o1091201909 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-09 | 1
1364 | 05-2022 | 307110830808-I-1610 | 4 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | 001a | - | TO +4 AL 0404 | ELEC | ELEC | UPS | B000265 | TDE NO-BREAK 54 (B000265) | 7j152 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//015 | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique | Isabelle Hofman | 2021-04-21 | Opmerking | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000265_EL | 4 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | - | 502 | 307110830808-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-307110830808i1610202103 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-03 | 1
1365 | 05-2022 | 307110830804-I-1610 | 4 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | 001a | - | TO +1 AA 0111 | ELEC | ELEC | UPS | B000574 | TDE NO-BREAK 51 (B000574) | 7j146 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//018 | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique | Isabelle Hofman | 2021-04-21 | Opmerking | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000574_EL | 4 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | - | 502 | 307110830804-I-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-307110830804i1610202103 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-03 | 1
1366 | 05-2022 | 163815152194-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +2 Ke2 | ELEC | ELEC | TDE | B012496 | TDE 25/02 (B012496) | 7fn33 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698009/02//002 | 2021-04-26 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-26 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012496_EL | 4 | 2021-04-26 |  | - | 502 | 163815152194-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-163815152194o1509202103 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-03 | 1
1367 | 05-2022 | 163815152227-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2018) | 001new | - | NT +3 Ke10 | ELEC | ELEC | TDE | B014061 | TDE 10/03 bis (Touroperator) (B014061) | 7fn421 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806980/05//013 | 2021-03-26 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-03-26 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2018) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014061_EL | 4 | 2021-03-26 |  | - | 502 | 163815152227-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-163815152227o1509202103 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-03 | 1
1368 | 05-2022 | 20656559-F-1 | 4 | - | L-I-F-Hindernisdetector onderaan de poort opnieuw in dienst te stellen. | 001b | - | B013187 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/IDL/6178 | 8GP1bB013187 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110827/00//27/DP | 2022-03-15 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-15 | 0 |  | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Hindernisdetector onderaan de poort opnieuw in dienst te stellen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013187_SM | 4 | 2022-03-15 |  | - | 502 | 20656559-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-20656559f1202103 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2021-03 | 1
1369 | 05-2022 | 20656550-F-1 | 4 | - | L-I-F-Noodbediening te regelen; te zwaar | 001b | - | B015592 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/EMG/BP.1221/BP-80.125 | 8GP1bB015592 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110827/00//19/DP | 2022-03-15 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-15 | 0 |  | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodbediening te regelen; te zwaar | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015592_SM | 4 | 2022-03-15 |  | - | 502 | 20656550-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-20656550f1202103 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2021-03 | 1
1370 | 05-2022 | ANPI 8901 | 4 | 1.1.4 | Module GV-02-L15-00001.1 wordt als GV-02-L15-00056.1 weergegeven op de IKAROS (Pré-action post 3) (herhaling). | 001g | - | Data-lokalen Sturing sprinkler pre-action | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd92 | 12 | - | FID/1395D4/FB/21-127/C | 2021-12-16 | 2021-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Module GV-02-L15-00001.1 wordt als GV-02-L15-00056.1 weergegeven op de IKAROS (Pré-action post 3) (herhaling). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd92_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 8901 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1614470400000 | 05-2022-anpi8901202102 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-02 | 1
1371 | 05-2022 | ANPI 8900 | 4 | 1.1.3 | Detector GA-02-L7-F067 wordt F053 weergegeven op de plannen en 2x op de IKAROS (Pré-action post 6) (herhaling). | 001g | - | Data-lokalen Sturing sprinkler pre-action | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd92 | 12 | - | FID/1395D4/FB/21-127/C | 2021-12-16 | 2021-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Detector GA-02-L7-F067 wordt F053 weergegeven op de plannen en de IKAROS (Pré-action post 6) (herhaling). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd92_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 8900 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1614470400000 | 05-2022-anpi8900202102 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-02 | 1
1372 | 05-2022 | ANPI 8899 | 4 | 1.1.2 | Detector GA-02-L2-F060 ontbreekt op de plannen en de IKAROS (Pré-action post 3) (herhaling). | 001g | - | Data-lokalen Sturing sprinkler pre-action | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd92 | 12 | - | FID/1395D4/FB/21-127/C | 2021-12-16 | 2021-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Detector GA-02-L2-F060 ontbreekt op de plannen en de IKAROS (Pré-action post 3) (herhaling). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd92_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 8899 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1614470400000 | 05-2022-anpi8899202102 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-02 | 1
1373 | 05-2022 | ANPI 8898 | 4 | 1.1.1 | Detector GA-03-L3-F030 ontbreekt op de IKAROS (Pré-action post 1) (herhaling). | 001g | - | Data-lokalen Sturing sprinkler pre-action | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd92 | 12 | - | FID/1395D4/FB/21-127/C | 2021-12-16 | 2021-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Detector GA-03-L3-F030 ontbreekt op de plannen en de IKAROS (Pré-action post 1) (herhaling). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd92_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 8898 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1614470400000 | 05-2022-anpi8898202102 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-02 | 1
1374 | 05-2022 | 307108430039-O-1063 | 4 | - | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. verdeelbord is binnenin vuil (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0406/7/8 | ELEC | SANI | SAN | B007098 | SAN K04 (B007098) | 7h33 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806837/00//002 | 2021-02-08 | 2021-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-02-08 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. verdeelbord is binnenin vuil (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B007098_EL | 4 | 2021-02-08 |  | - | 502 | 307108430039-O-1063 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1614470400000 | 05-2022-307108430039o1063202102 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-02 | 1
1375 | 05-2022 | 307108430038-O-1063 | 4 | - | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. algemeen ( stof , elektrische apparatuur , metalen schroeven) (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0315 | ELEC | SANI | SAN | B007044 | SAN K02 (B007044) | 7h32 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806837/00//001 | 2021-02-08 | 2021-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-02-08 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. algemeen ( stof , elektrische apparatuur , metalen schroeven) (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B007044_EL | 4 | 2021-02-08 |  | - | 502 | 307108430038-O-1063 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1614470400000 | 05-2022-307108430038o1063202102 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-02 | 1
1376 | 05-2022 | ANPI 7482 | 4 | - | Lek spuitmondstuk | 001a | A | - | FIRE | FIRE | haspels | B000393 | A.CH.H4.14/(B000393) | hb3 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/21-262/C | 2021-12-16 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 7482 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1612051200000 | 05-2022-anpi7482202101 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-01 | 1
1377 | 05-2022 | ANPI 7480 | 4 | - | Lek spuitmondstuk | 001a | A | - | FIRE | FIRE | haspels | B000468 | A.CH.H4.15/(B000468) | hb3 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/21-262/C | 2021-12-16 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 7480 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1612051200000 | 05-2022-anpi7480202101 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-01 | 1
1378 | 05-2022 | ANPI 7581 | 4 | - | Spuitmondstuk geblokkeerd | 001a | K | - | FIRE | FIRE | haspels | B001536 | A.CB.H1.05/(B001536) | hb3 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/21-262/C | 2021-12-16 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Spuitmondstuk geblokkeerd | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 7581 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1612051200000 | 05-2022-anpi7581202101 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-01 | 1
1379 | 05-2022 | ANPI 7579 | 4 | - | Spuitmondstuk geblokkeerd | 001a | K | - | FIRE | FIRE | haspels | B001234 | A.CG.H1.03/(B001234) | hb3 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/21-262/C | 2021-12-16 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Spuitmondstuk geblokkeerd | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 7579 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1612051200000 | 05-2022-anpi7579202101 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-01 | 1
1380 | 05-2022 | ANPI 7575 | 4 | - | Spuitmondstuk geblokkeerd | 001a | K | - | FIRE | FIRE | haspels | B001229 | A.CF.H1.05/(B001229) | hb3 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/21-262/C | 2021-12-16 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Spuitmondstuk geblokkeerd | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 7575 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1612051200000 | 05-2022-anpi7575202101 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-01 | 1
1381 | 05-2022 | ANPI 7660 | 4 | - | Stockage aanwezig. | 001a | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B001182 | A.CG.H1.08/(B001182) | hb3 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/21-262/C | 2021-12-16 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Stockage aanwezig. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 7660 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1612051200000 | 05-2022-anpi7660202101 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-01 | 1
1382 | 05-2022 | ANPI 7744 | 4 | - | Te sterke weerstand bij zwenking | 001b | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B014942 | BCH.H1.9/(B014942) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk Hendel deur stuk | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 7744 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1612051200000 | 05-2022-anpi7744202101 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-01 | 1
1383 | 05-2022 | 307119525727-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QR code niet aanwezig (2019) | 001new | - | NT -1 TL0 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | - | TL00 (Honeywell) 220V (?) | 7k1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/01//004 | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QR code niet aanwezig (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 4 | 2019-09-13 |  | - | 502 | 307119525727-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1569801600000 | 05-2022-307119525727o1610201909 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-09 | 1
1384 | 05-2022 | ANPI 7742 | 4 | - | Hendel deur stuk | 001b | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B014937 | BCH.H1.8/(B014937) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 7742 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1612051200000 | 05-2022-anpi7742202101 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-01 | 1
1385 | 05-2022 | 366736761547-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Symbool niet 100% correct (2019) | 001new | - | NT -1 TL0 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | - | UPS 1-2 (?) | 7k1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/01//004 | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Symbool niet 100% correct (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 4 | 2019-09-13 |  | - | 502 | 366736761547-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1569801600000 | 05-2022-366736761547o1509201909 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-09 | 1
1386 | 05-2022 | 366736761547-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR code aanwezig (2019) | 001new | - | NT -1 TL0 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | - | UPS 1-2 (?) | 7k1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/01//004 | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR code aanwezig (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 4 | 2019-09-13 |  | - | 502 | 366736761547-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1569801600000 | 05-2022-366736761547o1610201909 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-09 | 1
1387 | 05-2022 | 366736761553-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. - Het bord is te identificeren met een eenduidige bordnaam - Geen QR code (2021) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | - | UPS Rack (?) | 7k1b15 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//014 | 2021-10-05 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 |  | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. - Het bord is te identificeren met een eenduidige bordnaam - Geen QR code (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B028498_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 366736761553-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1569801600000 | 05-2022-366736761553o1610201909 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2019-09 | 1
1388 | 05-2022 | ANPI 7682 | 4 | - | Te sterke weerstand bij zwenking. | 001b | A | - | FIRE | FIRE | haspels | B015041 | BCE.H1.9/(B015041) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Te sterke weerstand bij zwenking. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 7682 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1612051200000 | 05-2022-anpi7682202101 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-01 | 1
1389 | 05-2022 | ANPI 7770 | 4 | - | Te sterke weerstand bij zwenking Deur moeilijk te sluiten | 001b | V | - | FIRE | FIRE | haspels | B016348 | BCH.H1.13/(B016348) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Te sterke weerstand bij zwenking. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 7770 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1612051200000 | 05-2022-anpi7770202101 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-01 | 1
1390 | 05-2022 | ANPI 7761 | 4 | - | Te sterke weerstand bij zwenking. | 001b | V | - | FIRE | FIRE | haspels | B015950 | BCB.H1.12/(B015950) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Te sterke weerstand bij zwenking. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 7761 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1612051200000 | 05-2022-anpi7761202101 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-01 | 1
1391 | 05-2022 | ANPI 7011 | 4 | - | Te sterke weerstand bij zwenking. | 001b | _4Salondiensten | - | FIRE | FIRE | haspels | B016223 | BCD.H1.13/(B016223) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Moeilijk te roteren | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 7011 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1612051200000 | 05-2022-anpi7011202101 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-01 | 1
1392 | 05-2022 | ANPI 7975 | 4 | - | Geen hendel (deur) | 001new | K | - | FIRE | FIRE | haspels | B008788 | TCCH2-2/(B008788) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/ER/21-165/C | 2021-12-16 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Geen hendel (deur) | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 7975 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1612051200000 | 05-2022-anpi7975202101 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-01 | 1
1393 | 05-2022 | ANPI 7992 | 4 | - | Geen hendel (deur). Lek spuitmondstuk | 001new | K | - | FIRE | FIRE | haspels | B008751 | TCA.H1.3/(B008751) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/ER/21-165/C | 2021-12-16 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Geen hendel (deur). Lek spuitmondstuk | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 7992 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1612051200000 | 05-2022-anpi7992202101 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-01 | 1
1394 | 05-2022 | ANPI 6971 | 4 | - | Te sterke weerstand bij zwenking. | 001new | _0_Platform | - | FIRE | FIRE | haspels | B011609 | TCD.H2.48/(B011609) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/ER/21-165/C | 2021-12-16 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Onleesbaar identificatienummer/moeilijk te roteren | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 6971 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1612051200000 | 05-2022-anpi6971202101 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-01 | 1
1395 | 05-2022 | ANPI 7007 | 4 | - | Lek spuitmondstuk | 001new | _1_Tussenverdieping | Tri bagage | FIRE | FIRE | haspels | B011488 | TCD.H2.21/(B011488) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/ER/21-165/C | 2021-12-16 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Het verbindingsstuk voor brandweer is niet beschikbaar | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 7007 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1612051200000 | 05-2022-anpi7007202101 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-01 | 1
1396 | 05-2022 | ANPI 8564 | 4 | - | Stockage aanwezig. | 001old | 0 | 0 | FIRE | FIRE | haspels | B030810 | H1.1.23/(B030810) | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-229/C | 2020-12-31 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-31 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Stockage aanwezig. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb15_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 502 | ANPI 8564 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1612051200000 | 05-2022-anpi8564202101 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-01 | 1
1397 | 05-2022 | ANPI 8174 | 4 | - | Lek verbindingstuk | 001tun | K | WK80012 | FIRE | FIRE | haspels | B008594 | ACH-H4-K7/(B008594) | hb13 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/21-269/C | 2021-12-13 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Lek verbindingstuk | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb13_KF | 4 | 2021-12-13 | - | - | 502 | ANPI 8174 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1612051200000 | 05-2022-anpi8174202101 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-01 | 1
1398 | 05-2022 | ANPI 8178 | 4 | - | Lek spuitmondstuk | 001tun | K | WK80013 | FIRE | FIRE | haspels | B008547 | ACH-H1-K11/(B008547) | hb13 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/21-269/C | 2021-12-13 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb13_KF | 4 | 2021-12-13 | - | - | 502 | ANPI 8178 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1612051200000 | 05-2022-anpi8178202101 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-01 | 1
1399 | 05-2022 | ANPI 8177 | 4 | - | Lek aansluiting | 001tun | K | WK80013 | FIRE | FIRE | haspels | B008555 | ACH-H1-K10/(B008555) | hb13 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/21-269/C | 2021-12-13 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Lek aansluiting | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb13_KF | 4 | 2021-12-13 | - | - | 502 | ANPI 8177 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1612051200000 | 05-2022-anpi8177202101 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-01 | 1
1400 | 05-2022 | ANPI 8157 | 4 | - | Te sterke weerstand met spuitmondstuk | 001tun | K | MK92004 | FIRE | FIRE | haspels | B030942 | M.CA.H1.12/(B030942) | hb13 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/21-269/C | 2021-12-13 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Te sterke weerstand met spuitmondstuk | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb13_KF | 4 | 2021-12-13 | - | - | 502 | ANPI 8157 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1612051200000 | 05-2022-anpi8157202101 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-01 | 1
1401 | 05-2022 | ANPI 8138 | 4 | - | Lek spuitmonstuk + Te sterke weerstand bij zwenking | 001tun | K | Ak01040 | FIRE | FIRE | haspels | B008983 | MCAH1.10/(B008983) | hb13 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/21-269/C | 2021-12-13 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmonstuk | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb13_KF | 4 | 2021-12-13 | - | - | 502 | ANPI 8138 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1612051200000 | 05-2022-anpi8138202101 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-01 | 1
1402 | 05-2022 | ANPI 7785 | 4 | - | Lek spuitmondstuk | 001c | K | - | FIRE | FIRE | haspels | B017423 | H1.02/(B017423) | hb14 | 12 | - | FID/1395I1/ER/21-272/C | 2021-12-13 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb14_KF | 4 | 2021-12-13 | - | - | 502 | ANPI 7785 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1612051200000 | 05-2022-anpi7785202101 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-01 | 1
1403 | 05-2022 | ANPI 8893 | 4 | - | Controlepost MCASP1: de afsluiter onder de controlepost is stuk. (staat in open toestand vergrendeld). | 001tun | - | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp4 | 6 | - | FID/1395H1/RGE/21-003/C | 2021-01-08 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-21 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Controlepost MCASP1: de afsluiter onder de controlepost is stuk. (staat in open toestand vergrendeld). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp4_KF | 4 | 2021-01-08 | - | - | 502 | ANPI 8893 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1612051200000 | 05-2022-anpi8893202101 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-01 | 1
1404 | 05-2022 | 307134687129-O-F6 | 4 | - | E-O-F6-Het technische dossier werd ons niet voorgelegd tijdens onze keuring van 2020. (2020) | 001c | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - Protocol - Algemeen | 9m | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//006 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F6-Het technische dossier werd ons niet voorgelegd tijdens onze keuring van 2020. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307134687129_BL | 4 | 2020-12-18 |  | - | 502 | 307134687129-O-F6 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1609372800000 | 05-2022-307134687129of6202012 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-12 | 1
1405 | 05-2022 | 307134607096-O-F3 | 4 | - | E-O-F3-Alle meetputten (op niveau platform of tarmac) stonden onder water. Er werd reeds oxidatie van het koper vastgesteld. (2015) | 001g | - | 0 | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - CONN - Algemeen | 9w | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//004 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F3-Alle meetputten (op niveau platform of tarmac) stonden onder water. Er werd reeds oxidatie van het koper vastgesteld. (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307134607096_BL | 4 | 2020-12-18 |  | - | 502 | 307134607096-O-F3 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1609372800000 | 05-2022-307134607096of3202012 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-12 | 1
1406 | 05-2022 | 307134607096-O-F2 | 4 | - | E-O-F2-Wij zijn nooit betrokken partij geweest bij de bouw van de installatie. We hebben de installatie slechts gedeeltelijk kunnen "bekijken" (er was amper nog iets zichtbaar van de installatie en bovendien hadden we geen toegang tot alle daken). Nochtans is deze inspectie voorzien in NBN-EN-IEC 62305-3 §7. (2015) | 001g | - | 0 | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - CONN - Algemeen | 9w | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//004 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F2-Wij zijn nooit betrokken partij geweest bij de bouw van de installatie. We hebben de installatie slechts gedeeltelijk kunnen "bekijken" (er was amper nog iets zichtbaar van de installatie en bovendien hadden we geen toegang tot alle daken). Nochtans is deze inspectie voorzien in NBN-EN-IEC 62305-3 §7. (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307134607096_BL | 4 | 2020-12-18 |  | - | 502 | 307134607096-O-F2 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1609372800000 | 05-2022-307134607096of2202012 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-12 | 1
1407 | 05-2022 | 307134607096-O-F10 | 4 | - | E-O-F10-Er werd gebruik gemaakt van natuurlijke componenten. Gelieve ons te verzekeren dat de dikte van de gebruikte natuurlijke componenten voldoet aan de norm (NBN-EN-IEC 62305-3 § 5.2.5). (2020) | 001g | - | 0 | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - CONN - Algemeen | 9w | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//004 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F10-Er werd gebruik gemaakt van natuurlijke componenten. Gelieve ons te verzekeren dat de dikte van de gebruikte natuurlijke componenten voldoet aan de norm (NBN-EN-IEC 62305-3 § 5.2.5). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307134607096_BL | 4 | 2020-12-18 |  | - | 502 | 307134607096-O-F10 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1609372800000 | 05-2022-307134607096of10202012 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-12 | 1
1408 | 05-2022 | ANPI 8843 | 4 | 1.1.22 | Detectoren GV-03-L6 F064 en F065 ontbreken op het plan en Ikaros (P75). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/21-126/C | 2021-12-16 | 2020-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren GV-03-L6 F064 en F065 ontbreken op het plan en PC (P75). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 8843 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1606694400000 | 05-2022-anpi8843202011 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-11 | 1
1409 | 05-2022 | ANPI 8842 | 4 | 1.1.21 | Nieuwe detectoren ontbreken op Ikaros (Platform P72S2 zone chauffeurs). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/21-126/C | 2021-12-16 | 2020-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Nieuwe detectoren ontbreken op PC (Platform P72S2 zone chauffeurs). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 8842 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1606694400000 | 05-2022-anpi8842202011 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-11 | 1
1410 | 05-2022 | 307120828248-O-F9 | 4 | - | E-O-F9-Daalgeleider 52 is afgebroken ter hoogte van de meetkoppeling. (2020) | 001a | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - TO / PA - Algemeen | 9c | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/01//002 | 2020-10-05 | 2020-10-31 | 0 | Safety Register | 2020-10-05 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F9-Daalgeleider 52 is afgebroken ter hoogte van de meetkoppeling. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307120828248_BL | 4 | 2020-10-05 |  | - | 502 | 307120828248-O-F9 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1604102400000 | 05-2022-307120828248of9202010 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-10 | 1
1411 | 05-2022 | 307120828248-O-F8 | 4 | - | E-O-F8-Daalgeleider 48 is terug degelijk te bevestigen. (2020) | 001a | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - TO / PA - Algemeen | 9c | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/01//002 | 2020-10-05 | 2020-10-31 | 0 | Safety Register | 2020-10-05 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F8-Daalgeleider 48 is terug degelijk te bevestigen. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307120828248_BL | 4 | 2020-10-05 |  | - | 502 | 307120828248-O-F8 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1604102400000 | 05-2022-307120828248of8202010 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-10 | 1
1412 | 05-2022 | 23560442-21 | 4 | - | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. (Rappel 1) | 001old | - | 1olde | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | EVACUATIE LADDER/Z/NR | 8LA1olde | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13941066/00//01/DP | 2021-07-08 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-07-08 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23560442_SW | 4 | 2021-07-08 |  | - | 502 | 23560442-21 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1575072000000 | 05-2022-2356044221201911 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2019-11 | 1
1413 | 05-2022 | 23574986-21 | 4 | - | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. (Rappel 1) | 001new | - | 1newk | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | KOOILADDER | 8LA1newk | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13941061/00//19/DP | 2021-06-29 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-29 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23574986_SW | 4 | 2021-06-29 |  | - | 502 | 23574986-21 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1575072000000 | 05-2022-2357498621201911 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2019-11 | 1
1414 | 05-2022 | 23574986-F-1 | 4 | - | L-I-F-Borstwering bovenaan te voorzien. (Rappel 1) | 001new | - | 1newk | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | KOOILADDER | 8LA1newk | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13941061/00//19/DP | 2021-06-29 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-29 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Borstwering bovenaan te voorzien. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23574986_SW | 4 | 2021-06-29 |  | - | 502 | 23574986-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1575072000000 | 05-2022-23574986f1201911 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2019-11 | 1
1415 | 05-2022 | 23574972-21 | 4 | - | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. (Rappel 1) | 001new | - | 1new4b | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | KOOILADDER MET BORDES/ALTREX/4 | 8LA1new4b | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13941061/00//13/DP | 2021-06-29 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-29 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23574972_SW | 4 | 2021-06-29 |  | - | 502 | 23574972-21 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1575072000000 | 05-2022-2357497221201911 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2019-11 | 1
1416 | 05-2022 | 23574975-21 | 4 | - | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. (Rappel 1) | 001new | - | 1new5b | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | KOOILADDER MET BORDES/ALTREX/5 | 8LA1new5b | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13941061/00//14/DP | 2021-06-29 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-29 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23574975_SW | 4 | 2021-06-29 |  | - | 502 | 23574975-21 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1575072000000 | 05-2022-2357497521201911 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2019-11 | 1
1417 | 05-2022 | 23574974-21 | 4 | - | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. (Rappel 1) | 001new | - | 1new8b | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | KOOILADDER MET BORDES/ALTREX/8 | 8LA1new8b | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13941061/00//17/DP | 2021-06-29 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-29 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23574974_SW | 4 | 2021-06-29 |  | - | 502 | 23574974-21 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1575072000000 | 05-2022-2357497421201911 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2019-11 | 1
1418 | 05-2022 | 23574973-21 | 4 | - | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. (Rappel 1) | 001new | - | 1new9b | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | KOOILADDER MET BORDES/ALTREX/9 | 8LA1new9b | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13941061/00//18/DP | 2021-06-29 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-29 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23574973_SW | 4 | 2021-06-29 |  | - | 502 | 23574973-21 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1575072000000 | 05-2022-2357497321201911 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2019-11 | 1
1419 | 05-2022 | 23574979-21 | 4 | - | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. (Rappel 1) | 001new | - | 1new1k | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | KOOILADDER/1 | 8LA1new1k | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13941061/00//10/DP | 2021-06-29 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-29 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23574979_SW | 4 | 2021-06-29 |  | - | 502 | 23574979-21 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1575072000000 | 05-2022-2357497921201911 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2019-11 | 1
1420 | 05-2022 | 23574983-21 | 4 | - | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. (Rappel 1) | 001new | - | 1new2k | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | KOOILADDER/2 | 8LA1new2k | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13941061/00//11/DP | 2021-06-29 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-29 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23574983_SW | 4 | 2021-06-29 |  | - | 502 | 23574983-21 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1575072000000 | 05-2022-2357498321201911 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2019-11 | 1
1421 | 05-2022 | 23574982-21 | 4 | - | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. (Rappel 1) | 001new | - | 1new3k | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | KOOILADDER/3 | 8LA1new3k | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13941061/00//12/DP | 2021-06-29 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-29 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23574982_SW | 4 | 2021-06-29 |  | - | 502 | 23574982-21 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1575072000000 | 05-2022-2357498221201911 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2019-11 | 1
1422 | 05-2022 | 23575017-177 | 4 | - | L-I-177-Reglementaire leuning: te installeren. (Bovenlat op 1m tot 1,2m hoogte, tussenreling op 0,4m tot 0,5m, stootplint van minstens 0,10m hoog. De beweegbare delen moeten zelfsluitend zijn.) (Rappel 1) | 001c | - | 001cp | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | PILOON MET VASTE TRAP EN PLATFORM | 8LA001cp | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13941063/00//02/DP | 2021-07-13 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-07-13 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-177-Reglementaire leuning: te installeren. (Bovenlat op 1m tot 1,2m hoogte, tussenreling op 0,4m tot 0,5m, stootplint van minstens 0,10m hoog. De beweegbare delen moeten zelfsluitend zijn.) (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23575017_SW | 4 | 2021-07-13 |  | - | 502 | 23575017-177 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1575072000000 | 05-2022-23575017177201911 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2019-11 | 1
1423 | 05-2022 | 23575017-F-1 | 4 | - | L-I-F-Toegangsluik tot het platform in slechte staat, te reviseren. (Rappel 1) | 001c | - | 001cp | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | PILOON MET VASTE TRAP EN PLATFORM | 8LA001cp | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13941063/00//02/DP | 2021-07-13 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-07-13 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Toegangsluik tot het platform in slechte staat, te reviseren. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23575017_SW | 4 | 2021-07-13 |  | - | 502 | 23575017-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1575072000000 | 05-2022-23575017f1201911 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2019-11 | 1
1424 | 05-2022 | 23574976-21 | 4 | - | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. (Rappel 1) | 001new | - | 1new6 | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | VASTE LADDER/ALTREX/6 | 8LA1new6 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13941061/00//15/DP | 2021-06-29 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-29 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23574976_SW | 4 | 2021-06-29 |  | - | 502 | 23574976-21 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1575072000000 | 05-2022-2357497621201911 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2019-11 | 1
1425 | 05-2022 | 23574977-21 | 4 | - | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. (Rappel 1) | 001new | - | 1new7 | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | VASTE LADDER/ALTREX/7 | 8LA1new7 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13941061/00//16/DP | 2021-06-29 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-29 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23574977_SW | 4 | 2021-06-29 |  | - | 502 | 23574977-21 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1575072000000 | 05-2022-2357497721201911 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2019-11 | 1
1426 | 05-2022 | 307120828248-O-F7 | 4 | - | E-O-F7-Situatieschema aanpassen aan de werkelijkheid. (2015) | 001a | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - TO / PA - Algemeen | 9c | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/01//002 | 2020-10-05 | 2020-10-31 | 0 | Safety Register | 2020-10-05 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F7-Situatieschema aanpassen aan de werkelijkheid. (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307120828248_BL | 4 | 2020-10-05 |  | - | 502 | 307120828248-O-F7 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1604102400000 | 05-2022-307120828248of7202010 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-10 | 1
1427 | 05-2022 | 307120828266-O-F5 | 4 | - | E-O-F5-Alle metalen onderdelen dienen verbonden te worden met de bliksemafleiderinstallatie: - 2 metalen palen op het einde van de pier (camera,...) - De nieuwe metalen boarding van de noodweg. (2020) | 001b | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - PB - Algemeen | 9b | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/00//000 | 2020-09-29 | 2020-10-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-29 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F5-Alle metalen onderdelen dienen verbonden te worden met de bliksemafleiderinstallatie: - 2 metalen palen op het einde van de pier (camera,...) - De nieuwe metalen boarding van de noodweg. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307120828266_BL | 4 | 2020-09-29 |  | - | 502 | 307120828266-O-F5 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1604102400000 | 05-2022-307120828266of5202010 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-10 | 1
1428 | 05-2022 | 307120828266-O-F4 | 4 | - | E-O-F4-Op verscheidene plaatsen dienen de daalgeleiders terug degelijk bevestigd te worden: zie aan meetpunten 21 - 26 - 66. (2020) | 001b | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - PB - Algemeen | 9b | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/00//000 | 2020-09-29 | 2020-10-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-29 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F4-Op verscheidene plaatsen dienen de daalgeleiders terug degelijk bevestigd te worden: zie aan meetpunten 21 - 26 - 66. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307120828266_BL | 4 | 2020-09-29 |  | - | 502 | 307120828266-O-F4 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1604102400000 | 05-2022-307120828266of4202010 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-10 | 1
1429 | 05-2022 | 307120828266-O-F3 | 4 | - | E-O-F3-De gemeten waarde is meer dan 10 ohm op de volgende meetpunten: 26 - 41 - 56 - 61 - 62 - 63 - 66. (2020) | 001b | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - PB - Algemeen | 9b | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/00//000 | 2020-09-29 | 2020-10-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-29 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F3-De gemeten waarde is meer dan 10 ohm op de volgende meetpunten: 26 - 41 - 56 - 61 - 62 - 63 - 66. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307120828266_BL | 4 | 2020-09-29 |  | - | 502 | 307120828266-O-F3 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1604102400000 | 05-2022-307120828266of3202010 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-10 | 1
1430 | 05-2022 | 307120828263-O-F8 | 4 | - | E-O-F8-Meetpunten 5 tot en met 10 konden niet gemeten worden door de werken van de werf/gebouw STD3. (2020) | 001new | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - NT - Algemeen | 9a | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/00//001 | 2020-10-02 | 2020-10-31 | 0 | Safety Register | 2020-10-02 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F8-Meetpunten 5 tot en met 10 konden niet gemeten worden door de werken van de werf/gebouw STD3. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307120828263_BL | 4 | 2020-10-02 |  | - | 502 | 307120828263-O-F8 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1604102400000 | 05-2022-307120828263of8202010 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-10 | 1
1431 | 05-2022 | 307120828263-O-F7 | 4 | - | E-O-F7-Een metalen luchtafvoer en metalen boarding die ongeveer 1meter boven het dak uitsteekt dient ook verbonden te worden met de bliksemafleiderinstallatie ( ter hoogte van meetpunt 35 op het hoogste dak ). (2020) | 001new | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - NT - Algemeen | 9a | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/00//001 | 2020-10-02 | 2020-10-31 | 0 | Safety Register | 2020-10-02 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F7-Een metalen luchtafvoer en metalen boarding die ongeveer 1meter boven het dak uitsteekt dient ook verbonden te worden met de bliksemafleiderinstallatie ( ter hoogte van meetpunt 35 op het hoogste dak ). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307120828263_BL | 4 | 2020-10-02 |  | - | 502 | 307120828263-O-F7 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1604102400000 | 05-2022-307120828263of7202010 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-10 | 1
1432 | 05-2022 | 547147323943-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). De bordnaam dient op duurzame wijze aangebracht te worden, deze werd momenteel ter plaatse aangebracht met een tijdelijk label. (2019) | 001a | - |  | ELEC | HVAC | HVAC | - | TFM TE-CV-08 (?) | 7i191 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085073701/00//010 | 2019-01-25 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). De bordnaam dient op duurzame wijze aangebracht te worden, deze werd momenteel ter plaatse aangebracht met een tijdelijk label. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | !!! ---- Missing data ---- !!! | 4 | 2019-01-25 |  | - | 502 | 547147323943-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1601424000000 | 05-2022-547147323943o1610202009 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-09 | 1
1433 | 05-2022 | 547147323943-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Schema's werden ter plekke door de begeleider schriftelijk aangepast, definitieve plannen dienen nog voorgelegd te worden. (2019) | 001a | - |  | ELEC | HVAC | HVAC | - | TFM TE-CV-08 (?) | 7i191 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085073701/00//010 | 2019-01-25 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Schema's werden ter plekke door de begeleider schriftelijk aangepast, definitieve plannen dienen nog voorgelegd te worden. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | !!! ---- Missing data ---- !!! | 4 | 2019-01-25 |  | - | 502 | 547147323943-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1601424000000 | 05-2022-547147323943o1509202009 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-09 | 1
1434 | 05-2022 | 508149164528-O-1222 | 4 | - | E-O-1222-De metalen kabelba(a)n(en) zijn te verbinden met de aarding (art. 73 AREI). Kabelrack boven bord nog aarden (2019) | 001a | - | TO Techniek (AT02001) | ELEC | HVAC | HVAC | - | TE-CV-35 (?) | 7i190 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085073701/00//011 | 2019-06-20 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 2 | 2 - terre |  |  |  | 4 | E-O-1222-De metalen kabelba(a)n(en) zijn te verbinden met de aarding (art. 73 AREI). Kabelrack boven bord nog aarden (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | !!! ---- Missing data ---- !!! | 4 | 2019-06-20 |  | - | 502 | 508149164528-O-1222 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1601424000000 | 05-2022-508149164528o1222202009 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-09 | 1
1435 | 05-2022 | 508149164534-O-1850 | 4 | - | E-O-1850-De niet gebruikte leidingen dienen verwijderd of aan beide zijden geaard te worden. Losse kabels nog aansluiten (2019) | 001a | - | AL 0408 dak | ELEC | HVAC | HVAC | - | TE-CV-01C bis (?) | 7i189 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085073701/00//012 | 2019-06-20 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1850-De niet gebruikte leidingen dienen verwijderd of aan beide zijden geaard te worden. Losse kabels nog aansluiten (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | !!! ---- Missing data ---- !!! | 4 | 2019-06-20 |  | - | 502 | 508149164534-O-1850 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1601424000000 | 05-2022-508149164534o1850202009 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-09 | 1
1436 | 05-2022 | 508149164534-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QR code ontbreekt op het bord (2019) | 001a | - | AL 0408 dak | ELEC | HVAC | HVAC | - | TE-CV-01C bis (?) | 7i189 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085073701/00//012 | 2019-06-20 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QR code ontbreekt op het bord (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | !!! ---- Missing data ---- !!! | 4 | 2019-06-20 |  | - | 502 | 508149164534-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1601424000000 | 05-2022-508149164534o1610202009 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-09 | 1
1437 | 05-2022 | ANPI 8819 | 4 | 1.2.2. | De toegangsdeur is niet voorzien van een waarschuwingsbord (herhaling). | 001new | _1Kelder | Lokaal stock fuel K2S7 | FIRE | FIRE | Schuimblussing | - | - | sch2 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/21-051/C | 2021-05-10 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-10 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | De toegangsdeur is niet voorzien van een waarschuwingsbord. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sch2_KF | 4 | 2021-05-10 | - | - | 502 | ANPI 8819 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-anpi8819202008 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-08 | 1
1438 | 05-2022 | ANPI 8760 | 4 | 1.2.52 | Verdiep -2, -3 Lokaal TK5154, detectoren hangen los en detector 170/45 is onder een balk geplaatst (herhaling). | 001old | _2_3_ondervloer | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/21-055/C | 2021-06-24 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Verdiep -2, -3 Lokaal TK5154, detectoren hangen los en detector 170/45 is onder een balk geplaatst. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 8760 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-anpi8760202008 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-08 | 1
1439 | 05-2022 | ANPI 8758 | 4 | 1.2.50 | Verdiep -2, -3 Lokaal TK7015, bekabeling hang los (herhaling). | 001old | _2_3_ondervloer | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/21-055/C | 2021-06-24 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Verdiep -2, -3 Lokaal TK7015, bekabeling hang los. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 8758 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-anpi8758202008 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-08 | 1
1440 | 05-2022 | ANPI 8757 | 4 | 1.2.49 | Verdiep -2, -3 Lokaal TK7005, detector staat op de balk geplaatst (herhaling). | 001old | _2_3_ondervloer | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/21-055/C | 2021-06-24 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Verdiep -2, -3 Lokaal TK7005, detector staat op de balk geplaatst | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 8757 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-anpi8757202008 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-08 | 1
1441 | 05-2022 | ANPI 8754 | 4 | 1.2.36 | Verdiep +1 Detector 123/55 hangt aan zijn kabel (herhaling). | 001old | _01Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/21-055/C | 2021-06-24 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Verdiep +1 Detector 123/55 hangt aan zijn kabel. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 8754 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-anpi8754202008 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-08 | 1
1442 | 05-2022 | ANPI 8751 | 4 | 1.2.28 | Verdiep +2 Detector 192/04 staat te dicht tegen de wand. | 001old | _03Vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/21-055/C | 2021-06-24 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Verdiep +2 Detector 192/04 staat te dicht tegen de wand. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 8751 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-anpi8751202008 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-08 | 1
1443 | 05-2022 | ANPI 8745 | 4 | 1.2.1 | Verdiep +10 De detector 3/6 in de noodtrap hangt los. | 001old | _05 | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/21-055/C | 2021-06-24 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Verdiep +10 De detector 3/6 in de noodtrap hangt los. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 8745 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-anpi8745202008 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-08 | 1
1444 | 05-2022 | ANPI 8744 | 4 | 1.1.4 | Verdiep +3 De nieuwe detector 150/18 ontbreekt op het plan (herhaling). | 001old | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/21-055/C | 2021-06-24 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Verdiep +3 De nieuwe detector 150/18 ontbreekt op het plan (herhaling). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 8744 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-anpi8744202008 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-08 | 1
1445 | 05-2022 | 23629436-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001new | - | B030062 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN | 8V1newB030062 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13915559/00//02/DP | 2021-07-02 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-02 | 0 |  | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B030062_SM | 4 | 2021-07-02 |  | - | 502 | 23629436-204 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-23629436204202008 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2020-08 | 1
1446 | 05-2022 | 23274284-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | 001c | - | B027063 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/SAT 3-2 | 8V1cB027063 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//34/DP | 2021-07-01 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027063_SM | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23274284-204 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-23274284204202008 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2020-08 | 1
1447 | 05-2022 | 23274277-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | 001c | - | A109 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/9 | 8V1cA109 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//26/DP | 2021-07-01 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274277_SW | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23274277-204 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-23274277204202008 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2020-08 | 1
1448 | 05-2022 | 23274281-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | 001c | - | A108 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/8 | 8V1cA108 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//25/DP | 2021-07-01 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274281_SW | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23274281-204 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-23274281204202008 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2020-08 | 1
1449 | 05-2022 | 23274280-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | 001c | - | A107 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/7 | 8V1cA107 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//24/DP | 2021-07-01 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274280_SW | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23274280-204 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-23274280204202008 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2020-08 | 1
1450 | 05-2022 | 23274279-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | 001c | - | A106 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/6 | 8V1cA106 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//23/DP | 2021-07-01 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274279_SW | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23274279-204 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-23274279204202008 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2020-08 | 1
1451 | 05-2022 | 23274278-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | 001c | - | A105 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/5 | 8V1cA105 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//22/DP | 2021-07-01 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274278_SW | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23274278-204 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-23274278204202008 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2020-08 | 1
1452 | 05-2022 | 23274276-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | 001c | - | A104 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/4 | 8V1cA104 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//21/DP | 2021-07-01 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274276_SW | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23274276-204 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-23274276204202008 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2020-08 | 1
1453 | 05-2022 | 23274275-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | 001c | - | A103 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/3 | 8V1cA103 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//20/DP | 2021-07-01 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274275_SW | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23274275-204 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-23274275204202008 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2020-08 | 1
1454 | 05-2022 | 23274274-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | 001c | - | A102 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/2 | 8V1cA102 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//19/DP | 2021-07-01 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274274_SW | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23274274-204 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-23274274204202008 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2020-08 | 1
1455 | 05-2022 | 23274272-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | 001c | - | A115 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/15 | 8V1cA115 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//32/DP | 2021-07-01 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274272_SW | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23274272-204 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-23274272204202008 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2020-08 | 1
1456 | 05-2022 | 23274271-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | 001c | - | A114 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/14 | 8V1cA114 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//31/DP | 2021-07-01 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274271_SW | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23274271-204 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-23274271204202008 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2020-08 | 1
1457 | 05-2022 | 23274270-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | 001c | - | A113 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/13 | 8V1cA113 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//30/DP | 2021-07-01 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274270_SW | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23274270-204 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-23274270204202008 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2020-08 | 1
1458 | 05-2022 | 23274273-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | 001c | - | A112 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/12 | 8V1cA112 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//29/DP | 2021-07-01 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274273_SW | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23274273-204 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-23274273204202008 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2020-08 | 1
1459 | 05-2022 | 23274283-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | 001c | - | A111 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/11 | 8V1cA111 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//28/DP | 2021-07-01 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274283_SW | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23274283-204 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-23274283204202008 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2020-08 | 1
1460 | 05-2022 | 23274282-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | 001c | - | A110 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/10 | 8V1cA110 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//27/DP | 2021-07-01 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274282_SW | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23274282-204 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-23274282204202008 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2020-08 | 1
1461 | 05-2022 | 23274268-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | 001c | - | A101 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/1 | 8V1cA101 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//18/DP | 2021-07-01 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274268_SW | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23274268-204 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-23274268204202008 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2020-08 | 1
1462 | 05-2022 | 504448776651-O-1615 | 4 | - | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord en na te kijken (2019) | 001b | - | T210 | ELEC | ELEC | UPS | - | T210 No-Break (rood) (?) | 7j70 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066871/00//003 | 2022-04-04 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord en na te kijken (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019929_EL | 4 | 2022-04-04 |  | - | 502 | 504448776651-O-1615 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1577750400000 | 05-2022-504448776651o1615201912 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-12 | 1
1463 | 05-2022 | 504448776656-O-1615 | 4 | - | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinderslot is vast te monteren en na te kijken. (2019) | 001b | - | T210 - PB | ELEC | ELEC | UPS | - | T210 Nood (blauw) (?) | 7j78 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066871/00//002 | 2022-04-04 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinderslot is vast te monteren en na te kijken. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019928_EL | 4 | 2022-04-04 |  | - | 502 | 504448776656-O-1615 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1577750400000 | 05-2022-504448776656o1615201912 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-12 | 1
1464 | 05-2022 | 163818173040-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Voeding na te kijken (2020) | 056 | - | Gebouw 56 +0 control room | ELEC | ELEC | UPS | B021339 | TD UPS UPS L02 Normaal (B021339) | 7j142 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//008 | 2020-03-09 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-03-09 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Voeding na te kijken (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B021339_EL | 4 | 2020-03-09 |  | - | 502 | 163818173040-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163818173040o1503202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1465 | 05-2022 | 504448776660-O-1615 | 4 | - | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord en na te kijken (2019) | 001b | - | T211 | ELEC | ELEC | UPS | - | T211 No-Break (rood) (?) | 7j71 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066871/00//004 | 2022-04-04 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord en na te kijken (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019927_EL | 4 | 2022-04-04 |  | - | 502 | 504448776660-O-1615 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1577750400000 | 05-2022-504448776660o1615201912 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-12 | 1
1466 | 05-2022 | 504448776664-O-1615 | 4 | - | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). het cilinderslot is vast te monteren en na te kijken (2019) | 001b | - | T211 - PB | ELEC | ELEC | UPS | - | T211 Nood (blauw) (?) | 7j79 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066871/00//005 | 2022-04-04 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). het cilinderslot is vast te monteren en na te kijken (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 504448776664_EL | 4 | 2022-04-04 |  | - | 502 | 504448776664-O-1615 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1577750400000 | 05-2022-504448776664o1615201912 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-12 | 1
1467 | 05-2022 | 462548621305-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | 056 | - | Gebouw 56 +0 | ELEC | ELEC | UPS | B021340 | TD UPS UPS L02 Nood (B021340) | 7j144 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//010 | 2020-03-09 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-03-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B021340_EL | 4 | 2020-03-09 |  | - | 502 | 462548621305-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-462548621305o1509202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1468 | 05-2022 | 504448776671-O-1615 | 4 | - | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord en na te kijken (2019) | 001b | - | T212 | ELEC | ELEC | UPS | - | T212 No-Break (rood) (?) | 7j72 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066871/00//007 | 2022-04-04 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord en na te kijken (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019938_EL | 4 | 2022-04-04 |  | - | 502 | 504448776671-O-1615 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1577750400000 | 05-2022-504448776671o1615201912 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-12 | 1
1469 | 05-2022 | 504448776675-O-1615 | 4 | - | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinderslot is vast te monteren en na te kijken (2019) | 001b | - | T212 - PB | ELEC | ELEC | UPS | - | T212 Nood (blauw) (?) | 7j80 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066871/00//008 | 2022-04-04 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinderslot is vast te monteren en na te kijken (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019939_EL | 4 | 2022-04-04 |  | - | 502 | 504448776675-O-1615 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1577750400000 | 05-2022-504448776675o1615201912 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-12 | 1
1470 | 05-2022 | 504448776679-O-1615 | 4 | - | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord en na te kijken (2019) | 001b | - | T213 | ELEC | ELEC | UPS | - | T213 No-Break (rood) (?) | 7j73 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066871/00//009 | 2022-04-04 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord en na te kijken (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019930_EL | 4 | 2022-04-04 |  | - | 502 | 504448776679-O-1615 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1577750400000 | 05-2022-504448776679o1615201912 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-12 | 1
1471 | 05-2022 | 504448776683-O-1615 | 4 | - | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinderslot is vast te monteren en na te kijken (2019) | 001b | - | T213 - PB | ELEC | ELEC | UPS | - | T213 Nood (blauw) (?) | 7j81 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066871/00//010 | 2022-04-04 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinderslot is vast te monteren en na te kijken (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019931_EL | 4 | 2022-04-04 |  | - | 502 | 504448776683-O-1615 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1577750400000 | 05-2022-504448776683o1615201912 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-12 | 1
1472 | 05-2022 | 163815302321-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QR code ontbreekt op bord (2019) | 001old | - | OT +1 T106300 | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE EC/01_08 (?) | 7n2b01 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266502/00//000 | 2020-06-03 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-06-03 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QR code ontbreekt op bord (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 163815302321_EL | 4 | 2020-06-03 |  | - | 502 | 163815302321-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815302321o1610202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1473 | 05-2022 | 504448776687-O-1615 | 4 | - | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord en na te kijken (2019) | 001b | - | T214 | ELEC | ELEC | UPS | - | T214 No-Break (rood) (?) | 7j74 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066871/00//012 | 2022-04-04 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord en na te kijken (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019936_EL | 4 | 2022-04-04 |  | - | 502 | 504448776687-O-1615 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1577750400000 | 05-2022-504448776687o1615201912 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-12 | 1
1474 | 05-2022 | 504448776694-O-1615 | 4 | - | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinderslot is vast te monteren en na te kijken (2019) | 001b | - | T214 - PB | ELEC | ELEC | UPS | - | T214 Nood (blauw) (?) | 7j82 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61087035/02//010 | 2022-05-10 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-10 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinderslot is vast te monteren en na te kijken (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019937_EL | 4 | 2022-04-04 |  | - | 502 | 504448776694-O-1615 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1577750400000 | 05-2022-504448776694o1615201912 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-12 | 1
1475 | 05-2022 | 163815302321-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001old | - | OT +1 T106300 | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE EC/01_08 (?) | 7n2b01 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266502/00//000 | 2020-06-03 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-06-03 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 163815302321_EL | 4 | 2020-06-03 |  | - | 502 | 163815302321-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815302321o1509202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1476 | 05-2022 | 504448776698-O-1615 | 4 | - | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord en na te kijken (2019) | 001b | - | T215 -PB | ELEC | ELEC | UPS | - | T215 No-Break (rood) (?) | 7j75 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066871/00//013 | 2022-04-04 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord en na te kijken (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019934_EL | 4 | 2022-04-04 |  | - | 502 | 504448776698-O-1615 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1577750400000 | 05-2022-504448776698o1615201912 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-12 | 1
1477 | 05-2022 | 504448776702-O-1615 | 4 | - | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinderslot is vast te monteren en na te kijken (2019) | 001b | - | T215 - PB | ELEC | ELEC | UPS | - | T215 Nood (blauw) (?) | 7j83 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61087035/02//009 | 2022-05-10 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-10 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinderslot is vast te monteren en na te kijken (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019935_EL | 4 | 2022-04-04 |  | - | 502 | 504448776702-O-1615 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1577750400000 | 05-2022-504448776702o1615201912 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-12 | 1
1478 | 05-2022 | 163815302321-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001old | - | OT +1 T106300 | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE EC/01_08 (?) | 7n2b01 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266502/00//000 | 2020-06-03 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-06-03 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 163815302321_EL | 4 | 2020-06-03 |  | - | 502 | 163815302321-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815302321o1503202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1479 | 05-2022 | 504448776706-O-1615 | 4 | - | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord en na te kijken (2019) | 001b | - | T216 -PB | ELEC | ELEC | UPS | - | T216 No-Break (rood) (?) | 7j76 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066871/00//015 | 2022-04-04 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord en na te kijken (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019932_EL | 4 | 2022-04-04 |  | - | 502 | 504448776706-O-1615 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1577750400000 | 05-2022-504448776706o1615201912 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-12 | 1
1480 | 05-2022 | 504448776710-O-1615 | 4 | - | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinderslot is vast te monteren en na te kijken (2019) | 001b | - | T216 - PB | ELEC | ELEC | UPS | - | T216 Nood (blauw) (?) | 7j84 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61087035/02//008 | 2022-05-10 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-10 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinderslot is vast te monteren en na te kijken (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019933_EL | 4 | 2022-04-04 |  | - | 502 | 504448776710-O-1615 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1577750400000 | 05-2022-504448776710o1615201912 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-12 | 1
1481 | 05-2022 | 504448776714-O-1615 | 4 | - | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord en na te kijken (2019) | 001b | - | T217 -PB | ELEC | ELEC | UPS | - | T217 No-Break (rood) (?) | 7j77 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066871/00//006 | 2022-04-04 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord en na te kijken (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027277_EL | 4 | 2022-04-04 |  | - | 502 | 504448776714-O-1615 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1577750400000 | 05-2022-504448776714o1615201912 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-12 | 1
1482 | 05-2022 | 504448776718-O-1615 | 4 | - | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinderslot is vast te monteren en na te kijken (2019) | 001b | - | T217 - PB | ELEC | ELEC | UPS | - | T217 Nood (blauw) (?) | 7j85 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61087035/02//007 | 2022-05-10 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-10 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinderslot is vast te monteren en na te kijken (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027276_EL | 4 | 2022-04-04 |  | - | 502 | 504448776718-O-1615 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1577750400000 | 05-2022-504448776718o1615201912 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-12 | 1
1483 | 05-2022 | 508136552160-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Sectie bord komt niet overeen met de werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001old | - | OT +1 T105001 | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE EC/01_07 (?) | 7n2c10 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266502/00//002 | 2020-06-03 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-06-03 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Sectie bord komt niet overeen met de werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 508136552160_EL | 4 | 2020-06-03 |  | - | 502 | 508136552160-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-508136552160o1503202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1484 | 05-2022 | 163815152207-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2018) | 001new | - | NT +3 Ke7 | ELEC | ELEC | TDE | B011120 | TDE 77/03 (B011120) | 7fn48 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//006 | 2020-06-22 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-06-22 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2018) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011120_EL | 4 | 2020-06-22 |  | - | 502 | 163815152207-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815152207o1509202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1485 | 05-2022 | 163815152197-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001new | - | NT +2 Ke6 | ELEC | ELEC | TDE | B010540 | TDE 65/02 (B010540) | 7fn36 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//021 | 2020-06-25 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-06-25 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010540_EL | 4 | 2020-06-25 |  | - | 502 | 163815152197-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815152197o1503202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1486 | 05-2022 | 163815152221-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Naam bord komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabel (2020) | 001new | - | NT +5 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B011970 | TDE 57/05 (B011970) | 7fn010 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61055601/00//001 | 2022-01-31 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Naam bord komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011970_EL | 4 | 2022-01-31 |  | - | 502 | 163815152221-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815152221o1503202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1487 | 05-2022 | 163815152204-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001new | - | NT +3 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B011170 | TDE 57/03 (B011170) | 7fn45 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695112/01//008 | 2022-02-22 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011170_EL | 4 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 163815152204-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815152204o1509202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1488 | 05-2022 | 163815152196-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001new | - | NT +2 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B011139 | TDE 57/02 (B011139) | 7fn35 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61072633/00//000 | 2022-03-17 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-17 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011139_EL | 4 | 2022-03-17 |  | - | 502 | 163815152196-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815152196o1503202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1489 | 05-2022 | 163815152179-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001new | - | NT +0 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B010942 | TDE 57/00 (B010942) | 7fn031 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//016 | 2020-06-24 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-06-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010942_EL | 4 | 2020-06-24 |  | - | 502 | 163815152179-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815152179o1503202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1490 | 05-2022 | 163815152225-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Naam bord komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabel (2020) | 001new | - | NT +6 Ke4 | ELEC | ELEC | TDE | B013710 | TDE 47/06 (B013710) | 7fn61 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266505/00//006 | 2020-06-29 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-06-29 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Naam bord komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013710_EL | 4 | 2020-06-29 |  | - | 502 | 163815152225-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815152225o1503202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1491 | 05-2022 | 163815152220-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Naam bord komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabel (2020) | 001new | - | NT +5 Ke4 | ELEC | ELEC | TDE | B012108 | TDE 47/05 (B012108) | 7fn011 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61055601/00//000 | 2022-01-31 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Naam bord komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012108_EL | 4 | 2022-01-31 |  | - | 502 | 163815152220-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815152220o1503202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1492 | 05-2022 | 163815152213-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | 001new | - | NT +4 Ke4 | ELEC | ELEC | TDE | B012513 | TDE 47/04 (B012513) | 7fn026 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61055601/00//006 | 2022-01-31 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012513_EL | 4 | 2022-01-31 |  | - | 502 | 163815152213-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815152213o1509202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1493 | 05-2022 | 163815152213-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001new | - | NT +4 Ke4 | ELEC | ELEC | TDE | B012513 | TDE 47/04 (B012513) | 7fn026 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61055601/00//006 | 2022-01-31 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012513_EL | 4 | 2022-01-31 |  | - | 502 | 163815152213-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815152213o1503202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1494 | 05-2022 | 163815152203-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2018) | 001new | - | NT +3 Ke4 | ELEC | ELEC | TDE | B011153 | TDE 47/03 (B011153) | 7fn44 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//002 | 2020-06-22 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-06-22 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2018) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011153_EL | 4 | 2020-06-22 |  | - | 502 | 163815152203-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815152203o1509202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1495 | 05-2022 | 163815152203-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met de werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001new | - | NT +3 Ke4 | ELEC | ELEC | TDE | B011153 | TDE 47/03 (B011153) | 7fn44 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//002 | 2020-06-22 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-06-22 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met de werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011153_EL | 4 | 2020-06-22 |  | - | 502 | 163815152203-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815152203o1503202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1496 | 05-2022 | 504448266346-O-1069 | 4 | - | E-O-1069-Aanduiding voorzien van de onder spanning staande delen na onderbreking. zie kring Q6 vermelding voorzien steeds "onder spanning" (2019) | 001old | - | OT -1 Motorstalling | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE DC/01_01 (?) | 7n2d02 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085663501/00//002 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1069-Aanduiding voorzien van de onder spanning staande delen na onderbreking. zie kring Q6 vermelding voorzien steeds "onder spanning" (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001old__2019_ELEC_Secundaire borden_Elektriciteit_Cab D_TDE DC-01-01__Vinçotte_NC_5J_3-2019 | 4 | 2019-03-15 |  | - | 502 | 504448266346-O-1069 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1577750400000 | 05-2022-504448266346o1069201912 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2019-12 | 1
1497 | 05-2022 | 163815152195-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001new | - | NT +2 Ke4 | ELEC | ELEC | TDE | B011140 | TDE 47/02 (B011140) | 7fn34 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//023 | 2020-06-25 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-06-25 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011140_EL | 4 | 2020-06-25 |  | - | 502 | 163815152195-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815152195o1503202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1498 | 05-2022 | 163815152219-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel voeding, kabeltype fout (2020) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | ELEC | TDE | B012789 | TDE 25/05 (B012789) | 7fn009 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266505/00//001 | 2020-06-29 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-06-29 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel voeding, kabeltype fout (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012789_EL | 4 | 2020-06-29 |  | - | 502 | 163815152219-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815152219o1503202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1499 | 05-2022 | 163815152211-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Curves van de automaten staan niet op nieuw schema. (2020) | 001new | - | NT +4 TM2945 | ELEC | ELEC | TDE | B013712 | TDE 16/04.1 (B013712) | 7fn022 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//003 | 2020-06-25 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-06-25 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Curves van de automaten staan niet op nieuw schema. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013712_EL | 4 | 2020-06-25 |  | - | 502 | 163815152211-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815152211o1509202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1500 | 05-2022 | 163815152193-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001new | - | NT +2 Ke1 | ELEC | ELEC | TDE | B010557 | TDE 16/02 (B010557) | 7fn32 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//020 | 2020-06-25 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-06-25 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010557_EL | 4 | 2020-06-25 |  | - | 502 | 163815152193-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815152193o1503202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1501 | 05-2022 | 163815162270-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001new | - | NT +4 Pizzahut | ELEC | ELEC | TDE | B012396 | TDE 10/04 (B012396) | 7fn019 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//008 | 2020-06-23 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-06-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012396_EL | 4 | 2020-06-23 |  | - | 502 | 163815162270-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815162270o1503202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1502 | 05-2022 | 163815152200-O-1083 | 4 | - | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2019) | 001new | - | NT +3 Ke10 | ELEC | ELEC | TDE | B010862 | TDE 10/03 (B010862) | 7fn41 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066951/00//000 | 2022-02-03 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-03 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010862_EL | 4 | 2022-02-03 |  | - | 502 | 163815152200-O-1083 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163815152200o1083202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1503 | 05-2022 | 547148415689-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | 001g | - | GP1A1007 (Lok: GA01600) | ELEC | ELEC | UPS | B008340 | T290 NORMAAL (GROEN) (B008340) | 7j38 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//014 | 2020-03-09 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-03-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008340_EL | 4 | 2020-03-09 |  | - | 502 | 547148415689-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-547148415689o1509202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1504 | 05-2022 | 547148415689-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Voeding komt niet overeen met werkelijkheid (2020) | 001g | - | GP1A1007 (Lok: GA01600) | ELEC | ELEC | UPS | B008340 | T290 NORMAAL (GROEN) (B008340) | 7j38 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//014 | 2020-03-09 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-03-09 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Voeding komt niet overeen met werkelijkheid (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008340_EL | 4 | 2020-03-09 |  | - | 502 | 547148415689-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-547148415689o1503202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1505 | 05-2022 | 547148415689-O-1061 | 4 | - | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2019) | 001g | - | GP1A1007 (Lok: GA01600) | ELEC | ELEC | UPS | B008340 | T290 NORMAAL (GROEN) (B008340) | 7j38 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//014 | 2020-03-09 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-03-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008340_EL | 4 | 2020-03-09 |  | - | 502 | 547148415689-O-1061 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-547148415689o1061202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1506 | 05-2022 | 547148415694-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | 001g | - | GP1A1007 (Lok: GA01600) | ELEC | ELEC | UPS | B008342 | T290 NOOD (BLAUW) (B008342) | 7j40 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//015 | 2020-03-09 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-03-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008342_EL | 4 | 2020-03-09 |  | - | 502 | 547148415694-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-547148415694o1509202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1507 | 05-2022 | 547148415694-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001g | - | GP1A1007 (Lok: GA01600) | ELEC | ELEC | UPS | B008342 | T290 NOOD (BLAUW) (B008342) | 7j40 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//015 | 2020-03-09 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-03-09 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008342_EL | 4 | 2020-03-09 |  | - | 502 | 547148415694-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-547148415694o1503202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1508 | 05-2022 | 547148415694-O-1061 | 4 | - | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2019) | 001g | - | GP1A1007 (Lok: GA01600) | ELEC | ELEC | UPS | B008342 | T290 NOOD (BLAUW) (B008342) | 7j40 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//015 | 2020-03-09 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-03-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008342_EL | 4 | 2020-03-09 |  | - | 502 | 547148415694-O-1061 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-547148415694o1061202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1509 | 05-2022 | 547148405628-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | 001g | - | GP1A1007 (Lok: GA01600) | ELEC | ELEC | UPS | B008341 | T290 NO-BREAK (ROOD) (B008341) | 7j39 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//016 | 2020-03-09 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-03-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008341_EL | 4 | 2020-03-09 |  | - | 502 | 547148405628-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-547148405628o1509202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1510 | 05-2022 | 547148405659-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | 001g | - | GA0310 (lok: GA01300) | ELEC | ELEC | UPS | B007231 | T289 NOOD (BLAUW) (B007231) | 7j44 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//012 | 2020-03-09 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-03-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B007231_EL | 4 | 2020-03-09 |  | - | 502 | 547148405659-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-547148405659o1509202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1511 | 05-2022 | 547148405659-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001g | - | GA0310 (lok: GA01300) | ELEC | ELEC | UPS | B007231 | T289 NOOD (BLAUW) (B007231) | 7j44 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//012 | 2020-03-09 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-03-09 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B007231_EL | 4 | 2020-03-09 |  | - | 502 | 547148405659-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-547148405659o1503202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1512 | 05-2022 | 547148405659-O-1061 | 4 | - | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2019) | 001g | - | GA0310 (lok: GA01300) | ELEC | ELEC | UPS | B007231 | T289 NOOD (BLAUW) (B007231) | 7j44 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//012 | 2020-03-09 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-03-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B007231_EL | 4 | 2020-03-09 |  | - | 502 | 547148405659-O-1061 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-547148405659o1061202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1513 | 05-2022 | 547148405654-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | 001g | - | GA0310 (lok: GA01300) | ELEC | ELEC | UPS | B007232 | T289 NO-BREAK (ROOD) (B007232) | 7j43 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//013 | 2020-03-09 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-03-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B007232_EL | 4 | 2020-03-09 |  | - | 502 | 547148405654-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-547148405654o1509202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1514 | 05-2022 | 547148405654-O-1061 | 4 | - | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2019) | 001g | - | GA0310 (lok: GA01300) | ELEC | ELEC | UPS | B007232 | T289 NO-BREAK (ROOD) (B007232) | 7j43 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//013 | 2020-03-09 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-03-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B007232_EL | 4 | 2020-03-09 |  | - | 502 | 547148405654-O-1061 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-547148405654o1061202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1515 | 05-2022 | 180106550063-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001a | - | PA -1 AE1902 | ELEC | ELEC | UPS | B002712 | TLZ 74 / NOOD (B002712) | 7j139 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//042 | 2021-06-14 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-14 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002712_EL | 4 | 2021-06-14 |  | - | 502 | 180106550063-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-180106550063o1503202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1516 | 05-2022 | 180106550063-O-1085 | 4 | - | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | 001a | - | PA -1 AE1902 | ELEC | ELEC | UPS | B002712 | TLZ 74 / NOOD (B002712) | 7j139 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//042 | 2021-06-14 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-14 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002712_EL | 4 | 2021-06-14 |  | - | 502 | 180106550063-O-1085 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-180106550063o1085202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1517 | 05-2022 | 180106550061-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2016) | 001a | - | PA -1 AE1904 | ELEC | ELEC | UPS | B002691 | TDE TLZ 73 NO-BREAK (B002691) | 7j134 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//039 | 2021-06-14 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-14 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2016) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002691_EL | 4 | 2021-06-14 |  | - | 502 | 180106550061-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-180106550061o1509202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1518 | 05-2022 | 180106550060-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001a | - | PA -1 AE 1904 | ELEC | ELEC | UPS | B002690 | TLZ 73 / NOOD (B002690) | 7j141 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//038 | 2021-06-14 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-14 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002690_EL | 4 | 2021-06-14 |  | - | 502 | 180106550060-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-180106550060o1503202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1519 | 05-2022 | 180106550060-O-1085 | 4 | - | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | 001a | - | PA -1 AE 1904 | ELEC | ELEC | UPS | B002690 | TLZ 73 / NOOD (B002690) | 7j141 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//038 | 2021-06-14 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-14 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002690_EL | 4 | 2021-06-14 |  | - | 502 | 180106550060-O-1085 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-180106550060o1085202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1520 | 05-2022 | 180106550057-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001a | - | PA -1 AE1702 | ELEC | ELEC | UPS | B002747 | TDE TLZ 72 / NOOD (B002747) | 7j135 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//035 | 2021-06-14 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-14 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002747_EL | 4 | 2021-06-14 |  | - | 502 | 180106550057-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-180106550057o1503202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1521 | 05-2022 | 180106550057-O-1085 | 4 | - | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | 001a | - | PA -1 AE1702 | ELEC | ELEC | UPS | B002747 | TDE TLZ 72 / NOOD (B002747) | 7j135 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//035 | 2021-06-14 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-14 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002747_EL | 4 | 2021-06-14 |  | - | 502 | 180106550057-O-1085 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-180106550057o1085202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1522 | 05-2022 | 180106550054-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001a | - | PA -1 AE1705 | ELEC | ELEC | UPS | B002674 | TLZ 71 / NOOD (B002674) | 7j137 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//032 | 2021-06-14 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-14 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002674_EL | 4 | 2021-06-14 |  | - | 502 | 180106550054-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-180106550054o1503202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1523 | 05-2022 | 180106550054-O-1085 | 4 | - | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | 001a | - | PA -1 AE1705 | ELEC | ELEC | UPS | B002674 | TLZ 71 / NOOD (B002674) | 7j137 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//032 | 2021-06-14 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-14 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002674_EL | 4 | 2021-06-14 |  | - | 502 | 180106550054-O-1085 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-180106550054o1085202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1524 | 05-2022 | 163806540027-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001a | - | PA +0 AP 1923 | ELEC | ELEC | TDE | B002070 | TDE P18 (B002070) | 7fa032 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686202/00//012 | 2022-03-10 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-02 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002070_EL | 4 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540027-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-163806540027o1503202008 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-08 | 1
1525 | 05-2022 | ANPI 8741 | 4 | 7.7.2 | Bijkomend betrouwbaarheidsonderzoek voor installaties die meer dan 15 jaar oud zijn voor droge systemen en 25 jaar voor natte systemen. Voor installaties die meer dan 15 jaar oud zijn, moeten de volgende bijkomende controles, proeven en/of onderzoeken worden uitgevoerd conform de procedure beschreven in de technische nota TN 126 ANPI "Bedrijfszekerheid van sprinklerinstallaties" (3de uitgave juni 2004). a) Ultrasoon metingen op elke installatie om de residuele dikte van de leidingen te bepalen. b) Visueel onderzoek van de leidingen door endoscopie om de verstoppingsgraad van de leidingen te bepalen. c) 20 sprinklers per schijf van 5000 zullen afgenomen te worden voor analyse in ons laboratoria teneinde hun betrouwbaarheidsgraad te schatten. De aanwezigheid van een technicus van de gecertificeerde installateur is vereist voor het uitvoeren van deze proeven. De schriftelijke aanvraag is te richten aan het departement "Sales" van ANPI (sales@anpi.be). *) De herinnering kan bij een volgende inspectie aanleiding geven tot niet conformiteit! | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-363/C | 2021-12-14 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 3 | Herhaling 3 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Bijkomend betrouwbaarheidsonderzoek voor installaties die meer dan 15 jaar oud zijn voor droge systemen en 25 jaar voor natte systemen. Voor installaties die meer dan 15 jaar oud zijn, moeten de volgende bijkomende controles, proeven en/of onderzoeken worden uitgevoerd conform de procedure beschreven in de technische nota TN 126 ANPI "Bedrijfszekerheid van sprinklerinstallaties" (3de uitgave juni 2004). a) Ultrasoon metingen op elke installatie om de residuele dikte van de leidingen te bepalen. b) Visueel onderzoek van de leidingen door endoscopie om de verstoppingsgraad van de leidingen te bepalen. c) 20 sprinklers per schijf van 5000 zullen afgenomen te worden voor analyse in ons laboratoria teneinde hun betrouwbaarheidsgraad te schatten. De aanwezigheid van een technicus van de gecertificeerde installateur is vereist voor het uitvoeren van deze proeven. De schriftelijke aanvraag is te richten aan het departement "Sales" van ANPI (sales@anpi.be). *) De herinnering kan bij een volgende inspectie aanleiding geven tot niet conformiteit! | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp2_KF | 4 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 8741 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1593475200000 | 05-2022-anpi8741202006 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-06 | 1
1526 | 05-2022 | 23589531-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001new | - | Lev1 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/1 | 8V1newLev1 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13915559/00//01/DP | 2021-07-02 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-02 | 0 |  | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23589531_SM | 4 | 2021-07-02 |  | - | 502 | 23589531-204 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-23589531204202001 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2020-01 | 1
1527 | 05-2022 | ANPI 8736 | 4 | 7.4.3 | Collector A: de buzzer van het sprinklerbord blijkt buiten dienst. | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-363/C | 2021-12-14 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 3 | Herhaling 3 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Collector A: de buzzer van het sprinklerbord blijkt buiten dienst. : de min & max druk wordt niet weergegeven op de centrale. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp2_KF | 4 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 8736 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1593475200000 | 05-2022-anpi8736202006 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-06 | 1
1528 | 05-2022 | ANPI 8735 | 4 | 7.1.6 | De contacten van de haspelkraan en de flow-switch van de controlepost ACC.SP1 werden gewisseld (zie elektrisch bord in collectorlokaal). | 001a | _0Kelder | Project Technieken | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-364/C | 2021-12-14 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 3 | Herhaling 3 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | De contacten van de haspelkraan en de flow-switch van de controlepost ACC.SP1 werden gewisseld (zie elektrisch bord in collectorlokaal). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp3_KF | 4 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 8735 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1593475200000 | 05-2022-anpi8735202006 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-06 | 1
1529 | 05-2022 | 393040410241-O-1104 | 4 | - | E-O-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring(en): QK2 (2020) | 001g | - | CONN +2 GA 00650 | ELEC | ELEC | TDE | B008332 | TDE G A06 (B008332) | 7fg8 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//006 | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2020-01-20 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 4 | E-O-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring(en): QK2 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008332_EL | 4 | 2020-01-20 |  | - | 502 | 393040410241-O-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-393040410241o1104202001 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-01 | 1
1530 | 05-2022 | 393040410241-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding correct aan te duiden. (2020) | 001g | - | CONN +2 GA 00650 | ELEC | ELEC | TDE | B008332 | TDE G A06 (B008332) | 7fg8 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//006 | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2020-01-20 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding correct aan te duiden. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008332_EL | 4 | 2020-01-20 |  | - | 502 | 393040410241-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-393040410241o1503202001 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-01 | 1
1531 | 05-2022 | 393040340225-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding correct aan te duiden + bordnaam van kring Q35 correct aan te duiden. (2020) | 001g | - | CONN +4 Mezzanine 3G | ELEC | ELEC | TDE | B007113 | TDE G M02 (B007113) | 7fg5 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//003 | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2020-01-20 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding correct aan te duiden + bordnaam van kring Q35 correct aan te duiden. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B007113_EL | 4 | 2020-01-20 |  | - | 502 | 393040340225-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-393040340225o1503202001 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-01 | 1
1532 | 05-2022 | 393040340226-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding dient correct te zijn. (2020) | 001g | - | CONN +3 Casco zone boven winkel ruimtes | ELEC | ELEC | TDE | B008176 | TDE G M03 (B008176) | 7fg10 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086471101/00//000 | 2020-02-17 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2020-02-17 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding dient correct te zijn. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008176_EL | 4 | 2020-02-17 |  | - | 502 | 393040340226-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-393040340226o1503202001 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-01 | 1
1533 | 05-2022 | 393040280216-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding correct aan te duiden. (2020) | 001g | - | CONN +0 GP1902 | ELEC | ELEC | TDE | B008414 | TDE G P02 (B008414) | 7fg7 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//005 | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2020-01-20 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding correct aan te duiden. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008414_EL | 4 | 2020-01-20 |  | - | 502 | 393040280216-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-393040280216o1503202001 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-01 | 1
1534 | 05-2022 | 393040280218-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie kring(en): voeding correct aan te duiden. (2020) | 001g | - | CONN +0 TL GP1001 | ELEC | ELEC | TDE | B008008 | TDE G P04 (B008008) | 7fg4 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61014808/00//000 | 2021-07-26 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-26 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie kring(en): voeding correct aan te duiden. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008008_EL | 4 | 2021-07-26 |  | - | 502 | 393040280218-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-393040280218o1503202001 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-01 | 1
1535 | 05-2022 | 393040280215-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding correct aan te duiden. (2020) | 001g | - | CONN +0 Sprinklerlokaal | ELEC | ELEC | TDE | B007959 | TDE G P05 (B007959) | 7fg9 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6087370601/00//000 | 2020-02-17 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2020-02-17 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding correct aan te duiden. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B007959_EL | 4 | 2020-02-17 |  | - | 502 | 393040280215-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-393040280215o1503202001 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-01 | 1
1536 | 05-2022 | 393040270206-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding correct aan te duiden. (2020) | 001g | - | CONN +3 GR1701 Sprinkler pre-actiepost | ELEC | ELEC | TDE | B008264 | TDE G R02 (B008264) | 7fg6 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//004 | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2020-01-20 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding correct aan te duiden. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008264_EL | 4 | 2020-01-20 |  | - | 502 | 393040270206-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-393040270206o1503202001 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-01 | 1
1537 | 05-2022 | 393040270206-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001g | - | CONN +3 GR1701 Sprinkler pre-actiepost | ELEC | ELEC | TDE | B008264 | TDE G R02 (B008264) | 7fg6 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//004 | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2020-01-20 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008264_EL | 4 | 2020-01-20 |  | - | 502 | 393040270206-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-393040270206o1509202001 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-01 | 1
1538 | 05-2022 | 180106550068-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). ( TLZ 80 / UPS GROEN) (2016) | 001a | - | PA -2 AK1312 | ELEC | ELEC | UPS IT | - | TZL 80 / VGDS | 7u1a16 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/01//047 | 2021-06-21 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-21 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). ( TLZ 80 / UPS GROEN) (2016) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 7u1a16_EL | 4 | 2021-06-21 |  | - | 502 | 180106550068-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1593475200000 | 05-2022-180106550068o1509202006 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-06 | 1
1539 | 05-2022 | 523348287858-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Naam bord komt niet overeen met de werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001old | - | OT-1 | ELEC | ELEC | LS B&F | B016658 | TDE Pomp (B016658) | 7aq28 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266501/00//000 | 2020-05-27 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2020-05-27 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Naam bord komt niet overeen met de werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B016658_EL | 4 | 2020-05-27 |  | - | 502 | 523348287858-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1593475200000 | 05-2022-523348287858o1503202006 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-06 | 1
1540 | 05-2022 | 307121559252-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). zie tabel (2017) | 001old | - | OT -1 TK05231 | ELEC | ELEC | Secundair | B018046 | TDE EC/-01_02 (B018046) | 7n2c06 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266501/00//011 | 2020-05-27 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2020-05-27 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). zie tabel (2017) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018046_EL | 4 | 2020-05-27 |  | - | 502 | 307121559252-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1593475200000 | 05-2022-307121559252o1509202006 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-06 | 1
1541 | 05-2022 | 307121559277-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001old | - | OT +0 TG07601 | ELEC | ELEC | Secundair | B017576 | TDE DC/00_02.1 (B017576) | 7n2d06 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266501/00//019 | 2020-05-27 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2020-05-27 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017576_EL | 4 | 2020-05-27 |  | - | 502 | 307121559277-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1593475200000 | 05-2022-307121559277o1509202006 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-06 | 1
1542 | 05-2022 | 307121559276-O-1104 | 4 | - | E-O-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Kring Q1: Deze kring was op het ogenblik van de controle reeds buiten dienst gesteld. De isolatiefout dient opgelost te worden voor de kring terug in dienst genomen wordt. (2020) | 001old | - | OT cab D | ELEC | ELEC | Secundair | B017577 | TDE DC/00_02 (B017577) | 7n2d05 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266501/00//018 | 2020-05-27 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2020-05-27 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 4 | E-O-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Kring Q1: Deze kring was op het ogenblik van de controle reeds buiten dienst gesteld. De isolatiefout dient opgelost te worden voor de kring terug in dienst genomen wordt. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017577_EL | 4 | 2020-05-27 |  | - | 502 | 307121559276-O-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1593475200000 | 05-2022-307121559276o1104202006 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-06 | 1
1543 | 05-2022 | 307121559269-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001old | - | OT +2 TA07521 | ELEC | ELEC | Secundair | B017240 | TDE CC/02_03 (B017240) | 7n2d03 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266501/00//016 | 2020-05-27 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2020-05-27 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017240_EL | 4 | 2020-05-27 |  | - | 502 | 307121559269-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1593475200000 | 05-2022-307121559269o1509202006 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-06 | 1
1544 | 05-2022 | ANPI 8575 | 4 | 7.7.3 | Bijkomend betrouwbaarheidsonderzoek voor installaties die meer dan 15 jaar oud zijn voor droge systemen en 25 jaar voor natte systemen. Voor installaties die meer dan 15 jaar oud zijn, moeten de volgende bijkomende controles, proeven en/of onderzoeken worden uitgevoerd conform de procedure beschreven in de technische nota TN 126 ANPI "Bedrijfszekerheid van sprinklerinstallaties" (3de uitgave juni 2004). a) Ultrasoonmetingen op elke installatie om de residuhele dikte van de leidingen te bepalen. b) Visueel onderzoek van de leidingen door endoscopie om de verstoppingsgraad van de leidingen te bepalen. c) 20 sprinklers per schijf van 5000 zullen afgenomen te worden voor analyse in ons laboratoria teneinde hun betrouwbaarheidsgraad te schatten. De aanwezigheid van een technicus van de gecertificeerde installateur is vereist voor het uitvoeren van deze proeven. De schriftelijke aanvraag is te richten aan het departement "Sales" van ANPI (sales@anpi.be). *) De herinnering kan bij een volgende inspectie aanleiding geven tot niet conformiteit! | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-366/C | 2021-12-14 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 4 | Herhaling 4 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Bijkomend betrouwbaarheidsonderzoek voor installaties die meer dan 15 jaar oud zijn voor droge systemen en 25 jaar voor natte systemen. Voor installaties die meer dan 15 jaar oud zijn, moeten de volgende bijkomende controles, proeven en/of onderzoeken worden uitgevoerd conform de procedure beschreven in de technische nota TN 126 ANPI "Bedrijfszekerheid van sprinklerinstallaties" (3de uitgave juni 2004). a) Ultrasoonmetingen op elke installatie om de residuhele dikte van de leidingen te bepalen. b) Visueel onderzoek van de leidingen door endoscopie om de verstoppingsgraad van de leidingen te bepalen. c) 20 sprinklers per schijf van 5000 zullen afgenomen te worden voor analyse in ons laboratoria teneinde hun betrouwbaarheidsgraad te schatten. De aanwezigheid van een technicus van de gecertificeerde installateur is vereist voor het uitvoeren van deze proeven. De schriftelijke aanvraag is te richten aan het departement "Sales" van ANPI (sales@anpi.be). *) De herinnering kan bij een volgende inspectie aanleiding geven tot niet conformiteit! | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp1_KF | 4 | 2021-06-21 | - | - | 502 | ANPI 8575 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1580428800000 | 05-2022-anpi8575202001 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-01 | 1
1545 | 05-2022 | 307108430049-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | TO +1 AA 0309/0310 | ELEC | SANI | SAN | B002873 | A-TO-SA-A/V-313 (B002873) | 7h23 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585172/00//011 | 2020-02-13 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-02-13 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002873_EL | 4 | 2020-02-13 |  | - | 502 | 307108430049-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-307108430049o1509202002 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2020-02 | 1
1546 | 05-2022 | 307108430050-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | TO +1 AA 0217/0223 | ELEC | SANI | SAN | B002880 | A-TO-SA-A/V-367 (B002880) | 7h24 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585172/00//010 | 2020-02-13 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-02-13 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002880_EL | 4 | 2020-02-13 |  | - | 502 | 307108430050-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-307108430050o1509202002 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2020-02 | 1
1547 | 05-2022 | 163823424409-O-1091 | 4 | - | E-O-1091-Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen. De lamp boven het bord is op een degelijke manier te bevestigen (2020) | 001a | - | TO -1 AE 0420 | ELEC | SANI | SAN | B002530 | A-TO-SA-E-208 (B002530) | 7h25 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585172/00//003 | 2020-02-13 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-02-13 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1091-Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen. De lamp boven het bord is op een degelijke manier te bevestigen (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002530_EL | 4 | 2020-02-13 |  | - | 502 | 163823424409-O-1091 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-163823424409o1091202002 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2020-02 | 1
1548 | 05-2022 | 307108430046-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | TO -1 AE 0311/12 | ELEC | SANI | SAN | B002791 | A-TO-SA-E-315 (B002791) | 7h26 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585172/00//000 | 2020-02-13 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-02-13 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002791_EL | 4 | 2020-02-13 |  | - | 502 | 307108430046-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-307108430046o1509202002 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2020-02 | 1
1549 | 05-2022 | 307108430045-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | TO -2 AK 0117 | ELEC | SANI | SAN | B001456 | A-TO-SA-K-180 (B001456) | 7h27 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585172/00//012 | 2020-02-13 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-02-13 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001456_EL | 4 | 2020-02-13 |  | - | 502 | 307108430045-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-307108430045o1509202002 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2020-02 | 1
1550 | 05-2022 | 307108430043-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | TO -2 AK 0417 | ELEC | SANI | SAN | B001286 | A-TO-SA-K-718 (B001286) | 7h28 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585172/00//004 | 2020-02-13 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-02-13 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001286_EL | 4 | 2020-02-13 |  | - | 502 | 307108430043-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-307108430043o1509202002 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2020-02 | 1
1551 | 05-2022 | 307108430051-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Voeding Q18 (ES70) (2020) | 001a | - | TO +3 AT 0409/12/13 | ELEC | SANI | SAN | B000446 | A-TO-SA-M-1183 (B000446) | 7h29 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585172/00//007 | 2020-02-13 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-02-13 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Voeding Q18 (ES70) (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000446_EL | 4 | 2020-02-13 |  | - | 502 | 307108430051-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-307108430051o1509202002 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2020-02 | 1
1552 | 05-2022 | 307108430047-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | TO +0 AP 0138 | ELEC | SANI | SAN | B002792 | A-TO-SA-P-314 (B002792) | 7h30 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585172/00//002 | 2020-02-13 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-02-13 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002792_EL | 4 | 2020-02-13 |  | - | 502 | 307108430047-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-307108430047o1509202002 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2020-02 | 1
1553 | 05-2022 | 523348457905-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | TO Platform | ELEC | SANI | SAN | B000724 | A-TO-SA-P-356 (B000724) | 7h17 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585172/00//001 | 2020-02-13 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-02-13 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 523348457905_EL | 4 | 2020-02-13 |  | - | 502 | 523348457905-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-523348457905o1509202002 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2020-02 | 1
1554 | 05-2022 | 508146149001-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR code (2020) | 001a | - | TO -2 AK 0219 | ELEC | SANI | SAN | - | Boiler 75 kW (?) | 7h11 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585172/00//008 | 2020-02-13 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-02-13 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR code (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 508146149001_EL | 4 | 2020-02-13 |  | - | 502 | 508146149001-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-508146149001o1610202002 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2020-02 | 1
1555 | 05-2022 | 163815152246-O-1501 | 4 | - | E-O-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Plan uitwendige invloedsfactoren is voor te leggen, niet terug gevonden in de Chrono van 19/02/2019 (2020) | 001new | - | NT +2 Welcome | ELEC | ELEC | TDE | - | TD ALOHA (?) | 7fn311 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516001/00//002 | 2020-02-04 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-02-04 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Plan uitwendige invloedsfactoren is voor te leggen, niet terug gevonden in de Chrono van 19/02/2019 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 163815152246_EL | 4 | 2020-02-04 |  | - | 502 | 163815152246-O-1501 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-163815152246o1501202002 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-02 | 1
1556 | 05-2022 | 163815152246-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001new | - | NT +2 Welcome | ELEC | ELEC | TDE | - | TD ALOHA (?) | 7fn311 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516001/00//002 | 2020-02-04 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-02-04 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 163815152246_EL | 4 | 2020-02-04 |  | - | 502 | 163815152246-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-163815152246o1509202002 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-02 | 1
1557 | 05-2022 | 523348197790-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Dubbele bordnaam verwijderen om verwarring te vermijden (2019) | 001old | - | OT +1 | ELEC | ELEC | Secundair | B017673 | TDE CC/01_02 (B017673) | 7n2d01 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266501/00//015 | 2020-05-27 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2020-05-27 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Dubbele bordnaam verwijderen om verwarring te vermijden (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017673_EL | 4 | 2020-05-27 |  | - | 502 | 523348197790-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1593475200000 | 05-2022-523348197790o1610202006 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-06 | 1
1558 | 05-2022 | 163815152192-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie kring: ES69, naam bord komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | 001new | - | NT +2 Diamant | ELEC | ELEC | TDE | B011049 | TDE 10/02 (B011049) | 7fn31 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806980/03//004 | 2021-03-24 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2021-03-24 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie kring: ES69, naam bord komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011049_EL | 4 | 2021-03-24 |  | - | 502 | 163815152192-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-163815152192o1503202002 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-02 | 1
1559 | 05-2022 | 163815152192-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2020) | 001new | - | NT +2 Diamant | ELEC | ELEC | TDE | B011049 | TDE 10/02 (B011049) | 7fn31 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806980/03//004 | 2021-03-24 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2021-03-24 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011049_EL | 4 | 2021-03-24 |  | - | 502 | 163815152192-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-163815152192o1509202002 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-02 | 1
1560 | 05-2022 | 163815152199-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: ES65, naam bord komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | 001new | - | NT +2 Ke13 | ELEC | ELEC | TDE | B010619 | TDE 135/02 (B010619) | 7fn38 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516001/00//004 | 2020-02-04 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-02-04 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: ES65, naam bord komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 163815152199_EL | 4 | 2020-02-04 |  | - | 502 | 163815152199-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-163815152199o1503202002 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-02 | 1
1561 | 05-2022 | 163815152193-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2018) | 001new | - | NT +2 Ke1 | ELEC | ELEC | TDE | B010557 | TDE 16/02 (B010557) | 7fn32 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//020 | 2020-06-25 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-06-25 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2018) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010557_EL | 4 | 2020-06-25 |  | - | 502 | 163815152193-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-163815152193o1509202002 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-02 | 1
1562 | 05-2022 | 163815152195-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2018) | 001new | - | NT +2 Ke4 | ELEC | ELEC | TDE | B011140 | TDE 47/02 (B011140) | 7fn34 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//023 | 2020-06-25 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-06-25 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2018) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011140_EL | 4 | 2020-06-25 |  | - | 502 | 163815152195-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-163815152195o1509202002 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-02 | 1
1563 | 05-2022 | 163815152196-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2020) | 001new | - | NT +2 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B011139 | TDE 57/02 (B011139) | 7fn35 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61072633/00//000 | 2022-03-17 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2022-03-17 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011139_EL | 4 | 2022-03-17 |  | - | 502 | 163815152196-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-163815152196o1509202002 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-02 | 1
1564 | 05-2022 | 163815152197-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2020) | 001new | - | NT +2 Ke6 | ELEC | ELEC | TDE | B010540 | TDE 65/02 (B010540) | 7fn36 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//021 | 2020-06-25 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-06-25 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010540_EL | 4 | 2020-06-25 |  | - | 502 | 163815152197-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-163815152197o1509202002 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-02 | 1
1565 | 05-2022 | 163815152198-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001new | - | NT +2 Ke7 | ELEC | ELEC | TDE | B011134 | TDE 77/02 (B011134) | 7fn37 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//005 | 2020-06-22 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-06-22 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011134_EL | 4 | 2020-06-22 |  | - | 502 | 163815152198-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-163815152198o1503202002 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-02 | 1
1566 | 05-2022 | 307133706148-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding correct aan te duiden (met kringnummer). (2020) | 001g | - | CONN | ELEC | ELEC | TDE | B008345 | TDE G A05 (B008345) | 7fg2 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/03//009 | 2020-01-27 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-01-27 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding correct aan te duiden (met kringnummer). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307133706148_EL | 4 | 2020-01-27 |  | - | 502 | 307133706148-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-307133706148o1503202002 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-02 | 1
1567 | 05-2022 | 393040340226-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: Q24 (2020) | 001g | - | CONN +3 Casco zone boven winkel ruimtes | ELEC | ELEC | TDE | B008176 | TDE G M03 (B008176) | 7fg10 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086471101/00//000 | 2020-02-17 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-02-17 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: Q24 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008176_EL | 4 | 2020-02-17 |  | - | 502 | 393040340226-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-393040340226o1509202002 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-02 | 1
1568 | 05-2022 | 393040280215-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). zie kring(en): Q28 (2020) | 001g | - | CONN +0 Sprinklerlokaal | ELEC | ELEC | TDE | B007959 | TDE G P05 (B007959) | 7fg9 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6087370601/00//000 | 2020-02-17 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-02-17 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). zie kring(en): Q28 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B007959_EL | 4 | 2020-02-17 |  | - | 502 | 393040280215-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-393040280215o1509202002 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-02 | 1
1569 | 05-2022 | 393040270207-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding correct aan te duiden (kringnummers ontbreken) en Q77 (bordnaam correct vermelden). (2020) | 001g | - | CONN | ELEC | ELEC | TDE | B008295 | TDE G R03 (B008295) | 7fg13 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/03//010 | 2020-01-27 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-01-27 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding correct aan te duiden (kringnummers ontbreken) en Q77 (bordnaam correct vermelden). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008295_EL | 4 | 2020-01-27 |  | - | 502 | 393040270207-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-393040270207o1503202002 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-02 | 1
1570 | 05-2022 | 393040410239-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding correct aan te duiden. Kringnummer ontbreekt en de sectie is aan te passen naar 4G95 mm². (2020) | 001g | - | CONN GV 0202 | ELEC | ELEC | TDE | B008202 | TDE G V06 (B008202) | 7fg11 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/03//007 | 2020-01-27 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-01-27 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding correct aan te duiden. Kringnummer ontbreekt en de sectie is aan te passen naar 4G95 mm². (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008202_EL | 4 | 2020-01-27 |  | - | 502 | 393040410239-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-393040410239o1503202002 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-02 | 1
1571 | 05-2022 | 163815152237-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001new | - | NT +2 Ke13 Safier | ELEC | ELEC | TDE | B010626 | TDE SA01 (B010626) | 7fn39 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516001/00//005 | 2020-02-04 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-02-04 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 163815152237_EL | 4 | 2020-02-04 |  | - | 502 | 163815152237-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-163815152237o1509202002 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-02 | 1
1572 | 05-2022 | 307108430041-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | TO -2 AK 0218 | ELEC | SANI | SAN | B000924 | Tracing T1 (B000924) | 7h34 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585172/00//009 | 2020-02-13 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-02-13 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000924_EL | 4 | 2020-02-13 |  | - | 502 | 307108430041-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-307108430041o1509202002 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2020-02 | 1
1573 | 05-2022 | 307108430044-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | TO -2 AK 0417 | ELEC | SANI | SAN | B001285 | Tracing T2 (B001285) | 7h35 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585172/00//005 | 2020-02-13 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-02-13 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001285_EL | 4 | 2020-02-13 |  | - | 502 | 307108430044-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-307108430044o1509202002 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2020-02 | 1
1574 | 05-2022 | 366736351512-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QCC / SAFETY REGISTER: geen QR-code aanwezig (2020) | 001old | - | Technisch lokaal | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE BC/01_01 (?) | 7n2a05 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266501/00//002 | 2020-05-27 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2020-05-27 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QCC / SAFETY REGISTER: geen QR-code aanwezig (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 366736351512_EL | 4 | 2020-05-27 |  | - | 502 | 366736351512-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1593475200000 | 05-2022-366736351512o1610202006 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-06 | 1
1575 | 05-2022 | 366736351512-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2016) | 001old | - | Technisch lokaal | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE BC/01_01 (?) | 7n2a05 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266501/00//002 | 2020-05-27 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2020-05-27 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2016) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 366736351512_EL | 4 | 2020-05-27 |  | - | 502 | 366736351512-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1593475200000 | 05-2022-366736351512o1509202006 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-06 | 1
1576 | 05-2022 | 508136271706-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Naam bord komt niet overeen met de werkelijkheid, zie tabel (2020) | 001old | - | OT -1 | ELEC | ELEC | Secundair | B016702 | TDE BC/-01_01 (B016702) | 7n2a06 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266501/00//003 | 2020-05-27 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2020-05-27 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Naam bord komt niet overeen met de werkelijkheid, zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B016702_EL | 4 | 2020-05-27 |  | - | 502 | 508136271706-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1593475200000 | 05-2022-508136271706o1503202006 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-06 | 1
1577 | 05-2022 | 366736351511-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2016) | 001old | - | Technisch lokaal | ELEC | ELEC | Secundair | B017562 | TDE BC/00_01 (B017562) | 7n2a04 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266501/00//001 | 2020-05-27 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2020-05-27 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2016) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017562_EL | 4 | 2020-05-27 |  | - | 502 | 366736351511-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1593475200000 | 05-2022-366736351511o1509202006 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-06 | 1
1578 | 05-2022 | ANPI 8683 | 4 | 1.1.1 | De modules van de UPS overwaking ontbreken op de Wizcon (31-06L5 N053.1 => 3). | 001new | - | - | FIRE | FIRE | Voeding Cams | - | - | vc3 | 12 | - | FID/1395D/FB/21-050/C | 2021-05-10 | 2020-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-10 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | De modules van de UPS overwaking ontbreken op de Wizcon (31-06L5 N053.1 => 3). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | vc3_KF | 4 | 2021-05-10 | - | - | 502 | ANPI 8683 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1590883200000 | 05-2022-anpi8683202005 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-05 | 1
1579 | 05-2022 | ANPI 8682 | 4 | 1.1.1 | De modules van de UPS overwaking ontbreken op de Wizcon (31-06L5 N053.1 => 3). | 001a | - | - | FIRE | FIRE | Voeding Cams | - | - | vc1 | 12 | - | FID/1395D/FB/21-050/C | 2021-05-10 | 2020-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-10 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | De modules van de UPS overwaking ontbreken op de Wizcon (31-06L5 N053.1 => 3). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | vc1_KF | 4 | 2021-05-10 | - | - | 502 | ANPI 8682 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1590883200000 | 05-2022-anpi8682202005 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-05 | 1
1580 | 05-2022 | ANPI 8678 | 4 | 1.1.1 | De modules van de UPS overwaking ontbreken op de Wizcon (31-06L5 N053.1 => 3). | 001b | - | - | FIRE | FIRE | Voeding Cams | - | - | vc2 | 12 | - | FID/1395D/FB/21-050/C | 2021-05-10 | 2020-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-10 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | De modules van de UPS overwaking ontbreken op de Wizcon (31-06L5 N053.1 => 3). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | vc2_KF | 4 | 2021-05-10 | - | - | 502 | ANPI 8678 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1590883200000 | 05-2022-anpi8678202005 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-05 | 1
1581 | 05-2022 | ANPI 8675 | 4 | 1.1.1 | De contacten 192/35, 36 & 37 worden niet weergegeven op de “Syr-view”(herhaling). | 001old | _01Platform | - | FIRE | FIRE | Gasblussing | - | - | gb11 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/22-026/C | 2022-03-17 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-17 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | De contacten 192/35, 36 & 37 worden niet weergegeven op de “Syr-view”. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | gb11_KF | 4 | 2022-03-17 | - | - | 502 | ANPI 8675 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-anpi8675202004 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-04 | 1
1582 | 05-2022 | ANPI 8638 | 4 | 1.2.2 | Het consigne opschrift ontbreekt op de toegangsdeur. | 001g | - | Lokaal GP0600: Technisch lokaal Trafo | FIRE | FIRE | Gasblussing | - | - | gb3 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/22-024/C | 2022-03-17 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-17 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Het consigne opschrift ontbreekt op de toegangsdeur. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | gb3_KF | 4 | 2022-03-17 | - | - | 502 | ANPI 8638 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-anpi8638202004 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-04 | 1
1583 | 05-2022 | 20656555-F-1 | 4 | - | L-I-F-Hindernisdetector onderaan de poort opnieuw in dienst te stellen. | 001b | - | B014762 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/EMG/BP0823/BP-70.410 | 8GP1bB014762 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110827/00//24/DP | 2022-03-15 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-15 | 0 |  | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Hindernisdetector onderaan de poort opnieuw in dienst te stellen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014762_SM | 4 | 2022-03-15 |  | - | 502 | 20656555-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-20656555f1202004 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2020-04 | 1
1584 | 05-2022 | 20656551-F-1 | 4 | - | L-I-F-Hindernisdetector onderaan de poort opnieuw in dienst te stellen. | 001b | - | B016537 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/EMG/BP.1220/BP-80.121 | 8GP1bB016537 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110827/00//20/DP | 2022-03-15 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-15 | 0 |  | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Hindernisdetector onderaan de poort opnieuw in dienst te stellen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B016537_SM | 4 | 2022-03-15 |  | - | 502 | 20656551-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-20656551f1202004 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2020-04 | 1
1585 | 05-2022 | 20656562-F-1 | 4 | - | L-I-F-Koord inschakelen noodbediening terug te plaatsen. | 001b | - | B013136 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/EMG/BP.0228/BP-80.021 | 8GP1bB013136 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110827/00//29/DP | 2022-03-15 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-15 | 0 |  | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Koord inschakelen noodbediening terug te plaatsen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013136_SM | 4 | 2022-03-15 |  | - | 502 | 20656562-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-20656562f1202004 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2020-04 | 1
1586 | 05-2022 | 20809650-F-1 | 4 | - | L-I-F-Poortzeil uit geleiding, te verhelpen. (Rappel 1) | 001new | - | B011651 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B9366/DYNACO | 8GP1newB011651 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110823/00//01/DP | 2022-03-18 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-18 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Poortzeil uit geleiding, te verhelpen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011651_SM | 4 | 2022-03-18 |  | - | 502 | 20809650-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-20809650f1202004 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2020-04 | 1
1587 | 05-2022 | 20656631-1402 | 4 | - | L-I-1402-De identificatieplaat ontbreekt: terug te plaatsen. (Rappel 1) | 001a | - | B002245 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-70/DYNACO/AP1003 | 8GP1aB002245 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876333/00//68/DP | 2021-03-29 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-03-29 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-1402-De identificatieplaat ontbreekt: terug te plaatsen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002245_SM | 4 | 2021-03-29 |  | - | 502 | 20656631-1402 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-206566311402202004 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2020-04 | 1
1588 | 05-2022 | 20656625-F-1 | 4 | - | L-I-F-Hindernisdetectie onderaan de poort is defect, te verhelpen. (Rappel 1) | 001a | - | B002238 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-64/DYNACO/AP1203 | 8GP1aB002238 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876333/00//62/DP | 2021-03-29 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-03-29 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Hindernisdetectie onderaan de poort is defect, te verhelpen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002238_SM | 4 | 2021-03-29 |  | - | 502 | 20656625-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-20656625f1202004 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2020-04 | 1
1589 | 05-2022 | 20656596-F-1 | 4 | - | L-I-F-Geleidingen te kort, te vervangen. | 001a | - | B002210 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-35/DYNACO/AP1719 | 8GP1aB002210 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876333/00//35/DP | 2021-03-29 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-03-29 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Geleidingen te kort, te vervangen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002210_SM | 4 | 2021-03-29 |  | - | 502 | 20656596-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-20656596f1202004 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2020-04 | 1
1590 | 05-2022 | ANPI 8612 | 4 | 1.1.18 | Detectoren GA-02-L5 F032 en F034 staan verkeerd op het plan (A72S2) (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/21-126/C | 2021-12-16 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren GA02L5 F032 en F034 staan verkeerd op het plan (A72S2). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 8612 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-anpi8612202002 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-02 | 1
1591 | 05-2022 | ANPI 8614 | 4 | 1.1.19 | De detectoren in het plafond en ruimte zijn omgewisseld op het plan en PC (Zone Screening (GV-03L3 V72S1R3) (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/21-126/C | 2021-12-16 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | De detectoren in het plafond en ruimte zijn omgewisseld op het plan en PC (Zone Screening (GV-03L3 V72S1R3) | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 8614 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-anpi8614202002 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-02 | 1
1592 | 05-2022 | ANPI 8615 | 4 | 1.1.20 | Het plan van technieken wordt mezzanine/vertrek genoemd. | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/21-126/C | 2021-12-16 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Het plan van technieken wordt mezzanine/vertrek genoemd. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 8615 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-anpi8615202002 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-02 | 1
1593 | 05-2022 | ANPI 8616 | 4 | 1.2.2 | De bekabeling is niet correct uitgevoerd (Luxury hall stock bij detector GA-02-L1 F039 (R71S1R7). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/21-126/C | 2021-12-16 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | De bekabeling s niet correct uitgevoerd (Luxury hall stock bij detector GA-02-Ll F039 (R71S1R7). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 8616 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-anpi8616202002 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-02 | 1
1594 | 05-2022 | ANPI 8618 | 4 | 1.2.6 | Detector GP-01L2 F087.2 s niet aangepast aan de aard van het risico (thermisch ipv. optisch) (P72S2) (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/21-126/C | 2021-12-16 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Detector GP-01L2 F087.2 s niet aangepast aan de aard van het risico (thermisch ipv. optisch) (P72S2). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 8618 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-anpi8618202002 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-02 | 1
1595 | 05-2022 | ANPI 8621 | 4 | - | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 001c | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb14 | 12 | - | FID/1395I1/ER/21-272/C | 2021-12-13 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb14_KF | 4 | 2021-12-13 | - | - | 502 | ANPI 8621 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-anpi8621202002 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-02 | 1
1596 | 05-2022 | ANPI 8623 | 4 | - | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 001c | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb14 | 12 | - | FID/1395I1/ER/21-272/C | 2021-12-13 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb14_KF | 4 | 2021-12-13 | - | - | 502 | ANPI 8623 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-anpi8623202002 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-02 | 1
1597 | 05-2022 | ANPI 7462 | 4 | - | Geen identificatie Stockage aanwezig | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | FIRE | haspels | B017265 | H1.2.28/(B017265) | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-229/C | 2020-12-31 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-12-31 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | - | - | Alain Devreker | 2019-04-03 | 03/04/2019 : Identificatie gekregen via lijst haspels en bluskasten (email Frédéric Liegeois van 29/03/2019) | 4 | 4 - Geen identificatie | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb15_KF | 4 | 2020-12-31 | 2019-04-03 | - | 502 | ANPI 7462 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-anpi7462202002 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-02 | 1
1598 | 05-2022 | ANPI 7461 | 4 | - | Geen identificatie Stockage aanwezig | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | FIRE | haspels | B017263 | OT.H1.2.27 (B017263) | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-229/C | 2020-12-31 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-12-31 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | - | - | Alain Devreker | 2019-04-03 | 03/04/2019 : Identificatie gekregen via lijst haspels en bluskasten (email Frédéric Liegeois van 29/03/2019) | 4 | 4 - Geen identificatie | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb15_KF | 4 | 2020-12-31 | 2019-04-03 | - | 502 | ANPI 7461 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-anpi7461202002 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-02 | 1
1599 | 05-2022 | ANPI 7454 | 4 | - | Niet goed bevestig aan de muur. | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | FIRE | haspels | B017331 | OT.H1.2.2 (B017331) | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-229/C | 2020-12-31 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-12-31 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | - | - | Alain Devreker | 2019-04-03 | 03/04/2019 : Identificatie gekregen via lijst haspels en bluskasten (email Frédéric Liegeois van 29/03/2019) | 4 | 4 - Geen identificatie | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb15_KF | 4 | 2020-12-31 | 2019-04-03 | - | 502 | ANPI 7454 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-anpi7454202002 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-02 | 1
1600 | 05-2022 | ANPI 8625 | 4 | - | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 001g | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | 1 | hb18 | 12 | - | FID/1395I1/ER/21-166/C | 2021-12-16 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb18_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 8625 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-anpi8625202002 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-02 | 1
1601 | 05-2022 | ANPI 8627 | 4 | - | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | 3 | hb18 | 12 | - | FID/1395I1/ER/21-166/C | 2021-12-16 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb18_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 8627 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-anpi8627202002 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-02 | 1
1602 | 05-2022 | ANPI 8629 | 4 | - | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 001new | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/ER/21-165/C | 2021-12-16 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 8629 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-anpi8629202002 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-02 | 1
1603 | 05-2022 | ANPI 8631 | 4 | - | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 001new | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/ER/21-165/C | 2021-12-16 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 8631 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-anpi8631202002 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-02 | 1
1604 | 05-2022 | ANPI 7950 | 4 | - | Te sterke weerstand bij zwenking. | 001new | I | - | FIRE | FIRE | haspels | B013649 | TCC.H3.11/(B013649) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/ER/21-165/C | 2021-12-16 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Te sterke weerstand bij zwenking. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 7950 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-anpi7950202002 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-02 | 1
1605 | 05-2022 | ANPI 8633 | 4 | - | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 001b | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 8633 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-anpi8633202002 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-02 | 1
1606 | 05-2022 | ANPI 8635 | 4 | - | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 001b | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 8635 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-anpi8635202002 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-02 | 1
1607 | 05-2022 | ANPI 7717 | 4 | - | Te sterke weerstand bij zwenking. | 001b | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B014810 | BCB.H1.5/(B014810) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Te sterke weerstand bij zwenking. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 7717 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-anpi7717202002 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-02 | 1
1608 | 05-2022 | ANPI 8116 | 4 | - | Geen DSP aansluiting. | 001a | COT Vertrek | TV08120 | FIRE | FIRE | haspels | B017129 | OT.CA.H1.5/(B017129) | hb3 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/21-262/C | 2021-12-16 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Geen DSP aansluiting. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 8116 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-anpi8116202002 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2020-02 | 1
1609 | 05-2022 | 20656587-F-1 | 4 | - | L-I-F-Ontgrendelingssleutel voor de noodbedieining is terug te plaatsen. (Rappel 1) | 001a | - | B002201 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-26/DYNACO/AP1528 | 8GP1aB002201 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876333/00//26/DP | 2021-03-29 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-03-29 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Ontgrendelingssleutel voor de noodbedieining is terug te plaatsen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002201_SM | 4 | 2021-03-29 |  | - | 502 | 20656587-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-20656587f1202004 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2020-04 | 1
1610 | 05-2022 | 20656572-F-1 | 4 | - | L-I-F-Hindernisdetectie onderaan de poort is defect, te verhelpen. (Rappel 1) | 001a | - | B002186 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-11/DYNACO/AP0924 | 8GP1aB002186 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876333/00//11/DP | 2021-03-29 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-03-29 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Hindernisdetectie onderaan de poort is defect, te verhelpen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002186_SM | 4 | 2021-03-29 |  | - | 502 | 20656572-F-1 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-20656572f1202004 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2020-04 | 1
1611 | 05-2022 | 508148894125-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie kring F2 naam bord komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | 001old | - | OT -1 | ELEC | ELEC | UPS | B017781 | Bord 1 (B017781) | 7j124 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//015 | 2021-11-23 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-23 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie kring F2 naam bord komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017781_EL | 4 | 2021-11-23 |  | - | 502 | 508148894125-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-508148894125o1503202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1612 | 05-2022 | 180106620011-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie kring: Aankomst komt van TDE65/11 bis (2020) | 001new | - | NT -1 TLO | ELEC | ELEC | UPS | B010895 | ENI (UPS GEEL) (B010895) | 7j95 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266509/00//001 | 2021-09-14 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-09-14 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie kring: Aankomst komt van TDE65/11 bis (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010895_EL | 4 | 2021-09-14 |  | - | 502 | 180106620011-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-180106620011o1503202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1613 | 05-2022 | 307122130556-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring vertrek naar TD UPS B, bordnaam komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | 001old | - | OT +1 | ELEC | ELEC | UPS | B017670 | VB UPS B UIT (B017670) | 7j125 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516801/00//001 | 2020-02-28 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-02-28 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring vertrek naar TD UPS B, bordnaam komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017670_EL | 4 | 2020-02-28 |  | - | 502 | 307122130556-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-307122130556o1503202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1614 | 05-2022 | 307122130554-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2020) | 001old | - | OT -1 | ELEC | ELEC | UPS | B017782 | VB UPS A UIT (B017782) | 7j133 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//011 | 2021-11-23 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-23 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017782_EL | 4 | 2021-11-23 |  | - | 502 | 307122130554-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-307122130554o1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1615 | 05-2022 | 366725631417-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001new | - | NT +3 Ke6 T305 | ELEC | ELEC | UPS | B011199 | UPS N47 (B011199) | 7j116 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//025 | 2021-11-25 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-25 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011199_EL | 4 | 2021-11-25 |  | - | 502 | 366725631417-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-366725631417o1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1616 | 05-2022 | 180106620007-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie kringen: Voeding + Kring Q4 (2020) | 001new | - | NT -1 TLO | ELEC | ELEC | UPS | B010894 | LFB UPS 23 (ROOD) (B010894) | 7j96 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266509/00//000 | 2021-09-14 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-09-14 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie kringen: Voeding + Kring Q4 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010894_EL | 4 | 2021-09-14 |  | - | 502 | 180106620007-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-180106620007o1503202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1617 | 05-2022 | 180106620023-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie kringen: Algemeen (2020) | 001new | - | NT +4 T401 | ELEC | ELEC | UPS | B012079 | RACK SIEMENS UPS N01 (B012079) | 7j98 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//020 | 2021-11-25 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-25 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie kringen: Algemeen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012079_EL | 4 | 2021-11-25 |  | - | 502 | 180106620023-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-180106620023o1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1618 | 05-2022 | 180106620024-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie kringen: Algemeen (2020) | 001new | - | NT +3 Ke02 TL02 | ELEC | ELEC | UPS | B011420 | RACK SIEMENS UPS N02 (B011420) | 7j99 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//021 | 2021-11-25 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-25 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie kringen: Algemeen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011420_EL | 4 | 2021-11-25 |  | - | 502 | 180106620024-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-180106620024o1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1619 | 05-2022 | 180106620026-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie kring: Kring 2 (2020) | 001new | - | NT +4 T404 aan Moskee | ELEC | ELEC | UPS | B012362 | RACK SIEMENS UPS N04 (B012362) | 7j101 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//018 | 2021-11-25 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-25 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie kring: Kring 2 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012362_EL | 4 | 2021-11-25 |  | - | 502 | 180106620026-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-180106620026o1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1620 | 05-2022 | 180106620027-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kringen: Algemeen (2020) | 001new | - | NT +4 T405 | ELEC | ELEC | UPS | B012314 | RACK SIEMENS UPS N05 (B012314) | 7j102 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//016 | 2021-11-25 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-25 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kringen: Algemeen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012314_EL | 4 | 2021-11-25 |  | - | 502 | 180106620027-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-180106620027o1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1621 | 05-2022 | 163815152183-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2018) | 001new | - | NT atelier Axima | ELEC | ELEC | TDE | - | TD Atelier tri bagage (?) | 7fn033 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516005/00//002 | 2020-03-17 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-03-17 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2018) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012950_EL | 4 | 2020-03-17 |  | - | 502 | 163815152183-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152183o1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1622 | 05-2022 | 366725631414-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2016) | 001new | - | NT +2 ALOHA | ELEC | ELEC | UPS | B011145 | UPS N37 (B011145) | 7j109 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61087035/00//002 | 2022-05-04 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-04 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2016) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011145_EL | 4 | 2020-02-21 |  | - | 502 | 366725631414-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-366725631414o1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1623 | 05-2022 | 163815152175-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie tabel. (2020) | 001new | - | NT +0 Ke10 | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE 10/00 (?) | 7fn036 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516005/01//005 | 2020-03-17 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-03-17 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie tabel. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011613_EL | 4 | 2020-03-17 |  | - | 502 | 163815152175-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152175o1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1624 | 05-2022 | 393038731411-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2020) | 001new | - | NT +0 TI 2135 | ELEC | ELEC | TDE | B014065 | TDE 10/01 Ter (B014065) | 7fn040 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//017 | 2020-06-24 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-06-24 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014065_EL | 4 | 2020-06-24 |  | - | 502 | 393038731411-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-393038731411o1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1625 | 05-2022 | 163815162270-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2020) | 001new | - | NT +4 Pizzahut | ELEC | ELEC | TDE | B012396 | TDE 10/04 (B012396) | 7fn019 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//008 | 2020-06-23 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-06-23 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012396_EL | 4 | 2020-06-23 |  | - | 502 | 163815162270-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815162270o1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1626 | 05-2022 | 508142044461-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2020) | 001new | - | NT +4 Pizzahut | ELEC | ELEC | TDE | B012397 | TDE 10/04 bis (B012397) | 7fn018 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61055601/00//003 | 2022-01-31 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012397_EL | 4 | 2022-01-31 |  | - | 502 | 508142044461-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-508142044461o1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1627 | 05-2022 | 163815152184-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): EN86. (2020) | 001new | - | NT +0 Ke13 | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE 135/00 (?) | 7fn038 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516005/00//007 | 2020-03-17 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-03-17 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): EN86. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011655_EL | 4 | 2020-03-17 |  | - | 502 | 163815152184-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152184o1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1628 | 05-2022 | 163815152218-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: GTE. (2020) | 001new | - | NT +6 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B012799 | TDE 16/05 (B012799) | 7fn016 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266505/00//000 | 2020-06-29 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-06-29 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: GTE. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012799_EL | 4 | 2020-06-29 |  | - | 502 | 163815152218-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152218o1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1629 | 05-2022 | 163815152168-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: EN62 bordnaam komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | 001new | - | NT -1 Ke1 | ELEC | ELEC | TDE | B009406 | TDE 16/11 (B009406) | 7fn003 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516002/00//002 | 2020-02-18 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-02-18 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: EN62 bordnaam komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009406_EL | 4 | 2020-02-18 |  | - | 502 | 163815152168-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152168o1503202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1630 | 05-2022 | 163815152212-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2018) | 001new | - | NT +4 Ke2 | ELEC | ELEC | TDE | B012369 | TDE 25/04 (B012369) | 7fn021 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61055601/00//005 | 2022-01-31 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-31 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2018) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012369_EL | 4 | 2022-01-31 |  | - | 502 | 163815152212-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152212o1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1631 | 05-2022 | 163815152219-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kringen: EN84 - EN85 - ES62 - ES63 - ES64. (2019) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | ELEC | TDE | B012789 | TDE 25/05 (B012789) | 7fn009 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266505/00//001 | 2020-06-29 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-06-29 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kringen: EN84 - EN85 - ES62 - ES63 - ES64. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012789_EL | 4 | 2020-06-29 |  | - | 502 | 163815152219-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152219o1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1632 | 05-2022 | 508142044527-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie kring(en): EN08. (2020) | 001new | - | NT +4 Ke4 | ELEC | ELEC | TDE | B012512 | TDE 47/04 V (B012512) | 7fn025 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//000 | 2020-06-22 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-06-22 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie kring(en): EN08. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012512_EL | 4 | 2020-06-22 |  | - | 502 | 508142044527-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-508142044527o1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1633 | 05-2022 | 163815152220-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kringen: CC01 - GTE - CC03 - CC02 - EN83. (2020) | 001new | - | NT +5 Ke4 | ELEC | ELEC | TDE | B012108 | TDE 47/05 (B012108) | 7fn011 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61055601/00//000 | 2022-01-31 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kringen: CC01 - GTE - CC03 - CC02 - EN83. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012108_EL | 4 | 2022-01-31 |  | - | 502 | 163815152220-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152220o1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1634 | 05-2022 | 163815152214-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie Tabel. (2020) | 001new | - | NT +4 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B012322 | TDE 57/04 (B012322) | 7fn030 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61055601/00//007 | 2022-01-31 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie Tabel. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012322_EL | 4 | 2022-01-31 |  | - | 502 | 163815152214-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152214o1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1635 | 05-2022 | 508142044441-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): EN09. (2020) | 001new | - | NT +4 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B012321 | TDE 57/04 V (B012321) | 7fn027 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516004/00//009 | 2020-03-10 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-03-10 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): EN09. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012321_EL | 4 | 2020-03-10 |  | - | 502 | 508142044441-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-508142044441o1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1636 | 05-2022 | 163815152221-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kringen: CC02 - EN72 - EN82. (2020) | 001new | - | NT +5 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B011970 | TDE 57/05 (B011970) | 7fn010 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61055601/00//001 | 2022-01-31 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kringen: CC02 - EN72 - EN82. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011970_EL | 4 | 2022-01-31 |  | - | 502 | 163815152221-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152221o1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1637 | 05-2022 | 163815152222-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kringen: ES34 - ES35 - EN35 - EN40 - EN41 - EN81. (2020) | 001new | - | NT +5 Ke6 | ELEC | ELEC | TDE | B011923 | TDE 65/05 (B011923) | 7fn017 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61055601/00//002 | 2022-01-31 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kringen: ES34 - ES35 - EN35 - EN40 - EN41 - EN81. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011923_EL | 4 | 2022-01-31 |  | - | 502 | 163815152222-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152222o1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1638 | 05-2022 | 163815152171-O-1104 | 4 | - | E-O-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring(en): BV (nood), CC03, BV (normaal) (2020) | 001new | - | NT -1 Ke6 | ELEC | ELEC | TDE | B013665 | TDE 65/11 (B013665) | 7fn001 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516002/00//000 | 2020-02-18 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-02-18 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 4 | E-O-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring(en): BV (nood), CC03, BV (normaal) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013665_EL | 4 | 2020-02-18 |  | - | 502 | 163815152171-O-1104 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152171o1104202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1639 | 05-2022 | 163815152171-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): ES65 en ES66 bordnaam komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | 001new | - | NT -1 Ke6 | ELEC | ELEC | TDE | B013665 | TDE 65/11 (B013665) | 7fn001 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516002/00//000 | 2020-02-18 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-02-18 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): ES65 en ES66 bordnaam komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013665_EL | 4 | 2020-02-18 |  | - | 502 | 163815152171-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152171o1503202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1640 | 05-2022 | 163815152171-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): ES66.(2020) | 001new | - | NT -1 Ke6 | ELEC | ELEC | TDE | B013665 | TDE 65/11 (B013665) | 7fn001 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516002/00//000 | 2020-02-18 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-02-18 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): ES66.(2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013665_EL | 4 | 2020-02-18 |  | - | 502 | 163815152171-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152171o1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1641 | 05-2022 | 163815152172-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | 001new | - | NT -1 Ke6 | ELEC | ELEC | TDE | B013666 | TDE 65/11 bis (B013666) | 7fn008 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61025406/00//000 | 2021-09-17 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-09-17 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013666_EL | 4 | 2021-09-17 |  | - | 502 | 163815152172-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152172o1503202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1642 | 05-2022 | 180106620014-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001new | - | NT -1 Ke6 TL20 | ELEC | ELEC | UPS | B009278 | TDE 65/11 UPS N20 (B009278) | 7j110 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//022 | 2020-01-31 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-01-31 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009278_EL | 4 | 2020-01-31 |  | - | 502 | 180106620014-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-180106620014o1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1643 | 05-2022 | 508148894122-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001new | - | NT -1 Ke6 TL20 | ELEC | ELEC | UPS | B009279 | TDE 65/11 UPS N22 (B009279) | 7j111 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//023 | 2020-02-21 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-02-21 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009279_EL | 4 | 2020-02-21 |  | - | 502 | 508148894122-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-508148894122o1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1644 | 05-2022 | 163815152181-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie tabel. (2020) | 001new | - | NT +0 Ke7 | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE 77/00 (?) | 7fn035 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516005/00//004 | 2020-03-17 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-03-17 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie tabel. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011580_EL | 4 | 2020-03-17 |  | - | 502 | 163815152181-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152181o1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1645 | 05-2022 | 163815152182-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie tabel. (2020) | 001new | - | NT +0 Ke7 | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE 77/00 uitbreiding (?) | 7fn034 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516005/00//003 | 2020-03-17 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-03-17 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie tabel. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011581_EL | 4 | 2020-03-17 |  | - | 502 | 163815152182-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152182o1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1646 | 05-2022 | 163815152173-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: ES63 bordnaam komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | 001new | - | NT -1 Ke7 | ELEC | ELEC | TDE | B010877 | TDE 77/11 (B010877) | 7fn007 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61043046/00//000 | 2021-11-23 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-23 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: ES63 bordnaam komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010877_EL | 4 | 2021-11-23 |  | - | 502 | 163815152173-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152173o1503202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1647 | 05-2022 | 163815152173-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie kring(en): ES82, EN61, EN101 (2020) | 001new | - | NT -1 Ke7 | ELEC | ELEC | TDE | B010877 | TDE 77/11 (B010877) | 7fn007 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61043046/00//000 | 2021-11-23 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-23 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie kring(en): ES82, EN61, EN101 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010877_EL | 4 | 2021-11-23 |  | - | 502 | 163815152173-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163815152173o1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1648 | 05-2022 | 462551701486-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001b | - | PB -1 BK10010 | ELEC | ELEC | UPS | - | TDE KAST G.T.E (?) | 7j93 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066871/00//000 | 2022-04-04 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 0 |  | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 462551701486_EL | 4 | 2022-04-04 |  | - | 502 | 462551701486-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-462551701486o1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1649 | 05-2022 | 462551701486-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Een QR-code is nog aan te duiden op de kenplaat. (2020) | 001b | - | PB -1 BK10010 | ELEC | ELEC | UPS | - | TDE KAST G.T.E (?) | 7j93 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066871/00//000 | 2022-04-04 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Een QR-code is nog aan te duiden op de kenplaat. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 462551701486_EL | 4 | 2022-04-04 |  | - | 502 | 462551701486-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-462551701486o1610202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1650 | 05-2022 | 393031750284-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001new | - | NT +4 | ELEC | ELEC | TDE | B027293 | TDE Mezzanine (B027293) | 7fn024 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516004/00//006 | 2020-03-10 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-03-10 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 393031750284_EL | 4 | 2020-03-10 |  | - | 502 | 393031750284-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-393031750284o1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1651 | 05-2022 | 180106620004-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie kring(en): Q1, Q2 en Q3 bordnaam komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | 001new | - | NT -1 TK4.060 UPS 2x80 kVA | ELEC | ELEC | UPS | B009286 | TDE NO-BREAK 2x80 kVA (B009286) | 7j108 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//027 | 2021-09-14 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-09-14 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie kring(en): Q1, Q2 en Q3 bordnaam komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009286_EL | 4 | 2021-09-14 |  | - | 502 | 180106620004-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-180106620004o1503202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1652 | 05-2022 | 180106620012-O-1083 | 4 | - | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. 2 losse afgeknipte fasedraden van de voedingskabel in het bord. Gelieve deze op een correcte manier te isoleren. (2020) | 001new | - | NT -1 TL0 | ELEC | ELEC | UPS | B010890 | TDE UPS 24 Honeywell (B010890) | 7j105 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266509/00//002 | 2021-09-14 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-09-14 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. 2 losse afgeknipte fasedraden van de voedingskabel in het bord. Gelieve deze op een correcte manier te isoleren. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010890_EL | 4 | 2021-09-14 |  | - | 502 | 180106620012-O-1083 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-180106620012o1083202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1653 | 05-2022 | 508150797533-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QR code te voorzien (2020) | 001new | - | Technisch lokaal APOC 2 | ELEC | ELEC | UPS | - | TDE UPS extra (?) | 7j55 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//016 | 2020-02-24 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-02-24 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QR code te voorzien (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 508150797533_EL | 4 | 2020-02-24 |  | - | 502 | 508150797533-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-508150797533o1610202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1654 | 05-2022 | 514844557267-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QR code te voorzien (2020) | 001new | - | Technisch lokaal APOC 2 | ELEC | ELEC | UPS | - | TDU 137/04 Bis (?) | 7j54 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//014 | 2020-02-24 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-02-24 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QR code te voorzien (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 514844557267_EL | 4 | 2020-02-24 |  | - | 502 | 514844557267-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-514844557267o1610202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1655 | 05-2022 | 514844557266-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QR code te voorzien (2020) | 001new | - | Data lokaal APOC 2 | ELEC | ELEC | UPS | - | TDU 137/04 (?) | 7j53 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//015 | 2020-02-24 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-02-24 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QR code te voorzien (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 514844557266_EL | 4 | 2020-02-24 |  | - | 502 | 514844557266-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-514844557266o1610202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1656 | 05-2022 | 462551701491-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001b | - | PB -1 BK10010 | ELEC | ELEC | UPS | - | TDU KAST G.T.E (?) | 7j94 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066871/00//021 | 2022-04-04 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 0 |  | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 462551701491_EL | 4 | 2022-04-04 |  | - | 502 | 462551701491-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-462551701491o1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1657 | 05-2022 | 462551701491-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1.Een QR-code is aan te duiden op de kenplaat. (2020) | 001b | - | PB -1 BK10010 | ELEC | ELEC | UPS | - | TDU KAST G.T.E (?) | 7j94 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066871/00//021 | 2022-04-04 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1.Een QR-code is aan te duiden op de kenplaat. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 462551701491_EL | 4 | 2022-04-04 |  | - | 502 | 462551701491-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-462551701491o1610202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1658 | 05-2022 | 163808630007-O-1083 | 4 | - | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. Lossen uiteinden in kabelboten boven in bord. (2019) | 001a | - | AT 0326A | ELEC | HVAC | HVAC | B000041 | TE-CV-01B (B000041) | 7i153 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358533001/00//007 | 2020-02-21 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-02-21 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. Lossen uiteinden in kabelboten boven in bord. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000041_EL | 4 | 2020-02-21 |  | - | 502 | 163808630007-O-1083 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163808630007o1083202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1659 | 05-2022 | 163808630009-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | AL 0408 | ELEC | HVAC | HVAC | - | TE-CV-01C (?) | 7i145 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//024 | 2020-03-16 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-03-16 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 163808630009_EL | 4 | 2020-03-16 |  | - | 502 | 163808630009-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163808630009o1509202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1660 | 05-2022 | 163808630009-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR-code op het bord. (2020) | 001a | - | AL 0408 | ELEC | HVAC | HVAC | - | TE-CV-01C (?) | 7i145 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//024 | 2020-03-16 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-03-16 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR-code op het bord. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 163808630009_EL | 4 | 2020-03-16 |  | - | 502 | 163808630009-O-1610 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163808630009o1610202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1661 | 05-2022 | 163808630010-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). zie kring: voeding sectie (2020) | 001a | - | +1 AA 0411 | ELEC | HVAC | HVAC | B001761 | TE-CV-02A (B001761) | 7i147 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533001/00//001 | 2020-02-21 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-02-21 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). zie kring: voeding sectie (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001761_EL | 4 | 2020-02-21 |  | - | 502 | 163808630010-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163808630010o1503202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1662 | 05-2022 | 163808630012-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie voeding: kringnr komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | 001a | - | AM 0106 | ELEC | HVAC | HVAC | B000006 | TE-CV-02B (B000006) | 7i148 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533001/00//002 | 2020-02-21 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-02-21 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie voeding: kringnr komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000006_EL | 4 | 2020-02-21 |  | - | 502 | 163808630012-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163808630012o1503202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1663 | 05-2022 | 163808630003-O-1083 | 4 | - | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. Zie: - kabel bovenaan in cel 1 - geleiders boven beveiliging 39Q1 (interne bedrading) (2020) | 001a | - | -2 AK 0405 | ELEC | HVAC | HVAC | B001381 | TE-CV-03 (B001381) | 7i178 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//025 | 2020-03-16 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-03-16 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. Zie: - kabel bovenaan in cel 1 - geleiders boven beveiliging 39Q1 (interne bedrading) (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001381_EL | 4 | 2020-03-16 |  | - | 502 | 163808630003-O-1083 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163808630003o1083202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1664 | 05-2022 | 163808630003-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | -2 AK 0405 | ELEC | HVAC | HVAC | B001381 | TE-CV-03 (B001381) | 7i178 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//025 | 2020-03-16 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-03-16 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001381_EL | 4 | 2020-03-16 |  | - | 502 | 163808630003-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163808630003o1509202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1665 | 05-2022 | 163808630004-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). zie kring: voeding sectie (2020) | 001a | - | -2 AK 0219 | ELEC | HVAC | HVAC | B000942 | TE-CV-05 (B000942) | 7i151 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358533001/00//005 | 2020-02-21 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-02-21 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). zie kring: voeding sectie (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000942_EL | 4 | 2020-02-21 |  | - | 502 | 163808630004-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-163808630004o1503202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1666 | 05-2022 | 307121559096-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 24/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | 001a | - | PA -2 AK 701 | ELEC | HVAC | HVAC | B003113 | TE-CV-11 (B003113) | 7i175 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//021 | 2021-11-24 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-24 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 24/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003113_EL | 4 | 2021-11-24 |  | - | 502 | 307121559096-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-307121559096o1509202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1667 | 05-2022 | 307121559103-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 24/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | 001a | - | PA +0 AP 646 | ELEC | HVAC | HVAC | B000732 | TE-CV-12 (B000732) | 7i177 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//019 | 2021-11-24 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-24 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 24/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000732_EL | 4 | 2021-11-24 |  | - | 502 | 307121559103-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-307121559103o1509202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1668 | 05-2022 | 307121559104-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 22/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie.(20201) | 001a | - | PA +2 AM 701 | ELEC | HVAC | HVAC | B001782 | TE-CV-13 (B001782) | 7i167 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//010 | 2021-11-22 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-22 |  |  | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 22/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie.(20201) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001782_EL | 4 | 2021-11-22 |  | - | 502 | 307121559104-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-307121559104o1509202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1669 | 05-2022 | 307121559105-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 22/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | 001a | - | PA +2 AM 703 | ELEC | HVAC | HVAC | B001990 | TE-CV-14 (B001990) | 7i166 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//011 | 2021-11-22 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-22 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 22/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001990_EL | 4 | 2021-11-22 |  | - | 502 | 307121559105-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-307121559105o1509202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1670 | 05-2022 | 307121559106-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 22/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | 001a | - | PA -2 AK 801 | ELEC | HVAC | HVAC | B002550 | TE-CV-15 (B002550) | 7i174 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//012 | 2021-11-22 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-22 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 22/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002550_EL | 4 | 2021-11-22 |  | - | 502 | 307121559106-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-307121559106o1509202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1671 | 05-2022 | 307121559107-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 22/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | 001a | - | PA -2 AK 0910 | ELEC | HVAC | HVAC | B003072 | TE-CV-16 (B003072) | 7i173 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//013 | 2021-11-22 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-22 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 22/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003072_EL | 4 | 2021-11-22 |  | - | 502 | 307121559107-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-307121559107o1509202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1672 | 05-2022 | 307121559108-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 22/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | 001a | - | PA +2 AM 0901 | ELEC | HVAC | HVAC | B001800 | TE-CV-17 (B001800) | 7i165 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//014 | 2021-11-22 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-22 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 22/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001800_EL | 4 | 2021-11-22 |  | - | 502 | 307121559108-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-307121559108o1509202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1673 | 05-2022 | 307121559109-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 22/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | 001a | - | PA +2 AM 0903 | ELEC | HVAC | HVAC | B001996 | TE-CV-18 (B001996) | 7i164 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//015 | 2021-11-22 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-22 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 22/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001996_EL | 4 | 2021-11-22 |  | - | 502 | 307121559109-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-307121559109o1509202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1674 | 05-2022 | 307121559086-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 24/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | 001a | - | PA -2 AK 1116 | ELEC | HVAC | HVAC | B002595 | TE-CV-19 (B002595) | 7i172 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//022 | 2021-11-24 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-24 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 24/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002595_EL | 4 | 2021-11-24 |  | - | 502 | 307121559086-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-307121559086o1509202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1675 | 05-2022 | 307121559087-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 09/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | 001a | - | PA -2 AM 1101 | ELEC | HVAC | HVAC | B001820 | TE-CV-20 (B001820) | 7i163 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//000 | 2021-11-09 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-09 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 09/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001820_EL | 4 | 2021-11-09 |  | - | 502 | 307121559087-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-307121559087o1509202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1676 | 05-2022 | 307121559088-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 09/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | 001a | - | PA +2 AM 1103 | ELEC | HVAC | HVAC | B001981 | TE-CV-21 (B001981) | 7i162 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//001 | 2021-11-09 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-09 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 09/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001981_EL | 4 | 2021-11-09 |  | - | 502 | 307121559088-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-307121559088o1509202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1677 | 05-2022 | 307121559089-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 22/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | 001a | - | PA -2 AK 1310 | ELEC | HVAC | HVAC | B003027 | TE-CV-22 (B003027) | 7i171 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//016 | 2021-11-22 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-22 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 22/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003027_EL | 4 | 2021-11-22 |  | - | 502 | 307121559089-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-307121559089o1509202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1678 | 05-2022 | 307121559090-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 24/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | 001a | - | PA +0 AP 1331 | ELEC | HVAC | HVAC | B002002 | TE-CV-23 (B002002) | 7i176 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//018 | 2021-11-24 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-24 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 24/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002002_EL | 4 | 2021-11-24 |  | - | 502 | 307121559090-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-307121559090o1509202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1679 | 05-2022 | 307121559091-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 09/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | 001a | - | PA +2 AM 1301 | ELEC | HVAC | HVAC | B001840 | TE-CV-24 (B001840) | 7i161 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//002 | 2021-11-09 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-09 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 09/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001840_EL | 4 | 2021-11-09 |  | - | 502 | 307121559091-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-307121559091o1509202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1680 | 05-2022 | 307121559092-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 09/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | 001a | - | PA +2 AM 1303 | ELEC | HVAC | HVAC | B001960 | TE-CV-25 (B001960) | 7i160 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//003 | 2021-11-09 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-09 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 09/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001960_EL | 4 | 2021-11-09 |  | - | 502 | 307121559092-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-307121559092o1509202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1681 | 05-2022 | 307121559093-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 24/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | 001a | - | PA -2 AK 1507 | ELEC | HVAC | HVAC | B002644 | TE-CV-26 (B002644) | 7i170 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//023 | 2021-11-24 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-24 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 24/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002644_EL | 4 | 2021-11-24 |  | - | 502 | 307121559093-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-307121559093o1509202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1682 | 05-2022 | 307121559094-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 09/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | 001a | - | PA +2 AM 1501 | ELEC | HVAC | HVAC | B001862 | TE-CV-27 (B001862) | 7i159 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//004 | 2021-11-09 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-09 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 09/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001862_EL | 4 | 2021-11-09 |  | - | 502 | 307121559094-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-307121559094o1509202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1683 | 05-2022 | 307121559095-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 09/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | 001a | - | PA +2 AM 1503 | ELEC | HVAC | HVAC | B001946 | TE-CV-28 (B001946) | 7i158 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//005 | 2021-11-09 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-09 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 09/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001946_EL | 4 | 2021-11-09 |  | - | 502 | 307121559095-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-307121559095o1509202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1684 | 05-2022 | 307121559097-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 22/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | 001a | - | PA -2 AK 1702 | ELEC | HVAC | HVAC | B002735 | TE-CV-29 (B002735) | 7i169 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//017 | 2021-11-22 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-22 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 22/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002735_EL | 4 | 2021-11-22 |  | - | 502 | 307121559097-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-307121559097o1509202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1685 | 05-2022 | 307121559098-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 09/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | 001a | - | PA +2 AM 1701 | ELEC | HVAC | HVAC | B001882 | TE-CV-30 (B001882) | 7i157 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//006 | 2021-11-09 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-09 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 09/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001882_EL | 4 | 2021-11-09 |  | - | 502 | 307121559098-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-307121559098o1509202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1686 | 05-2022 | 307121559099-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 09/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | 001a | - | PA +2 AM 1703 | ELEC | HVAC | HVAC | B001927 | TE-CV-31 (B001927) | 7i156 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//007 | 2021-11-09 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-09 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 09/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001927_EL | 4 | 2021-11-09 |  | - | 502 | 307121559099-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-307121559099o1509202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1687 | 05-2022 | 307121559100-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2020) | 001a | - | PA -2 AK 1906 | ELEC | HVAC | HVAC | - | TE-CV-32 (?) | 7i168 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//009 | 2021-11-22 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-22 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002671_EL | 4 | 2021-11-22 |  | - | 502 | 307121559100-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-307121559100o1509202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1688 | 05-2022 | 307121559101-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). N.B. tijdens ons bezoek op 09/11/2021 werden geen schema's voorgelegd. (2020) | 001a | - | PA +2 AM 1901 | ELEC | HVAC | HVAC | B001897 | TE-CV-33 (B001897) | 7i155 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//008 | 2021-11-09 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-09 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). N.B. tijdens ons bezoek op 09/11/2021 werden geen schema's voorgelegd. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001897_EL | 4 | 2021-11-09 |  | - | 502 | 307121559101-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-307121559101o1509202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1689 | 05-2022 | 307121559102-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 24/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | 001a | - | PA +2 AM 1903 | ELEC | HVAC | HVAC | B001916 | TE-CV-34 (B001916) | 7i154 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//020 | 2021-11-24 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-24 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 24/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001916_EL | 4 | 2021-11-24 |  | - | 502 | 307121559102-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-307121559102o1509202004 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2020-04 | 1
1690 | 05-2022 | 180106620005-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | 001new | - | NT -1 TLO | ELEC | ELEC | UPS | B010896 | TK 90070 (UPS N24) (B010896) | 7j122 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266509/00//004 | 2021-09-14 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-09-14 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010896_EL | 4 | 2021-09-14 |  | - | 502 | 180106620005-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-180106620005o1503202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1691 | 05-2022 | 180106620005-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2018) | 001new | - | NT -1 TLO | ELEC | ELEC | UPS | B010896 | TK 90070 (UPS N24) (B010896) | 7j122 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266509/00//004 | 2021-09-14 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-09-14 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2018) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010896_EL | 4 | 2021-09-14 |  | - | 502 | 180106620005-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-180106620005o1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1692 | 05-2022 | 307111150891-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Voeding correct aanduiden (2020) | 001old | - | OT +2 TA6079 Delhaize | ELEC | ELEC | UPS | B017256 | TL22 (B017256) | 7j130 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//012 | 2021-11-23 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-23 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Voeding correct aanduiden (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017256_EL | 4 | 2021-11-23 |  | - | 502 | 307111150891-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-307111150891o1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1693 | 05-2022 | 180106550025-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: voeding naam bord en kring komen niet overeen met de werkelijkheid (2020) | 001a | - | PA -1 AE0705 | ELEC | ELEC | UPS | B002539 | TLZ 61 / NOOD (B002539) | 7j92 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//003 | 2021-06-11 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: voeding naam bord en kring komen niet overeen met de werkelijkheid (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002539_EL | 4 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 180106550025-O-1503 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-180106550025o1503202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1694 | 05-2022 | 180106550025-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2016) | 001a | - | PA -1 AE0705 | ELEC | ELEC | UPS | B002539 | TLZ 61 / NOOD (B002539) | 7j92 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//003 | 2021-06-11 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2016) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002539_EL | 4 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 180106550025-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-180106550025o1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1695 | 05-2022 | 180106620020-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2020) | 001new | - | NT -1 TK1.078 (GTA) | ELEC | ELEC | UPS | B027279 | UPS (N33) (B027279) | 7j120 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//024 | 2021-11-23 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-23 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027279_EL | 4 | 2021-11-23 |  | - | 502 | 180106620020-O-1509 | Lot 2 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-180106620020o1509202004 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2020-04 | 1
1786 | 05-2022 | ANPI 9025 | 4 | 7.5.2 | De zichtbaarheid in de sprinklerlokalen is onvoldoende. | 001new | _2_Aankomst | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-366/C | 2021-12-14 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 4 | De zichtbaarheid in de sprinklerlokalen is onvoldoende | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp1_KF | 4 | 2021-06-21 | - | - | 502 | ANPI 9025 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-anpi9025202106 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-06 | 1
1787 | 05-2022 | ANPI 9024 | 4 | 7.4.6 | Collector D: De alarmbel werkt niet meer | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-363/C | 2021-12-14 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 4 | Collector D: De alarmbel werkt niet meer | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp2_KF | 4 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 9024 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-anpi9024202106 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-06 | 1
1788 | 05-2022 | ANPI 9022 | 4 | 7.9.1 | Controlepost MCASP1: de afsluiter onder de controlepost is stuk. (staat in open toestand vergrendeld). | 001a | _3AankomstVertrek | 0 | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-364/C | 2021-12-14 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 4 | Controlepost MCASP1: de afsluiter onder de controlepost is stuk. (staat in open toestand vergrendeld). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp3_KF | 4 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 9022 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-anpi9022202106 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-06 | 1
1789 | 05-2022 | ANPI 9021 | 4 | 7.9.1 | De alarmbel van controlepost ACB.SP1 werkt niet meer. | 001a | _3AankomstVertrek | 0 | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-364/C | 2021-12-14 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 4 | De alarmbel van controlepost ACB.SP1 werkt niet meer. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp3_KF | 4 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 9021 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-anpi9021202106 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-06 | 1
1790 | 05-2022 | 180106550066-O-1085 | 4 | - | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | 001a | - | PA -2 AK1312 | ELEC | ELEC | UPS | B002617 | TLZ 80 / NOOD (B002617) | 7j207 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61048906/01//006 | 2021-12-13 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-12-13 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002617_EL | 4 | 2021-12-13 |  | - | 502 | 180106550066-O-1085 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-180106550066o1085202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1791 | 05-2022 | 307118324401-O-1085 | 4 | - | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | 001a | - | PA -2 AK1312 | ELEC | ELEC | UPS | B002616 | TLZ 80 - TDE UPS (B002616) | 7j209 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/01//048 | 2021-06-21 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-21 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002616_EL | 4 | 2021-06-21 |  | - | 502 | 307118324401-O-1085 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-307118324401o1085202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1792 | 05-2022 | 180106550051-O-1085 | 4 | - | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | 001a | - | PA -1 AE1503 | ELEC | ELEC | UPS | B003009 | TLZ 70 / NOOD (B003009) | 7j205 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//029 | 2021-06-14 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-14 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003009_EL | 4 | 2021-06-14 |  | - | 502 | 180106550051-O-1085 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-180106550051o1085202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1793 | 05-2022 | 180106550048-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2016) | 001a | - | PA -1 AE1505 | ELEC | ELEC | UPS | B022633 | TLZ 69 / NOOD (B022633) | 7j203 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//026 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2016) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022633_EL | 4 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 180106550048-O-1509 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-180106550048o1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1794 | 05-2022 | 180106550048-O-1085 | 4 | - | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | 001a | - | PA -1 AE1505 | ELEC | ELEC | UPS | B022633 | TLZ 69 / NOOD (B022633) | 7j203 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//026 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022633_EL | 4 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 180106550048-O-1085 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-180106550048o1085202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1795 | 05-2022 | 180106550049-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2016) | 001a | - | PA -1 AE1505 | ELEC | ELEC | UPS | B002634 | TLZ 69 NO-BREAK (B002634) | 7j204 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//027 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2016) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002634_EL | 4 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 180106550049-O-1509 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-180106550049o1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1796 | 05-2022 | 180106550045-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2016) | 001a | - | PA -1 AE1303 | ELEC | ELEC | UPS | B003039 | TLZ 68 / NOOD (B003039) | 7j201 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//023 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2016) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003039_EL | 4 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 180106550045-O-1509 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-180106550045o1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1797 | 05-2022 | 180106550045-O-1085 | 4 | - | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | 001a | - | PA -1 AE1303 | ELEC | ELEC | UPS | B003039 | TLZ 68 / NOOD (B003039) | 7j201 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//023 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003039_EL | 4 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 180106550045-O-1085 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-180106550045o1085202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1798 | 05-2022 | 180106550042-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2016) | 001a | - | PA -1 AE1305 | ELEC | ELEC | UPS | B002605 | TLZ 67 / NOOD (B002605) | 7j199 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//020 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2016) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002605_EL | 4 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 180106550042-O-1509 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-180106550042o1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1799 | 05-2022 | 180106550042-O-1085 | 4 | - | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | 001a | - | PA -1 AE1305 | ELEC | ELEC | UPS | B002605 | TLZ 67 / NOOD (B002605) | 7j199 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//020 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002605_EL | 4 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 180106550042-O-1085 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-180106550042o1085202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1800 | 05-2022 | 180106550039-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2016) | 001a | - | PA -1 AE1103 | ELEC | ELEC | UPS | B003062 | TLZ 66 / NOOD (B003062) | 7j197 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//017 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2016) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003062_EL | 4 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 180106550039-O-1509 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-180106550039o1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1801 | 05-2022 | 180106550039-O-1085 | 4 | - | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | 001a | - | PA -1 AE1103 | ELEC | ELEC | UPS | B003062 | TLZ 66 / NOOD (B003062) | 7j197 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//017 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003062_EL | 4 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 180106550039-O-1085 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-180106550039o1085202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1802 | 05-2022 | 180106550036-O-1085 | 4 | - | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | 001a | - | PA -1 AE1105 | ELEC | ELEC | UPS | B002583 | TLZ 65 / NOOD (B002583) | 7j195 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//014 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002583_EL | 4 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 180106550036-O-1085 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-180106550036o1085202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1803 | 05-2022 | 180106550037-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA -1 AE1105 | ELEC | ELEC | UPS | B002584 | TLZ 65 / NO-BREAK (B002584) | 7j196 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//015 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002584_EL | 4 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 180106550037-O-1509 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-180106550037o1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1804 | 05-2022 | 180106550033-O-1085 | 4 | - | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | 001a | - | PA -1 AE0903 | ELEC | ELEC | UPS | B003083 | TLZ 64 / NOOD (B003083) | 7j193 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//011 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003083_EL | 4 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 180106550033-O-1085 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-180106550033o1085202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1805 | 05-2022 | 180106550034-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA -1 AE0903 | ELEC | ELEC | UPS | B003084 | TLZ 64 / NO-BREAK (B003084) | 7j194 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//012 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003084_EL | 4 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 180106550034-O-1509 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-180106550034o1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1806 | 05-2022 | 180106550030-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2016) | 001a | - | PA -1 AE 0905 | ELEC | ELEC | UPS | B002561 | TLZ 63 / NOOD (B002561) | 7j191 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//008 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2016) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002561_EL | 4 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 180106550030-O-1509 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-180106550030o1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1807 | 05-2022 | 180106550030-O-1085 | 4 | - | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | 001a | - | PA -1 AE 0905 | ELEC | ELEC | UPS | B002561 | TLZ 63 / NOOD (B002561) | 7j191 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//008 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002561_EL | 4 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 180106550030-O-1085 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-180106550030o1085202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1808 | 05-2022 | 180106550031-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA -1 AE0905 | ELEC | ELEC | UPS | B002562 | TLZ 63 / NO-BREAK (B002562) | 7j192 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//009 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002562_EL | 4 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 180106550031-O-1509 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-180106550031o1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1809 | 05-2022 | 180106550028-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2016) | 001a | - | PA -1 AE0702 | ELEC | ELEC | UPS | B003108 | TLZ 62 / NOOD (B003108) | 7j189 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//006 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2016) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003108_EL | 4 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 180106550028-O-1509 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-180106550028o1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1810 | 05-2022 | 180106550028-O-1085 | 4 | - | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | 001a | - | PA -1 AE0702 | ELEC | ELEC | UPS | B003108 | TLZ 62 / NOOD (B003108) | 7j189 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//006 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003108_EL | 4 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 180106550028-O-1085 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-180106550028o1085202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1811 | 05-2022 | 180106550029-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA -1 AE0702 | ELEC | ELEC | UPS | B003109 | TLZ 62 / NO-BREAK (B003109) | 7j190 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//007 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003109_EL | 4 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 180106550029-O-1509 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-180106550029o1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1812 | 05-2022 | 180106550026-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA -1 AE0705 | ELEC | ELEC | UPS | B002540 | TLZ 61/ NO-BREAK (B002540) | 7j188 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//004 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002540_EL | 4 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 180106550026-O-1509 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-180106550026o1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1813 | 05-2022 | 180106550022-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2016) | 001a | - | PA -1 AE0601 | ELEC | ELEC | UPS | B003128 | TDE TLZ 60 / NOOD (B003128) | 7j187 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//001 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2016) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003128_EL | 4 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 180106550022-O-1509 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-180106550022o1509202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1814 | 05-2022 | 180106550022-O-1085 | 4 | - | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | 001a | - | PA -1 AE0601 | ELEC | ELEC | UPS | B003128 | TDE TLZ 60 / NOOD (B003128) | 7j187 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698011/00//001 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-11 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003128_EL | 4 | 2021-06-11 |  | - | 502 | 180106550022-O-1085 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-180106550022o1085202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1815 | 05-2022 | 508148623457-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc + nettype ontbreken op het bord. (2021) | 001c | - | SAT +1, SA.1.323 | ELEC | ELEC | UPS | B018466 | TDE TLZ Crisis Normaal (B018466) | 7j47 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//006 | 2021-11-24 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-24 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc + nettype ontbreken op het bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018466_EL | 4 | 2021-11-24 |  | - | 502 | 508148623457-O-1610 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-508148623457o1610202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1816 | 05-2022 | 508148623460-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc + nettype ontbreken op het bord. (2021) | 001c | - | SAT +1, SA.1.323 | ELEC | ELEC | UPS | B018467 | TDE TLZ Crisis No-Break (B018467) | 7j48 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//009 | 2021-11-24 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-24 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc + nettype ontbreken op het bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018467_EL | 4 | 2021-11-24 |  | - | 502 | 508148623460-O-1610 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-508148623460o1610202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1817 | 05-2022 | 462548621300-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc + nettype ontbreken op bord. (2021) | 001c | - | SAT +2 | ELEC | ELEC | UPS | B018411 | TDE Rack TT39 Rood (B018411) | 7j183 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//008 | 2021-11-24 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-24 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc + nettype ontbreken op bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018411_EL | 4 | 2021-11-24 |  | - | 502 | 462548621300-O-1610 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-462548621300o1610202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1818 | 05-2022 | 307122130332-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc + nettype ontbreken op bord. (2021) | 001c | - | SAT +2 | ELEC | ELEC | UPS | B018410 | TDE Rack TT39 Blauw (B018410) | 7j182 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//010 | 2021-11-24 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-24 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc + nettype ontbreken op bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018410_EL | 4 | 2021-11-24 |  | - | 502 | 307122130332-O-1610 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-307122130332o1610202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1819 | 05-2022 | 462548621301-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc + nettype ontbreken op bord. (2021) | 001c | - | SAT +2 | ELEC | ELEC | UPS | B018395 | TDE Rack TT38 Rood (B018395) | 7j185 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//007 | 2021-11-24 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-24 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc + nettype ontbreken op bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018395_EL | 4 | 2021-11-24 |  | - | 502 | 462548621301-O-1610 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-462548621301o1610202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1820 | 05-2022 | 307122130343-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc + nettype ontbreken op bord. (2021) | 001c | - | SAT +2 | ELEC | ELEC | UPS | B018394 | TDE Rack TT38 Blauw (B018394) | 7j184 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/03//029 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-01 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc + nettype ontbreken op bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018394_EL | 4 | 2021-06-01 |  | - | 502 | 307122130343-O-1610 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-307122130343o1610202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1821 | 05-2022 | 514848820225-O-1602 | 4 | - | E-O-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (B1: 5.3.5.1.; B3: 5.3.5.1.). Bord hangt hoog gemonteerd, eventueel een trapladder in de buurt voorzien. (2021) | 001b | - | PB aankomst aan paspoortcontrole, deur BA0112 | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE Paspoortcontrole (?) | 7fb201 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//012 | 2021-05-18 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-18 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (B1: 5.3.5.1.; B3: 5.3.5.1.). Bord hangt hoog gemonteerd, eventueel een trapladder in de buurt voorzien. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027346_EL | 4 | 2021-05-18 |  | - | 502 | 514848820225-O-1602 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-514848820225o1602202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1822 | 05-2022 | 163817862942-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Icc ontbreekt op het bord. (2021) | 001c | - | SAT +1, SA.1.323 | ELEC | ELEC | TDE | B027288 | TDE Burelen Crisiscentrum (B027288) | 7fc2 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/01//030 | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-15 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Icc ontbreekt op het bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027288_EL | 4 | 2021-06-15 |  | - | 502 | 163817862942-O-1610 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163817862942o1610202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1823 | 05-2022 | 393041460594-O-1065 | 4 | - | E-O-1065-De losse verbindingen en/of bedradingen zijn te herzien. Meer dan twee geleiders per klemverbinding brengt een verhoogd risico mee op losse verbindingen (2017) | 001c | - | SAT +1 Boven Bur. CEO | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE BUR CEO (?) | 7f191 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//028 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-01 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1065-De losse verbindingen en/of bedradingen zijn te herzien. Meer dan twee geleiders per klemverbinding brengt een verhoogd risico mee op losse verbindingen (2017) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027305_EL | 4 | 2021-06-01 |  | - | 502 | 393041460594-O-1065 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-393041460594o1065202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1824 | 05-2022 | 163806830026-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbel label in bord "BV" (2021) | 001b | - | PB +2 BA 1611 | ELEC | ELEC | TDE | B015435 | TDE 8B/02 (B015435) | 7fb208 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61087035/02//003 | 2022-05-10 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-10 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbel label in bord "BV" (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015435_EL | 4 | 2021-05-18 |  | - | 502 | 163806830026-O-1610 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830026o1610202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1825 | 05-2022 | 163806830025-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbel label in bord "BV" (2021) | 001b | - | PB +2 BA 1306 | ELEC | ELEC | TDE | B015186 | TDE 7B/02 (B015186) | 7fb207 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61087035/02//004 | 2022-05-10 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-10 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbel label in bord "BV" (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015186_EL | 4 | 2021-05-17 |  | - | 502 | 163806830025-O-1610 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830025o1610202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1826 | 05-2022 | 163806830024-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbel label in bord "BV" (2021) | 001b | - | PB +2 BA 1103 | ELEC | ELEC | TDE | B015090 | TDE 6B/02 (B015090) | 7fb206 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61087035/02//005 | 2022-05-10 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-10 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbel label in bord "BV" (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015090_EL | 4 | 2021-05-17 |  | - | 502 | 163806830024-O-1610 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830024o1610202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1827 | 05-2022 | 163806830023-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbel label in bord "BV" (2021) | 001b | - | PB +2 BA 0908 | ELEC | ELEC | TDE | B015034 | TDE 5B/02 (B015034) | 7fb205 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61087035/02//006 | 2022-05-10 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-10 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbel label in bord "BV" (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015034_EL | 4 | 2021-05-17 |  | - | 502 | 163806830023-O-1610 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830023o1610202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1828 | 05-2022 | 163806830023-O-1083 | 4 | - | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2021) | 001b | - | PB +2 BA 0908 | ELEC | ELEC | TDE | B015034 | TDE 5B/02 (B015034) | 7fb205 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61087035/02//006 | 2022-05-10 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-10 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015034_EL | 4 | 2021-05-17 |  | - | 502 | 163806830023-O-1083 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830023o1083202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1829 | 05-2022 | 163806830039-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbel label in bord "BV" (2021) | 001b | - | PB +4 TL18/BS 0705 | ELEC | ELEC | TDE | B016225 | TDE 4B/04 (B016225) | 7fb405 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//017 | 2021-05-18 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-18 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbel label in bord "BV" (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B016225_EL | 4 | 2021-05-18 |  | - | 502 | 163806830039-O-1610 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830039o1610202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1830 | 05-2022 | 163806830005-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbel label in bord "BV" (2021) | 001b | - | PB -1 BK 1603 | ELEC | ELEC | TDE | B015636 | TDE 3B/11 (B015636) | 7fb003 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//002 | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-17 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbel label in bord "BV" (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015636_EL | 4 | 2021-05-17 |  | - | 502 | 163806830005-O-1610 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830005o1610202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1831 | 05-2022 | 163806830038-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbel label in bord "BV" (2021) | 001b | - | PB +4 BS 0906 | ELEC | ELEC | TDE | B016245 | TDE 3B/04 (B016245) | 7fb404 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//016 | 2021-05-18 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-18 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbel label in bord "BV" (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B016245_EL | 4 | 2021-05-18 |  | - | 502 | 163806830038-O-1610 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830038o1610202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1832 | 05-2022 | 163806830021-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbel label in bord "BV" (2021) | 001b | - | PB +2 BA 0505 | ELEC | ELEC | TDE | B014611 | TDE 3B/02 (B014611) | 7fb204 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//006 | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-17 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbel label in bord "BV" (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014611_EL | 4 | 2021-05-17 |  | - | 502 | 163806830021-O-1610 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830021o1610202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1833 | 05-2022 | 163806830004-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbel label in bord "BV" (2021) | 001b | - | PB -1 BK 0904 | ELEC | ELEC | TDE | B015652 | TDE 2B/11 (B015652) | 7fb002 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61048906/01//005 | 2021-12-13 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-12-13 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbel label in bord "BV" (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015652_EL | 4 | 2021-12-13 |  | - | 502 | 163806830004-O-1610 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830004o1610202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1834 | 05-2022 | 163806830037-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbel label in bord "BV" (2021) | 001b | - | PB +4 BS 0507 | ELEC | ELEC | TDE | B016098 | TDE 2B/04 (B016098) | 7fb403 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//015 | 2021-05-18 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-18 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbel label in bord "BV" (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B016098_EL | 4 | 2021-05-18 |  | - | 502 | 163806830037-O-1610 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830037o1610202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1835 | 05-2022 | 163806830020-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbel label in bord "BV" (2021) | 001b | - | PB +2 BA 0305 | ELEC | ELEC | TDE | B013493 | TDE 2B/02 (B013493) | 7fb203 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//005 | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-17 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbel label in bord "BV" (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013493_EL | 4 | 2021-05-17 |  | - | 502 | 163806830020-O-1610 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830020o1610202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1836 | 05-2022 | 163806830003-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbele labels in bord "BV" (2021) | 001b | - | PB -1 BK 0306 | ELEC | ELEC | TDE | B015612 | TDE 1B/11 (B015612) | 7fb001 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//000 | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-17 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbele labels in bord "BV" (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015612_EL | 4 | 2021-05-17 |  | - | 502 | 163806830003-O-1610 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830003o1610202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1837 | 05-2022 | 163806830036-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbel label in bord "BV" (2021) | 001b | - | PB +4 BS 0303 | ELEC | ELEC | TDE | B014232 | TDE 1B/04S (B014232) | 7fb402 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//014 | 2021-05-18 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-18 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbel label in bord "BV" (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014232_EL | 4 | 2021-05-18 |  | - | 502 | 163806830036-O-1610 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830036o1610202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1838 | 05-2022 | 163806830035-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbel label in bord "BV" (2021) | 001b | - | PB +4 BS 0208 | ELEC | ELEC | TDE | B014214 | TDE 1B/04 (B014214) | 7fb401 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//013 | 2021-05-18 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-18 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbel label in bord "BV" (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014214_EL | 4 | 2021-05-18 |  | - | 502 | 163806830035-O-1610 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830035o1610202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1839 | 05-2022 | 163806830019-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbel label in bord "BV" (2021) | 001b | - | PB +2 BA 0206 | ELEC | ELEC | TDE | B013407 | TDE 1B/02 (B013407) | 7fb202 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//004 | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-17 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbel label in bord "BV" (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013407_EL | 4 | 2021-05-17 |  | - | 502 | 163806830019-O-1610 | Lot 2 | 2021-06 | biac_kpi502 | 1625011200000 | 05-2022-163806830019o1610202106 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-06 | 1
1840 | 05-2022 | 23274285-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | B027064 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/SAT3-1 | 8V1cB027064 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//33/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027064_SM | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23274285-204 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23274285204202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1841 | 05-2022 | 23274300-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | B027066 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/SAT 4-1 | 8V1cB027066 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//49/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027066_SM | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23274300-204 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23274300204202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1842 | 05-2022 | 23548171-F-1 | 4 | - | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. | 001c | - | L09 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/9 | 8V1cL09 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13963332/00//09/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23548171_SM | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23548171-F-1 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23548171f1202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1843 | 05-2022 | 23548171-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | L09 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/9 | 8V1cL09 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//09/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23548171_SM | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23548171-204 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23548171204202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1844 | 05-2022 | 23548164-F-1 | 4 | - | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. | 001c | - | L08 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/8 | 8V1cL08 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13963332/00//08/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23548164_SM | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23548164-F-1 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23548164f1202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1845 | 05-2022 | 23548164-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | L08 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/8 | 8V1cL08 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//08/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23548164_SM | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23548164-204 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23548164204202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1846 | 05-2022 | 23548172-F-1 | 4 | - | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. | 001c | - | L07 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/7 | 8V1cL07 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13963332/00//07/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23548172_SM | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23548172-F-1 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23548172f1202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1847 | 05-2022 | 23548172-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | L07 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/7 | 8V1cL07 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//07/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23548172_SM | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23548172-204 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23548172204202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1848 | 05-2022 | 23548165-F-1 | 4 | - | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. | 001c | - | L06 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/6 | 8V1cL06 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13963332/00//06/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23548165_SM | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23548165-F-1 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23548165f1202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1849 | 05-2022 | 23548165-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | L06 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/6 | 8V1cL06 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//06/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23548165_SM | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23548165-204 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23548165204202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1850 | 05-2022 | 23548170-F-1 | 4 | - | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. | 001c | - | L05 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/5 | 8V1cL05 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13963332/00//05/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23548170_SM | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23548170-F-1 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23548170f1202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1851 | 05-2022 | 23548170-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | L05 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/5 | 8V1cL05 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//05/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23548170_SM | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23548170-204 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23548170204202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1852 | 05-2022 | 23548175-F-1 | 4 | - | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. | 001c | - | L04 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/4 | 8V1cL04 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13963332/00//04/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23548175_SM | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23548175-F-1 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23548175f1202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1853 | 05-2022 | 23548175-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | L04 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/4 | 8V1cL04 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//04/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23548175_SM | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23548175-204 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23548175204202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1854 | 05-2022 | 23548169-F-1 | 4 | - | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. | 001c | - | L03 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/3 | 8V1cL03 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13963332/00//03/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23548169_SM | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23548169-F-1 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23548169f1202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1855 | 05-2022 | 23548169-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | L03 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/3 | 8V1cL03 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//03/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23548169_SM | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23548169-204 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23548169204202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1856 | 05-2022 | 23548174-F-1 | 4 | - | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. | 001c | - | L02 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/2 | 8V1cL02 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13963332/00//02/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23548174_SM | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23548174-F-1 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23548174f1202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1857 | 05-2022 | 23548174-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | L02 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/2 | 8V1cL02 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//02/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23548174_SM | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23548174-204 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23548174204202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1858 | 05-2022 | 23548177-F-1 | 4 | - | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. | 001c | - | L16 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/16 | 8V1cL16 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13963332/00//16/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23548177_SM | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23548177-F-1 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23548177f1202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1859 | 05-2022 | 23548177-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | L16 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/16 | 8V1cL16 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//16/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23548177_SM | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23548177-204 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23548177204202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1860 | 05-2022 | 23548176-F-1 | 4 | - | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. | 001c | - | L15 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/15 | 8V1cL15 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13963332/00//15/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23548176_SM | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23548176-F-1 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23548176f1202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1861 | 05-2022 | 23548176-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | L15 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/15 | 8V1cL15 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//15/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23548176_SM | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23548176-204 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23548176204202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1862 | 05-2022 | 23548167-F-1 | 4 | - | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. | 001c | - | L14 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/14 | 8V1cL14 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13963332/00//14/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23548167_SM | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23548167-F-1 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23548167f1202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1863 | 05-2022 | 23548167-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | L14 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/14 | 8V1cL14 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//14/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23548167_SM | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23548167-204 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23548167204202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1864 | 05-2022 | 23548173-F-1 | 4 | - | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. | 001c | - | L13 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/13 | 8V1cL13 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13963332/00//13/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23548173_SM | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23548173-F-1 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23548173f1202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1865 | 05-2022 | 23548173-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | L13 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/13 | 8V1cL13 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//13/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23548173_SM | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23548173-204 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23548173204202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1866 | 05-2022 | 23548168-F-1 | 4 | - | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. | 001c | - | L12 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/12 | 8V1cL12 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13963332/00//12/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23548168_SM | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23548168-F-1 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23548168f1202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1867 | 05-2022 | 23548168-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | L12 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/12 | 8V1cL12 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//12/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23548168_SM | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23548168-204 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23548168204202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1868 | 05-2022 | 23548178-F-1 | 4 | - | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. | 001c | - | L11 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/11 | 8V1cL11 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13963332/00//11/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23548178_SM | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23548178-F-1 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23548178f1202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1869 | 05-2022 | 23548178-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | L11 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/11 | 8V1cL11 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//11/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23548178_SM | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23548178-204 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23548178204202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1870 | 05-2022 | 23548166-F-1 | 4 | - | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. | 001c | - | L10 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/10 | 8V1cL10 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13963332/00//10/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23548166_SM | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23548166-F-1 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23548166f1202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1871 | 05-2022 | 23548166-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | L10 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/10 | 8V1cL10 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//10/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23548166_SM | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23548166-204 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23548166204202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1872 | 05-2022 | 23548163-F-1 | 4 | - | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. | 001c | - | L01 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/1 | 8V1cL01 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13963332/00//01/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23548163_SM | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23548163-F-1 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23548163f1202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1873 | 05-2022 | 23548163-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | L01 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/1 | 8V1cL01 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//01/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23548163_SM | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23548163-204 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23548163204202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1874 | 05-2022 | 23274294-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | A09 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/9 | 8V1cA09 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//44/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274294_SW | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23274294-204 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23274294204202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1875 | 05-2022 | 23274298-F-1 | 4 | - | L-I-F-Gemerkte losse bout vast te zetten. | 001c | - | A08 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/8 | 8V1cA08 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//43/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Gemerkte losse bout vast te zetten. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274298_SW | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23274298-F-1 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23274298f1202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1876 | 05-2022 | 23274298-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | A08 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/8 | 8V1cA08 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//43/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274298_SW | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23274298-204 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23274298204202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1877 | 05-2022 | 23274297-F-1 | 4 | - | L-I-F-Gemerkte losse bout vast te zetten. | 001c | - | A07 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/7 | 8V1cA07 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//42/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Gemerkte losse bout vast te zetten. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274297_SW | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23274297-F-1 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23274297f1202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1878 | 05-2022 | 23274297-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | A07 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/7 | 8V1cA07 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//42/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274297_SW | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23274297-204 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23274297204202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1879 | 05-2022 | 23274296-F-1 | 4 | - | L-I-F-Gemerkte losse bout vast te zetten. | 001c | - | A06 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/6 | 8V1cA06 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//41/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Gemerkte losse bout vast te zetten. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274296_SW | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23274296-F-1 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23274296f1202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1880 | 05-2022 | 23274296-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | A06 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/6 | 8V1cA06 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//41/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274296_SW | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23274296-204 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23274296204202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1881 | 05-2022 | 23274295-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | A05 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/5 | 8V1cA05 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//40/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274295_SW | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23274295-204 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23274295204202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1882 | 05-2022 | 23274292-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | A04 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/4 | 8V1cA04 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//39/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274292_SW | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23274292-204 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23274292204202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1883 | 05-2022 | 23274288-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | A03 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/3 | 8V1cA03 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//38/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274288_SW | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23274288-204 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23274288204202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1884 | 05-2022 | 23274287-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | A02 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/2 | 8V1cA02 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//37/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274287_SW | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23274287-204 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23274287204202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1885 | 05-2022 | 23274289-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | A13 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/13 | 8V1cA13 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//48/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274289_SW | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23274289-204 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23274289204202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1886 | 05-2022 | 23274290-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | A12 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/12 | 8V1cA12 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//47/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274290_SW | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23274290-204 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23274290204202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1887 | 05-2022 | 23274291-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | A11 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/11 | 8V1cA11 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//46/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274291_SW | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23274291-204 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23274291204202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1888 | 05-2022 | 23274293-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | A10 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/10 | 8V1cA10 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//45/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274293_SW | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23274293-204 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23274293204202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1889 | 05-2022 | 23274286-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | A01 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/1 | 8V1cA01 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13963332/00//36/DP | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-01 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274286_SW | 4 | 2021-07-01 |  | - | 502 | 23274286-204 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23274286204202107 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-07 | 1
1890 | 05-2022 | 163815152190-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbele labels aanwezig in bord (2021) | 001new | - | NT +1 Ke7 | ELEC | ELEC | TDE | B014070 | TDE 77/01 (B014070) | 7fn25 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/00//001 | 2021-06-16 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-16 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbele labels aanwezig in bord (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014070_EL | 4 | 2021-06-16 |  | - | 502 | 163815152190-O-1610 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-163815152190o1610202107 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-07 | 1
1891 | 05-2022 | 163815152189-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbele labels aanwezig in bord (2021) | 001new | - | NT +1 | ELEC | ELEC | TDE | B011301 | TDE 25/01 (B011301) | 7fn22 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/00//002 | 2021-06-16 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-16 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbele labels aanwezig in bord (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011301_EL | 4 | 2021-06-16 |  | - | 502 | 163815152189-O-1610 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-163815152189o1610202107 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-07 | 1
1892 | 05-2022 | 163815152188-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Icc ontbreekt op de kenplaat. - Dubbele labels aanwezig in bord (2021) | 001new | - | NT +1 | ELEC | ELEC | TDE | B013024 | TDE 16/01 (B013024) | 7fn23 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/00//003 | 2021-06-15 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-15 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Icc ontbreekt op de kenplaat. - Dubbele labels aanwezig in bord (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013024_EL | 4 | 2021-06-15 |  | - | 502 | 163815152188-O-1610 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-163815152188o1610202107 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-07 | 1
1893 | 05-2022 | 163815152191-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Dubbel label BV in bord (2021) | 001new | - | NT +1 Ke13 | ELEC | ELEC | TDE | B014082 | TDE 135/01 (B014082) | 7fn24 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/00//000 | 2021-06-15 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-15 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Dubbel label BV in bord (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014082_EL | 4 | 2021-06-15 |  | - | 502 | 163815152191-O-1610 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-163815152191o1610202107 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-07 | 1
1894 | 05-2022 | 163815152186-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Icc + QR-code ontbreekt op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +1 Lockers | ELEC | ELEC | TDE | B012029 | TDE 10/01 B (B012029) | 7fn21 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/00//006 | 2021-06-15 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-15 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Icc + QR-code ontbreekt op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012029_EL | 4 | 2021-06-15 |  | - | 502 | 163815152186-O-1610 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-163815152186o1610202107 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-07 | 1
1895 | 05-2022 | 163815152185-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbele labels aanwezig in bord (2021) | 001new | - | NT +1 Ke9 | ELEC | ELEC | TDE | B012010 | TDE 10/01 (B012010) | 7fn26 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/00//004 | 2021-06-15 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-15 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbele labels aanwezig in bord (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012010_EL | 4 | 2021-06-15 |  | - | 502 | 163815152185-O-1610 | Lot 2 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-163815152185o1610202107 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-07 | 1
1896 | 05-2022 | ANPI 9039 | 4 | 1.1.11 | Plan aanpassen aangaande handmelder 101.11 (Verdiep +1) | 001c | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd21 | 12 | - | FID/1395D/FB/21-056/C | 2021-06-24 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 0 |  | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 4 | Plan aanpassen aangaande handmelder 101.11 (Verdiep +1) | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd21_KF | 4 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 9039 | Lot 2 | 2021-08 | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-anpi9039202108 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-08 | 1
1897 | 05-2022 | ANPI 9038 | 4 | 1.1.10 | Handmelders 100.07 en 08 zijn omgewisseld ter plaatse (plan en Syr-view fout) (Inschepingsvloer) | 001c | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd21 | 12 | - | FID/1395D/FB/21-056/C | 2021-06-24 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 0 |  | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 4 | Handmelders 100.07 en 08 zijn omgewisseld ter plaatse (plan en Syr-view fout) (Inschepingsvloer) | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd21_KF | 4 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 9038 | Lot 2 | 2021-08 | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-anpi9038202108 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-08 | 1
1898 | 05-2022 | ANPI 9037 | 4 | 1.2.42 | Verdiep +1 Sokkel 214.22 is niet uitgerust met een detector. | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/21-055/C | 2021-06-24 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 0 |  | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 5 | Verdiep +1 Sokkel 214.22 is niet uitgerust met een detector. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 9037 | Lot 2 | 2021-08 | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-anpi9037202108 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-08 | 1
1899 | 05-2022 | ANPI 9036 | 4 | 1.2.41 | Verdiep +1 Detector 123/15 staat te dicht tegen de wand. | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/21-055/C | 2021-06-24 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 0 |  | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 5 | Verdiep +1 Detector 123/15 staat te dicht tegen de wand. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 9036 | Lot 2 | 2021-08 | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-anpi9036202108 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-08 | 1
1900 | 05-2022 | ANPI 9035 | 4 | 1.2.40 | Verdiep +1 Detector 123/50 te verplaatsten. | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/21-055/C | 2021-06-24 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 0 |  | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 5 | Verdiep +1 Detector 123/50 te verplaatsten. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 9035 | Lot 2 | 2021-08 | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-anpi9035202108 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-08 | 1
1901 | 05-2022 | ANPI 9028 | 4 | 1.1.15 | De detectoren en handmelders ontbreken op de plannen en Syr-view (Noodtrap). | 001old | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/21-055/C | 2021-06-24 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-24 | 0 |  | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 4 | De detectoren en handmelders ontbreken op de plannen en Syr-view (Noodtrap). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2021-06-24 | - | - | 502 | ANPI 9028 | Lot 2 | 2021-08 | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-anpi9028202108 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-08 | 1
1902 | 05-2022 | 508136271717-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001old | - | OT+2 TA08052 | ELEC | ELEC | Secundair | B017145 | TDE VFC/02_03 (B017145) | 7n2g14 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//010 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017145_EL | 4 | 2021-08-03 |  | - | 502 | 508136271717-O-1509 | Lot 2 | 2021-08 | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-508136271717o1509202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
1903 | 05-2022 | 508136271717-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Correcte bordnaam voeding aanduiden op schema (2021) | 001old | - | OT+2 TA08052 | ELEC | ELEC | Secundair | B017145 | TDE VFC/02_03 (B017145) | 7n2g14 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//010 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Correcte bordnaam voeding aanduiden op schema (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017145_EL | 4 | 2021-08-03 |  | - | 502 | 508136271717-O-1503 | Lot 2 | 2021-08 | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-508136271717o1503202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
1904 | 05-2022 | 508139661320-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001old | - |  | ELEC | ELEC | Secundair | B017355 | TDE VFC/02_02 (B017355) | 7n2g12 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//007 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017355_EL | 4 | 2021-08-03 |  | - | 502 | 508139661320-O-1509 | Lot 2 | 2021-08 | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-508139661320o1509202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
1905 | 05-2022 | 508139661320-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Sectie voedingskabel is aan te passen aan realiteit (2021) | 001old | - |  | ELEC | ELEC | Secundair | B017355 | TDE VFC/02_02 (B017355) | 7n2g12 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//007 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Sectie voedingskabel is aan te passen aan realiteit (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017355_EL | 4 | 2021-08-03 |  | - | 502 | 508139661320-O-1503 | Lot 2 | 2021-08 | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-508139661320o1503202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
1906 | 05-2022 | 508139661321-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001old | - |  | ELEC | ELEC | Secundair | B017325 | TDE VFC/02_01 (B017325) | 7n2g11 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//006 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017325_EL | 4 | 2021-08-03 |  | - | 502 | 508139661321-O-1509 | Lot 2 | 2021-08 | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-508139661321o1509202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
1907 | 05-2022 | 508139661321-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Kring voeding =&gt; 21F3 - Kring Q2 is in reserve (2021) | 001old | - |  | ELEC | ELEC | Secundair | B017325 | TDE VFC/02_01 (B017325) | 7n2g11 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//006 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Kring voeding =&gt; 21F3 - Kring Q2 is in reserve (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017325_EL | 4 | 2021-08-03 |  | - | 502 | 508139661321-O-1503 | Lot 2 | 2021-08 | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-508139661321o1503202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
1908 | 05-2022 | 307121559287-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001old | - | OT-1 TK05351 | ELEC | ELEC | Secundair | B016648 | TDE VEC/-01_04 (B016648) | 7n2g07 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//001 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B016648_EL | 4 | 2021-08-03 |  | - | 502 | 307121559287-O-1509 | Lot 2 | 2021-08 | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-307121559287o1509202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
1909 | 05-2022 | 307121559287-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Naam bord voeding is correct aan te duiden - Bestemming + type + sectie kabel kring Q5 is aan te geven (2021) | 001old | - | OT-1 TK05351 | ELEC | ELEC | Secundair | B016648 | TDE VEC/-01_04 (B016648) | 7n2g07 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//001 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Naam bord voeding is correct aan te duiden - Bestemming + type + sectie kabel kring Q5 is aan te geven (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B016648_EL | 4 | 2021-08-03 |  | - | 502 | 307121559287-O-1503 | Lot 2 | 2021-08 | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-307121559287o1503202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
1910 | 05-2022 | 307121559288-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001old | - | OT-1 TK05231 | ELEC | ELEC | Secundair | B018048 | TDE VEC/-01_02 (B018048) | 7n2g08 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//002 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018048_EL | 4 | 2021-08-03 |  | - | 502 | 307121559288-O-1509 | Lot 2 | 2021-08 | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-307121559288o1509202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
1911 | 05-2022 | 307121559288-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Naam bord voeding is correct aan te duiden op het schema (2021) | 001old | - | OT-1 TK05231 | ELEC | ELEC | Secundair | B018048 | TDE VEC/-01_02 (B018048) | 7n2g08 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//002 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Naam bord voeding is correct aan te duiden op het schema (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018048_EL | 4 | 2021-08-03 |  | - | 502 | 307121559288-O-1503 | Lot 2 | 2021-08 | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-307121559288o1503202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
1912 | 05-2022 | 307121559294-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001old | - | OT-1 TK05231 | ELEC | ELEC | Secundair | B018047 | TDE VEC/-01_01 (B018047) | 7n2g13 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//008 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018047_EL | 4 | 2021-08-03 |  | - | 502 | 307121559294-O-1509 | Lot 2 | 2021-08 | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-307121559294o1509202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
1913 | 05-2022 | 307121559294-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Bestemming kring 3F2 is onduidelijk (2021) | 001old | - | OT-1 TK05231 | ELEC | ELEC | Secundair | B018047 | TDE VEC/-01_01 (B018047) | 7n2g13 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//008 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Bestemming kring 3F2 is onduidelijk (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018047_EL | 4 | 2021-08-03 |  | - | 502 | 307121559294-O-1503 | Lot 2 | 2021-08 | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-307121559294o1503202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
1914 | 05-2022 | 508139661325-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). QR code voorzien op het bord (2021) | 001old | - | OT+0 TG07301 | ELEC | ELEC | Secundair | B017580 | TDE VDC/00_06 (B017580) | 7n2g18 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//016 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). QR code voorzien op het bord (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017580_EL | 4 | 2021-08-03 |  | - | 502 | 508139661325-O-1610 | Lot 2 | 2021-08 | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-508139661325o1610202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
1915 | 05-2022 | 508139661325-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001old | - | OT+0 TG07301 | ELEC | ELEC | Secundair | B017580 | TDE VDC/00_06 (B017580) | 7n2g18 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//016 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017580_EL | 4 | 2021-08-03 |  | - | 502 | 508139661325-O-1509 | Lot 2 | 2021-08 | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-508139661325o1509202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
1916 | 05-2022 | 508139661325-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Correcte naam van bord op schema vermelden - Kring Q5 -&gt; XVB 5G4 (2021) | 001old | - | OT+0 TG07301 | ELEC | ELEC | Secundair | B017580 | TDE VDC/00_06 (B017580) | 7n2g18 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//016 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Correcte naam van bord op schema vermelden - Kring Q5 -&gt; XVB 5G4 (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017580_EL | 4 | 2021-08-03 |  | - | 502 | 508139661325-O-1503 | Lot 2 | 2021-08 | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-508139661325o1503202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
1917 | 05-2022 | 508139661325-O-1063 | 4 | - | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. (2021) | 001old | - | OT+0 TG07301 | ELEC | ELEC | Secundair | B017580 | TDE VDC/00_06 (B017580) | 7n2g18 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//016 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017580_EL | 4 | 2021-08-03 |  | - | 502 | 508139661325-O-1063 | Lot 2 | 2021-08 | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-508139661325o1063202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
1918 | 05-2022 | 508139661323-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001old | - | OT+0 TG07059 | ELEC | ELEC | Secundair | B017574 | TDE VDC/00_02 (B017574) | 7n2g17 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//015 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017574_EL | 4 | 2021-08-03 |  | - | 502 | 508139661323-O-1509 | Lot 2 | 2021-08 | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-508139661323o1509202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
1919 | 05-2022 | 508139661323-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Correcte volledige naam voeding aanduiden op schema - Kabeltype kring Q2 aanpassen aan realiteit - Sectie + type kring Q5 aanvullen - Kring Q6 -&gt; 10A - Nominale stroom aanduiden Q0, Q1, Q3 (2021) | 001old | - | OT+0 TG07059 | ELEC | ELEC | Secundair | B017574 | TDE VDC/00_02 (B017574) | 7n2g17 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//015 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Correcte volledige naam voeding aanduiden op schema - Kabeltype kring Q2 aanpassen aan realiteit - Sectie + type kring Q5 aanvullen - Kring Q6 -&gt; 10A - Nominale stroom aanduiden Q0, Q1, Q3 (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017574_EL | 4 | 2021-08-03 |  | - | 502 | 508139661323-O-1503 | Lot 2 | 2021-08 | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-508139661323o1503202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
1920 | 05-2022 | 307121559286-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001old | - | OT-1 TK07143 | ELEC | ELEC | Secundair | B016703 | TDE VBC/-01_03 (B016703) | 7n2g06 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//000 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B016703_EL | 4 | 2021-08-03 |  | - | 502 | 307121559286-O-1509 | Lot 2 | 2021-08 | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-307121559286o1509202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
1921 | 05-2022 | 307121559286-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De volledige naam van de voeding is aan te duiden op het schema. (2021) | 001old | - | OT-1 TK07143 | ELEC | ELEC | Secundair | B016703 | TDE VBC/-01_03 (B016703) | 7n2g06 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//000 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De volledige naam van de voeding is aan te duiden op het schema. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B016703_EL | 4 | 2021-08-03 |  | - | 502 | 307121559286-O-1503 | Lot 2 | 2021-08 | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-307121559286o1503202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
1922 | 05-2022 | 307114852460-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001a | - | TO +3 AT 0415 | ELEC | ELEC | TDE | B000413 | TDE T04 (B000413) | 7ft52 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/02//015 | 2021-08-10 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-10 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000413_EL | 4 | 2021-08-10 |  | - | 502 | 307114852460-O-1509 | Lot 2 | 2021-08 | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-307114852460o1509202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
1923 | 05-2022 | 307114852460-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001a | - | TO +3 AT 0415 | ELEC | ELEC | TDE | B000413 | TDE T04 (B000413) | 7ft52 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/02//015 | 2021-08-10 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-10 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000413_EL | 4 | 2021-08-10 |  | - | 502 | 307114852460-O-1503 | Lot 2 | 2021-08 | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-307114852460o1503202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
1924 | 05-2022 | 307114852459-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001a | - | TO +3 AT 0315 | ELEC | ELEC | TDE | B000165 | TDE T03 (B000165) | 7ft51 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/02//014 | 2021-08-10 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-10 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000165_EL | 4 | 2021-08-10 |  | - | 502 | 307114852459-O-1503 | Lot 2 | 2021-08 | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-307114852459o1503202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
1925 | 05-2022 | 307114852458-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001a | - | TO +2 AM 0405 | ELEC | ELEC | TDE | B000452 | TDE M04 (B000452) | 7ft41 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/02//012 | 2021-08-10 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-10 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000452_EL | 4 | 2021-08-10 |  | - | 502 | 307114852458-O-1509 | Lot 2 | 2021-08 | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-307114852458o1509202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
1926 | 05-2022 | 307114852458-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001a | - | TO +2 AM 0405 | ELEC | ELEC | TDE | B000452 | TDE M04 (B000452) | 7ft41 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/02//012 | 2021-08-10 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-10 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000452_EL | 4 | 2021-08-10 |  | - | 502 | 307114852458-O-1503 | Lot 2 | 2021-08 | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-307114852458o1503202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
1927 | 05-2022 | 307114852457-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | 001a | - | TO +2 AM 0308 | ELEC | ELEC | TDE | B000454 | TDE M03 (B000454) | 7ft42 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/02//013 | 2021-08-10 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-10 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000454_EL | 4 | 2021-08-10 |  | - | 502 | 307114852457-O-1509 | Lot 2 | 2021-08 | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-307114852457o1509202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
1928 | 05-2022 | 307114852457-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Naam bord komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabel (2020) | 001a | - | TO +2 AM 0308 | ELEC | ELEC | TDE | B000454 | TDE M03 (B000454) | 7ft42 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/02//013 | 2021-08-10 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-10 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Naam bord komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000454_EL | 4 | 2021-08-10 |  | - | 502 | 307114852457-O-1503 | Lot 2 | 2021-08 | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-307114852457o1503202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
1929 | 05-2022 | 163826014906-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001a | - | TO -1 lokaal AE0324 | ELEC | ELEC | TDE | B019957 | TDE AXIMA HVAC (B019957) | 7ft23 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/02//011 | 2021-08-10 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-10 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019957_EL | 4 | 2021-08-10 |  | - | 502 | 163826014906-O-1509 | Lot 2 | 2021-08 | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-163826014906o1509202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
1930 | 05-2022 | 163826014906-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001a | - | TO -1 lokaal AE0324 | ELEC | ELEC | TDE | B019957 | TDE AXIMA HVAC (B019957) | 7ft23 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682501/02//011 | 2021-08-10 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-10 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019957_EL | 4 | 2021-08-10 |  | - | 502 | 163826014906-O-1503 | Lot 2 | 2021-08 | biac_kpi502 | 1630368000000 | 05-2022-163826014906o1503202108 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-08 | 1
1931 | 05-2022 | 180106620008-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2018) | 001new | - | NT -1 TLO | ELEC | ELEC | UPS | B027307 | UPS C (GRIJS) (B027307) | 7j104 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266509/00//005 | 2021-09-14 | 2021-09-30 | 0 | Safety Register | 2021-09-14 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2018) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027307_EL | 4 | 2021-09-14 |  | - | 502 | 180106620008-O-1503 | Lot 2 | 2021-09 | biac_kpi502 | 1632960000000 | 05-2022-180106620008o1503202109 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-09 | 1
1932 | 05-2022 | 508148894120-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2015) | 001new | - | NT -1 TLO | ELEC | ELEC | UPS | B010886 | UPS B (GROEN) (B010886) | 7j115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266509/00//007 | 2021-09-14 | 2021-09-30 | 0 | Safety Register | 2021-09-14 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010886_EL | 4 | 2021-09-14 |  | - | 502 | 508148894120-O-1503 | Lot 2 | 2021-09 | biac_kpi502 | 1632960000000 | 05-2022-508148894120o1503202109 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-09 | 1
1933 | 05-2022 | 307108420010-O-1614 | 4 | - | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). De QuickScan werd op 09/09/2021 uitgevoerd en er werden afwijkingen vastgesteld in het verdeelbord: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | 001new | - | NT -1 Ke2 | ELEC | SANI | SAN | B009462 | WWS (Sanipac) (B009462) | 7h91 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//057 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). De QuickScan werd op 09/09/2021 uitgevoerd en er werden afwijkingen vastgesteld in het verdeelbord: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009462_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108420010-O-1614 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108420010o1614202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1934 | 05-2022 | 307108420010-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT -1 Ke2 | ELEC | SANI | SAN | B009462 | WWS (Sanipac) (B009462) | 7h91 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//057 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009462_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108420010-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108420010o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1935 | 05-2022 | 366736761553-O-1062 | 4 | - | E-O-1062-Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. (2021) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | - | UPS Rack (?) | 7k1b15 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//014 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1062-Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B028498_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 366736761553-O-1062 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-366736761553o1062202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
1936 | 05-2022 | 366736761553-O-1061 | 4 | - | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2021) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | - | UPS Rack (?) | 7k1b15 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//014 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B028498_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 366736761553-O-1061 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-366736761553o1061202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
1937 | 05-2022 | 456026360230-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NTTM90 193 | ELEC | SANI | SAN | B012627 | TS 49 (B012627) | 7h79 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//043 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012627_EL | 4 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 456026360230-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-456026360230o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1938 | 05-2022 | 456026360230-O-1602 | 4 | - | E-O-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (B1: 5.3.5.1.; B3: 5.3.5.1.). Zie differentieel S1.2. Bordje niet kunnen openen. (2021) | 001new | - | NTTM90 193 | ELEC | SANI | SAN | B012627 | TS 49 (B012627) | 7h79 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//043 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (B1: 5.3.5.1.; B3: 5.3.5.1.). Zie differentieel S1.2. Bordje niet kunnen openen. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012627_EL | 4 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 456026360230-O-1602 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-456026360230o1602202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1939 | 05-2022 | 523348337879-O-1083 | 4 | - | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2021) | 001new | - | NT Mezannine | ELEC | SANI | SAN | B012039 | TS 48 (B012039) | 7h14 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//044 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012039_EL | 4 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 523348337879-O-1083 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-523348337879o1083202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1940 | 05-2022 | 307108310032-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +4 Ke1 | ELEC | SANI | SAN | B012366 | TS 45 (B012366) | 7h39 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683702/01//000 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012366_EL | 4 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310032-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310032o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1941 | 05-2022 | 307108310030-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +4 Ke10 | ELEC | SANI | SAN | B012637 | TS 44 (B012637) | 7h78 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//042 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012637_EL | 4 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310030-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310030o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1942 | 05-2022 | 307108310017-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). * De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. * QR code ontbreekt (2021) | 001new | - | NT +2 douane | ELEC | SANI | SAN | - | TS 42 (?) | 7h56 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//018 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). * De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. * QR code ontbreekt (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B029409_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108310017-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310017o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1943 | 05-2022 | 307108310018-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +2 Ke7 | ELEC | SANI | SAN | B010722 | TS 41 (B010722) | 7h57 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//019 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010722_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310018-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310018o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1944 | 05-2022 | 307108310022-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +2 Ke13 | ELEC | SANI | SAN | B010625 | TS 40 (B010625) | 7h60 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//023 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010625_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108310022-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310022o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1945 | 05-2022 | 508148533255-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | TP 2.025/ TP 80.011 | ELEC | SANI | SAN | B010990 | TS 38 (B010990) | 7h19 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//017 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010990_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 508148533255-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-508148533255o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1946 | 05-2022 | 307108310043-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +5 Ke6 | ELEC | SANI | SAN | B011934 | TS 35 (B011934) | 7h80 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//045 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011934_EL | 4 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310043-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310043o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1947 | 05-2022 | 307108310042-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +5 Ke5 | ELEC | SANI | SAN | B012106 | TS 34 (B012106) | 7h68 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//032 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012106_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310042-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310042o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1948 | 05-2022 | 307108310040-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +5 Ke4 | ELEC | SANI | SAN | B012116 | TS 33 (B012116) | 7h70 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//034 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012116_EL | 4 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310040-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310040o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1949 | 05-2022 | 307108310041-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +5 Ke14 | ELEC | SANI | SAN | B010221 | TS 32 (B010221) | 7h69 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//033 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010221_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310041-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310041o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1950 | 05-2022 | 307108310033-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). * De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. * QR code (2021) | 001new | - | NT +4 Ke7 | ELEC | SANI | SAN | - | TS 31 (?) | 7h76 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//040 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). * De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. * QR code (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012290_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310033-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310033o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1951 | 05-2022 | 307108310036-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +4 TL5 gang B | ELEC | SANI | SAN | B012092 | TS 30 (B012092) | 7h74 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//038 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012092_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310036-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310036o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1952 | 05-2022 | 307108310036-O-1083 | 4 | - | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2021) | 001new | - | NT +4 TL5 gang B | ELEC | SANI | SAN | B012092 | TS 30 (B012092) | 7h74 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//038 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012092_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310036-O-1083 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310036o1083202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1953 | 05-2022 | 307108310036-O-1069 | 4 | - | E-O-1069-Aanduiding voorzien van de onder spanning staande delen na onderbreking. Zie differentieel S1.2 (is afgetakt voor de hoofdschakelaar) (2021) | 001new | - | NT +4 TL5 gang B | ELEC | SANI | SAN | B012092 | TS 30 (B012092) | 7h74 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//038 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1069-Aanduiding voorzien van de onder spanning staande delen na onderbreking. Zie differentieel S1.2 (is afgetakt voor de hoofdschakelaar) (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012092_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310036-O-1069 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310036o1069202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1954 | 05-2022 | 307108310036-O-1062 | 4 | - | E-O-1062-Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. (2021) | 001new | - | NT +4 TL5 gang B | ELEC | SANI | SAN | B012092 | TS 30 (B012092) | 7h74 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//038 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1062-Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012092_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310036-O-1062 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310036o1062202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1955 | 05-2022 | 307108310029-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +4 Ke10 | ELEC | SANI | SAN | B012388 | TS 29 (B012388) | 7h77 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//041 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012388_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310029-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310029o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1956 | 05-2022 | 307108310038-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +4 TL1 gang C | ELEC | SANI | SAN | B012076 | TS 28 (B012076) | 7h72 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//036 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012076_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310038-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310038o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1957 | 05-2022 | 307108310038-O-1062 | 4 | - | E-O-1062-Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. (2021) | 001new | - | NT +4 TL1 gang C | ELEC | SANI | SAN | B012076 | TS 28 (B012076) | 7h72 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//036 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1062-Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012076_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310038-O-1062 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310038o1062202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1958 | 05-2022 | 307108310038-O-1061 | 4 | - | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2021) | 001new | - | NT +4 TL1 gang C | ELEC | SANI | SAN | B012076 | TS 28 (B012076) | 7h72 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//036 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012076_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310038-O-1061 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310038o1061202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1959 | 05-2022 | 307108310039-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +4 Ke4 | ELEC | SANI | SAN | B012521 | TS 27 (B012521) | 7h71 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//035 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012521_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310039-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310039o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1960 | 05-2022 | 307108310034-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +4 Ke | ELEC | SANI | SAN | B012621 | TS 26 (B012621) | 7h75 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//039 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012621_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310034-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310034o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1961 | 05-2022 | 307108310035-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +4 Ke5 | ELEC | SANI | SAN | B012545 | TS 25 (B012545) | 7h73 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//037 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012545_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310035-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310035o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1962 | 05-2022 | 307108310031-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +4 Ke2 | ELEC | SANI | SAN | B012367 | TS 24 (B012367) | 7h84 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//050 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012367_EL | 4 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310031-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310031o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1963 | 05-2022 | 307108310013-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +0 busstation | ELEC | SANI | SAN | B012466 | TS 22 (B012466) | 7h81 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//046 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012466_EL | 4 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310013-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310013o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1964 | 05-2022 | 307108310013-O-1083 | 4 | - | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. Zie losse XGB kabel (2021) | 001new | - | NT +0 busstation | ELEC | SANI | SAN | B012466 | TS 22 (B012466) | 7h81 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//046 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. Zie losse XGB kabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012466_EL | 4 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310013-O-1083 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310013o1083202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1965 | 05-2022 | 307108310012-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +0 justitie VS | ELEC | SANI | SAN | B012720 | TS 20 (B012720) | 7h88 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//054 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012720_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108310012-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310012o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1966 | 05-2022 | 307108310020-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +2 Ke2 politie | ELEC | SANI | SAN | B013255 | TS 19 (B013255) | 7h64 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//028 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013255_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310020-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310020o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1967 | 05-2022 | 307108310003-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT - 1 Ke1 | ELEC | SANI | SAN | B009408 | TS 18 (B009408) | 7h58 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//021 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009408_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108310003-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310003o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1968 | 05-2022 | 307108310003-O-1061 | 4 | - | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2021) | 001new | - | NT - 1 Ke1 | ELEC | SANI | SAN | B009408 | TS 18 (B009408) | 7h58 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//021 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009408_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108310003-O-1061 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310003o1061202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1969 | 05-2022 | 307108310006-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT -1 Ke14 | ELEC | SANI | SAN | B009470 | TS 17 (B009470) | 7h46 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//006 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009470_EL | 4 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310006-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310006o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1970 | 05-2022 | 307108310002-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT -1 Ke5 | ELEC | SANI | SAN | B009494 | TS 16 (B009494) | 7h87 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//053 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009494_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108310002-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310002o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1971 | 05-2022 | 307108310004-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). * De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. *QR code ontbreekt (2021) | 001new | - | NT -1 Ke13 | ELEC | SANI | SAN | - | TS 15 (?) | 7h82 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//047 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). * De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. *QR code ontbreekt (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B029435_EL | 4 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310004-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310004o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1972 | 05-2022 | 307108310001-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT -1 Ke9 | ELEC | SANI | SAN | B010658 | TS 13 (B010658) | 7h86 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//052 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010658_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108310001-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310001o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1973 | 05-2022 | 508148533251-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | TP 3.007 / TP 90.060 | ELEC | SANI | SAN | B010951 | TS 10 (B010951) | 7h18 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//024 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010951_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 508148533251-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-508148533251o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1974 | 05-2022 | 307108310026-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +3 Ke2 winkelgalerij | ELEC | SANI | SAN | B013381 | TS 09 (B013381) | 7h83 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//049 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013381_EL | 4 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310026-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310026o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1975 | 05-2022 | 307108310026-O-1061 | 4 | - | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2021) | 001new | - | NT +3 Ke2 winkelgalerij | ELEC | SANI | SAN | B013381 | TS 09 (B013381) | 7h83 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//049 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013381_EL | 4 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310026-O-1061 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310026o1061202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1976 | 05-2022 | 307108310024-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +3 Ke13 | ELEC | SANI | SAN | B012468 | TS 08 (B012468) | 7h66 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//030 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012468_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310024-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310024o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1977 | 05-2022 | 307108310023-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +3 Ke4 | ELEC | SANI | SAN | B013387 | TS 07 (B013387) | 7h63 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//027 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013387_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310023-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310023o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1978 | 05-2022 | 307108310023-O-1602 | 4 | - | E-O-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (B1: 5.3.5.1.; B3: 5.3.5.1.). Zie differentieel S1.2 (2021) | 001new | - | NT +3 Ke4 | ELEC | SANI | SAN | B013387 | TS 07 (B013387) | 7h63 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//027 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (B1: 5.3.5.1.; B3: 5.3.5.1.). Zie differentieel S1.2 (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013387_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310023-O-1602 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310023o1602202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1979 | 05-2022 | 307108310028-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. | 001new | - | NT +3 Ke6 | ELEC | SANI | SAN | B013385 | TS 06 (B013385) | 7h67 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//031 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 |  |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013385_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310028-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310028o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1980 | 05-2022 | 307108310028-O-1602 | 4 | - | E-O-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (B1: 5.3.5.1.; B3: 5.3.5.1.). Zie differentieel S1.2 (2021) | 001new | - | NT +3 Ke6 | ELEC | SANI | SAN | B013385 | TS 06 (B013385) | 7h67 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//031 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (B1: 5.3.5.1.; B3: 5.3.5.1.). Zie differentieel S1.2 (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013385_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310028-O-1602 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310028o1602202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1981 | 05-2022 | 307108310027-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +3 Ke5 winkelgalerij | ELEC | SANI | SAN | B013379 | TS 05 (B013379) | 7h62 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//026 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013379_EL | 4 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310027-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310027o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1982 | 05-2022 | 307108310016-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +2 Ke13 | ELEC | SANI | SAN | B011317 | TS 04 (B011317) | 7h59 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//022 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011317_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108310016-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310016o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1983 | 05-2022 | 307108310016-O-1602 | 4 | - | E-O-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (B1: 5.3.5.1.; B3: 5.3.5.1.). Zie differentieel S1.2. Bordje niet kunnen openen (2021) | 001new | - | NT +2 Ke13 | ELEC | SANI | SAN | B011317 | TS 04 (B011317) | 7h59 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//022 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (B1: 5.3.5.1.; B3: 5.3.5.1.). Zie differentieel S1.2. Bordje niet kunnen openen (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011317_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108310016-O-1602 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310016o1602202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1984 | 05-2022 | 307108310015-O-1809 | 4 | - | E-O-1809-De leiding(en) is (zijn) te bevestigen met aangepaste bevestigingsmiddelen (B1: 5.2.2.; 5.2.9.5.; B3: 5.2.2.; 5.2.10.4.). Zie losse XGB kabel rechts van bord (2021) | 001new | - | NT +2 Ke3TA1.022 / TA-77.210 | ELEC | SANI | SAN | B011342 | TS 03 (B011342) | 7h65 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//029 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1809-De leiding(en) is (zijn) te bevestigen met aangepaste bevestigingsmiddelen (B1: 5.2.2.; 5.2.9.5.; B3: 5.2.2.; 5.2.10.4.). Zie losse XGB kabel rechts van bord (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011342_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310015-O-1809 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310015o1809202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1985 | 05-2022 | 307108310015-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +2 Ke3TA1.022 / TA-77.210 | ELEC | SANI | SAN | B011342 | TS 03 (B011342) | 7h65 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//029 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011342_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310015-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310015o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1986 | 05-2022 | 307108310015-O-1091 | 4 | - | E-O-1091-Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen. Aftakdoos rechts boven bord is te sluiten (2021) | 001new | - | NT +2 Ke3TA1.022 / TA-77.210 | ELEC | SANI | SAN | B011342 | TS 03 (B011342) | 7h65 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//029 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1091-Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen. Aftakdoos rechts boven bord is te sluiten (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011342_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310015-O-1091 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310015o1091202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1987 | 05-2022 | 307108310019-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale stroom (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +2 Ke1 TA90.050 | ELEC | SANI | SAN | B013272 | TS 02 (B013272) | 7h61 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//025 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale stroom (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013272_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310019-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310019o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1988 | 05-2022 | 307108310019-O-1091 | 4 | - | E-O-1091-Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen. De verbindingsdoos boven het bord is te sluiten (2021) | 001new | - | NT +2 Ke1 TA90.050 | ELEC | SANI | SAN | B013272 | TS 02 (B013272) | 7h61 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//025 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1091-Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen. De verbindingsdoos boven het bord is te sluiten (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013272_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310019-O-1091 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310019o1091202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1989 | 05-2022 | 307108310019-O-1083 | 4 | - | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. Zie boven bord (2021) | 001new | - | NT +2 Ke1 TA90.050 | ELEC | SANI | SAN | B013272 | TS 02 (B013272) | 7h61 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//025 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. Zie boven bord (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013272_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 307108310019-O-1083 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310019o1083202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1990 | 05-2022 | 456026360229-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +2 WC gehandicapten naast Delhaize | ELEC | SANI | SAN | B027341 | TS 01 (B027341) | 7h22 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//020 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027341_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 502 | 456026360229-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-456026360229o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1991 | 05-2022 | 307108430018-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). *De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. * QR code ontbreekt (2021) | 001new | - | NT -1 leveranciershall lokaal vetafscheiders | ELEC | SANI | SAN | - | Tracing Europabar (?) | 7h54 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//015 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). *De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. * QR code ontbreekt (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B029408_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108430018-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430018o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1992 | 05-2022 | 307108430018-O-1063 | 4 | - | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. (2021) | 001new | - | NT -1 leveranciershall lokaal vetafscheiders | ELEC | SANI | SAN | - | Tracing Europabar (?) | 7h54 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//015 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B029408_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108430018-O-1063 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430018o1063202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1993 | 05-2022 | 307108430024-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | Tunnel (midden) boven pompen (oude leverancierstunnel) | ELEC | SANI | SAN | B027347 | Tracing A (B027347) | 7h89 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//055 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027347_EL | 4 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108430024-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430024o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1994 | 05-2022 | 307108430025-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). *De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. * QR code ontbreekt (2021) | 001new | - | Tunnel M (aan collector A) | ELEC | SANI | SAN | - | Tracing -1 (?) | 7h55 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//016 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). *De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. * QR code ontbreekt (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B029410_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108430025-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430025o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1995 | 05-2022 | 307108430025-O-1083 | 4 | - | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. Zie kabel links van bord (2021) | 001new | - | Tunnel M (aan collector A) | ELEC | SANI | SAN | - | Tracing -1 (?) | 7h55 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//016 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. Zie kabel links van bord (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B029410_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108430025-O-1083 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430025o1083202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1996 | 05-2022 | 163808140053-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem is aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT -1 Sanipac | ELEC | SANI | SAN | B009424 | TNT (B009424) | 7h38 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//014 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem is aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009424_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 163808140053-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-163808140053o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1997 | 05-2022 | 307119525787-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015010 | TL18 (Honeywell) 220V (B015010) | 7k1b17 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//016 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015010_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525787-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525787o1610202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
1998 | 05-2022 | 307108430015-O-1614 | 4 | - | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). De QuickScan werd op 08/09/2021 uitgevoerd en er werden afwijkingen vastgesteld in het verdeelbord: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | 001new | - | NT -1 vetafscheiders | ELEC | SANI | SAN | B009478 | TKB (B009478) | 7h90 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//056 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). De QuickScan werd op 08/09/2021 uitgevoerd en er werden afwijkingen vastgesteld in het verdeelbord: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009478_EL | 4 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108430015-O-1614 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430015o1614202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
1999 | 05-2022 | 307108430015-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT -1 vetafscheiders | ELEC | SANI | SAN | B009478 | TKB (B009478) | 7h90 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//056 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009478_EL | 4 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108430015-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430015o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
2000 | 05-2022 | 593757372513-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Schema aangepast met balpen. (2021) | 001new | - | NT Kelder TK90160 | ELEC | ELEC | UPS | B041008 | TK20 Rouge (B041008) | 7j216 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61025406/00//001 | 2021-09-17 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-17 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Schema aangepast met balpen. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B041008_EL | 4 | 2021-09-17 |  | - | 502 | 593757372513-O-1509 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-593757372513o1509202110 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-10 | 1
2001 | 05-2022 | 307108430014-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT -1 naast GTA | ELEC | SANI | SAN | B009477 | TK (B009477) | 7h85 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//051 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009477_EL | 4 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108430014-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430014o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
2002 | 05-2022 | 307108430014-O-1083 | 4 | - | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2021) | 001new | - | NT -1 naast GTA | ELEC | SANI | SAN | B009477 | TK (B009477) | 7h85 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//051 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009477_EL | 4 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108430014-O-1083 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430014o1083202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
2003 | 05-2022 | 307108420011-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). * De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. * Welke QR code dienen we te gebruiken er zijn er 2 aangebracht, zie tabel ? (2021) | 001new | - | NT -1 diesel | ELEC | SANI | SAN | - | TJ (pompen diesel) (?) | 7h53 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//013 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). * De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. * Welke QR code dienen we te gebruiken er zijn er 2 aangebracht, zie tabel ? (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010747_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108420011-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108420011o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
2004 | 05-2022 | 307108420011-O-1083 | 4 | - | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2021) | 001new | - | NT -1 diesel | ELEC | SANI | SAN | - | TJ (pompen diesel) (?) | 7h53 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//013 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010747_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108420011-O-1083 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108420011o1083202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
2005 | 05-2022 | 307108420011-O-1063 | 4 | - | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. (2021) | 001new | - | NT -1 diesel | ELEC | SANI | SAN | - | TJ (pompen diesel) (?) | 7h53 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//013 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010747_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108420011-O-1063 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108420011o1063202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
2006 | 05-2022 | 307108430027-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT -1 TL20 | ELEC | SANI | SAN | B041010 | TI (B041010) | 7h50 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//010 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B041010_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108430027-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430027o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
2007 | 05-2022 | 307108430017-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT -1 collector A | ELEC | SANI | SAN | B009467 | TG (B009467) | 7h48 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//008 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009467_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108430017-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430017o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
2008 | 05-2022 | 307107710001-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001a | - | TO +1 AA0115 | ELEC | FIRE | COLT | B000016 | TE-CV-07 (B000016) | 7g1a02 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806830/00//001 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000016_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307107710001-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307107710001o1610202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
2009 | 05-2022 | 307107710002-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001a | - | TO +0 AP0114 | ELEC | FIRE | COLT | B000719 | TE-CV-06 (B000719) | 7g1a01 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806830/00//000 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000719_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307107710002-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307107710002o1610202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
2010 | 05-2022 | 393038831449-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001c | - | Protocol +0 | ELEC | ELEC | TDE | B018283 | TDE-L-P01 (B018283) | 7f15 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682502/00//000 | 2021-10-11 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-11 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018283_EL | 4 | 2021-10-11 |  | - | 502 | 393038831449-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-393038831449o1610202110 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-10 | 1
2011 | 05-2022 | 393038831449-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001c | - | Protocol +0 | ELEC | ELEC | TDE | B018283 | TDE-L-P01 (B018283) | 7f15 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682502/00//000 | 2021-10-11 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-11 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018283_EL | 4 | 2021-10-11 |  | - | 502 | 393038831449-O-1509 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-393038831449o1509202110 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-10 | 1
2012 | 05-2022 | 393038831449-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001c | - | Protocol +0 | ELEC | ELEC | TDE | B018283 | TDE-L-P01 (B018283) | 7f15 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682502/00//000 | 2021-10-11 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-11 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018283_EL | 4 | 2021-10-11 |  | - | 502 | 393038831449-O-1503 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-393038831449o1503202110 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-10 | 1
2013 | 05-2022 | 307125371832-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001old | - | OT +3 TV06105 | ELEC | ELEC | Secundair | B017233 | TDE FC/03_04 (B017233) | 7n2f07 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698021/00//001 | 2021-09-23 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-23 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017233_EL | 4 | 2021-09-23 |  | - | 502 | 307125371832-O-1509 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307125371832o1509202110 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-10 | 1
2014 | 05-2022 | 307125371832-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2016) | 001old | - | OT +3 TV06105 | ELEC | ELEC | Secundair | B017233 | TDE FC/03_04 (B017233) | 7n2f07 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698021/00//001 | 2021-09-23 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-23 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2016) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017233_EL | 4 | 2021-09-23 |  | - | 502 | 307125371832-O-1503 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307125371832o1503202110 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-10 | 1
2015 | 05-2022 | 593757412534-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Schema's aangepast met balpen. (2021) | 001new | - | NT Kelder TK90160 | ELEC | ELEC | UPS | B041009 | TK20 Bleu (B041009) | 7j217 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61025406/00//002 | 2021-09-17 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-17 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Schema's aangepast met balpen. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B041009_EL | 4 | 2021-09-17 |  | - | 502 | 593757412534-O-1509 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-593757412534o1509202110 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-10 | 1
2016 | 05-2022 | 307108430012-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT -1 collector D | ELEC | SANI | SAN | B009904 | TD (B009904) | 7h52 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//012 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009904_EL | 4 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108430012-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430012o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
2017 | 05-2022 | 307108430016-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). * De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. * QR code ontbreekt (2021) | 001new | - | NT -1 collector C | ELEC | SANI | SAN | - | TC (?) | 7h49 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//009 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). * De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. * QR code ontbreekt (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B029417_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108430016-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430016o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
2018 | 05-2022 | 307108430011-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT -1 collector B | ELEC | SANI | SAN | B009469 | TB (B009469) | 7h44 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//004 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009469_EL | 4 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108430011-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430011o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
2019 | 05-2022 | 307108430013-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT -1 collector A | ELEC | SANI | SAN | B009468 | TA (B009468) | 7h45 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//005 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009468_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 502 | 307108430013-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108430013o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
2020 | 05-2022 | 456026360241-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). * De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 De kortsluitstroom is aan te duiden op de kenplaat. * QR code ontbreekt (2021) | 001new | - | Tunnel, aan stock techniek | ELEC | SANI | SAN | - | T4 (?) | 7h47 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//007 | 2021-09-21 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-21 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). * De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 De kortsluitstroom is aan te duiden op de kenplaat. * QR code ontbreekt (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | !!! ---- Missing data ---- !!! | 4 | 2021-09-21 |  | - | 502 | 456026360241-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-456026360241o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
2021 | 05-2022 | 307108310014-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). *De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. * QR code ontbreekt (2021) | 001new | - | NT +2 politie cellen TA1.113 | ELEC | SANI | SAN | - | Rijkswacht cellen (?) | 7h43 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//003 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). *De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. * QR code ontbreekt (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B029407_EL | 4 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310014-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310014o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
2022 | 05-2022 | 307108310014-O-1602 | 4 | - | E-O-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (B1: 5.3.5.1.; B3: 5.3.5.1.). (2021) | 001new | - | NT +2 politie cellen TA1.113 | ELEC | SANI | SAN | - | Rijkswacht cellen (?) | 7h43 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//003 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (B1: 5.3.5.1.; B3: 5.3.5.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B029407_EL | 4 | 2021-09-08 |  | - | 502 | 307108310014-O-1602 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108310014o1602202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
2023 | 05-2022 | 307108420014-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). * QR code ontbreekt * De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001w | - | NT tunnel TO in put (oude leveringstunnel) | ELEC | SANI | SAN | - | Pompen tunnel (?) | 7h42 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//002 | 2021-09-21 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-21 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). * QR code ontbreekt * De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009379_EL | 4 | 2021-09-21 |  | - | 502 | 307108420014-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108420014o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
2024 | 05-2022 | 307108420013-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem is aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001w | - | Bagagetunnel | ELEC | SANI | SAN | B009379 | Pompen (B009379) | 7h40 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//000 | 2021-09-21 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-21 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem is aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009379_EL | 4 | 2021-09-21 |  | - | 502 | 307108420013-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108420013o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
2025 | 05-2022 | 307108420015-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 De kortsluitstroom is aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | Tunnel M, midden bagagetunnel aan traphal 3 | ELEC | SANI | SAN | B007780 | Pomp (B007780) | 7h41 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//001 | 2021-09-21 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-21 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 De kortsluitstroom is aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B007780_EL | 4 | 2021-09-21 |  | - | 502 | 307108420015-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307108420015o1610202110 | 2022-06 | Lot2 SANI (BACSAN) | 2021-10 | 1
2026 | 05-2022 | 307119525766-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001b | - | PB +1 BP1A0809.1 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015019 | Halon TL18 (B015019) | 7k1b16 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//015 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015019_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525766-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525766o1610202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
2027 | 05-2022 | 307119525786-O-1614 | 4 | - | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 05/10/2021 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015015 | GTA/GTS 1+2+3+4 (B015015) | 7k1b14 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//013 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 05/10/2021 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015015_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525786-O-1614 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525786o1614202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
2028 | 05-2022 | 307119525784-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015013 | CDI-B3 (B015013) | 7k1b13 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//012 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015013_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525784-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525784o1610202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
2029 | 05-2022 | 307119525783-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015012 | CDI-B2 (B015012) | 7k1b12 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//011 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015012_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525783-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525783o1610202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
2030 | 05-2022 | 307119525782-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015011 | CDI-B1 (B015011) | 7k1b11 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//010 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015011_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525782-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525782o1610202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
2031 | 05-2022 | 307119525785-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015014 | CAL-B1 (B015014) | 7k1b10 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//009 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015014_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525785-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525785o1610202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
2032 | 05-2022 | 307119525781-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015009 | Branddetectie TL18 (B015009) | 7k1b09 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//008 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015009_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525781-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525781o1610202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
2033 | 05-2022 | 307119525794-O-1614 | 4 | - | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 05/10/2021 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | 001b | - | PB +0 BP 1624 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B017523 | B. Collector H (B017523) | 7k1b08 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//007 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 05/10/2021 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017523_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525794-O-1614 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525794o1614202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
2034 | 05-2022 | 307119525794-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001b | - | PB +0 BP 1624 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B017523 | B. Collector H (B017523) | 7k1b08 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//007 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017523_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525794-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525794o1610202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
2035 | 05-2022 | 307119525795-O-1614 | 4 | - | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 05/10/2021 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | 001b | - | PB +0 BPN 3700 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014963 | B. Collector G (B014963) | 7k1b07 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//006 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 05/10/2021 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014963_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525795-O-1614 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525795o1614202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
2036 | 05-2022 | 307119525795-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001b | - | PB +0 BPN 3700 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014963 | B. Collector G (B014963) | 7k1b07 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//006 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014963_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525795-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525795o1610202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
2037 | 05-2022 | 307119525791-O-1614 | 4 | - | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 05/10/2021 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | 001b | - | PB +0 BPL 2770 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B016997 | B. Collector F (B016997) | 7k1b06 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//005 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 05/10/2021 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B016997_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525791-O-1614 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525791o1614202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
2038 | 05-2022 | 307119525791-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001b | - | PB +0 BPL 2770 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B016997 | B. Collector F (B016997) | 7k1b06 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//005 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B016997_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525791-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525791o1610202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
2039 | 05-2022 | 307119525796-O-1614 | 4 | - | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 05/10/2021 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | 001b | - | PB +0 BPJ 2800 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014997 | B. Collector E (B014997) | 7k1b05 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//004 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 05/10/2021 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014997_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525796-O-1614 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525796o1614202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
2040 | 05-2022 | 307119525796-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001b | - | PB +0 BPJ 2800 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014997 | B. Collector E (B014997) | 7k1b05 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//004 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014997_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525796-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525796o1610202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
2041 | 05-2022 | 307119525796-O-1091 | 4 | - | E-O-1091-Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen. Aftakdoos ter hoogte van collector V6 is te vervangen (2021) | 001b | - | PB +0 BPJ 2800 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014997 | B. Collector E (B014997) | 7k1b05 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//004 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1091-Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen. Aftakdoos ter hoogte van collector V6 is te vervangen (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014997_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525796-O-1091 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525796o1091202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
2042 | 05-2022 | 307119525797-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001b | - | PB +0 BPH 2180 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014769 | B. Collector D (B014769) | 7k1b04 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//003 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014769_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525797-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525797o1610202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
2043 | 05-2022 | 307119525780-O-1614 | 4 | - | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 05/10/2021 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | 001b | - | PB +0 BPF 1190 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014465 | B. Collector C (B014465) | 7k1b03 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//002 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 05/10/2021 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014465_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525780-O-1614 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525780o1614202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
2044 | 05-2022 | 307119525780-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001b | - | PB +0 BPF 1190 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014465 | B. Collector C (B014465) | 7k1b03 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//002 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014465_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525780-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525780o1610202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
2045 | 05-2022 | 307119525798-O-1614 | 4 | - | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 05/10/2021 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | 001b | - | PB +0 BPD 0800 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014796 | B. Collector B (B014796) | 7k1b02 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//001 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 05/10/2021 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014796_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525798-O-1614 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525798o1614202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
2046 | 05-2022 | 307119525798-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001b | - | PB +0 BPD 0800 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014796 | B. Collector B (B014796) | 7k1b02 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//001 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014796_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525798-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525798o1610202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
2047 | 05-2022 | 307119525769-O-1614 | 4 | - | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 05/10/2021 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | 001b | - | PB +0 BPB 0230 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B013123 | B. Collector A (B013123) | 7k1b01 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//000 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 05/10/2021 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013123_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525769-O-1614 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525769o1614202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
2048 | 05-2022 | 307119525769-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001b | - | PB +0 BPB 0230 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B013123 | B. Collector A (B013123) | 7k1b01 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//000 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013123_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 502 | 307119525769-O-1610 | Lot 2 | 2021-10 | biac_kpi502 | 1635638400000 | 05-2022-307119525769o1610202110 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-10 | 1
2049 | 05-2022 | 23729359-21 | 4 | - | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | 001g | - | LAP | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | VASTE PLOOILADDER | 8LA1gLAP | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14015336/00//04/DP | 2021-09-16 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-09-16 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23729359_PV | 4 | 2021-09-16 |  | - | 502 | 23729359-21 | Lot 2 | 2021-11 | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-2372935921202111 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-11 | 1
2050 | 05-2022 | 23729344-21 | 4 | - | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | 001g | - | LAD | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | VASTE LADDER/DIRKS | 8LA1gLAD | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14015336/00//05/DP | 2021-09-16 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-09-16 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23729344_PV | 4 | 2021-09-16 |  | - | 502 | 23729344-21 | Lot 2 | 2021-11 | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-2372934421202111 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-11 | 1
2051 | 05-2022 | 23729350-21 | 4 | - | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | 001g | - | LA1 | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | VASTE LADDER | 8LA1gLA1 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14015336/00//03/DP | 2021-09-16 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-09-16 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23729350_PV | 4 | 2021-09-16 |  | - | 502 | 23729350-21 | Lot 2 | 2021-11 | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-2372935021202111 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-11 | 1
2052 | 05-2022 | 593757783597-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | Pier B Aankomst BAM3200 | ELEC | ELEC | UPS | B041749 | BT2B2 (B041749) | 7j221 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61040667/01//007 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B041749_EL | 4 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 593757783597-O-1509 | Lot 2 | 2021-11 | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-593757783597o1509202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
2053 | 05-2022 | 593757783563-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het schema werd ter plaatse manueel aangepast. (2021) | 001b | - | ? | ELEC | ELEC | UPS | B041747 | BT2B1 (B041747) | 7j220 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61040667/01//006 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het schema werd ter plaatse manueel aangepast. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B041747_EL | 4 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 593757783563-O-1509 | Lot 2 | 2021-11 | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-593757783563o1509202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
2054 | 05-2022 | 163806830006-O-1614 | 4 | - | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). zie automaat Q16 (2021) | 001b | - | PB +0 BP 0210 | ELEC | ELEC | TDE | B013135 | TDE Atelier Axima (B013135) | 7fb113 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682504/00//012 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). zie automaat Q16 (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013135_EL | 4 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 163806830006-O-1614 | Lot 2 | 2021-11 | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830006o1614202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
2055 | 05-2022 | 163806830027-O-1063 | 4 | - | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. op de automaten zelf (2021) | 001b | - | PB +3 BV 0213 | ELEC | ELEC | TDE | B016433 | TDE 1B/03 (B016433) | 7fb306 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61062871/01//004 | 2022-02-22 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. op de automaten zelf (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B016433_EL | 4 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 163806830027-O-1063 | Lot 2 | 2021-11 | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-163806830027o1063202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
2056 | 05-2022 | 593757783508-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | Pier B Aankomst BAM3200 | ELEC | ELEC | UPS | B015258 | RSV B02 (B015258) | 7j219 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61040667/01//005 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015258_EL | 4 | 2021-11-15 |  | - | 502 | 593757783508-O-1509 | Lot 2 | 2021-11 | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-593757783508o1509202111 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-11 | 1
2058 | 05-2022 | ANPI 9129 | 5 | - | Er werden verschillende lekken gevonden. (zie foto’s). Dit wil niet zeggen dat dit de enige aanwezige lekken zijn. Een grondige controle van de volledige ruimte dient uitgevoerd te worden. | 001new | - | APOC II | FIRE | FIRE | fantest | - | - | ft8 | 0 | - | FID/1395D-G/DB/21-146/F | 2021-11-10 | 2021-12-31 | 0 | Safety Register | 2021-11-10 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Er werden verschillende lekken gevonden. (zie foto’s). Dit wil niet zeggen dat dit de enige aanwezige lekken zijn. Een grondige controle van de volledige ruimte dient uitgevoerd te worden. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | ft8_FT | 5 | 2021-11-10 | - | - | 502 | ANPI 9129 | Lot 2 | 2021-12 | biac_kpi502 | 1640908800000 | 05-2022-anpi9129202112 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2021-12 | 1
2059 | 05-2022 | 307122130554-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring Q2 (2021) | 001old | - | OT -1 | ELEC | ELEC | UPS | B017782 | VB UPS A UIT (B017782) | 7j133 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//011 | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 0 | Safety Register | 2021-11-23 | 0 |  | 0 - 6M | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring Q2 (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017782_EL | 5 | 2021-11-23 |  | - | 502 | 307122130554-I-1104 | Lot 2 | 2021-12 | biac_kpi502 | 1640908800000 | 05-2022-307122130554i1104202112 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-12 | 1
2060 | 05-2022 | 307121559090-I-1613 | 5 | - | E-I-1613-De nominale stroomsterkte (In) van het materieel (schakelaars, contactoren,...) dient aangepast te worden aan de overstroombeveiliging van de stroomkring (art. 116 AREI). Hoofdschakelaar voldoet niet, stroomsterkte voeding is 64A &gt; 63A (2020) | 001a | - | PA +0 AP 1331 | ELEC | HVAC | HVAC | B002002 | TE-CV-23 (B002002) | 7i176 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//018 | 2021-11-24 | 2021-12-31 | 0 | Safety Register | 2021-11-24 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1613-De nominale stroomsterkte (In) van het materieel (schakelaars, contactoren,...) dient aangepast te worden aan de overstroombeveiliging van de stroomkring (art. 116 AREI). Hoofdschakelaar voldoet niet, stroomsterkte voeding is 64A &gt; 63A (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002002_EL | 5 | 2021-11-24 |  | - | 502 | 307121559090-I-1613 | Lot 2 | 2021-12 | biac_kpi502 | 1640908800000 | 05-2022-307121559090i1613202112 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2021-12 | 1
2061 | 05-2022 | 180106620009-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). zie hoofdschakelaar (2021) | 001new | - | NT -1 TLO | ELEC | ELEC | UPS | B027259 | TDE UPS B (GROEN) (B027259) | 7j123 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61045027/00//000 | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 0 | Safety Register | 2021-11-23 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). zie hoofdschakelaar (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027259_EL | 5 | 2021-11-23 |  | - | 502 | 180106620009-I-1611 | Lot 2 | 2021-12 | biac_kpi502 | 1640908800000 | 05-2022-180106620009i1611202112 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-12 | 1
2062 | 05-2022 | 180106620009-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT -1 TLO | ELEC | ELEC | UPS | B027259 | TDE UPS B (GROEN) (B027259) | 7j123 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61045027/00//000 | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 0 | Safety Register | 2021-11-23 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027259_EL | 5 | 2021-11-23 |  | - | 502 | 180106620009-I-1509 | Lot 2 | 2021-12 | biac_kpi502 | 1640908800000 | 05-2022-180106620009i1509202112 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-12 | 1
2063 | 05-2022 | 180106620009-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 TLO | ELEC | ELEC | UPS | B027259 | TDE UPS B (GROEN) (B027259) | 7j123 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61045027/00//000 | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 0 | Safety Register | 2021-11-23 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027259_EL | 5 | 2021-11-23 |  | - | 502 | 180106620009-I-1503 | Lot 2 | 2021-12 | biac_kpi502 | 1640908800000 | 05-2022-180106620009i1503202112 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-12 | 1
2064 | 05-2022 | 180106620010-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). zie hoofdschakelaar (2021) | 001new | - | NT -1 TLO | ELEC | ELEC | UPS | B027260 | TDE UPS A (BLAUW) (B027260) | 7j114 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61045027/00//001 | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 0 | Safety Register | 2021-11-23 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). zie hoofdschakelaar (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027260_EL | 5 | 2021-11-23 |  | - | 502 | 180106620010-I-1611 | Lot 2 | 2021-12 | biac_kpi502 | 1640908800000 | 05-2022-180106620010i1611202112 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-12 | 1
2065 | 05-2022 | 180106620010-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT -1 TLO | ELEC | ELEC | UPS | B027260 | TDE UPS A (BLAUW) (B027260) | 7j114 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61045027/00//001 | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 0 | Safety Register | 2021-11-23 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027260_EL | 5 | 2021-11-23 |  | - | 502 | 180106620010-I-1509 | Lot 2 | 2021-12 | biac_kpi502 | 1640908800000 | 05-2022-180106620010i1509202112 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-12 | 1
2066 | 05-2022 | 508148623378-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). kringen 05Q2, 04Q1, 04Q5 en 04Q6 (2019) | 001c | - | SAT kelder | ELEC | HVAC | HVAC | B017484 | Schakelbord EB-2 (B017484) | 7i144 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//024 | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | Safety Register | 2021-11-29 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). kringen 05Q2, 04Q1, 04Q5 en 04Q6 (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017484_EL | 5 | 2021-11-29 |  | - | 502 | 508148623378-I-1104 | Lot 2 | 2021-12 | biac_kpi502 | 1640908800000 | 05-2022-508148623378i1104202112 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2021-12 | 1
2067 | 05-2022 | 508148623380-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Kringen 04Q1, 11Q2, 04Q4, 04Q5/04Q6 (2019) | 001c | - | SAT kelder | ELEC | HVAC | HVAC | B017483 | Schakelbord EB-1 (B017483) | 7i143 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//025 | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | Safety Register | 2021-11-29 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Kringen 04Q1, 11Q2, 04Q4, 04Q5/04Q6 (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017483_EL | 5 | 2021-11-29 |  | - | 502 | 508148623380-I-1104 | Lot 2 | 2021-12 | biac_kpi502 | 1640908800000 | 05-2022-508148623380i1104202112 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2021-12 | 1
2069 | 05-2022 | 180106620009-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 de kortsluitstroom is aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT -1 TLO | ELEC | ELEC | UPS | B027259 | TDE UPS B (GROEN) (B027259) | 7j123 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61045027/00//000 | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 0 | Safety Register | 2021-11-23 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 de kortsluitstroom is aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027259_EL | 4 | 2021-11-23 |  | - | 502 | 180106620009-O-1610 | Lot 2 | 2021-12 | biac_kpi502 | 1640908800000 | 05-2022-180106620009o1610202112 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-12 | 1
2070 | 05-2022 | 180106620010-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT -1 TLO | ELEC | ELEC | UPS | B027260 | TDE UPS A (BLAUW) (B027260) | 7j114 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61045027/00//001 | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 0 | Safety Register | 2021-11-23 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027260_EL | 4 | 2021-11-23 |  | - | 502 | 180106620010-O-1610 | Lot 2 | 2021-12 | biac_kpi502 | 1640908800000 | 05-2022-180106620010o1610202112 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-12 | 1
2071 | 05-2022 | 547148405643-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | 001g | - | GP1A1005 (Lok: GA01750) | ELEC | ELEC | UPS | B008385 | T288 NO-BREAK (ROOD) (B008385) | 7j41 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//002 | 2021-11-24 | 2021-12-31 | 0 | Safety Register | 2021-11-24 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008385_EL | 4 | 2021-11-24 |  | - | 502 | 547148405643-O-1509 | Lot 2 | 2021-12 | biac_kpi502 | 1640908800000 | 05-2022-547148405643o1509202112 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-12 | 1
2072 | 05-2022 | 547148405643-O-1061 | 4 | - | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2019) | 001g | - | GP1A1005 (Lok: GA01750) | ELEC | ELEC | UPS | B008385 | T288 NO-BREAK (ROOD) (B008385) | 7j41 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//002 | 2021-11-24 | 2021-12-31 | 0 | Safety Register | 2021-11-24 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008385_EL | 4 | 2021-11-24 |  | - | 502 | 547148405643-O-1061 | Lot 2 | 2021-12 | biac_kpi502 | 1640908800000 | 05-2022-547148405643o1061202112 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-12 | 1
2073 | 05-2022 | 307112581464-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 056 | - | Gebouw 56 stooklokaal 1.9 | ELEC | ELEC | LS B&F | B021264 | Smart office (B021264) | 7o142 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61045029/00//000 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-01 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B021264_EL | 4 | 2021-12-01 |  | - | 502 | 307112581464-O-1509 | Lot 2 | 2021-12 | biac_kpi502 | 1640908800000 | 05-2022-307112581464o1509202112 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2021-12 | 1
2074 | 05-2022 | 508148623378-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 29/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2021) | 001c | - | SAT kelder | ELEC | HVAC | HVAC | B017484 | Schakelbord EB-2 (B017484) | 7i144 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//024 | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | Safety Register | 2021-11-29 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 29/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017484_EL | 4 | 2021-11-29 |  | - | 502 | 508148623378-O-1509 | Lot 2 | 2021-12 | biac_kpi502 | 1640908800000 | 05-2022-508148623378o1509202112 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2021-12 | 1
2075 | 05-2022 | 508148623380-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 29/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Zie echter ook nog inbreuk I1503.(2021) | 001c | - | SAT kelder | ELEC | HVAC | HVAC | B017483 | Schakelbord EB-1 (B017483) | 7i143 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//025 | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | Safety Register | 2021-11-29 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 29/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Zie echter ook nog inbreuk I1503.(2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017483_EL | 4 | 2021-11-29 |  | - | 502 | 508148623380-O-1509 | Lot 2 | 2021-12 | biac_kpi502 | 1640908800000 | 05-2022-508148623380o1509202112 | 2022-06 | Lot2 HVAC PA (BACSAN) | 2021-12 | 1
2076 | 05-2022 | 23729335-21 | 4 | - | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | 001a | - | 1a3 | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | KOOILADDER/JOMY | 8LA1a3 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14015337/01//03/DP | 2021-09-17 | 2021-12-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-17 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23729335_PV | 4 | 2021-09-17 |  | - | 502 | 23729335-21 | Lot 2 | 2021-12 | biac_kpi502 | 1640908800000 | 05-2022-2372933521202112 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-12 | 1
2077 | 05-2022 | 23729334-21 | 4 | - | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | 001a | - | 1a4 | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | KOOILADDER/JOMY | 8LA1a4 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14015337/01//04/DP | 2021-09-17 | 2021-12-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-17 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23729334_PV | 4 | 2021-09-17 |  | - | 502 | 23729334-21 | Lot 2 | 2021-12 | biac_kpi502 | 1640908800000 | 05-2022-2372933421202112 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-12 | 1
2078 | 05-2022 | 23729333-21 | 4 | - | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | 001a | - | 1a5 | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | KOOILADDER/JOMY | 8LA1a5 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14015337/01//05/DP | 2021-09-17 | 2021-12-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-17 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23729333_PV | 4 | 2021-09-17 |  | - | 502 | 23729333-21 | Lot 2 | 2021-12 | biac_kpi502 | 1640908800000 | 05-2022-2372933321202112 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-12 | 1
2079 | 05-2022 | 23729332-21 | 4 | - | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | 001a | - | 1a6 | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | KOOILADDER/JOMY | 8LA1a6 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14015337/01//06/DP | 2021-09-17 | 2021-12-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-17 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23729332_PV | 4 | 2021-09-17 |  | - | 502 | 23729332-21 | Lot 2 | 2021-12 | biac_kpi502 | 1640908800000 | 05-2022-2372933221202112 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-12 | 1
2080 | 05-2022 | 23729331-21 | 4 | - | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | 001a | - | 1a7 | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | KOOILADDER/JOMY | 8LA1a7 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14015337/01//07/DP | 2021-09-17 | 2021-12-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-17 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23729331_PV | 4 | 2021-09-17 |  | - | 502 | 23729331-21 | Lot 2 | 2021-12 | biac_kpi502 | 1640908800000 | 05-2022-2372933121202112 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-12 | 1
2081 | 05-2022 | 23729330-21 | 4 | - | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | 001a | - | 1a8 | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | KOOILADDER/JOMY | 8LA1a8 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14015337/01//08/DP | 2021-09-17 | 2021-12-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-17 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23729330_PV | 4 | 2021-09-17 |  | - | 502 | 23729330-21 | Lot 2 | 2021-12 | biac_kpi502 | 1640908800000 | 05-2022-2372933021202112 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-12 | 1
2082 | 05-2022 | 23729329-21 | 4 | - | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | 001a | - | 1a9 | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | KOOILADDER/JOMY | 8LA1a9 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14015337/01//09/DP | 2021-09-17 | 2021-12-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-17 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23729329_PV | 4 | 2021-09-17 |  | - | 502 | 23729329-21 | Lot 2 | 2021-12 | biac_kpi502 | 1640908800000 | 05-2022-2372932921202112 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-12 | 1
2083 | 05-2022 | 23729328-21 | 4 | - | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | 001a | - | 1a2 | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | KOOILADDER/JOMY | 8LA1a2 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14015337/01//02/DP | 2021-09-17 | 2021-12-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-17 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23729328_PV | 4 | 2021-09-17 |  | - | 502 | 23729328-21 | Lot 2 | 2021-12 | biac_kpi502 | 1640908800000 | 05-2022-2372932821202112 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-12 | 1
2084 | 05-2022 | 23725552-21 | 4 | - | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | 001a | - | 1ak | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | KOOILADDER | 8LA1ak | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14015337/01//01/DP | 2021-09-17 | 2021-12-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-17 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23725552_PV | 4 | 2021-09-17 |  | - | 502 | 23725552-21 | Lot 2 | 2021-12 | biac_kpi502 | 1640908800000 | 05-2022-2372555221202112 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2021-12 | 1
2085 | 05-2022 | ANPI 9248 | 5 | 7.4.8 | Collector F: Het signalisatiebord in het collectorlokaal werkt niet meer. | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-363/C | 2021-12-14 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Collector F: Het signalisatiebord in het collectorlokaal werkt niet meer. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp2_KF | 5 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 9248 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9248202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2086 | 05-2022 | ANPI 9244 | 5 | 7.1.4 | Van alle beproefde alarmen van de controleposten van Topaas is er slechts één zichtbaar op het monitoring systeem. (zie opm. 7.1.3.) | 001a | _alle | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-364/C | 2021-12-14 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Van alle beproefde alarmen van de controleposten van Topaas is er slechts één zichtbaar op het monitoring systeem. (zie opm. 7.1.3.) | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp3_KF | 5 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 9244 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9244202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2087 | 05-2022 | ANPI 9243 | 5 | 1.2.6 | Bij het beproeven van de installatie via de testleiding in het collectorlokaal werkte de debietmeter niet meer. De resultaten zijn deze van de voorlaatste opmeting (07/05/’21). | 001g | - | Project | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp8 | 6 | - | FID/01395H01/RGE/21-362/C | 2021-12-14 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Bij het beproeven van de installatie via de testleiding in het collectorlokaal werkte de debietmeter niet meer. De resultaten zijn deze van de voorlaatste opmeting (07/05/’21). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp8_KF | 5 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 9243 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9243202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2088 | 05-2022 | ANPI 9149 | 5 | 5 | De schuimconcentratiemeting is négatief. | 001new | _1Kelder | Lokaal stock fuel K2S7 | FIRE | FIRE | Schuimblussing | - | - | sch1 | 12 | - | FID/1395HDF01/PCR/21-117/C | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | De schuimconcentratiemeting is négatief. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sch1_KF | 5 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 9149 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9149202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2089 | 05-2022 | ANPI 9148 | 5 | 4 | Het testen van de sturing van de schuimblussing via de branddetectie (Notifier) is négatief. | 001new | _1Kelder | Lokaal stock fuel K2S7 | FIRE | FIRE | Schuimblussing | - | - | sch1 | 12 | - | FID/1395HDF01/PCR/21-117/C | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Het testen van de sturing van de schuimblussing via de branddetectie (Notifier) is négatief. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sch1_KF | 5 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 9148 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9148202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2090 | 05-2022 | ANPI 9147 | 5 | 3 | Alarmen en storingen via het Somati-stuurbord wordt niet doorgemeld. Dit bord is overbodig sinds de plaatsing van de bluscentrale in 2014 en kan volledig verwijderd worden. | 001new | _1Kelder | Lokaal stock fuel K2S7 | FIRE | FIRE | Schuimblussing | - | - | sch1 | 12 | - | FID/1395HDF01/PCR/21-117/C | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Alarmen en storingen via het Somati-stuurbord wordt niet doorgemeld. Dit bord is overbodig sinds de plaatsing van de bluscentrale in 2014 en kan volledig verwijderd worden. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sch1_KF | 5 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 9147 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9147202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2091 | 05-2022 | ANPI 9146 | 5 | 2 | De doormelding van de storingen en alarmen via Honeywell (EBI) blijken niet meer te werken. | 001new | _1Kelder | Lokaal stock fuel K2S7 | FIRE | FIRE | Schuimblussing | - | - | sch1 | 12 | - | FID/1395HDF01/PCR/21-117/C | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | De doormelding van de storingen en alarmen via Honeywell (EBI) blijken niet meer te werken. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sch1_KF | 5 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 9146 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9146202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2092 | 05-2022 | ANPI 9145 | 5 | 1 | De doormelding van de alarmen is niet conform EN 54-2 uitgevoerd: de continuïteit van de transmissies van alarm en storing is niet gewaarborgd. | 001new | _1Kelder | Lokaal stock fuel K2S7 | FIRE | FIRE | Schuimblussing | - | - | sch1 | 12 | - | FID/1395HDF01/PCR/21-117/C | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | De doormelding van de alarmen is niet conform EN 54-2 uitgevoerd: de continuïteit van de transmissies van alarm en storing is niet gewaarborgd. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sch1_KF | 5 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 9145 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9145202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2093 | 05-2022 | 163815152214-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001new | - | NT +4 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B012322 | TDE 57/04 (B012322) | 7fn030 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61055601/00//007 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-01-31 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012322_EL | 5 | 2022-01-31 |  | - | 502 | 163815152214-I-1503 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-163815152214i1503202202 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-02 | 1
2094 | 05-2022 | 163815152212-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001new | - | NT +4 Ke2 | ELEC | ELEC | TDE | B012369 | TDE 25/04 (B012369) | 7fn021 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61055601/00//005 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-01-31 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012369_EL | 5 | 2022-01-31 |  | - | 502 | 163815152212-I-1503 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-163815152212i1503202202 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-02 | 1
2095 | 05-2022 | 163815152210-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001new | - | NT +4 Ke1 | ELEC | ELEC | TDE | B013065 | TDE 16/04 (B013065) | 7fn023 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61055601/00//004 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-01-31 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013065_EL | 5 | 2022-01-31 |  | - | 502 | 163815152210-I-1503 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-163815152210i1503202202 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-02 | 1
2096 | 05-2022 | 163815152216-I-1416 | 5 | - | E-I-1416-De aansluiting van de differentieelschakelaar herzien, testknop werkt niet (B1: 5.3.5.3.; B3: 5.3.5.3.). zie kring EN85 (2022) | 001new | - | NT +4 Ke13 | ELEC | ELEC | TDE | B012062 | TDE 135/04 (B012062) | 7fn020 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61055601/00//009 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-01-31 | 0 |  | 0 - 6M | 1 | 1 - contacts indirects |  |  |  | 5 | E-I-1416-De aansluiting van de differentieelschakelaar herzien, testknop werkt niet (B1: 5.3.5.3.; B3: 5.3.5.3.). zie kring EN85 (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012062_EL | 5 | 2022-01-31 |  | - | 502 | 163815152216-I-1416 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-163815152216i1416202202 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-02 | 1
2097 | 05-2022 | ANPI 9210 | 4 | - | Stockage aanwezig | 001a | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B000375 | A.CH.H4.12/(B000375) | hb3 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/21-262/C | 2021-12-16 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Stockage aanwezig | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 9210 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9210202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2098 | 05-2022 | ANPI 9209 | 4 | - | Geen toegang. | 001a | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B003974 | A.CH.H2.10/(B003974) | hb3 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/21-262/C | 2021-12-16 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Geen toegang | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 9209 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9209202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2099 | 05-2022 | ANPI 9208 | 4 | - | Geen toegang | 001a | K | - | FIRE | FIRE | haspels | B001012 | A.CH.H4.04/(B001012) | hb3 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/21-262/C | 2021-12-16 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Geen toegang | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 9208 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9208202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2100 | 05-2022 | ANPI 9207 | 4 | - | Dsp | 001a | K | - | FIRE | FIRE | haspels | B001757 | A.CH.H2.07/(B001757) | hb3 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/21-262/C | 2021-12-16 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Dsp | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 9207 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9207202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2101 | 05-2022 | ANPI 9206 | 4 | - | Geen toegang | 001a | K | - | FIRE | FIRE | haspels | B007019 | A.CH.H2.01/(B007019) | hb3 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/21-262/C | 2021-12-16 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Geen toegang | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 9206 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9206202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2102 | 05-2022 | ANPI 9205 | 4 | - | Geen toegang | 001a | K | - | FIRE | FIRE | haspels | B001022 | A.CH.H3.10/(B001022) | hb3 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/21-262/C | 2021-12-16 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Geen toegang | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 9205 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9205202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2103 | 05-2022 | ANPI 9204 | 4 | - | Geen toegang | 001a | K | - | FIRE | FIRE | haspels | B000624 | A.CH.H2.06/(B000624) | hb3 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/21-262/C | 2021-12-16 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Geen toegang | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 9204 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9204202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2104 | 05-2022 | ANPI 9203 | 4 | - | Geen toegang | 001a | _0Kelder | TOP | FIRE | FIRE | haspels | B000630 | A.CH.H2.18/(B000630) | hb3 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/21-262/C | 2021-12-16 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Geen toegang | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 9203 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9203202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2105 | 05-2022 | ANPI 9202 | 4 | - | Stockage aanwezig (Schinder) | 001a | _0Kelder | TOP | FIRE | FIRE | haspels | B000621 | A.CH.H2.04/(B000621) | hb3 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/21-262/C | 2021-12-16 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Stockage aanwezig (Schinder) | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 9202 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9202202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2106 | 05-2022 | ANPI 9196 | 4 | - | Spuitmondstuk geblokkeerd | 001a | K | - | FIRE | FIRE | haspels | B001196 | A.CA.H1.07/(B001196) | hb3 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/21-262/C | 2021-12-16 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Spuitmondstuk geblokkeerd | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 9196 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9196202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2107 | 05-2022 | ANPI 9195 | 4 | - | Stockage aanwezig. | 001a | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B001109 | A.CA.H1.12/(B001109) | hb3 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/21-262/C | 2021-12-16 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Stockage aanwezig. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 9195 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9195202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2108 | 05-2022 | ANPI 9193 | 4 | - | Stockage aanwezig. | 001a | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B003901 | A.CG.H1.07/(B003901) | hb3 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/21-262/C | 2021-12-16 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Stockage aanwezig. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 9193 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9193202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2109 | 05-2022 | ANPI 9192 | 4 | - | Stockage aanwezig. | 001a | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B003899 | A.CG.H1.06/(B003899) | hb3 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/21-262/C | 2021-12-16 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Stockage aanwezig. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 9192 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9192202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2110 | 05-2022 | ANPI 9190 | 4 | - | Geen toegang | 001a | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B001165 | A.CF.H1.10/(B001165) | hb3 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/21-262/C | 2021-12-16 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Geen toegang | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 9190 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9190202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2111 | 05-2022 | ANPI 9188 | 4 | - | Deur gaat moeilijk open | 001a | A | - | FIRE | FIRE | haspels | B001700 | A.CD.H1.18/(B001700) | hb3 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/21-262/C | 2021-12-16 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Deur gaat moeilijk open | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 9188 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9188202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2112 | 05-2022 | ANPI 9187 | 4 | - | Deur stuk | 001a | _3AankomstVertrek | - | FIRE | FIRE | haspels | B001685 | A.CE.H1.15/(B001685) | hb3 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/21-262/C | 2021-12-16 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Deur stuk | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 9187 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9187202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2113 | 05-2022 | ANPI 7698 | 4 | - | Begeleidingsring ontbreekt | 001b | K | - | FIRE | FIRE | haspels | B015661 | BCC.H1.3/(B015661) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 3 | Begeleidingsring ontbreekt. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 34 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 7698 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi7698202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2114 | 05-2022 | ANPI 9283 | 4 | - | Begeleidingsring ontbreekt | 001b | K | - | FIRE | FIRE | haspels | B015648 | BCE.H1.2/(B015648) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 1 | - | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 14 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 9283 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9283202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2115 | 05-2022 | ANPI 9282 | 4 | - | Begeleidingsring ontbreekt | 001b | _0Kelder | - | FIRE | FIRE | haspels | B015616 | BCD.H1.1/(B015616) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 3 | Herhaling 3 | 0 - 6M | - | - | philippe Crabbé | 2019-08-23 | 06/08/2019 - Frederik Peeters : Bevestigingsring is geplaatst. 23/08/2019 - Philippe Crabbé : niet conform (001b__2019_FIRE_Haspels_____ANPI_NC_1J_2-2019_Partieel herkeuring 2019-08-23.pdf) | 4 | Begeleidingsring is afwezig | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | 2019-08-23 | - | 502 | ANPI 9282 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9282202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2116 | 05-2022 | ANPI 9281 | 4 | - | Geen verzegeling | 001b | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B015694 | BCH1.QTC.1/(B015694) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 1 | - | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 14 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 9281 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9281202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2117 | 05-2022 | ANPI 9280 | 4 | - | Te sterke weerstand bij zwenking | 001b | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B014953 | BCH.H1.4/(B014953) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 1 | - | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 14 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 9280 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9280202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2118 | 05-2022 | ANPI 9279 | 4 | - | Te sterke weerstand bij zwenking Geen verzegeling | 001b | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B014973 | BCG.H1.3/(B014973) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 1 | - | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 14 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 9279 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9279202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2119 | 05-2022 | ANPI 7729 | 4 | - | Slang slecht opgerold Te sterke weerstand bij zwenking | 001b | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B014977 | BCF.H1.5/(B014977) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 3 | Slang slecht opgerold. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 34 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 7729 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi7729202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2120 | 05-2022 | ANPI 9278 | 4 | - | Te sterke weerstand bij zwenking Hendel deur stuk | 001b | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B014986 | BCF.H1.3/(B014986) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 1 | - | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 14 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 9278 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9278202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2121 | 05-2022 | ANPI 9277 | 4 | - | Lek spuitmondstuk | 001b | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B014752 | BCE.H1.5/(B014752) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 1 | - | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 14 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 9277 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9277202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2122 | 05-2022 | ANPI 9276 | 4 | - | Geen verzegeling | 001b | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B014448 | BCE.H1.4/(B014448) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 1 | - | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 14 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 9276 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9276202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2123 | 05-2022 | ANPI 9275 | 4 | - | Te sterke weerstand bij zwenking Deur moeilijk te openen | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | haspels | B014785 | BCC.H1.8/(B014785) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Het verbindingsstuk voor brandweer is niet beschikbaar | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 9275 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9275202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2124 | 05-2022 | ANPI 9274 | 4 | - | Te sterke weerstand bij zwenking | 001b | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B014284 | BCC.H1.7/(B014284) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 1 | - | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 14 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 9274 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9274202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2125 | 05-2022 | ANPI 9273 | 4 | - | Lek spuitmondstuk | 001b | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B014795 | BCB.H1.7/(B014795) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 1 | - | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 14 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 9273 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9273202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2126 | 05-2022 | ANPI 9272 | 4 | - | Hindernissen stockage | 001b | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B014858 | BCF.H1.7/(B014858) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 1 | - | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 14 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 9272 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9272202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2127 | 05-2022 | ANPI 6994 | 4 | - | Deur moeilijk te sluiten Te sterke weerstand bij zwenking | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | haspels | B014840 | BCF.H1.6/(B014840) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Lek in afsluitmondstuk | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 6994 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi6994202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2128 | 05-2022 | ANPI 9270 | 4 | - | Te sterke weerstand bij zwenking | 001b | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B014499 | BCE.H1.6/(B014499) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 1 | - | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 14 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 9270 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9270202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2129 | 05-2022 | ANPI 9269 | 4 | - | Te sterke weerstand bij zwenking | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | haspels | B014479 | BCC.H1.9/(B014479) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Lek in afsluitmondstuk | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 9269 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9269202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2130 | 05-2022 | ANPI 9268 | 4 | - | Te sterke weerstand bij zwenking | 001b | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B013143 | BCA.H1.6/(B013143) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 1 | - | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 14 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 9268 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9268202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2131 | 05-2022 | ANPI 9267 | 4 | - | Geen verzegeling | 001b | _2Aankomst | - | FIRE | FIRE | haspels | B015030 | BCD.H1.10/(B015030) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Het verbindingsstuk voor brandweer is niet beschikbaar | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 9267 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9267202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2132 | 05-2022 | ANPI 9266 | 4 | - | Te sterke weerstand bij zwenking | 001b | _2Aankomst | - | FIRE | FIRE | haspels | B014627 | BCC.H1.12/(B014627) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Vervangen het verbindingsstuk voor brandweer | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 9266 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9266202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2133 | 05-2022 | ANPI 9265 | 4 | - | Geen verzegeling | 001b | A | - | FIRE | FIRE | haspels | B014543 | BCB.H1.10/(B014543) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 1 | - | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 14 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 9265 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9265202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2134 | 05-2022 | ANPI 9264 | 4 | - | Te sterke weerstand bij zwenking. | 001b | V | - | FIRE | FIRE | haspels | B016321 | BCE.H1.11/(B016321) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 1 | - | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 14 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 9264 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9264202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2135 | 05-2022 | ANPI 9263 | 4 | - | Te sterke weerstand bij zwenking. | 001b | _3Vertrek | - | FIRE | FIRE | haspels | B013596 | BCG.H1.16/(B013596) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Identificatie is niet correct "B.CH.H1.15" | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 9263 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9263202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2136 | 05-2022 | ANPI 9262 | 4 | - | Te sterke weerstand bij zwenking | 001b | V | - | FIRE | FIRE | haspels | B013526 | BCA.H1.14/(B013526) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 1 | - | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 14 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 9262 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9262202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2137 | 05-2022 | ANPI 9261 | 4 | - | Geen toegang | 001b | _4Salondiensten | - | FIRE | FIRE | haspels | B030740 | B.CC.H1.02 (B030740) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 1 | - | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 14 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 9261 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9261202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2138 | 05-2022 | ANPI 9260 | 4 | - | Geen toegang | 001b | _4Salondiensten | - | FIRE | FIRE | haspels | B016972 | BCC.H1.1/(B016972) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 2 | Herhaling 2 | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Stockage aanwezig. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 9260 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9260202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2139 | 05-2022 | ANPI 9259 | 4 | - | Lek spuitmondstuk | 001b | S | - | FIRE | FIRE | haspels | B016091 | BCB.H1.14/(B016091) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 1 | - | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 14 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 9259 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9259202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2140 | 05-2022 | ANPI 9258 | 4 | - | Geen gerzegeling | 001b | _4Salondiensten | - | FIRE | FIRE | haspels | B016233 | BCD.H1.15/(B016233) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE(ER)/21-235/C | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Te vervangen | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 9258 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9258202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2141 | 05-2022 | ANPI 9176 | 4 | - | Te sterke weerstand bij zwenking. | 001new | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B010943 | TCC.H1.13/(B010943) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/ER/21-165/C | 2021-12-16 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Te sterke weerstand bij zwenking. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 9176 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9176202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2142 | 05-2022 | ANPI 9172 | 4 | - | Te sterke weerstand bij zwenking. | 001new | I | - | FIRE | FIRE | haspels | B013657 | TCC.H3.13/(B013657) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/ER/21-165/C | 2021-12-16 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Te sterke weerstand bij zwenking. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 9172 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9172202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2143 | 05-2022 | ANPI 9161 | 4 | - | Lek spuitmondstuk | 001tun | K | WK80012 | FIRE | FIRE | haspels | B008587 | ACH-H1-K9/(B008587) | hb13 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/21-269/C | 2021-12-13 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb13_KF | 4 | 2021-12-13 | - | - | 502 | ANPI 9161 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9161202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2144 | 05-2022 | ANPI 9160 | 4 | - | Te sterke weerstand bij zwenking | 001tun | K | MK91001 | FIRE | FIRE | haspels | B008726 | M.CA.H1.01/(B008726) | hb13 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/21-269/C | 2021-12-13 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Te sterke weerstand bij zwenking | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb13_KF | 4 | 2021-12-13 | - | - | 502 | ANPI 9160 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9160202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2145 | 05-2022 | ANPI 9159 | 4 | - | Te sterke weerstand bij zwenking | 001tun | K | MK80001 | FIRE | FIRE | haspels | B008731 | MCA-H1-K6/(B008731) | hb13 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/21-269/C | 2021-12-13 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Te sterke weerstand bij zwenking | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb13_KF | 4 | 2021-12-13 | - | - | 502 | ANPI 9159 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9159202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2146 | 05-2022 | ANPI 9158 | 4 | - | Lek Hoofdafsluiter | 001c | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B021832 | H1.06/(B021832) | hb14 | 12 | - | FID/1395I1/ER/21-272/C | 2021-12-13 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Lek Hoofdafsluiter | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb14_KF | 4 | 2021-12-13 | - | - | 502 | ANPI 9158 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9158202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2147 | 05-2022 | ANPI 9157 | 4 | - | Lek Hoofdafsluiter | 001c | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B021826 | H1.05/(B021826) | hb14 | 12 | - | FID/1395I1/ER/21-272/C | 2021-12-13 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Lek Hoofdafsluiter | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb14_KF | 4 | 2021-12-13 | - | - | 502 | ANPI 9157 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9157202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2148 | 05-2022 | ANPI 9252 | 4 | 8.9.4 | Bij het beproeven van systeem 1 via de eindelijntestkraan krijgen we slechts na 72 sec. water op het einde van het systeem. | 001old | - | Projet P20 | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp5 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-365/C | 2021-12-14 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Bij het beproeven van systeem 1 via de eindelijntestkraan krijgen we slechts na 72 sec. water op het einde van het systeem. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp5_KF | 4 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 9252 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9252202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2149 | 05-2022 | ANPI 9251 | 4 | 8.4.4. | De afsluiter van de voedingsleiding naar Parking P20 (OT.CA.6) kan niet meer volledig dicht gedraaid worden. | 001old | - | Project Gateway | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp5 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-365/C | 2021-12-14 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | De afsluiter van de voedingsleiding naar Parking P20 (OT.CA.6) kan niet meer volledig dicht gedraaid worden. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp5_KF | 4 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 9251 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9251202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2150 | 05-2022 | ANPI 9250 | 4 | 8.4.3 | OT.CA.F.SP6: Systeem staat in dienst, elektrish werd nog inets aangesloten. | 001old | - | Project Gateway | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp5 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-365/C | 2021-12-14 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | OT.CA.F.SP6: Systeem staat in dienst, elektrish werd nog inets aangesloten. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp5_KF | 4 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 9250 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9250202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2151 | 05-2022 | ANPI 9247 | 4 | 7.4.5 | Collector C: De alarmbel werkt niet meer | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-363/C | 2021-12-14 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Collector C: De alarmbel werkt niet meer | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp2_KF | 4 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 9247 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9247202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2152 | 05-2022 | ANPI 9245 | 4 | 7.1.9 | De alarmbel van controlepost ACA.SP1 werkt niet meer, de drukschakelaar geeft geen melding op het controlepaneel. | 001a | _3AankomstVertrek | 0 | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-364/C | 2021-12-14 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-14 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | De alarmbel van controlepost ACA.SP1 werkt niet meer, de drukschakelaar geeft geen melding op het controlepaneel. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp3_KF | 4 | 2021-12-14 | - | - | 502 | ANPI 9245 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9245202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2153 | 05-2022 | ANPI 9154 | 4 | 1.1.16 | Detectoren GA-02L1 F024, F025 zijn foutief ingetekend op het plan en Ikaros (R71S1R9) | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/21-126/C | 2021-12-16 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren GA-02L1 F024, F025 zijn foutief ingetekend op het plan en Ikaros (R71S1R9) | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 9154 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9154202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2154 | 05-2022 | ANPI 9153 | 4 | 1.1.14 | Detectoren GA-02L1 F071, F073 dienen verwijdert te worden op het plan (R71S1R4). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/21-126/C | 2021-12-16 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren GA-02L1 F071, F073 dienen verwijdert te worden op het plan (R71S1R4). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 9153 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9153202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2155 | 05-2022 | ANPI 9152 | 4 | 1.1.13 | Detectoren GA-02L7 F005, F066 ontbreken op het plan en Ikaros (A72S6). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/21-126/C | 2021-12-16 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren GA-02L7 F005, F066 ontbreken op het plan en Ikaros (A72S6). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 9152 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9152202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2156 | 05-2022 | ANPI 9151 | 4 | 1.1.12 | Detectoren GA-02L5 F053, F067 ontbreken op het plan en Ikaros (A72S4). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/21-126/C | 2021-12-16 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren GA-02L5 F053, F067 ontbreken op het plan en Ikaros (A72S4). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 9151 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9151202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2157 | 05-2022 | ANPI 9150 | 4 | 1.1.11 | Detectoren GA-02L5 F025, F027, F028, F029 ontbreken op de Ikaros (A72S2). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/21-126/C | 2021-12-16 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-12-16 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren GA-02L5 F025, F027, F028, F029 ontbreken op de Ikaros (A72S2). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2021-12-16 | - | - | 502 | ANPI 9150 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9150202202 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-02 | 1
2158 | 05-2022 | 163815152215-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie tabel. (2019) | 001new | - | NT +4 Ke6 | ELEC | ELEC | TDE | B012305 | TDE 65/04 (B012305) | 7fn029 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61055601/00//008 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie tabel. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012305_EL | 4 | 2022-01-31 |  | - | 502 | 163815152215-O-1509 | Lot 2 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-163815152215o1509202202 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-02 | 1
2159 | 05-2022 | 508144191540-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001g | - | TFM G WKO | ELEC | HVAC | HVAC | - | TFM G WKO/2 (?) | 7i227 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066881/00//005 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 508144191540_EL | 5 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 508144191540-I-1509 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-508144191540i1509202203 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2022-03 | 1
2160 | 05-2022 | 508144191540-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). (2022) | 001g | - | TFM G WKO | ELEC | HVAC | HVAC | - | TFM G WKO/2 (?) | 7i227 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066881/00//005 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 508144191540_EL | 5 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 508144191540-I-1501 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-508144191540i1501202203 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2022-03 | 1
2161 | 05-2022 | 366736691544-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001g | - | CONN | ELEC | HVAC | HVAC | B007864 | TFM G P06 Tris (B007864) | 7i31 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695109/01//003 | 2022-05-13 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-13 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007864_EL | 5 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 366736691544-I-1509 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-366736691544i1509202203 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2022-03 | 1
2162 | 05-2022 | 366736931630-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001g | - | Platform Ruby | ELEC | HVAC | HVAC | B007899 | TFM G P06 (B007899) | 7i29 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695109/01//004 | 2022-05-13 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-13 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007899_EL | 5 | 2022-02-21 |  | - | 502 | 366736931630-I-1509 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-366736931630i1509202203 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2022-03 | 1
2163 | 05-2022 | 547146231209-I-1814 | 5 | - | E-I-1814-Loshangende kabel(s) en/of bui(s)(zen) moeten afdoend bevestigd worden met aangepaste bevestigingsmiddelen (B1: 5.2.9.3.; 5.2.9.5.; B3: 5.2.10.4). momenteel luchtlijn van de voedingskabel (2022) | 001old | - | OT Verdiep 0 - TA6162 | ELEC | HVAC | HVAC | B017296 | TFM AHU_520 (B017296) | 7i90 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695109/02//005 | 2022-05-16 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-16 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1814-Loshangende kabel(s) en/of bui(s)(zen) moeten afdoend bevestigd worden met aangepaste bevestigingsmiddelen (B1: 5.2.9.3.; 5.2.9.5.; B3: 5.2.10.4). momenteel luchtlijn van de voedingskabel (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017296_EL | 5 | 2022-02-21 |  | - | 502 | 547146231209-I-1814 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-547146231209i1814202203 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2022-03 | 1
2164 | 05-2022 | 547146231209-I-1515 | 5 | - | E-I-1515-Het (de) verslag(en) van de gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname van deze installatie of bij iedere belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding aan de bestaande elektrische installatie is (zijn) voor te leggen (B1-B2-B3: 6.4.). indienstname van de voeding voor te leggen, voeding is gewijzigd (2022) | 001old | - | OT Verdiep 0 - TA6162 | ELEC | HVAC | HVAC | B017296 | TFM AHU_520 (B017296) | 7i90 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695109/02//005 | 2022-05-16 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-16 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1515-Het (de) verslag(en) van de gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname van deze installatie of bij iedere belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding aan de bestaande elektrische installatie is (zijn) voor te leggen (B1-B2-B3: 6.4.). indienstname van de voeding voor te leggen, voeding is gewijzigd (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017296_EL | 5 | 2022-02-21 |  | - | 502 | 547146231209-I-1515 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-547146231209i1515202203 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2022-03 | 1
2165 | 05-2022 | 547146231209-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001old | - | OT Verdiep 0 - TA6162 | ELEC | HVAC | HVAC | B017296 | TFM AHU_520 (B017296) | 7i90 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695109/02//005 | 2022-05-16 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-16 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017296_EL | 5 | 2022-02-21 |  | - | 502 | 547146231209-I-1509 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-547146231209i1509202203 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2022-03 | 1
2166 | 05-2022 | 307139000015-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). (2022) | 001w | - | Tunnel W | ELEC | ELEC | TDE | B008583 | TDE W02 (B008583) | 7f20 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066862/01//003 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-01 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008583_EL | 5 | 2022-03-01 |  | - | 502 | 307139000015-I-1520 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-307139000015i1520202203 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-03 | 1
2167 | 05-2022 | 307139000015-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001w | - | Tunnel W | ELEC | ELEC | TDE | B008583 | TDE W02 (B008583) | 7f20 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066862/01//003 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-01 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008583_EL | 5 | 2022-03-01 |  | - | 502 | 307139000015-I-1509 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-307139000015i1509202203 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-03 | 1
2168 | 05-2022 | 307139000014-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001w | - | Tunnel W kathedraal | ELEC | ELEC | TDE | B008561 | TDE W01 (B008561) | 7f25 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695116/00//000 | 2022-03-16 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-16 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008561_EL | 5 | 2022-03-16 |  | - | 502 | 307139000014-I-1520 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-307139000014i1520202203 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-03 | 1
2169 | 05-2022 | 307139000014-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001w | - | Tunnel W kathedraal | ELEC | ELEC | TDE | B008561 | TDE W01 (B008561) | 7f25 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695116/00//000 | 2022-03-16 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-16 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008561_EL | 5 | 2022-03-16 |  | - | 502 | 307139000014-I-1509 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-307139000014i1509202203 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-03 | 1
2170 | 05-2022 | 547146511706-I-1515 | 5 | - | E-I-1515-Het (de) verslag(en) van de gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname van deze installatie of bij iedere belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding aan de bestaande elektrische installatie is (zijn) voor te leggen (B1-B2-B3: 6.4.). zie voeding BVTC1, bord niet gekend in systeem maar voeding komt weldegelijk van dit bord (2022) | 001old | - | T1 9017 | ELEC | HVAC | HVAC | B017808 | TDE Azur Extractie (B017808) | 7i94 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695111/05//011 | 2022-05-18 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-18 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1515-Het (de) verslag(en) van de gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname van deze installatie of bij iedere belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding aan de bestaande elektrische installatie is (zijn) voor te leggen (B1-B2-B3: 6.4.). zie voeding BVTC1, bord niet gekend in systeem maar voeding komt weldegelijk van dit bord (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017808_EL | 5 | 2022-02-21 |  | - | 502 | 547146511706-I-1515 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-547146511706i1515202203 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2022-03 | 1
2171 | 05-2022 | 547146511706-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001old | - | T1 9017 | ELEC | HVAC | HVAC | B017808 | TDE Azur Extractie (B017808) | 7i94 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695111/05//011 | 2022-05-18 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-18 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017808_EL | 5 | 2022-02-21 |  | - | 502 | 547146511706-I-1509 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-547146511706i1509202203 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2022-03 | 1
2172 | 05-2022 | 163806540042-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | PA +1 AA 1947 | ELEC | ELEC | TDE | B001911 | TDE A19 (B001911) | 7fa017 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695120/00//010 | 2022-05-17 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-17 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001911_EL | 5 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 163806540042-I-1520 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-163806540042i1520202203 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-03 | 1
2173 | 05-2022 | 163806540041-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | PA +1 AA 1916 | ELEC | ELEC | TDE | B001895 | TDE A18 (B001895) | 7fa016 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695111/06//016 | 2022-05-20 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-20 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001895_EL | 5 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 163806540041-I-1520 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-163806540041i1520202203 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-03 | 1
2174 | 05-2022 | 163806540039-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | PA +1 AA 1725 | ELEC | ELEC | TDE | B001877 | TDE A16 (B001877) | 7fa014 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695111/06//015 | 2022-05-20 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-20 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001877_EL | 5 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 163806540039-I-1520 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-163806540039i1520202203 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-03 | 1
2175 | 05-2022 | 163806540038-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | PA +1 AA 1541 | ELEC | ELEC | TDE | B001942 | TDE A15 (B001942) | 7fa013 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695120/00//008 | 2022-05-17 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-17 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001942_EL | 5 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 163806540038-I-1520 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-163806540038i1520202203 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-03 | 1
2176 | 05-2022 | 163806540035-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | PA +1 AA 1313 | ELEC | ELEC | TDE | B001835 | TDE A12 (B001835) | 7fa010 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695120/00//005 | 2022-05-17 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-17 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001835_EL | 5 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 163806540035-I-1520 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-163806540035i1520202203 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-03 | 1
2177 | 05-2022 | 163806540033-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | PA +1 AA 1125 | ELEC | ELEC | TDE | B001819 | TDE A10 (B001819) | 7fa008 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695120/00//003 | 2022-05-17 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-17 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001819_EL | 5 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 163806540033-I-1520 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-163806540033i1520202203 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-03 | 1
2178 | 05-2022 | 163806540030-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | PA +1 AA 0760 | ELEC | ELEC | TDE | B007035 | TDE A07 (B007035) | 7fa005 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695111/06//013 | 2022-05-20 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-20 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007035_EL | 5 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 163806540030-I-1520 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-163806540030i1520202203 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-03 | 1
2179 | 05-2022 | 163815152196-I-1515 | 5 | - | E-I-1515-Het (de) verslag(en) van de gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname van deze installatie of bij iedere belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding aan de bestaande elektrische installatie is (zijn) voor te leggen (B1-B2-B3: 6.4.). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN33, EN60, EN102, EN103, EN104, EN108 (2019) | 001new | - | NT +2 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B011139 | TDE 57/02 (B011139) | 7fn35 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61072633/00//000 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-17 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1515-Het (de) verslag(en) van de gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname van deze installatie of bij iedere belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding aan de bestaande elektrische installatie is (zijn) voor te leggen (B1-B2-B3: 6.4.). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN33, EN60, EN102, EN103, EN104, EN108 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011139_EL | 5 | 2022-03-17 |  | - | 502 | 163815152196-I-1515 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-163815152196i1515202203 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-03 | 1
2180 | 05-2022 | 307119285524-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). Kabelberekeningen aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen aanpassen in bord en op schema (2022) | 001tun | - | Tunnel M lokaal M2.005 | ELEC | ELEC | TDE | B008977 | TDE 2T/11 (B008977) | 7f13 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066862/02//001 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-01 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). Kabelberekeningen aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen aanpassen in bord en op schema (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008977_EL | 5 | 2022-03-01 |  | - | 502 | 307119285524-I-1520 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-307119285524i1520202203 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-03 | 1
2181 | 05-2022 | 307119285524-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001tun | - | Tunnel M lokaal M2.005 | ELEC | ELEC | TDE | B008977 | TDE 2T/11 (B008977) | 7f13 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066862/02//001 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-01 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008977_EL | 5 | 2022-03-01 |  | - | 502 | 307119285524-I-1509 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-307119285524i1509202203 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-03 | 1
2182 | 05-2022 | 307119285523-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). dubbele klemnummering op schema klemmenstrook X nr 55+56 zowel bij kring EN01 als ES70, aanpassen in bord en op schema (2022) | 001tun | - | Tunnel M lokaal M1.010 | ELEC | ELEC | TDE | B008964 | TDE 1T/11 (B008964) | 7f24 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066862/02//000 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-01 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). dubbele klemnummering op schema klemmenstrook X nr 55+56 zowel bij kring EN01 als ES70, aanpassen in bord en op schema (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008964_EL | 5 | 2022-03-01 |  | - | 502 | 307119285523-I-1611 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-307119285523i1611202203 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-03 | 1
2183 | 05-2022 | 307119285523-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001tun | - | Tunnel M lokaal M1.010 | ELEC | ELEC | TDE | B008964 | TDE 1T/11 (B008964) | 7f24 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066862/02//000 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-01 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008964_EL | 5 | 2022-03-01 |  | - | 502 | 307119285523-I-1509 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-307119285523i1509202203 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-03 | 1
2184 | 05-2022 | 547146511700-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). -zie tabel -De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. (2022) | 001old | - | OT TL2120 T1 9017 | ELEC | HVAC | HVAC | B017807 | HVAC Securair (B017807) | 7i93 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066881/00//002 | 2022-02-21 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-21 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). -zie tabel -De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017807_EL | 5 | 2022-02-21 |  | - | 502 | 547146511700-I-1610 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-547146511700i1610202203 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2022-03 | 1
2185 | 05-2022 | 547146511700-I-1606 | 5 | - | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). Rechtstreekse Aanraking (RA) van barenstel in bord (2022) | 001old | - | OT TL2120 T1 9017 | ELEC | HVAC | HVAC | B017807 | HVAC Securair (B017807) | 7i93 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066881/00//002 | 2022-02-21 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-21 | 0 |  | 0 - 6M | 1 | 1 - défaut d'isolation |  |  |  | 5 | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). Rechtstreekse Aanraking (RA) van barenstel in bord (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017807_EL | 5 | 2022-02-21 |  | - | 502 | 547146511700-I-1606 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-547146511700i1606202203 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2022-03 | 1
2186 | 05-2022 | 547146511700-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). kabelberekening nog voor te leggen (2018) | 001old | - | OT TL2120 T1 9017 | ELEC | HVAC | HVAC | B017807 | HVAC Securair (B017807) | 7i93 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066881/00//002 | 2022-02-21 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-21 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). kabelberekening nog voor te leggen (2018) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017807_EL | 5 | 2022-02-21 |  | - | 502 | 547146511700-I-1520 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-547146511700i1520202203 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2022-03 | 1
2187 | 05-2022 | 547146511700-I-1515 | 5 | - | E-I-1515-Het (de) verslag(en) van de gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname van deze installatie of bij iedere belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding aan de bestaande elektrische installatie is (zijn) voor te leggen (B1-B2-B3: 6.4.). indienstname voeding BVTC1 voor te leggen (2022) | 001old | - | OT TL2120 T1 9017 | ELEC | HVAC | HVAC | B017807 | HVAC Securair (B017807) | 7i93 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066881/00//002 | 2022-02-21 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-21 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1515-Het (de) verslag(en) van de gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname van deze installatie of bij iedere belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding aan de bestaande elektrische installatie is (zijn) voor te leggen (B1-B2-B3: 6.4.). indienstname voeding BVTC1 voor te leggen (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017807_EL | 5 | 2022-02-21 |  | - | 502 | 547146511700-I-1515 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-547146511700i1515202203 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2022-03 | 1
2188 | 05-2022 | 547146511700-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001old | - | OT TL2120 T1 9017 | ELEC | HVAC | HVAC | B017807 | HVAC Securair (B017807) | 7i93 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066881/00//002 | 2022-02-21 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-21 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017807_EL | 5 | 2022-02-21 |  | - | 502 | 547146511700-I-1509 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-547146511700i1509202203 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2022-03 | 1
2189 | 05-2022 | 508136211590-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). (2022) | 001g | - | Dak Kathedraal | ELEC | HVAC | HVAC | B015456 | Bord Kathedraal (B015456) | 7i30 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066881/00//007 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015456_EL | 5 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 508136211590-I-1520 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-508136211590i1520202203 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2022-03 | 1
2190 | 05-2022 | 508136211590-I-1515 | 5 | - | E-I-1515-Het (de) verslag(en) van de gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname van deze installatie of bij iedere belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding aan de bestaande elektrische installatie is (zijn) voor te leggen (B1-B2-B3: 6.4.). Indienstname van de voeding is voor te leggen (2022) | 001g | - | Dak Kathedraal | ELEC | HVAC | HVAC | B015456 | Bord Kathedraal (B015456) | 7i30 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066881/00//007 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1515-Het (de) verslag(en) van de gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname van deze installatie of bij iedere belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding aan de bestaande elektrische installatie is (zijn) voor te leggen (B1-B2-B3: 6.4.). Indienstname van de voeding is voor te leggen (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015456_EL | 5 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 508136211590-I-1515 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-508136211590i1515202203 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2022-03 | 1
2191 | 05-2022 | 508136211590-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001g | - | Dak Kathedraal | ELEC | HVAC | HVAC | B015456 | Bord Kathedraal (B015456) | 7i30 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066881/00//007 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015456_EL | 5 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 508136211590-I-1509 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-508136211590i1509202203 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2022-03 | 1
2192 | 05-2022 | 547146421366-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). Kabelberekeningen nog voor te leggen (2018) | 001old | - | TK5176 (Onderstation 1F) | ELEC | HVAC | HVAC | B016679 | 1F (B016679) | 7i92 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066881/00//003 | 2022-02-21 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-21 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). Kabelberekeningen nog voor te leggen (2018) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016679_EL | 5 | 2022-02-21 |  | - | 502 | 547146421366-I-1520 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-547146421366i1520202203 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2022-03 | 1
2193 | 05-2022 | 547146421366-I-1515 | 5 | - | E-I-1515-Het (de) verslag(en) van de gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname van deze installatie of bij iedere belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding aan de bestaande elektrische installatie is (zijn) voor te leggen (B1-B2-B3: 6.4.). indienstname voeding voor te leggen (2022) | 001old | - | TK5176 (Onderstation 1F) | ELEC | HVAC | HVAC | B016679 | 1F (B016679) | 7i92 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066881/00//003 | 2022-02-21 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-21 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1515-Het (de) verslag(en) van de gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname van deze installatie of bij iedere belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding aan de bestaande elektrische installatie is (zijn) voor te leggen (B1-B2-B3: 6.4.). indienstname voeding voor te leggen (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016679_EL | 5 | 2022-02-21 |  | - | 502 | 547146421366-I-1515 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-547146421366i1515202203 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2022-03 | 1
2211 | 05-2022 | ANPI 9295 | 4 | 1.2.1 | De alarmen en storingen worden niet weergeven op de “Ikaros”. | 001g | - | Lokaal GP0600: Technisch lokaal Trafo | FIRE | FIRE | Gasblussing | - | - | gb3 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/22-024/C | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-17 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | De alarmen en storingen worden niet weergeven op de “Ikaros”. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | gb3_KF | 4 | 2022-03-17 | - | - | 502 | ANPI 9295 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-anpi9295202203 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-03 | 1
2212 | 05-2022 | 10708715-F-1 | 4 | - | L-I-F-Gleuf in de beton van de rijbaan ter hoogte van boarding bridge 237, te dichten . | 001b | - | 9311417 | LIFTING | LIFTING | Gondels en hangstellingen | - | HANGSTELLING/9311417/TRACTEL | 8G1b9311417 | 3 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14093408/00//03/DP | 2022-03-03 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-02 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Gleuf in de beton van de rijbaan ter hoogte van boarding bridge 237, te dichten . | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B016918_PV | 4 | 2022-03-03 |  | - | 502 | 10708715-F-1 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-10708715f1202203 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2022-03 | 1
2213 | 05-2022 | 10708715-900 | 4 | - | L-I-900-Ingevolge de vastgestelde gebreken is het veilig gebruik van dit materiaal niet meer verzekerd. Het verder gebruik is enkel toegestaan na een nieuw onderzoek. | 001b | - | 9311417 | LIFTING | LIFTING | Gondels en hangstellingen | - | HANGSTELLING/9311417/TRACTEL | 8G1b9311417 | 3 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14093408/00//03/DP | 2022-03-03 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-02 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-900-Ingevolge de vastgestelde gebreken is het veilig gebruik van dit materiaal niet meer verzekerd. Het verder gebruik is enkel toegestaan na een nieuw onderzoek. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B016918_PV | 4 | 2022-03-03 |  | - | 502 | 10708715-900 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-10708715900202203 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2022-03 | 1
2214 | 05-2022 | 10708716-F-1 | 4 | - | L-I-F-Gleuf in de beton van de rijbaan ter hoogte van boarding bridge 237, te dichten . | 001b | - | 9311416 | LIFTING | LIFTING | Gondels en hangstellingen | - | HANGSTELLING/9311416/TRACTEL | 8G1b9311416 | 3 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14093408/00//02/DP | 2022-03-03 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-02 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Gleuf in de beton van de rijbaan ter hoogte van boarding bridge 237, te dichten . | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B016924_PV | 4 | 2022-03-03 |  | - | 502 | 10708716-F-1 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-10708716f1202203 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2022-03 | 1
2215 | 05-2022 | 10708716-900 | 4 | - | L-I-900-Ingevolge de vastgestelde gebreken is het veilig gebruik van dit materiaal niet meer verzekerd. Het verder gebruik is enkel toegestaan na een nieuw onderzoek. | 001b | - | 9311416 | LIFTING | LIFTING | Gondels en hangstellingen | - | HANGSTELLING/9311416/TRACTEL | 8G1b9311416 | 3 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14093408/00//02/DP | 2022-03-03 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-02 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-900-Ingevolge de vastgestelde gebreken is het veilig gebruik van dit materiaal niet meer verzekerd. Het verder gebruik is enkel toegestaan na een nieuw onderzoek. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B016924_PV | 4 | 2022-03-03 |  | - | 502 | 10708716-900 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-10708716900202203 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2022-03 | 1
2216 | 05-2022 | 10708710-F-2 | 4 | - | L-I-F-Wielen kant motor in slechte staat, te vervangen. | 001b | - | 9311415 | LIFTING | LIFTING | Gondels en hangstellingen | - | HANGSTELLING/9311415/TRACTEL | 8G1b9311415 | 3 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14093408/00//01/DP | 2022-03-03 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-02 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Wielen kant motor in slechte staat, te vervangen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017658_PV | 4 | 2022-03-03 |  | - | 502 | 10708710-F-2 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-10708710f2202203 | 2022-06 | Lot2 CRADLE (BACFIR) | 2022-03 | 1
2217 | 05-2022 | 20656534-1019 | 4 | - | L-I-1019-Ophangkabels: te vervangen. | 001b | - | B015541 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/EMG/BP.1211/BP-80.121 | 8GP1bB015541 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110827/00//07/DP | 2022-03-15 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-15 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-1019-Ophangkabels: te vervangen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015541_SM | 4 | 2022-03-15 |  | - | 502 | 20656534-1019 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-206565341019202203 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2022-03 | 1
2218 | 05-2022 | 20656527-F-1 | 4 | - | L-I-F-Correcte werking poort na te zien: dalen. | 001b | - | B027139 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/ASSA ABLOY/BP0221/BP-80.021 | 8GP1bB027139 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110827/00//01/DP | 2022-03-15 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-15 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Correcte werking poort na te zien: dalen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027139_SM | 4 | 2022-03-15 |  | - | 502 | 20656527-F-1 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-20656527f1202203 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2022-03 | 1
2219 | 05-2022 | 23213547-F-1 | 4 | - | L-I-F-Radar buitenkant werkt niet, opnieuw in dienst te stellen. | 001g | - | B007985 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/8000084081/EFAFLEX | 8GP1gB007985 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110886/00//08/DP | 2022-03-18 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-18 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Radar buitenkant werkt niet, opnieuw in dienst te stellen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B007985_SM | 4 | 2022-03-18 |  | - | 502 | 23213547-F-1 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-23213547f1202203 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2022-03 | 1
2220 | 05-2022 | 23213553-F-1 | 4 | - | L-I-F-Afscherming geleiding vervormd, te rechten of te vervangen. | 001g | - | B007995 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/8000084059/EFAFLEX | 8GP1gB007995 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/14110886/00//02/DP | 2022-03-18 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-18 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Afscherming geleiding vervormd, te rechten of te vervangen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B007995_SM | 4 | 2022-03-18 |  | - | 502 | 23213553-F-1 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-23213553f1202203 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2022-03 | 1
2221 | 05-2022 | 23542319-F-1 | 4 | - | L-I-F-Noodopening poort te regelen , te zwaar. | 001new | - | 240001076 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/0000000240001076/ASSA ABLOY | 8GP1new240001076 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110823/00//03/DP | 2022-03-18 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-18 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening poort te regelen , te zwaar. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23542319_SM | 4 | 2022-03-18 |  | - | 502 | 23542319-F-1 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-23542319f1202203 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2022-03 | 1
2222 | 05-2022 | 508144191540-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). -De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. -QR code ontbreekt op bord (2022) | 001g | - | TFM G WKO | ELEC | HVAC | HVAC | - | TFM G WKO/2 (?) | 7i227 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066881/00//005 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). -De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. -QR code ontbreekt op bord (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 508144191540_EL | 4 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 508144191540-O-1610 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-508144191540o1610202203 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2022-03 | 1
2223 | 05-2022 | 366736691544-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. (2022) | 001g | - | CONN | ELEC | HVAC | HVAC | B007864 | TFM G P06 Tris (B007864) | 7i31 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695109/01//003 | 2022-05-13 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-13 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B007864_EL | 4 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 366736691544-O-1610 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-366736691544o1610202203 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2022-03 | 1
2224 | 05-2022 | 366736691544-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001g | - | CONN | ELEC | HVAC | HVAC | B007864 | TFM G P06 Tris (B007864) | 7i31 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695109/01//003 | 2022-05-13 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-13 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B007864_EL | 4 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 366736691544-O-1503 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-366736691544o1503202203 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2022-03 | 1
2225 | 05-2022 | 366736931630-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. (2022) | 001g | - | Platform Ruby | ELEC | HVAC | HVAC | B007899 | TFM G P06 (B007899) | 7i29 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695109/01//004 | 2022-05-13 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-13 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B007899_EL | 4 | 2022-02-21 |  | - | 502 | 366736931630-O-1610 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-366736931630o1610202203 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2022-03 | 1
2226 | 05-2022 | 366736931630-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001g | - | Platform Ruby | ELEC | HVAC | HVAC | B007899 | TFM G P06 (B007899) | 7i29 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695109/01//004 | 2022-05-13 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-13 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B007899_EL | 4 | 2022-02-21 |  | - | 502 | 366736931630-O-1503 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-366736931630o1503202203 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2022-03 | 1
2227 | 05-2022 | 547146231209-O-1622 | 4 | - | E-O-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). verlichting in bord is defect + draadgoot sluiten onderaan bord (2022) | 001old | - | OT Verdiep 0 - TA6162 | ELEC | HVAC | HVAC | B017296 | TFM AHU_520 (B017296) | 7i90 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695109/02//005 | 2022-05-16 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-16 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). verlichting in bord is defect + draadgoot sluiten onderaan bord (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017296_EL | 4 | 2022-02-21 |  | - | 502 | 547146231209-O-1622 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-547146231209o1622202203 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2022-03 | 1
2228 | 05-2022 | 547146231209-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. (2022) | 001old | - | OT Verdiep 0 - TA6162 | ELEC | HVAC | HVAC | B017296 | TFM AHU_520 (B017296) | 7i90 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695109/02//005 | 2022-05-16 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-16 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017296_EL | 4 | 2022-02-21 |  | - | 502 | 547146231209-O-1610 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-547146231209o1610202203 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2022-03 | 1
2229 | 05-2022 | 547146231209-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001old | - | OT Verdiep 0 - TA6162 | ELEC | HVAC | HVAC | B017296 | TFM AHU_520 (B017296) | 7i90 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695109/02//005 | 2022-05-16 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-16 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017296_EL | 4 | 2022-02-21 |  | - | 502 | 547146231209-O-1503 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-547146231209o1503202203 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2022-03 | 1
2230 | 05-2022 | 307139000015-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). (2022) | 001w | - | Tunnel W | ELEC | ELEC | TDE | B008583 | TDE W02 (B008583) | 7f20 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066862/01//003 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-01 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008583_EL | 4 | 2022-03-01 |  | - | 502 | 307139000015-O-1503 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-307139000015o1503202203 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-03 | 1
2231 | 05-2022 | 307139000014-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Gegevens op automaat niet meer leesbaar, zie kring Q1.7 (2022) | 001w | - | Tunnel W kathedraal | ELEC | ELEC | TDE | B008561 | TDE W01 (B008561) | 7f25 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695116/00//000 | 2022-03-16 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-16 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Gegevens op automaat niet meer leesbaar, zie kring Q1.7 (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008561_EL | 4 | 2022-03-16 |  | - | 502 | 307139000014-O-1610 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-307139000014o1610202203 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-03 | 1
2232 | 05-2022 | 307139000014-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001w | - | Tunnel W kathedraal | ELEC | ELEC | TDE | B008561 | TDE W01 (B008561) | 7f25 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695116/00//000 | 2022-03-16 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-16 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008561_EL | 4 | 2022-03-16 |  | - | 502 | 307139000014-O-1503 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-307139000014o1503202203 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-03 | 1
2233 | 05-2022 | 547146511706-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. (2022) | 001old | - | T1 9017 | ELEC | HVAC | HVAC | B017808 | TDE Azur Extractie (B017808) | 7i94 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695111/05//011 | 2022-05-18 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-18 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017808_EL | 4 | 2022-02-21 |  | - | 502 | 547146511706-O-1610 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-547146511706o1610202203 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2022-03 | 1
2234 | 05-2022 | 547146511706-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001old | - | T1 9017 | ELEC | HVAC | HVAC | B017808 | TDE Azur Extractie (B017808) | 7i94 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695111/05//011 | 2022-05-18 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-18 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017808_EL | 4 | 2022-02-21 |  | - | 502 | 547146511706-O-1503 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-547146511706o1503202203 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2022-03 | 1
2235 | 05-2022 | 163806540042-O-1615 | 4 | - | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Middendeur bord sluit niet meer, na te kijken (2022) | 001a | - | PA +1 AA 1947 | ELEC | ELEC | TDE | B001911 | TDE A19 (B001911) | 7fa017 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695120/00//010 | 2022-05-17 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-17 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Middendeur bord sluit niet meer, na te kijken (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001911_EL | 4 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 163806540042-O-1615 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-163806540042o1615202203 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-03 | 1
2236 | 05-2022 | 163806540040-O-1520 | 4 | - | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | PA +1 AA 1759 | ELEC | ELEC | TDE | B001926 | TDE A17 (B001926) | 7fa015 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695120/00//009 | 2022-05-17 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-17 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001926_EL | 4 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 163806540040-O-1520 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-163806540040o1520202203 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-03 | 1
2237 | 05-2022 | 163806540038-O-1837 | 4 | - | E-O-1837-De PEN-geleider mag niet onderbroken worden (B1: 4.4.4.6.; 5.3.3.1.; B3: 4.4.5.5.; 5.3.3.1.). vertrek Q27 is en 3polig vertrek uitgevoerd in TNC en niet TNS! dit mag niet aangezien de splitsing PEN-PE-N reeds werd gedaan bij de hoofdschakelaar van dit bord en dus eens gesplitst in TNC-S mag met niet meer terug naar TNC gaan! (2022) | 001a | - | PA +1 AA 1541 | ELEC | ELEC | TDE | B001942 | TDE A15 (B001942) | 7fa013 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695120/00//008 | 2022-05-17 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-17 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1837-De PEN-geleider mag niet onderbroken worden (B1: 4.4.4.6.; 5.3.3.1.; B3: 4.4.5.5.; 5.3.3.1.). vertrek Q27 is en 3polig vertrek uitgevoerd in TNC en niet TNS! dit mag niet aangezien de splitsing PEN-PE-N reeds werd gedaan bij de hoofdschakelaar van dit bord en dus eens gesplitst in TNC-S mag met niet meer terug naar TNC gaan! (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001942_EL | 4 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 163806540038-O-1837 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-163806540038o1837202203 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-03 | 1
2238 | 05-2022 | 163806540037-O-1520 | 4 | - | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit (2022) | 001a | - | PA +1 AA 1516 | ELEC | ELEC | TDE | B001860 | TDE A14 (B001860) | 7fa012 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695120/00//007 | 2022-05-17 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-17 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001860_EL | 4 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 163806540037-O-1520 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-163806540037o1520202203 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-03 | 1
2239 | 05-2022 | 163806540036-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Automaat Q61 gegevens niet meer leesbaar (2022) | 001a | - | PA +1 AA 1347 | ELEC | ELEC | TDE | B001958 | TDE A13 (B001958) | 7fa011 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695120/00//006 | 2022-05-17 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-17 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Automaat Q61 gegevens niet meer leesbaar (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001958_EL | 4 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 163806540036-O-1610 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-163806540036o1610202203 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-03 | 1
2240 | 05-2022 | 163806540036-O-1520 | 4 | - | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit (2022) | 001a | - | PA +1 AA 1347 | ELEC | ELEC | TDE | B001958 | TDE A13 (B001958) | 7fa011 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695120/00//006 | 2022-05-17 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-17 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001958_EL | 4 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 163806540036-O-1520 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-163806540036o1520202203 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-03 | 1
2241 | 05-2022 | 163806540034-O-1520 | 4 | - | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit (2022) | 001a | - | PA +1 AA 1154 | ELEC | ELEC | TDE | B001976 | TDE A11 (B001976) | 7fa009 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695120/00//004 | 2022-05-17 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-17 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001976_EL | 4 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 163806540034-O-1520 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-163806540034o1520202203 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-03 | 1
2242 | 05-2022 | 163806540032-O-1520 | 4 | - | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). Kabelberekening aanpassen aan de realiteit (2022) | 001a | - | PA +1 AA 0935 | ELEC | ELEC | TDE | B007034 | TDE A09 (B007034) | 7fa007 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695111/06//014 | 2022-05-20 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-20 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). Kabelberekening aanpassen aan de realiteit (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B007034_EL | 4 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 163806540032-O-1520 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-163806540032o1520202203 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-03 | 1
2243 | 05-2022 | 163806540031-O-1520 | 4 | - | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | PA +1 AA 0913 | ELEC | ELEC | TDE | B001799 | TDE A08 (B001799) | 7fa006 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695120/00//002 | 2022-05-17 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-17 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001799_EL | 4 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 163806540031-O-1520 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-163806540031o1520202203 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-03 | 1
2244 | 05-2022 | 163806540029-O-1520 | 4 | - | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | PA +1 AA 0725 | ELEC | ELEC | TDE | B001780 | TDE A06 (B001780) | 7fa004 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695120/00//001 | 2022-05-17 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-17 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001780_EL | 4 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 163806540029-O-1520 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-163806540029o1520202203 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-03 | 1
2245 | 05-2022 | 307119285524-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). klemnummering in bord controleren + vervolledigen indien nodig (2022) | 001tun | - | Tunnel M lokaal M2.005 | ELEC | ELEC | TDE | B008977 | TDE 2T/11 (B008977) | 7f13 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066862/02//001 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-01 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). klemnummering in bord controleren + vervolledigen indien nodig (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008977_EL | 4 | 2022-03-01 |  | - | 502 | 307119285524-O-1610 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-307119285524o1610202203 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-03 | 1
2246 | 05-2022 | 307119285524-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001tun | - | Tunnel M lokaal M2.005 | ELEC | ELEC | TDE | B008977 | TDE 2T/11 (B008977) | 7f13 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066862/02//001 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-01 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008977_EL | 4 | 2022-03-01 |  | - | 502 | 307119285524-O-1503 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-307119285524o1503202203 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-03 | 1
2247 | 05-2022 | 307119285523-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Klemnummering controleren en vervolledigen indien nodig (2022) | 001tun | - | Tunnel M lokaal M1.010 | ELEC | ELEC | TDE | B008964 | TDE 1T/11 (B008964) | 7f24 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066862/02//000 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-01 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Klemnummering controleren en vervolledigen indien nodig (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008964_EL | 4 | 2022-03-01 |  | - | 502 | 307119285523-O-1610 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-307119285523o1610202203 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-03 | 1
2248 | 05-2022 | 307119285523-O-1520 | 4 | - | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). Kabelberekening aanpassen aan realiteit, zie tabel (2022) | 001tun | - | Tunnel M lokaal M1.010 | ELEC | ELEC | TDE | B008964 | TDE 1T/11 (B008964) | 7f24 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066862/02//000 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-01 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). Kabelberekening aanpassen aan realiteit, zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008964_EL | 4 | 2022-03-01 |  | - | 502 | 307119285523-O-1520 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-307119285523o1520202203 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-03 | 1
2249 | 05-2022 | 307119285523-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001tun | - | Tunnel M lokaal M1.010 | ELEC | ELEC | TDE | B008964 | TDE 1T/11 (B008964) | 7f24 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066862/02//000 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-01 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008964_EL | 4 | 2022-03-01 |  | - | 502 | 307119285523-O-1503 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-307119285523o1503202203 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-03 | 1
2250 | 05-2022 | 547146511700-O-1622 | 4 | - | E-O-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). draadgoten sluiten in bord (2022) | 001old | - | OT TL2120 T1 9017 | ELEC | HVAC | HVAC | B017807 | HVAC Securair (B017807) | 7i93 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066881/00//002 | 2022-02-21 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-21 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). draadgoten sluiten in bord (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017807_EL | 4 | 2022-02-21 |  | - | 502 | 547146511700-O-1622 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-547146511700o1622202203 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2022-03 | 1
2251 | 05-2022 | 547146511700-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001old | - | OT TL2120 T1 9017 | ELEC | HVAC | HVAC | B017807 | HVAC Securair (B017807) | 7i93 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066881/00//002 | 2022-02-21 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-21 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017807_EL | 4 | 2022-02-21 |  | - | 502 | 547146511700-O-1503 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-547146511700o1503202203 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2022-03 | 1
2252 | 05-2022 | 508136211590-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. (2022) | 001g | - | Dak Kathedraal | ELEC | HVAC | HVAC | B015456 | Bord Kathedraal (B015456) | 7i30 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066881/00//007 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015456_EL | 4 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 508136211590-O-1610 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-508136211590o1610202203 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2022-03 | 1
2253 | 05-2022 | 508136211590-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001g | - | Dak Kathedraal | ELEC | HVAC | HVAC | B015456 | Bord Kathedraal (B015456) | 7i30 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066881/00//007 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015456_EL | 4 | 2022-02-22 |  | - | 502 | 508136211590-O-1503 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-508136211590o1503202203 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2022-03 | 1
2254 | 05-2022 | 547146421366-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. (2022) | 001old | - | TK5176 (Onderstation 1F) | ELEC | HVAC | HVAC | B016679 | 1F (B016679) | 7i92 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066881/00//003 | 2022-02-21 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-21 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B016679_EL | 4 | 2022-02-21 |  | - | 502 | 547146421366-O-1610 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-547146421366o1610202203 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2022-03 | 1
2255 | 05-2022 | 547146421366-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001old | - | TK5176 (Onderstation 1F) | ELEC | HVAC | HVAC | B016679 | 1F (B016679) | 7i92 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066881/00//003 | 2022-02-21 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-21 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B016679_EL | 4 | 2022-02-21 |  | - | 502 | 547146421366-O-1503 | Lot 2 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-547146421366o1503202203 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2022-03 | 1
2270 | 05-2022 | ANPI 9316 | 5 | 1.2.1 | De gasdichtheid van het lokaal is niet gewaarborgd. Belangrijke openingen werden vastgesteld zie ons METINGSVERSLAG Nr. FID/01395D-G/DB/21-146/F - 2021.11.10 | 001new | _4_Mezzanine | APOC II | FIRE | FIRE | Gasblussing | - | - | gb10 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/22-023/C | 2022-03-17 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-17 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | De gasdichtheid van het lokaal is niet gewaarborgd. Belangrijke openingen werden vastgesteld zie ons METINGSVERSLAG Nr. FID/01395D-G/DB/21-146/F - 2021.11.10 | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | gb10_KF | 5 | 2022-03-17 | - | - | 502 | ANPI 9316 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-anpi9316202204 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-04 | 1
2271 | 05-2022 | 523348287855-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001old | - | OT-1 | ELEC | ELEC | Secundair | B016655 | VB BAC_091 (B016655) | 7n2a01 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61077938/00//000 | 2022-03-31 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-31 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016655_EL | 5 | 2022-03-31 |  | - | 502 | 523348287855-I-1509 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-523348287855i1509202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2272 | 05-2022 | 462551701491-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). De kabelberekeningen dienen nog voorgelegd en gecontroleerd te worden (2022) | 001b | - | PB -1 BK10010 | ELEC | ELEC | UPS | - | TDU KAST G.T.E (?) | 7j94 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066871/00//021 | 2022-04-04 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). De kabelberekeningen dienen nog voorgelegd en gecontroleerd te worden (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 462551701491_EL | 5 | 2022-04-04 |  | - | 502 | 462551701491-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-462551701491i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2273 | 05-2022 | 514842381518-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). De kabelberekeningen dienen nog voorgelegd en gecontroleerd te worden (2022) | 001b | - | stock GTB | ELEC | ELEC | UPS | B027349 | TDE UPS GTB (B027349) | 7j29 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61087035/01//000 | 2022-05-04 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-04 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). De kabelberekeningen dienen nog voorgelegd en gecontroleerd te worden (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027349_EL | 5 | 2022-04-04 |  | - | 502 | 514842381518-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-514842381518i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2274 | 05-2022 | 163806540028-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | PA +0 AP 1942 | ELEC | ELEC | TDE | B002069 | TDE P19 (B002069) | 7fa033 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686202/00//013 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-06-07 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002069_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540028-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540028i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2275 | 05-2022 | 163806540028-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001a | - | PA +0 AP 1942 | ELEC | ELEC | TDE | B002069 | TDE P19 (B002069) | 7fa033 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686202/00//013 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-06-07 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002069_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540028-I-1509 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540028i1509202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2276 | 05-2022 | 163806540027-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | PA +0 AP 1923 | ELEC | ELEC | TDE | B002070 | TDE P18 (B002070) | 7fa032 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686202/00//012 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-06-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002070_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540027-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540027i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2277 | 05-2022 | 163806540027-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001a | - | PA +0 AP 1923 | ELEC | ELEC | TDE | B002070 | TDE P18 (B002070) | 7fa032 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686202/00//012 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-06-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002070_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540027-I-1509 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540027i1509202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2278 | 05-2022 | 163806540026-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | PA +0 AP 1720 | ELEC | ELEC | TDE | B002068 | TDE P17 (B002068) | 7fa047 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686202/00//011 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-06-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002068_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540026-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540026i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2279 | 05-2022 | 163806540026-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001a | - | PA +0 AP 1720 | ELEC | ELEC | TDE | B002068 | TDE P17 (B002068) | 7fa047 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686202/00//011 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-06-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002068_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540026-I-1509 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540026i1509202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2280 | 05-2022 | 163806540025-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | PA +0 AP 1706 | ELEC | ELEC | TDE | B002071 | TDE P16 (B002071) | 7fa031 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686202/00//010 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-31 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002071_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540025-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540025i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2281 | 05-2022 | 163806540025-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001a | - | PA +0 AP 1706 | ELEC | ELEC | TDE | B002071 | TDE P16 (B002071) | 7fa031 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686202/00//010 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-31 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002071_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540025-I-1509 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540025i1509202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2282 | 05-2022 | 163806540024-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | PA +0 AP 1531 | ELEC | ELEC | TDE | B002067 | TDE P15 (B002067) | 7fa030 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686202/00//009 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-31 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002067_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540024-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540024i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2283 | 05-2022 | 163806540024-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001a | - | PA +0 AP 1531 | ELEC | ELEC | TDE | B002067 | TDE P15 (B002067) | 7fa030 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686202/00//009 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-31 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002067_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540024-I-1509 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540024i1509202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2284 | 05-2022 | 163806540023-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | PA +0 AP 1520 | ELEC | ELEC | TDE | B002072 | TDE P14 (B002072) | 7fa046 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686202/00//008 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-31 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002072_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540023-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540023i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2285 | 05-2022 | 163806540023-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001a | - | PA +0 AP 1520 | ELEC | ELEC | TDE | B002072 | TDE P14 (B002072) | 7fa046 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686202/00//008 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-31 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002072_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540023-I-1509 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540023i1509202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2286 | 05-2022 | 163806540022-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | PA +0 AP 1316 | ELEC | ELEC | TDE | B002074 | TDE P13 (B002074) | 7fa029 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686202/00//007 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-06-01 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002074_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540022-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540022i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2287 | 05-2022 | 163806540022-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001a | - | PA +0 AP 1316 | ELEC | ELEC | TDE | B002074 | TDE P13 (B002074) | 7fa029 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686202/00//007 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-06-01 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002074_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540022-I-1509 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540022i1509202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2288 | 05-2022 | 163806540021-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | PA +0 AP 1306 | ELEC | ELEC | TDE | B002073 | TDE P12 (B002073) | 7fa028 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695112/02//016 | 2022-05-23 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-23 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002073_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540021-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540021i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2289 | 05-2022 | 163806540020-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | PA +0 AP 1140 | ELEC | ELEC | TDE | B002064 | TDE P11 (B002064) | 7fa027 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695112/02//015 | 2022-05-23 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-23 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002064_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540020-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540020i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2290 | 05-2022 | 163806540018-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | PA +0 AP 0906 | ELEC | ELEC | TDE | B002063 | TDE P09 (B002063) | 7fa044 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695112/02//013 | 2022-05-23 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-23 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002063_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540018-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540018i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2291 | 05-2022 | 163806540017-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | PA +0 AP 0906 | ELEC | ELEC | TDE | B002076 | TDE P08 (B002076) | 7fa026 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695112/02//012 | 2022-05-23 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-23 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002076_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540017-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540017i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2292 | 05-2022 | 163806540015-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | PA +0 AP 0725 | ELEC | ELEC | TDE | B002077 | TDE P06 (B002077) | 7fa024 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695112/02//009 | 2022-05-23 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-23 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002077_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540015-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540015i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2293 | 05-2022 | 393039910161-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | TO +0 | ELEC | ELEC | TDE | B001003 | TDE P04bis (B001003) | 7ft10 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695116/02//003 | 2022-05-24 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-24 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001003_EL | 5 | 2022-03-17 |  | - | 502 | 393039910161-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-393039910161i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2294 | 05-2022 | 307114852452-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | TO +0 AP 0433 | ELEC | ELEC | TDE | B000723 | TDE P04 (B000723) | 7ft19 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695117/01//025 | 2022-05-24 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-24 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000723_EL | 5 | 2022-03-17 |  | - | 502 | 307114852452-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-307114852452i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2295 | 05-2022 | 393039910160-I-1602 | 5 | - | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (B1: 5.3.5.1.; B3: 5.3.5.1.). - Bord is bovenaan NIET toegankelijk om veilig te kunnen werken, bord staat tegen zuil omringd door een nis met amper bewegingsruimte bij controle van het bord, bijkomend zit je met je gezicht op de klemmen wanneer het bord openstaat en dus ABSOLUUT NIET VEILIG - klemnummering + vertrekken en kabeltypes niet kunnen controleren in bord (2022) | 001a | - | TO +0 | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE P03bis (?) | 7ft18 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695112/02//011 | 2022-05-23 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-23 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (B1: 5.3.5.1.; B3: 5.3.5.1.). - Bord is bovenaan NIET toegankelijk om veilig te kunnen werken, bord staat tegen zuil omringd door een nis met amper bewegingsruimte bij controle van het bord, bijkomend zit je met je gezicht op de klemmen wanneer het bord openstaat en dus ABSOLUUT NIET VEILIG - klemnummering + vertrekken en kabeltypes niet kunnen controleren in bord (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027301_EL | 5 | 2022-03-17 |  | - | 502 | 393039910160-I-1602 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-393039910160i1602202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2296 | 05-2022 | 393039910160-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | TO +0 | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE P03bis (?) | 7ft18 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695112/02//011 | 2022-05-23 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-23 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027301_EL | 5 | 2022-03-17 |  | - | 502 | 393039910160-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-393039910160i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2297 | 05-2022 | 307114852451-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | TO +0 AP 0325 | ELEC | ELEC | TDE | B000654 | TDE P03 (B000654) | 7ft17 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695117/01//024 | 2022-05-24 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-24 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000654_EL | 5 | 2022-03-17 |  | - | 502 | 307114852451-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-307114852451i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2298 | 05-2022 | 393039910159-I-1802 | 5 | - | E-I-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (B1: 5.1.6.2.; B3: 5.1.6.2. ). Vertrek 1d en vertrek 2a bevatten een grijze met bruine geleider ipv blauw en zwart bvb. vermoedelijk een 5G kabel gebruikt die gesplitst is over deze 2 vertrekken = na te kijken in bord (2022) | 001a | - | TO +0 | ELEC | ELEC | TDE | B000655 | TDE P02bis (B000655) | 7ft9 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686204/00//007 | 2022-03-17 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-06-01 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (B1: 5.1.6.2.; B3: 5.1.6.2. ). Vertrek 1d en vertrek 2a bevatten een grijze met bruine geleider ipv blauw en zwart bvb. vermoedelijk een 5G kabel gebruikt die gesplitst is over deze 2 vertrekken = na te kijken in bord (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000655_EL | 5 | 2022-03-17 |  | - | 502 | 393039910159-I-1802 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-393039910159i1802202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2299 | 05-2022 | 393039910159-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | TO +0 | ELEC | ELEC | TDE | B000655 | TDE P02bis (B000655) | 7ft9 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686204/00//007 | 2022-03-17 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-06-01 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000655_EL | 5 | 2022-03-17 |  | - | 502 | 393039910159-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-393039910159i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2300 | 05-2022 | 393039910159-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001a | - | TO +0 | ELEC | ELEC | TDE | B000655 | TDE P02bis (B000655) | 7ft9 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686204/00//007 | 2022-03-17 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-06-01 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000655_EL | 5 | 2022-03-17 |  | - | 502 | 393039910159-I-1509 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-393039910159i1509202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2301 | 05-2022 | 307114852450-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | TO +0 AP 0217 | ELEC | ELEC | TDE | B000651 | TDE P02 (B000651) | 7ft25 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695112/02//010 | 2022-05-23 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-23 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000651_EL | 5 | 2022-03-17 |  | - | 502 | 307114852450-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-307114852450i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2302 | 05-2022 | 393039910158-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | TO +0 | ELEC | ELEC | TDE | B027344 | TDE P01bis (B027344) | 7ft16 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695116/02//002 | 2022-05-24 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-24 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027344_EL | 5 | 2022-03-17 |  | - | 502 | 393039910158-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-393039910158i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2303 | 05-2022 | 307114852449-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | TO +0 AP 0111 | ELEC | ELEC | TDE | B000653 | TDE P01 (B000653) | 7ft24 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695117/01//023 | 2022-05-24 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-24 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000653_EL | 5 | 2022-03-17 |  | - | 502 | 307114852449-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-307114852449i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2304 | 05-2022 | 307114852449-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | 001a | - | TO +0 AP 0111 | ELEC | ELEC | TDE | B000653 | TDE P01 (B000653) | 7ft24 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695117/01//023 | 2022-05-24 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-24 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000653_EL | 5 | 2022-03-17 |  | - | 502 | 307114852449-I-1104 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-307114852449i1104202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2305 | 05-2022 | 462530540037-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). De kabelberekeningen dienen nog voorgelegd en gecontroleerd te worden (2022) | 001b | - | PB+2 BA 0512 | ELEC | ELEC | UPS | B015260 | TDE NB B03/A (B015260) | 7j227 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066871/00//019 | 2022-04-04 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). De kabelberekeningen dienen nog voorgelegd en gecontroleerd te worden (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015260_EL | 5 | 2022-04-04 |  | - | 502 | 462530540037-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-462530540037i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2306 | 05-2022 | 366729280239-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). De kabelberekeningen dienen nog voorgelegd en gecontroleerd te worden (2022) | 001b | - | PB +2 BA 0512 | ELEC | ELEC | UPS | B014579 | TDE NB B02/A (B014579) | 7j226 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066871/00//018 | 2022-04-04 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). De kabelberekeningen dienen nog voorgelegd en gecontroleerd te worden (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014579_EL | 5 | 2022-04-04 |  | - | 502 | 366729280239-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-366729280239i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2307 | 05-2022 | 163806540014-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001a | - | PA -2 Ke19 | ELEC | ELEC | TDE | B002685 | TDE K19 (B002685) | 7fa023 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//013 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002685_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540014-I-1509 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540014i1509202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2308 | 05-2022 | 163806540013-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | PA -2 Ke18 | ELEC | ELEC | TDE | B002718 | TDE K18 (B002718) | 7fa043 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//012 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002718_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540013-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540013i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2309 | 05-2022 | 163806540013-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001a | - | PA -2 Ke18 | ELEC | ELEC | TDE | B002718 | TDE K18 (B002718) | 7fa043 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//012 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002718_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540013-I-1509 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540013i1509202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2310 | 05-2022 | 163806540012-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | PA -2 Ke17 | ELEC | ELEC | TDE | B002669 | TDE K17 (B002669) | 7fa042 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//011 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002669_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540012-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540012i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2311 | 05-2022 | 163806540012-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001a | - | PA -2 Ke17 | ELEC | ELEC | TDE | B002669 | TDE K17 (B002669) | 7fa042 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//011 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002669_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540012-I-1509 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540012i1509202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2312 | 05-2022 | 163806540011-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001a | - | PA -2 Ke16 | ELEC | ELEC | TDE | B002743 | TDE K16 (B002743) | 7fa022 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//010 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002743_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540011-I-1509 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540011i1509202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2313 | 05-2022 | 163806540010-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | PA -2 Ke15 | ELEC | ELEC | TDE | B002629 | TDE K15 (B002629) | 7fa021 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//009 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002629_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540010-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540010i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2314 | 05-2022 | 163806540010-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001a | - | PA -2 Ke15 | ELEC | ELEC | TDE | B002629 | TDE K15 (B002629) | 7fa021 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//009 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002629_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540010-I-1509 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540010i1509202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2315 | 05-2022 | 163806540009-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | PA -2 Ke14 | ELEC | ELEC | TDE | B003004 | TDE K14 (B003004) | 7fa041 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//008 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B003004_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540009-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540009i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2316 | 05-2022 | 163806540009-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001a | - | PA -2 Ke14 | ELEC | ELEC | TDE | B003004 | TDE K14 (B003004) | 7fa041 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//008 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B003004_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540009-I-1509 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540009i1509202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2317 | 05-2022 | 163806540008-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001a | - | PA -2 Ke13 | ELEC | ELEC | TDE | B002622 | TDE K13 (B002622) | 7fa040 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//007 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002622_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540008-I-1509 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540008i1509202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2318 | 05-2022 | 163806540007-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | PA -2 Ke12 | ELEC | ELEC | TDE | B003044 | TDE K12 (B003044) | 7fa020 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//006 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B003044_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540007-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540007i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2319 | 05-2022 | 163806540007-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001a | - | PA -2 Ke12 | ELEC | ELEC | TDE | B003044 | TDE K12 (B003044) | 7fa020 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//006 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B003044_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540007-I-1509 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540007i1509202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2320 | 05-2022 | 163806540006-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | PA -2 Ke11 | ELEC | ELEC | TDE | B002580 | TDE K11 (B002580) | 7fa039 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//005 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002580_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540006-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540006i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2321 | 05-2022 | 163806540006-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001a | - | PA -2 Ke11 | ELEC | ELEC | TDE | B002580 | TDE K11 (B002580) | 7fa039 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//005 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002580_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540006-I-1509 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540006i1509202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2322 | 05-2022 | 163806540005-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001a | - | PA -2 Ke10 | ELEC | ELEC | TDE | B003057 | TDE K10 (B003057) | 7fa038 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//004 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B003057_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540005-I-1509 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540005i1509202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2323 | 05-2022 | 163806540004-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001a | - | PA -2 Ke9 | ELEC | ELEC | TDE | B002555 | TDE K09 (B002555) | 7fa037 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//003 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002555_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540004-I-1509 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540004i1509202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2324 | 05-2022 | 163806540003-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001a | - | PA -2 Ke8 | ELEC | ELEC | TDE | B003089 | TDE K08 (B003089) | 7fa019 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//002 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B003089_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540003-I-1509 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540003i1509202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2325 | 05-2022 | 163806540002-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001a | - | PA -2 Ke7 | ELEC | ELEC | TDE | B002519 | TDE K07 (B002519) | 7fa018 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//001 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002519_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540002-I-1509 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540002i1509202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2326 | 05-2022 | 163806540001-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | -2 K06 | ELEC | ELEC | TDE | B003103 | TDE K06 (B003103) | 7fa036 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//000 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B003103_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540001-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540001i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2327 | 05-2022 | 163806540001-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001a | - | -2 K06 | ELEC | ELEC | TDE | B003103 | TDE K06 (B003103) | 7fa036 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//000 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B003103_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540001-I-1509 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540001i1509202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2328 | 05-2022 | 163814822112-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | PA +0 atelier | ELEC | ELEC | TDE | B003425 | TDE bord Atelier Axima 2 (B003425) | 7fa035 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686202/00//015 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B003425_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163814822112-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163814822112i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2329 | 05-2022 | 163814822112-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001a | - | PA +0 atelier | ELEC | ELEC | TDE | B003425 | TDE bord Atelier Axima 2 (B003425) | 7fa035 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686202/00//015 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B003425_EL | 5 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163814822112-I-1509 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163814822112i1509202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2330 | 05-2022 | 307114852456-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | TO +1 AA 0433 | ELEC | ELEC | TDE | B003446 | TDE A04 (B003446) | 7ft14 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695111/06//012 | 2022-05-20 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-20 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B003446_EL | 5 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 307114852456-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-307114852456i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2331 | 05-2022 | 307114852455-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | TO +1 AA 0317 | ELEC | ELEC | TDE | B003445 | TDE A03 (B003445) | 7ft13 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686204/00//002 | 2022-03-07 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-30 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B003445_EL | 5 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 307114852455-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-307114852455i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2332 | 05-2022 | 307114852455-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001a | - | TO +1 AA 0317 | ELEC | ELEC | TDE | B003445 | TDE A03 (B003445) | 7ft13 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686204/00//002 | 2022-03-07 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-30 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B003445_EL | 5 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 307114852455-I-1509 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-307114852455i1509202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2333 | 05-2022 | 307114852454-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | TO +1 AA 0213 | ELEC | ELEC | TDE | B000569 | TDE A02 (B000569) | 7ft12 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686204/00//001 | 2022-03-07 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-07 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000569_EL | 5 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 307114852454-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-307114852454i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2334 | 05-2022 | 307114852454-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001a | - | TO +1 AA 0213 | ELEC | ELEC | TDE | B000569 | TDE A02 (B000569) | 7ft12 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686204/00//001 | 2022-03-07 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-07 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000569_EL | 5 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 307114852454-I-1509 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-307114852454i1509202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2335 | 05-2022 | 307114852453-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | TO +1 AA 0111 | ELEC | ELEC | TDE | B000572 | TDE A01 (B000572) | 7ft11 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695120/00//000 | 2022-05-17 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-17 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000572_EL | 5 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 307114852453-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-307114852453i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2336 | 05-2022 | 462544880204-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). De kabelberekeningen dienen nog voorgelegd en gecontroleerd te worden (2022) | 001b | - | PB +2 T213 | ELEC | ELEC | UPS | B015027 | Bord Rack GTB (B015027) | 7j222 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066871/00//017 | 2022-04-04 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). De kabelberekeningen dienen nog voorgelegd en gecontroleerd te worden (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015027_EL | 5 | 2022-04-04 |  | - | 502 | 462544880204-I-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-462544880204i1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2337 | 05-2022 | 462544880204-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Vreemde spanning aanwezig op de voedingskabels die niet zijn aangesloten. Na te kijken (2022) | 001b | - | PB +2 T213 | ELEC | ELEC | UPS | B015027 | Bord Rack GTB (B015027) | 7j222 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066871/00//017 | 2022-04-04 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 0 |  | 0 - 6M | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Vreemde spanning aanwezig op de voedingskabels die niet zijn aangesloten. Na te kijken (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015027_EL | 5 | 2022-04-04 |  | - | 502 | 462544880204-I-1104 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-462544880204i1104202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2352 | 05-2022 | ANPI 9320 | 4 | - | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 001old | _00 | P20 | FIRE | FIRE | haspels | - | 3 | hb38 | 12 | - | FID/1395IP20/CBE/21-294/C | 2021-12-31 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb38_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 9320 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-anpi9320202204 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-04 | 1
2353 | 05-2022 | ANPI 9318 | 4 | - | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 001old | _00 | P20 | FIRE | FIRE | haspels | - | 1 | hb38 | 12 | - | FID/1395IP20/CBE/21-294/C | 2021-12-31 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-12-31 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb38_KF | 4 | 2021-12-31 | - | - | 502 | ANPI 9318 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-anpi9318202204 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-04 | 1
2354 | 05-2022 | ANPI 9317 | 4 | 1.3.1 | De vluchtdeur wordt geblokkeerd opgehouden. In geval van blussing kan de gasdichtheid niet gewaarborgd worden. Zie foto. | 001new | _1_Tussenverdieping | MIS | FIRE | FIRE | Gasblussing | - | - | gb5 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/22-027/C | 2022-03-17 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-17 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | De vluchtdeur wordt geblokkeerd opgehouden. In geval van blussing kan de gasdichtheid niet gewaarborgd worden. Zie foto. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | gb5_KF | 4 | 2022-03-17 | - | - | 502 | ANPI 9317 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-anpi9317202204 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-04 | 1
2355 | 05-2022 | ANPI 8669 | 4 | 0 | De deur wordt momenteel opgehouden door een buis van de airco. Hierdoor is de gasdichtheid van het lokaal niet gewaarborgd. | 001new | _1_Tussenverdieping | Matrix II | FIRE | FIRE | Gasblussing | - | - | gb8 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/22-028/C | 2022-03-17 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-17 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | De deur wordt momenteel opgehouden door een buis van de airco. Hierdoor is de gasdichtheid van het lokaal niet gewaarborgd. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | gb8_KF | 4 | 2022-03-17 | - | - | 502 | ANPI 8669 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-anpi8669202204 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-04 | 1
2356 | 05-2022 | ANPI 9315 | 4 | 1.2.2. | De ventilatie en de brandkleppen wordt niet aangestuurd bij blussing. | 001a | _1Kelder | TOP - TLZ | FIRE | FIRE | Gasblussing | - | - | gb39 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/22-029/C | 2022-03-17 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-17 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | De ventilatie en de brandkleppen wordt niet aangestuurd bij blussing. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | gb39_KF | 4 | 2022-03-17 | - | - | 502 | ANPI 9315 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-anpi9315202204 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-04 | 1
2357 | 05-2022 | ANPI 9296 | 4 | 1.2.1 | De alarmen en storingen worden niet weergeven op de “Ikaros”. | 001g | - | Lokaal GA1600 - Core netwerk lokaal | FIRE | FIRE | Gasblussing | - | - | gb9 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/22-025/C | 2022-03-17 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-17 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | De alarmen en storingen worden niet weergeven op de “Ikaros”. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | gb9_KF | 4 | 2022-03-17 | - | - | 502 | ANPI 9296 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-anpi9296202204 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-04 | 1
2358 | 05-2022 | 23429930-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001new | - | B012935 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/003342/071/ASSA BELOY | 8SD01newB012935 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127771/01//26/DP | 2022-04-20 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-20 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012935_SM | 4 | 2022-04-20 |  | - | 502 | 23429930-204 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-23429930204202204 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2022-04 | 1
2359 | 05-2022 | 23315558-F-2 | 4 | - | L-I-F-Geen QR-code aanwezig, te voorzien. | 001new | - | B028762 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0015039.010/ASSA BELOY/TA 4049 | 8SD01newB028762 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127771/01//12/DP | 2022-04-20 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-20 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Geen QR-code aanwezig, te voorzien. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B028762_SM | 4 | 2022-04-20 |  | - | 502 | 23315558-F-2 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-23315558f2202204 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2022-04 | 1
2360 | 05-2022 | 23315558-F-1 | 4 | - | L-I-F-Dichtingsborstel deursluiting terug te plaatsen. | 001new | - | B028762 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0015039.010/ASSA BELOY/TA 4049 | 8SD01newB028762 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127771/01//12/DP | 2022-04-20 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-20 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Dichtingsborstel deursluiting terug te plaatsen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B028762_SM | 4 | 2022-04-20 |  | - | 502 | 23315558-F-1 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-23315558f1202204 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2022-04 | 1
2361 | 05-2022 | 23315568-F-1 | 4 | - | L-I-F-Dichtingsborstel deursluiting terug te plaatsen. | 001new | - | B028761 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0015039.009/ASSA BELOY/TA 4050 | 8SD01newB028761 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127771/01//11/DP | 2022-04-20 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-20 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Dichtingsborstel deursluiting terug te plaatsen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B028761_SM | 4 | 2022-04-20 |  | - | 502 | 23315568-F-1 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-23315568f1202204 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2022-04 | 1
2362 | 05-2022 | 23315566-F-1 | 4 | - | L-I-F-Rubber deursluiting terug te plaatsen | 001new | - | B013351 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0015039.0023/ASSA BELOY/TA 3095 | 8SD01newB013351 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127771/01//16/DP | 2022-04-20 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-20 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Rubber deursluiting terug te plaatsen | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013351_SM | 4 | 2022-04-20 |  | - | 502 | 23315566-F-1 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-23315566f1202204 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2022-04 | 1
2363 | 05-2022 | 23315552-F-1 | 4 | - | L-I-F-Afdichtingsrubber van de schuifdeur is terug te plaatsen of te vervangen. | 001new | - | B011064 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0015039.0003/ASSA BELOY/TV 4060 | 8SD01newB011064 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127771/01//03/DP | 2022-04-20 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-20 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Afdichtingsrubber van de schuifdeur is terug te plaatsen of te vervangen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011064_SM | 4 | 2022-04-20 |  | - | 502 | 23315552-F-1 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-23315552f1202204 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2022-04 | 1
2364 | 05-2022 | 23315547-F-1 | 4 | - | L-I-F-Noodopening met noodgrendel : goede werking na te zien | 001new | - | B011076 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0015018.0013/ASSA BELOY/TV 3053 | 8SD01newB011076 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127771/01//10/DP | 2022-04-20 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-20 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening met noodgrendel : goede werking na te zien | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011076_SM | 4 | 2022-04-20 |  | - | 502 | 23315547-F-1 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-23315547f1202204 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2022-04 | 1
2365 | 05-2022 | 23317326-F-1 | 4 | - | L-I-F-Noodopening met noodgrendel : goede werking na te zien | 001new | - | B012647 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/000158.0101/ASSA BELOY/TK 2301 | 8SD01newB012647 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127771/01//34/DP | 2022-04-20 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-20 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening met noodgrendel : goede werking na te zien | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012647_SM | 4 | 2022-04-20 |  | - | 502 | 23317326-F-1 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-23317326f1202204 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2022-04 | 1
2366 | 05-2022 | 23317327-F-1 | 4 | - | L-I-F-Noodopening zonder stroom , opnieuw in dienst te stellen. | 001new | - | B012648 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/000158.0100/ASSA BELOY/TK 2302 | 8SD01newB012648 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127771/01//33/DP | 2022-04-20 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-20 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening zonder stroom , opnieuw in dienst te stellen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012648_SM | 4 | 2022-04-20 |  | - | 502 | 23317327-F-1 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-23317327f1202204 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2022-04 | 1
2367 | 05-2022 | 23317330-F-1 | 4 | - | L-I-F-Noodopening met noodgrendel : goede werking na te zien | 001new | - | B012645 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/000158.0097/ASSA BELOY/TK2305 | 8SD01newB012645 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127771/01//29/DP | 2022-04-20 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-20 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening met noodgrendel : goede werking na te zien | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012645_SM | 4 | 2022-04-20 |  | - | 502 | 23317330-F-1 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-23317330f1202204 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2022-04 | 1
2368 | 05-2022 | 23700757-F-1 | 4 | - | L-I-F-Noodopening met noodgrendel : goede werking na te zien | 001new | - | 1518122 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0001518/0122/ASSA BELOY | 8SD01new1518122 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127771/01//26/DP | 2022-04-20 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-20 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening met noodgrendel : goede werking na te zien | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23700757_SM | 4 | 2022-04-20 |  | - | 502 | 23700757-F-1 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-23700757f1202204 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2022-04 | 1
2369 | 05-2022 | 462551701491-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Q1 + Q2 =&gt; B 6A (2022) | 001b | - | PB -1 BK10010 | ELEC | ELEC | UPS | - | TDU KAST G.T.E (?) | 7j94 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066871/00//021 | 2022-04-04 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Q1 + Q2 =&gt; B 6A (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 462551701491_EL | 4 | 2022-04-04 |  | - | 502 | 462551701491-O-1503 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-462551701491o1503202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2370 | 05-2022 | 508150927995-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). schema up to date (2019) | 001new | - | Koepel GOL NT (via dak) | ELEC | ELEC | TDE | B027340 | TDE verlichting GOL (B027340) | 7fn52 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085663501/00//000 | 2019-12-11 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). schema up to date (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new5Mezzanine_2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_TDE Verlichting GOL___Vinçotte_CR_1J_12-2019 to 12-2019 | 4 | 2019-12-11 |  | - | 502 | 508150927995-O-1509 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-508150927995o1509202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2371 | 05-2022 | 163806540028-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001a | - | PA +0 AP 1942 | ELEC | ELEC | TDE | B002069 | TDE P19 (B002069) | 7fa033 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686202/00//013 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-06-07 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002069_EL | 4 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540028-O-1503 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540028o1503202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2372 | 05-2022 | 163806540026-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001a | - | PA +0 AP 1720 | ELEC | ELEC | TDE | B002068 | TDE P17 (B002068) | 7fa047 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686202/00//011 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-06-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002068_EL | 4 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540026-O-1503 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540026o1503202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2373 | 05-2022 | 163806540025-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001a | - | PA +0 AP 1706 | ELEC | ELEC | TDE | B002071 | TDE P16 (B002071) | 7fa031 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686202/00//010 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-31 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002071_EL | 4 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540025-O-1503 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540025o1503202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2374 | 05-2022 | 163806540024-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001a | - | PA +0 AP 1531 | ELEC | ELEC | TDE | B002067 | TDE P15 (B002067) | 7fa030 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686202/00//009 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-31 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002067_EL | 4 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540024-O-1503 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540024o1503202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2375 | 05-2022 | 163806540023-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001a | - | PA +0 AP 1520 | ELEC | ELEC | TDE | B002072 | TDE P14 (B002072) | 7fa046 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686202/00//008 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-31 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002072_EL | 4 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540023-O-1503 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540023o1503202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2376 | 05-2022 | 163806540022-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001a | - | PA +0 AP 1316 | ELEC | ELEC | TDE | B002074 | TDE P13 (B002074) | 7fa029 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686202/00//007 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-06-01 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002074_EL | 4 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540022-O-1503 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540022o1503202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2377 | 05-2022 | 393039910161-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. (2022) | 001a | - | TO +0 | ELEC | ELEC | TDE | B001003 | TDE P04bis (B001003) | 7ft10 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695116/02//003 | 2022-05-24 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-24 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001003_EL | 4 | 2022-03-17 |  | - | 502 | 393039910161-O-1610 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-393039910161o1610202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2378 | 05-2022 | 393039910159-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. (2022) | 001a | - | TO +0 | ELEC | ELEC | TDE | B000655 | TDE P02bis (B000655) | 7ft9 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686204/00//007 | 2022-03-17 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-06-01 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000655_EL | 4 | 2022-03-17 |  | - | 502 | 393039910159-O-1610 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-393039910159o1610202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2379 | 05-2022 | 393039910159-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001a | - | TO +0 | ELEC | ELEC | TDE | B000655 | TDE P02bis (B000655) | 7ft9 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686204/00//007 | 2022-03-17 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-06-01 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000655_EL | 4 | 2022-03-17 |  | - | 502 | 393039910159-O-1503 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-393039910159o1503202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2380 | 05-2022 | 393039910158-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. (2022) | 001a | - | TO +0 | ELEC | ELEC | TDE | B027344 | TDE P01bis (B027344) | 7ft16 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695116/02//002 | 2022-05-24 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-24 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027344_EL | 4 | 2022-03-17 |  | - | 502 | 393039910158-O-1610 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-393039910158o1610202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2381 | 05-2022 | 462551701486-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Het correcte onderbrekingsvermogen van de automaten is aan te duiden op de schema's (2022) | 001b | - | PB -1 BK10010 | ELEC | ELEC | UPS | - | TDE KAST G.T.E (?) | 7j93 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066871/00//000 | 2022-04-04 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Het correcte onderbrekingsvermogen van de automaten is aan te duiden op de schema's (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 462551701486_EL | 4 | 2022-04-04 |  | - | 502 | 462551701486-O-1503 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-462551701486o1503202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2382 | 05-2022 | 163806540014-O-1520 | 4 | - | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit (2022) | 001a | - | PA -2 Ke19 | ELEC | ELEC | TDE | B002685 | TDE K19 (B002685) | 7fa023 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//013 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002685_EL | 4 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540014-O-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540014o1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2383 | 05-2022 | 163806540014-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001a | - | PA -2 Ke19 | ELEC | ELEC | TDE | B002685 | TDE K19 (B002685) | 7fa023 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//013 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002685_EL | 4 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540014-O-1503 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540014o1503202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2384 | 05-2022 | 163806540013-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001a | - | PA -2 Ke18 | ELEC | ELEC | TDE | B002718 | TDE K18 (B002718) | 7fa043 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//012 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002718_EL | 4 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540013-O-1503 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540013o1503202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2385 | 05-2022 | 163806540012-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001a | - | PA -2 Ke17 | ELEC | ELEC | TDE | B002669 | TDE K17 (B002669) | 7fa042 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//011 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002669_EL | 4 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540012-O-1503 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540012o1503202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2386 | 05-2022 | 163806540011-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001a | - | PA -2 Ke16 | ELEC | ELEC | TDE | B002743 | TDE K16 (B002743) | 7fa022 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//010 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002743_EL | 4 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540011-O-1503 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540011o1503202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2387 | 05-2022 | 163806540010-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001a | - | PA -2 Ke15 | ELEC | ELEC | TDE | B002629 | TDE K15 (B002629) | 7fa021 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//009 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002629_EL | 4 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540010-O-1503 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540010o1503202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2388 | 05-2022 | 163806540009-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001a | - | PA -2 Ke14 | ELEC | ELEC | TDE | B003004 | TDE K14 (B003004) | 7fa041 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//008 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003004_EL | 4 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540009-O-1503 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540009o1503202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2389 | 05-2022 | 163806540008-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001a | - | PA -2 Ke13 | ELEC | ELEC | TDE | B002622 | TDE K13 (B002622) | 7fa040 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//007 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002622_EL | 4 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540008-O-1503 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540008o1503202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2390 | 05-2022 | 163806540007-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001a | - | PA -2 Ke12 | ELEC | ELEC | TDE | B003044 | TDE K12 (B003044) | 7fa020 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//006 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003044_EL | 4 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540007-O-1503 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540007o1503202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2391 | 05-2022 | 163806540006-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001a | - | PA -2 Ke11 | ELEC | ELEC | TDE | B002580 | TDE K11 (B002580) | 7fa039 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//005 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002580_EL | 4 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540006-O-1503 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540006o1503202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2392 | 05-2022 | 163806540005-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2022) | 001a | - | PA -2 Ke10 | ELEC | ELEC | TDE | B003057 | TDE K10 (B003057) | 7fa038 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//004 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003057_EL | 4 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540005-O-1503 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540005o1503202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2393 | 05-2022 | 163806540004-O-1615 | 4 | - | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Linkse borddeur sluit niet goed (2022) | 001a | - | PA -2 Ke9 | ELEC | ELEC | TDE | B002555 | TDE K09 (B002555) | 7fa037 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//003 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Linkse borddeur sluit niet goed (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002555_EL | 4 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540004-O-1615 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540004o1615202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2394 | 05-2022 | 163806540004-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001a | - | PA -2 Ke9 | ELEC | ELEC | TDE | B002555 | TDE K09 (B002555) | 7fa037 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//003 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002555_EL | 4 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540004-O-1503 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540004o1503202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2395 | 05-2022 | 163806540003-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001a | - | PA -2 Ke8 | ELEC | ELEC | TDE | B003089 | TDE K08 (B003089) | 7fa019 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//002 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003089_EL | 4 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540003-O-1503 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540003o1503202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2396 | 05-2022 | 163806540002-O-1520 | 4 | - | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit (2022) | 001a | - | PA -2 Ke7 | ELEC | ELEC | TDE | B002519 | TDE K07 (B002519) | 7fa018 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//001 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002519_EL | 4 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540002-O-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540002o1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2397 | 05-2022 | 163806540002-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001a | - | PA -2 Ke7 | ELEC | ELEC | TDE | B002519 | TDE K07 (B002519) | 7fa018 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//001 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002519_EL | 4 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540002-O-1503 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540002o1503202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2398 | 05-2022 | 163806540001-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001a | - | -2 K06 | ELEC | ELEC | TDE | B003103 | TDE K06 (B003103) | 7fa036 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686203/00//000 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003103_EL | 4 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163806540001-O-1503 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163806540001o1503202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2399 | 05-2022 | 163814822112-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001a | - | PA +0 atelier | ELEC | ELEC | TDE | B003425 | TDE bord Atelier Axima 2 (B003425) | 7fa035 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686202/00//015 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003425_EL | 4 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163814822112-O-1503 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163814822112o1503202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2400 | 05-2022 | 163814822111-O-1520 | 4 | - | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit (2022) | 001a | - | PA +0 atelier | ELEC | ELEC | TDE | B003418 | TDE bord Atelier Axima 1 (B003418) | 7fa034 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686202/00//014 | 2022-03-10 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-10 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003418_EL | 4 | 2022-03-10 |  | - | 502 | 163814822111-O-1520 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-163814822111o1520202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2401 | 05-2022 | 307114852455-O-1620 | 4 | - | E-O-1620-De beschermingsgraad (IP) van het schakelbord is niet aangepast aan de uitwendige invloedsfactoren (B1: 5.3.2.; B3: 5.3.2.). Middelste compartiment waar hoofdschakelaar inzit staat bovenaan open (opengewrongen) (2022) | 001a | - | TO +1 AA 0317 | ELEC | ELEC | TDE | B003445 | TDE A03 (B003445) | 7ft13 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686204/00//002 | 2022-03-07 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-30 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1620-De beschermingsgraad (IP) van het schakelbord is niet aangepast aan de uitwendige invloedsfactoren (B1: 5.3.2.; B3: 5.3.2.). Middelste compartiment waar hoofdschakelaar inzit staat bovenaan open (opengewrongen) (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003445_EL | 4 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 307114852455-O-1620 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-307114852455o1620202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2402 | 05-2022 | 307114852455-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001a | - | TO +1 AA 0317 | ELEC | ELEC | TDE | B003445 | TDE A03 (B003445) | 7ft13 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686204/00//002 | 2022-03-07 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-30 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003445_EL | 4 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 307114852455-O-1503 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-307114852455o1503202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2403 | 05-2022 | 307114852454-O-1606 | 4 | - | E-O-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). Zie contacten boven hoofdschakelaar bij verwijdering carta van hoofdschakelaar, door plaatsing van de metalen carta is het mogelijk om contact te maken met de klemmen van de hoofdschakelaar (2022) | 001a | - | TO +1 AA 0213 | ELEC | ELEC | TDE | B000569 | TDE A02 (B000569) | 7ft12 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686204/00//001 | 2022-03-07 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-07 | 0 |  | 0 - 6M | 1 | 1 - défaut d'isolation |  |  |  | 4 | E-O-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). Zie contacten boven hoofdschakelaar bij verwijdering carta van hoofdschakelaar, door plaatsing van de metalen carta is het mogelijk om contact te maken met de klemmen van de hoofdschakelaar (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000569_EL | 4 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 307114852454-O-1606 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-307114852454o1606202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2404 | 05-2022 | 307114852454-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001a | - | TO +1 AA 0213 | ELEC | ELEC | TDE | B000569 | TDE A02 (B000569) | 7ft12 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406686204/00//001 | 2022-03-07 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-07 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000569_EL | 4 | 2022-03-07 |  | - | 502 | 307114852454-O-1503 | Lot 2 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-307114852454o1503202204 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-04 | 1
2419 | 05-2022 | ANPI 9329 | 5 | 7.5.12 | De bel van controlepost TCB.SP2 werkt niet en het brandalarm wordt niet weergegeven op de brandmeldcentrale. | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-366/C | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 0 | Origineel datum | 2022-05-12 | 0 | 0 | 3-6M | - | - | - | - | - | 5 | De bel van controlepost TCB.SP2 werkt niet en het brandalarm wordt niet weergegeven op de brandmeldcentrale. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire Technics | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp1_KF |  |  |  | - | 502 | ANPI 9329 | Lot 2 | 2022-05 | biac_kpi502 | 1639440000000 | 05-2022-anpi9329202205 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-05 | 1
2420 | 05-2022 | ANPI 9328 | 5 | 7.5.11 | Er werd een nieuwe brandmeldcentrale geplaatst t.h.v. collector TCB: Het technisch alarm “lage druk collector” blijft continu zichtbaar op de centrale. Alle brandalarmen worden weergegeven als technisch alarm. | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-366/C | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 0 | Origineel datum | 2022-05-12 | 0 | 0 | 3-6M | - | - | - | - | - | 5 | Er werd een nieuwe brandmeldcentrale geplaatst t.h.v. collector TCB: Het technisch alarm “lage druk collector” blijft continu zichtbaar op de centrale. Alle brandalarmen worden weergegeven als technisch alarm. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire Technics | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp1_KF |  |  |  | - | 502 | ANPI 9328 | Lot 2 | 2022-05 | biac_kpi502 | 1639440000000 | 05-2022-anpi9328202205 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-05 | 1
2421 | 05-2022 | ANPI 9326 | 5 | 7.5.8 | Van controlepost TCC.SP4 worden geen alarmen zichtbaar op het alarmbord. | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-366/C | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 0 | Origineel datum | 2022-05-12 | 0 | 0 | 3-6M | - | - | - | - | - | 5 | Van controlepost TCC.SP4 worden geen alarmen zichtbaar op het alarmbord. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire Technics | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp1_KF |  |  |  | - | 502 | ANPI 9326 | Lot 2 | 2022-05 | biac_kpi502 | 1639440000000 | 05-2022-anpi9326202205 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-05 | 1
2422 | 05-2022 | 163806540016-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | 001a | - | PA +0 AP 0734 | ELEC | ELEC | TDE | B002062 | TDE P07 (B002062) | 7fa025 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695116/02//004 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 0 | Verzending datum | 2022-05-24 | 0 | 0 | 0-3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). KB aanpassen aan realiteit + niet conforme kringen wijzigen ook in KB (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Low Voltage | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002062_EL |  |  |  | - | 502 | 163806540016-I-1520 | Lot 2 | 2022-05 | biac_kpi502 | 1653350400000 | 05-2022-163806540016i1520202205 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-05 | 1
2423 | 05-2022 | 705959738487-I-1515 | 5 | - | E-I-1515-Het (de) verslag(en) van de gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname van deze installatie of bij iedere belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding aan de bestaande elektrische installatie is (zijn) voor te leggen (B1-B2-B3: 6.4.). (2022) | 001a | - | Lokaal TLZ 70 | ELEC | ELEC | UPS | B041254 | TDE NB UPS A37 (B041254) | 7j228 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61087035/00//001 | 2022-05-04 | 2022-05-11 | 0 | Verzending datum | 2022-05-11 | 0 | 0 | 0-3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1515-Het (de) verslag(en) van de gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname van deze installatie of bij iedere belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding aan de bestaande elektrische installatie is (zijn) voor te leggen (B1-B2-B3: 6.4.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Low Voltage | Low Voltage | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B041254_EL |  |  |  | - | 502 | 705959738487-I-1515 | Lot 2 | 2022-05 | biac_kpi502 | 1652227200000 | 05-2022-705959738487i1515202205 | 2022-06 | Lot2 ELEC (BACELE) | 2022-05 | 1
2424 | 05-2022 | ANPI 9327 | 4 | 7.5.9 | De bel van controlepost TCA.SP6 werkt niet meer. | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-366/C | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 0 | Origineel datum | 2022-05-12 | 0 | 0 | 3-6M | - | - | - | - | - | 4 | De bel van controlepost TCA.SP6 werkt niet meer. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire Technics | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp1_KF |  |  |  | - | 502 | ANPI 9327 | Lot 2 | 2022-05 | biac_kpi502 | 1639440000000 | 05-2022-anpi9327202205 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-05 | 1
2425 | 05-2022 | ANPI 9325 | 4 | 7.5.7 | Het lagedrukalarm van collector TCD wordt niet zichtbaar op het alarmbord. | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/21-366/C | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 0 | Origineel datum | 2022-05-12 | 0 | 0 | 3-6M | - | - | - | - | - | 4 | Het lagedrukalarm van collector TCD wordt niet zichtbaar op het alarmbord. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire Technics | Fire Technics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp1_KF |  |  |  | - | 502 | ANPI 9325 | Lot 2 | 2022-05 | biac_kpi502 | 1639440000000 | 05-2022-anpi9325202205 | 2022-06 | Lot2 FIRE (BACFIR) | 2022-05 | 1
2426 | 05-2022 | 23316797-F-1 | 4 | - | L-I-F-Sluitborstel opnieuw goed te bevestigen. | 001a | - | B002093 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0001518.0084/ASSA ABLOY/AP0316 | 8SD1aB002093 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127775/00//22/DP | 2022-04-25 | 2022-05-04 | 0 | Verzending datum | 2022-05-04 | 0 | 0 | 0-3M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Sluitborstel opnieuw goed te bevestigen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002093_SM |  |  |  | - | 502 | 23316797-F-1 | Lot 2 | 2022-05 | biac_kpi502 | 1651622400000 | 05-2022-23316797f1202205 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2022-05 | 1
2427 | 05-2022 | 23316804-F-1 | 4 | - | L-I-F-Ontbrekende bout aan de geleiding onderaan terug te plaatsen. | 001a | - | B002105 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0001518.0079/ASSA ABLOY/AP0309 | 8SD1aB002105 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127775/00//17/DP | 2022-04-25 | 2022-05-04 | 0 | Verzending datum | 2022-05-04 | 0 | 0 | 0-3M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Ontbrekende bout aan de geleiding onderaan terug te plaatsen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002105_SM |  |  |  | - | 502 | 23316804-F-1 | Lot 2 | 2022-05 | biac_kpi502 | 1651622400000 | 05-2022-23316804f1202205 | 2022-06 | Lot2 ACCESS (BACFIR) | 2022-05 | 1
2428 | 05-2022 | 547150938943-O-1520 | 4 | - | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). De vitale uitvoering van het vitaal gedeelte en kringen valt buiten het kader van dit onderzoek. Het is niet mogelijk deze te beoordelen op de correcte vitale uitvoering (o.a. functiebehoud en redundantie) van de installatie, aangezien er nog geen goedkeuring is van de concept- en selectiviteitsstudie. Verder dienen alle gegevens en certificaten van de gebruikte materialen voor het vitaal gedeelte nog aangeleverd en nagekeken te worden. (zie art 104.E) (2020) | 001old | - | OT-1 (TK07281) | ELEC | HVAC | HVAC | - | TDC RWA | 7i229 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/02//018 | 2020-01-15 | 2022-05-24 | 0 | Verzending datum | 2022-05-24 | 0 | 0 | 0-3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). De vitale uitvoering van het vitaal gedeelte en kringen valt buiten het kader van dit onderzoek. Het is niet mogelijk deze te beoordelen op de correcte vitale uitvoering (o.a. functiebehoud en redundantie) van de installatie, aangezien er nog geen goedkeuring is van de concept- en selectiviteitsstudie. Verder dienen alle gegevens en certificaten van de gebruikte materialen voor het vitaal gedeelte nog aangeleverd en nagekeken te worden. (zie art 104.E) (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Sara Laes | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 7i229_EL |  |  |  | - | 502 | 547150938943-O-1520 | Lot 2 | 2022-05 | biac_kpi502 | 1653350400000 | 05-2022-547150938943o1520202205 | 2022-06 | Lot2 HVAC PB/NT (BACHVA) | 2022-05 | 1
2429 | 05-2022 | ANPI 9119 | 5 | 11.18 | De beschermkap over de uitgaande as van de motor werd verwijderd. | 705 | - | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp6 | 6 | - | FID/1395H705/RGE/21-280/C | 2021-09-30 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-09-30 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | De beschermkap over de uitgaande as van de motor werd verwijderd. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp6_KF | 5 | 2021-09-30 | - | - | 502 | ANPI 9119 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-anpi9119202111 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-11 | 1
2430 | 05-2022 | 307137810477-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 706 | - | Gebouw 706 -1 centrale | ELEC | HVAC | HVAC | B023946 | TFM CV1 bis (B023946) | 7i223 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61080496/00//013 | 2022-04-25 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-25 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B023946_EL | 5 | 2022-04-25 |  | - | 502 | 307137810477-I-1509 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-307137810477i1509202107 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-07 | 1
2431 | 05-2022 | 307137810477-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | 706 | - | Gebouw 706 -1 centrale | ELEC | HVAC | HVAC | B023946 | TFM CV1 bis (B023946) | 7i223 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61080496/00//013 | 2022-04-25 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-25 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B023946_EL | 5 | 2022-04-25 |  | - | 502 | 307137810477-I-1503 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-307137810477i1503202107 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-07 | 1
2432 | 05-2022 | 514842231178-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 706 | - | gebouw 706 onder restaurant | ELEC | HVAC | HVAC | B024410 | CV2 bis (B024410) | 7i222 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61080496/00//011 | 2022-04-25 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-25 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B024410_EL | 5 | 2022-04-25 |  | - | 502 | 514842231178-I-1509 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-514842231178i1509202107 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-07 | 1
2433 | 05-2022 | 514842231178-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | 706 | - | gebouw 706 onder restaurant | ELEC | HVAC | HVAC | B024410 | CV2 bis (B024410) | 7i222 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61080496/00//011 | 2022-04-25 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-25 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B024410_EL | 5 | 2022-04-25 |  | - | 502 | 514842231178-I-1503 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-514842231178i1503202107 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-07 | 1
2434 | 05-2022 | 514842921724-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 706 | - | opstelling: Gebouw 706 +3 kant west | ELEC | HVAC | HVAC | B027694 | CV 6 (B027694) | 7i226 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61080496/00//009 | 2022-04-25 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-25 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027694_EL | 5 | 2022-04-25 |  | - | 502 | 514842921724-I-1509 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-514842921724i1509202107 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-07 | 1
2435 | 05-2022 | 514842921724-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | 706 | - | opstelling: Gebouw 706 +3 kant west | ELEC | HVAC | HVAC | B027694 | CV 6 (B027694) | 7i226 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61080496/00//009 | 2022-04-25 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-25 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027694_EL | 5 | 2022-04-25 |  | - | 502 | 514842921724-I-1503 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-514842921724i1503202107 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-07 | 1
2436 | 05-2022 | 514842921723-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 706 | - | Gebouw 706 +3 kant oost | ELEC | HVAC | HVAC | B027695 | CV 5 (B027695) | 7i225 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61080496/00//010 | 2022-04-25 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-25 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027695_EL | 5 | 2022-04-25 |  | - | 502 | 514842921723-I-1509 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-514842921723i1509202107 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-07 | 1
2437 | 05-2022 | 514842921723-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | 706 | - | Gebouw 706 +3 kant oost | ELEC | HVAC | HVAC | B027695 | CV 5 (B027695) | 7i225 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61080496/00//010 | 2022-04-25 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-25 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027695_EL | 5 | 2022-04-25 |  | - | 502 | 514842921723-I-1503 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-514842921723i1503202107 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-07 | 1
2438 | 05-2022 | 307125371991-I-1718 | 5 | - | E-I-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). zie tabel (2021) | 706 | - | Gebouw 706 L 7113 | ELEC | HVAC | HVAC | B024409 | CV 2 (B024409) | 7i221 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61080496/00//012 | 2022-04-25 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-25 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B024409_EL | 5 | 2022-04-25 |  | - | 502 | 307125371991-I-1718 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-307125371991i1718202107 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-07 | 1
2439 | 05-2022 | 307125371991-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2021) | 706 | - | Gebouw 706 L 7113 | ELEC | HVAC | HVAC | B024409 | CV 2 (B024409) | 7i221 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61080496/00//012 | 2022-04-25 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-25 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B024409_EL | 5 | 2022-04-25 |  | - | 502 | 307125371991-I-1610 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-307125371991i1610202107 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-07 | 1
2440 | 05-2022 | 307125371991-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 706 | - | Gebouw 706 L 7113 | ELEC | HVAC | HVAC | B024409 | CV 2 (B024409) | 7i221 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61080496/00//012 | 2022-04-25 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-25 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B024409_EL | 5 | 2022-04-25 |  | - | 502 | 307125371991-I-1509 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-307125371991i1509202107 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-07 | 1
2441 | 05-2022 | 307125371991-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | 706 | - | Gebouw 706 L 7113 | ELEC | HVAC | HVAC | B024409 | CV 2 (B024409) | 7i221 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61080496/00//012 | 2022-04-25 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-25 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B024409_EL | 5 | 2022-04-25 |  | - | 502 | 307125371991-I-1503 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-307125371991i1503202107 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-07 | 1
2442 | 05-2022 | 307125371990-I-1718 | 5 | - | E-I-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). zie tabel (2021) | 706 | - | Gebouw 706 -1 | ELEC | HVAC | HVAC | B023947 | CV 1 (B023947) | 7i220 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61080496/00//014 | 2022-04-25 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-25 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B023947_EL | 5 | 2022-04-25 |  | - | 502 | 307125371990-I-1718 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-307125371990i1718202107 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-07 | 1
2443 | 05-2022 | 307125371990-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2021) | 706 | - | Gebouw 706 -1 | ELEC | HVAC | HVAC | B023947 | CV 1 (B023947) | 7i220 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61080496/00//014 | 2022-04-25 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-25 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B023947_EL | 5 | 2022-04-25 |  | - | 502 | 307125371990-I-1610 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-307125371990i1610202107 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-07 | 1
2444 | 05-2022 | 307125371990-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 706 | - | Gebouw 706 -1 | ELEC | HVAC | HVAC | B023947 | CV 1 (B023947) | 7i220 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61080496/00//014 | 2022-04-25 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-25 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B023947_EL | 5 | 2022-04-25 |  | - | 502 | 307125371990-I-1509 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-307125371990i1509202107 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-07 | 1
2445 | 05-2022 | 307125371990-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | 706 | - | Gebouw 706 -1 | ELEC | HVAC | HVAC | B023947 | CV 1 (B023947) | 7i220 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61080496/00//014 | 2022-04-25 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-25 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B023947_EL | 5 | 2022-04-25 |  | - | 502 | 307125371990-I-1503 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-307125371990i1503202107 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-07 | 1
2446 | 05-2022 | 307125371988-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 706 | - | Gebouw 706 -1 | ELEC | HVAC | HVAC | B027693 | Alarmmelding (B027693) | 7i224 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61080496/00//015 | 2022-04-25 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-25 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027693_EL | 5 | 2022-04-25 |  | - | 502 | 307125371988-I-1509 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-307125371988i1509202107 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-07 | 1
2447 | 05-2022 | 307125371988-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | 706 | - | Gebouw 706 -1 | ELEC | HVAC | HVAC | B027693 | Alarmmelding (B027693) | 7i224 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61080496/00//015 | 2022-04-25 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-25 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027693_EL | 5 | 2022-04-25 |  | - | 502 | 307125371988-I-1503 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-307125371988i1503202107 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-07 | 1
2448 | 05-2022 | 508151298913-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 706 | - | +7 links Lok. 7060755 | ELEC | HVAC | HVAC | B023950 | AHU-005 (B023950) | 7an6 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61080496/00//007 | 2022-04-25 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-25 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B023950_EL | 5 | 2022-04-25 |  | - | 502 | 508151298913-I-1509 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-508151298913i1509202107 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-07 | 1
2449 | 05-2022 | 508151298893-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 706 | - | +7 rechts Lok. 7060730 | ELEC | HVAC | HVAC | B023989 | AHU-004 (B023989) | 7an5 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61080496/00//008 | 2022-04-25 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-25 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B023989_EL | 5 | 2022-04-25 |  | - | 502 | 508151298893-I-1509 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-508151298893i1509202107 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-07 | 1
2450 | 05-2022 | ANPI 8824 | 5 | 11.17 | Enkel het opstarten van de pompen geeft een brandalarm op de brandmeldcentrale, de brand- en technische alarmen van de controleposten worden niet weergegeven op de brandmeldcentrale. | 705 | - | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp6 | 6 | - | FID/1395H705/RGE/21-280/C | 2021-09-30 | 2020-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Enkel het opstarten van de pompen geeft een brandalarm op de brandmeldcentrale, de brand- en technische alarmen van de controleposten worden niet weergegeven op de brandmeldcentrale. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp6_KF | 5 | 2021-09-30 | - | - | 502 | ANPI 8824 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1606694400000 | 05-2022-anpi8824202011 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-11 | 1
2451 | 05-2022 | 307125371983-I-2116 | 5 | - | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | 705 | - | Gebouw 705 +1 | ELEC | HVAC | HVAC | - | C.V. 4 | 7i183 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266507/01//010 | 2020-09-03 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-03 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307125371983_EL | 5 | 2020-09-03 |  | - | 502 | 307125371983-I-2116 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1601424000000 | 05-2022-307125371983i2116202009 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-09 | 1
2452 | 05-2022 | 307125371983-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | 705 | - | Gebouw 705 +1 | ELEC | HVAC | HVAC | - | C.V. 4 | 7i183 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266507/01//010 | 2020-09-03 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-03 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307125371983_EL | 5 | 2020-09-03 |  | - | 502 | 307125371983-I-1503 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1601424000000 | 05-2022-307125371983i1503202009 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-09 | 1
2453 | 05-2022 | 307125371983-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het bord werd nog niet periodiek gecontroleerd, ook niet in 2017 toen was het buiten dienst (2020) | 705 | - | Gebouw 705 +1 | ELEC | HVAC | HVAC | - | C.V. 4 | 7i183 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266507/01//010 | 2020-09-03 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-03 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het bord werd nog niet periodiek gecontroleerd, ook niet in 2017 toen was het buiten dienst (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307125371983_EL | 5 | 2020-09-03 |  | - | 502 | 307125371983-I-1501 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1601424000000 | 05-2022-307125371983i1501202009 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-09 | 1
2454 | 05-2022 | 307125371982-I-2116 | 5 | - | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | 705 | - | Gebouw 705 +1 | ELEC | HVAC | HVAC | - | C.V. 3 | 7i182 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266507/01//009 | 2020-09-03 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-03 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307125371982_EL | 5 | 2020-09-03 |  | - | 502 | 307125371982-I-2116 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1601424000000 | 05-2022-307125371982i2116202009 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-09 | 1
2455 | 05-2022 | 307125371982-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | 705 | - | Gebouw 705 +1 | ELEC | HVAC | HVAC | - | C.V. 3 | 7i182 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266507/01//009 | 2020-09-03 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-03 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307125371982_EL | 5 | 2020-09-03 |  | - | 502 | 307125371982-I-1503 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1601424000000 | 05-2022-307125371982i1503202009 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-09 | 1
2456 | 05-2022 | 307125371982-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het bord werd nog niet periodiek gecontroleerd, ook niet in 2017 toen was het buiten dienst (2020) | 705 | - | Gebouw 705 +1 | ELEC | HVAC | HVAC | - | C.V. 3 | 7i182 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266507/01//009 | 2020-09-03 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-03 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het bord werd nog niet periodiek gecontroleerd, ook niet in 2017 toen was het buiten dienst (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307125371982_EL | 5 | 2020-09-03 |  | - | 502 | 307125371982-I-1501 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1601424000000 | 05-2022-307125371982i1501202009 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-09 | 1
2457 | 05-2022 | 307125371981-I-2116 | 5 | - | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | 705 | - | Gebouw 705 +1 | ELEC | HVAC | HVAC | - | C.V. 2 | 7i181 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266507/01//008 | 2020-09-03 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-03 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307125371981_EL | 5 | 2020-09-03 |  | - | 502 | 307125371981-I-2116 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1601424000000 | 05-2022-307125371981i2116202009 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-09 | 1
2458 | 05-2022 | 307125371981-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | 705 | - | Gebouw 705 +1 | ELEC | HVAC | HVAC | - | C.V. 2 | 7i181 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266507/01//008 | 2020-09-03 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-03 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307125371981_EL | 5 | 2020-09-03 |  | - | 502 | 307125371981-I-1503 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1601424000000 | 05-2022-307125371981i1503202009 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-09 | 1
2459 | 05-2022 | 307125371981-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het bord werd nog niet periodiek gecontroleerd, ook niet in 2017 toen was het buiten dienst (2020) | 705 | - | Gebouw 705 +1 | ELEC | HVAC | HVAC | - | C.V. 2 | 7i181 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266507/01//008 | 2020-09-03 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-03 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het bord werd nog niet periodiek gecontroleerd, ook niet in 2017 toen was het buiten dienst (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307125371981_EL | 5 | 2020-09-03 |  | - | 502 | 307125371981-I-1501 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1601424000000 | 05-2022-307125371981i1501202009 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-09 | 1
2460 | 05-2022 | 307125371976-I-2116 | 5 | - | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | 705 | - | Gebouw 705 -1 O/S | ELEC | HVAC | HVAC | - | C.V. 1 | 7i180 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266507/01//007 | 2020-09-03 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-03 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307125371976_EL | 5 | 2020-09-03 |  | - | 502 | 307125371976-I-2116 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1601424000000 | 05-2022-307125371976i2116202009 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-09 | 1
2461 | 05-2022 | 307125371976-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | 705 | - | Gebouw 705 -1 O/S | ELEC | HVAC | HVAC | - | C.V. 1 | 7i180 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266507/01//007 | 2020-09-03 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-03 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307125371976_EL | 5 | 2020-09-03 |  | - | 502 | 307125371976-I-1503 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1601424000000 | 05-2022-307125371976i1503202009 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-09 | 1
2462 | 05-2022 | ANPI 8705 | 5 | - | Niet aangesloten aan de leiding. | 045b | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | H 45b-H11(*B026443*) | hb39 | 12 | - | FID/1395I45B/CBE/22-041/C | 2022-02-17 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-17 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Geen identificatie. Niet aangesloten aan de leiding. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb39_KF | 5 | 2022-02-17 | - | - | 502 | ANPI 8705 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1593475200000 | 05-2022-anpi8705202006 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-06 | 1
2463 | 05-2022 | ANPI 8690 | 5 | 1.3.2 | Er werden geen functionele testen uitgevoerd, geen bevoegde technicus ter plaatse. | 204g | - | - | FIRE | FIRE | Blusinstallatie dampkappen | - | - | dk04 | 12 | - | FID/01395B204/PCR/21-065/E | 2021-07-20 | 2020-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-20 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Er werden geen functionele testen uitgevoerd, geen bevoegde technicus ter plaatse. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B026518_KF | 5 | 2021-07-20 | - | - | 502 | ANPI 8690 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1590883200000 | 05-2022-anpi8690202005 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-05 | 1
2464 | 05-2022 | ANPI 8689 | 5 | 1.3.1 | De flow-switch is niet aangesloten: geen sturingen actief. | 204g | - | - | FIRE | FIRE | Blusinstallatie dampkappen | - | - | dk04 | 12 | - | FID/01395B204/PCR/21-065/E | 2021-07-20 | 2020-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-20 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | De flow-switch is niet aangesloten: geen sturingen actief. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B026518_KF | 5 | 2021-07-20 | - | - | 502 | ANPI 8689 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1590883200000 | 05-2022-anpi8689202005 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-05 | 1
2465 | 05-2022 | ANPI 8686 | 5 | 1.3.3 | Er werden geen functionele testen uitgevoerd, geen bevoegde technicus ter plaatse. | 045b | - | - | FIRE | FIRE | Blusinstallatie dampkappen | - | - | dk03 | 12 | - | FID/01395B45/PCR/21-064/E | 2021-07-20 | 2020-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-20 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Er werden geen functionele testen uitgevoerd, geen bevoegde technicus ter plaatse. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B026260_KF | 5 | 2021-07-20 | - | - | 502 | ANPI 8686 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1590883200000 | 05-2022-anpi8686202005 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-05 | 1
2466 | 05-2022 | ANPI 8685 | 5 | 1.3.2 | De manometer staat in het rood. | 045b | - | - | FIRE | FIRE | Blusinstallatie dampkappen | - | - | dk03 | 12 | - | FID/01395B45/PCR/21-064/E | 2021-07-20 | 2020-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-20 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | De manometer staat in het rood. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B026260_KF | 5 | 2021-07-20 | - | - | 502 | ANPI 8685 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1590883200000 | 05-2022-anpi8685202005 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-05 | 1
2467 | 05-2022 | ANPI 8684 | 5 | 1.3.1 | De flow-switch is niet aangesloten: geen sturingen actief. | 045b | - | - | FIRE | FIRE | Blusinstallatie dampkappen | - | - | dk03 | 12 | - | FID/01395B45/PCR/21-064/E | 2021-07-20 | 2020-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-20 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | De flow-switch is niet aangesloten: geen sturingen actief. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B026260_KF | 5 | 2021-07-20 | - | - | 502 | ANPI 8684 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1590883200000 | 05-2022-anpi8684202005 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-05 | 1
2468 | 05-2022 | 23464221-F-2 | 5 | - | L-I-F-Losse bouten aan de motor vast te zetten. (Rappel 2) | 125 | - | B019210 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/02-890754/HORMANN/125G0037 | 8GP125B019210 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13876339/00//02/DP | 2021-04-06 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-06 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 5 | L-I-F-Losse bouten aan de motor vast te zetten. (Rappel 2) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019210_SM | 5 | 2021-04-06 |  | - | 502 | 23464221-F-2 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1577750400000 | 05-2022-23464221f2201912 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-12 | 1
2469 | 05-2022 | 23464221-F-1 | 5 | - | L-I-F-Losse bout aan de geleiding vast te zetten. (Rappel 2) | 125 | - | B019210 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/02-890754/HORMANN/125G0037 | 8GP125B019210 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13876339/00//02/DP | 2021-04-06 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-06 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 5 | L-I-F-Losse bout aan de geleiding vast te zetten. (Rappel 2) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019210_SM | 5 | 2021-04-06 |  | - | 502 | 23464221-F-1 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1577750400000 | 05-2022-23464221f1201912 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-12 | 1
2470 | 05-2022 | 23464226-F-1 | 5 | - | L-I-F-Rolluik gescheurd,te vervangen. (Rappel 2) | 125 | - | B019194 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT ( ROLLUIK)/125G0040 | 8GP125B019194 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876339/00//05/DP | 2021-04-06 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-06 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 5 | L-I-F-Rolluik gescheurd,te vervangen. (Rappel 2) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019194_SM | 5 | 2021-04-06 |  | - | 502 | 23464226-F-1 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1577750400000 | 05-2022-23464226f1201912 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-12 | 1
2471 | 05-2022 | ANPI 8250 | 5 | - | Geen pictogram. Geen DSP aansluiting. Geen toegang | 305 | K | 305.K.6 | FIRE | FIRE | haspels | B018743 | H.305.-1.1/(B018743) | hb35 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-174/C | 2020-09-30 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | Geen pictogram. Geen DSP aansluiting. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb35_KF | 5 | 2020-09-30 | - | - | 502 | ANPI 8250 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8250201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2472 | 05-2022 | ANPI 8225 | 5 | - | Spuitmondstuk + Lek | 032 | G | 32.G.0129 | FIRE | FIRE | haspels | B021064 | H32.00.03./ (B021064) | hb26 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-079/C | 2021-04-08 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-25 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | Spuitmondstuk ontbreekt. Lek | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb26_KF | 5 | 2021-04-08 | - | - | 502 | ANPI 8225 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8225201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2473 | 05-2022 | ANPI 8219 | 5 | - | Geen DSP aansluiting. | 032 | 4 | 32.4.0128 | FIRE | FIRE | haspels | B022190 | H32.04.22./ (B022190) | hb26 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-079/C | 2021-04-08 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-25 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | Geen DSP aansluiting. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb26_KF | 5 | 2021-04-08 | - | - | 502 | ANPI 8219 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8219201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2474 | 05-2022 | 508144362919-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). o.a. - Correcte bordnaam gebruiken - Oorsprong voeding op voorblad en in schema verschillen - Kabelgegevens ontbreken - Nominale stroom van de belastingen bij de thermische beveiligingen ontbreken - Q2 niet teruggevonden in bord - Correct aantal polen van de beveiligingen (3-polige beveiligingen van kringen E4 en E5 zijn 2-polig op schema) - Dubbele kringnummers E4 en E5 zowel bij disjoncteurs als bij thermische beveiligingen. - Themische beveiliging e3 niet genummerd in schema - (2019) | 128 | - | Gebouw 128 stookplaats | ELEC | HVAC | HVAC | B018528 | Centrale Verwarming (B018528) | 7i23 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/05//007 | 2019-03-21 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). o.a. - Correcte bordnaam gebruiken - Oorsprong voeding op voorblad en in schema verschillen - Kabelgegevens ontbreken - Nominale stroom van de belastingen bij de thermische beveiligingen ontbreken - Q2 niet teruggevonden in bord - Correct aantal polen van de beveiligingen (3-polige beveiligingen van kringen E4 en E5 zijn 2-polig op schema) - Dubbele kringnummers E4 en E5 zowel bij disjoncteurs als bij thermische beveiligingen. - Themische beveiliging e3 niet genummerd in schema - (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 128__2019_HVAC_TFM_Elektriciteit_Centrale Verwarming___Vinçotte_NC_5J_3-2019 | 5 | 2019-03-21 |  | - | 502 | 508144362919-I-1503 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1556582400000 | 05-2022-508144362919i1503201904 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-04 | 1
2475 | 05-2022 | 508144332659-I-1715 | 5 | - | E-I-1715-Een thermische beveiliging met aangepast instelbereik aanbrengen (art. 127 AREI). De thermische beveiligingen zijn correct in te stellen (2019) | 128 | - | Gebouw 128 lokaal 128.0.0020 | ELEC | HVAC | HVAC | B018242 | TD 27 (B018242) | 7i21 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/00//000 | 2019-02-21 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1715-Een thermische beveiliging met aangepast instelbereik aanbrengen (art. 127 AREI). De thermische beveiligingen zijn correct in te stellen (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 128__2019_HVAC_TFM_Elektriciteit_TD 27___Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 5 | 2019-02-21 |  | - | 502 | 508144332659-I-1715 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1553990400000 | 05-2022-508144332659i1715201903 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-03 | 1
2476 | 05-2022 | ANPI 7097 | 5 | - | Geen DSP aansluiting. | 133 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | B018595 | H 133.A.02(B018595) | hb23 | 12 | - | FID/1395I133/ER/21-038/C | 2021-03-22 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-05-25 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | Frederik Peeters | 2019-10-07 | 07/10/2019 - Frederik Peeters: Haspel hersteld | 5 | Geen begeleidingsring. Lek spuitmondstuk. Geen DSP aansluiting. Geen verzegeling. Geen pictogram | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb23_KF | 5 | 2021-03-22 | 2019-10-07 | - | 502 | ANPI 7097 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7097201902 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-02 | 1
2477 | 05-2022 | ANPI 7096 | 5 | - | Geen begeleidingsring. Geen DSP aansluiting. Lek spuitmondstuk. | 133 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | B018623 | H 133.A.01(B018623) | hb23 | 12 | - | FID/1395I133/ER/21-038/C | 2021-03-22 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-05-25 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | Geen gebruiksaanwijzing. Geen begeleidingsring. Geen pictogram. Geen DSP aansluiting. Geen verzegeling | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb23_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 502 | ANPI 7096 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7096201902 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-02 | 1
2478 | 05-2022 | ANPI 3015 | 51 | 11.1 | Enkele mobiele kantoren t.h.v. poort 53 zijn niet door sprinklers beschermd. | 705 | - | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp6 | 6 | - | FID/1395H705/RGE/21-280/C | 2021-09-30 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-30 | 6 | Herhaling 6 | 3J - 6J | - | - | Frederik Peeters | 2021-08-20 | 20/08/2021 - Frederik Peeters : De nodige sprinklage is bijgeplaatst. | 5 | Enkele mobiele kantoren, opslaglokalen en een koelkamer zijn niet door sprinklers beschermd. (bvb: BHS koelkamer, Skyfast dierenasiel, pharma en dossiers, …) (herinnering) | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp6_KF | 51 | 2021-09-30 | 2021-08-20 | - | 502 | ANPI 3015 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi3015201810 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2018-10 | 1
2479 | 05-2022 | 508144292322-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2017) | 032 | - | Gebouw 32 32/5/BD01 | ELEC | HVAC | HVAC | - | GP / niveau +5 / Ventilatie (?) | 7i46 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1315605007/00//006 | 2018-03-16 | 2018-05-31 | 0 | Safety Register |  | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2017) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 032__2018_HVAC_TFM_Elektriciteit_GP_Niv5_Ventilatie_Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-16 |  | - | 502 | 508144292322-I-1509 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1527724800000 | 05-2022-508144292322i1509201805 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2018-05 | 1
2480 | 05-2022 | 508144292137-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2012) | 032 | - | Gebouw 32 032-K-0011 | ELEC | HVAC | HVAC | B027649 | 32 V 09 (C) (B027649) | 7i53 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1315605007/00//013 | 2018-03-16 | 2018-05-31 | 0 | Safety Register |  | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2012) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 032__2018_HVAC_TFM_Elektriciteit_32 V 09 (C)___Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-16 |  | - | 502 | 508144292137-I-1503 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1527724800000 | 05-2022-508144292137i1503201805 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2018-05 | 1
2481 | 05-2022 | 508144292137-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Kring Q1.14 (2018) | 032 | - | Gebouw 32 032-K-0011 | ELEC | HVAC | HVAC | B027649 | 32 V 09 (C) (B027649) | 7i53 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1315605007/00//013 | 2018-03-16 | 2018-05-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Kring Q1.14 (2018) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 032__2018_HVAC_TFM_Elektriciteit_32 V 09 (C)___Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-16 |  | - | 502 | 508144292137-I-1104 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1527724800000 | 05-2022-508144292137i1104201805 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2018-05 | 1
2482 | 05-2022 | 508144292091-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2012) | 032 | - | Gebouw 32 032-K-0011 | ELEC | HVAC | HVAC | B027648 | 32 V 09 (B) (B027648) | 7i52 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1315605007/00//012 | 2018-03-16 | 2018-05-31 | 0 | Safety Register |  | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2012) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 032__2018_HVAC_TFM_Elektriciteit_32 V 09 (B)___Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-16 |  | - | 502 | 508144292091-I-1503 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1527724800000 | 05-2022-508144292091i1503201805 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2018-05 | 1
2483 | 05-2022 | 508144292037-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2012) | 032 | - | Gebouw 32 032-K-0011 | ELEC | HVAC | HVAC | B027647 | 32 V 09 (A) (B027647) | 7i51 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1315605007/00//011 | 2018-03-16 | 2018-05-31 | 0 | Safety Register |  | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2012) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 032__2018_HVAC_TFM_Elektriciteit_32 V 09 (A)___Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-16 |  | - | 502 | 508144292037-I-1503 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1527724800000 | 05-2022-508144292037i1503201805 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2018-05 | 1
2484 | 05-2022 | 508144292278-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). meerdere vertrekken (2017) | 032 | - | Gebouw 32 032-T-0001 | ELEC | HVAC | HVAC | B027674 | 32 V 05 (D) (B027674) | 7i50 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1315605007/00//010 | 2018-03-16 | 2018-05-31 | 0 | Safety Register |  | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). meerdere vertrekken (2017) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 032__2018_HVAC_TFM_Elektriciteit_32 V 05 (D)___Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-16 |  | - | 502 | 508144292278-I-1503 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1527724800000 | 05-2022-508144292278i1503201805 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2018-05 | 1
2485 | 05-2022 | 508144292191-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2012) | 032 | - | Gebouw 32 032-T-0001 | ELEC | HVAC | HVAC | B027672 | 32 V 05 (B) (B027672) | 7i48 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1315605007/00//008 | 2018-03-16 | 2018-05-31 | 0 | Safety Register |  | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2012) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 032__2018_HVAC_TFM_Elektriciteit_32 V 05 (B)___Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-16 |  | - | 502 | 508144292191-I-1503 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1527724800000 | 05-2022-508144292191i1503201805 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2018-05 | 1
2488 | 05-2022 | ANPI 8927 | 4 | - | Lek axiaal verbindingsstuk | 700c | G | - | FIRE | FIRE | haspels | - | H 700-H6(*B029327*) | hb41 | 12 | - | FID/1395I700/ER/21-080/C | 2021-04-08 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-25 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Lek axiaal verbindingsstuk | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb41_KF | 4 | 2021-04-08 | - | - | 502 | ANPI 8927 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-anpi8927202104 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-04 | 1
2489 | 05-2022 | ANPI 8926 | 4 | - | Lek axiaal verbindingsstuk | 700c | G | - | FIRE | FIRE | haspels | - | H 700-H5(*B029335*) | hb41 | 12 | - | FID/1395I700/ER/21-080/C | 2021-04-08 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-25 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Lek axiaal verbindingsstuk | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb41_KF | 4 | 2021-04-08 | - | - | 502 | ANPI 8926 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-anpi8926202104 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-04 | 1
2490 | 05-2022 | ANPI 8925 | 4 | - | Lek axiaal verbindingsstuk | 700c | G | - | FIRE | FIRE | haspels | - | H 700-H4(*B029301*) | hb41 | 12 | - | FID/1395I700/ER/21-080/C | 2021-04-08 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-25 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Lek axiaal verbindingsstuk | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb41_KF | 4 | 2021-04-08 | - | - | 502 | ANPI 8925 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-anpi8925202104 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-04 | 1
2491 | 05-2022 | ANPI 8923 | 4 | - | Lek axiaal verbindingsstuk | 700c | G | - | FIRE | FIRE | haspels | - | H 700-H2(*B029339*) | hb41 | 12 | - | FID/1395I700/ER/21-080/C | 2021-04-08 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-25 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Lek axiaal verbindingsstuk | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb41_KF | 4 | 2021-04-08 | - | - | 502 | ANPI 8923 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-anpi8923202104 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-04 | 1
2492 | 05-2022 | ANPI 8922 | 4 | - | Lek axiaal verbindingsstuk | 700c | G | - | FIRE | FIRE | haspels | - | H 700-H1(*B029283*) | hb41 | 12 | - | FID/1395I700/ER/21-080/C | 2021-04-08 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-25 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Lek axiaal verbindingsstuk | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb41_KF | 4 | 2021-04-08 | - | - | 502 | ANPI 8922 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-anpi8922202104 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-04 | 1
2493 | 05-2022 | ANPI 8991 | 4 | - | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 700c | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | 4 | hb41 | 12 | - | FID/1395I700/ER/21-080/C | 2021-04-08 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-25 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb41_KF | 4 | 2021-04-08 | - | - | 502 | ANPI 8991 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-anpi8991202104 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-04 | 1
2494 | 05-2022 | ANPI 8989 | 4 | - | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 700c | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | 2 | hb41 | 12 | - | FID/1395I700/ER/21-080/C | 2021-04-08 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-25 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb41_KF | 4 | 2021-04-08 | - | - | 502 | ANPI 8989 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-anpi8989202104 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-04 | 1
2495 | 05-2022 | ANPI 8905 | 4 | - | Geen begeleidingsring. | 045b | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | H45b-H3(*B026490*) | hb39 | 12 | - | FID/1395I45B/CBE/22-041/C | 2022-02-17 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-17 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Geen begeleidingsring. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb39_KF | 4 | 2022-02-17 | - | - | 502 | ANPI 8905 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-anpi8905202104 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-04 | 1
2496 | 05-2022 | ANPI 8209 | 4 | - | Geen identificatie. Geen code BAC | 032 | 1 | 32.1.0073 | FIRE | FIRE | haspels | B022033 | H32.01.05/(B022033) | hb26 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-079/C | 2021-04-08 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-25 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Geen identificatie. Geen code QR | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb26_KF | 4 | 2021-04-08 | - | - | 502 | ANPI 8209 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-anpi8209202104 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-04 | 1
2497 | 05-2022 | ANPI 8206 | 4 | - | Ontbreekt dop van DSP. Lek spuitmondstuk. Te vervangen. | 009 | K | 009.K.7 | FIRE | FIRE | haspels | B018892 | H9. -1.5/(B018892) | hb24 | 12 | - | FID/1395I9/ER/22-040/C | 2022-02-17 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-17 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Ontbreekt dop van DSP. Lek spuitmondstuk. Te vervangen. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb24_KF | 4 | 2022-02-17 | - | - | 502 | ANPI 8206 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-anpi8206202104 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-04 | 1
2498 | 05-2022 | 23616426-F-1 | 4 | - | L-I-F-Bediening opnieuw in dienst te stellen. | 705 | - | G0111 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/OVERDOOR/G0111 | 8GP705G0111 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110877/00//10/DP | 2022-03-24 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-24 | 0 |  | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Bediening opnieuw in dienst te stellen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022855_SM | 4 | 2022-03-24 |  | - | 502 | 23616426-F-1 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-23616426f1202104 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-04 | 1
2499 | 05-2022 | 23616430-F-1 | 4 | - | L-I-F-Deurcontact werkt niet, te verhelpen. | 705 | - | G0006 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/21931512-2/NOVOFERM/G0006 | 8GP705G0006 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110877/00//07/DP | 2022-03-24 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-24 | 0 |  | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Deurcontact werkt niet, te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022851_SM | 4 | 2022-03-24 |  | - | 502 | 23616430-F-1 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-23616430f1202104 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-04 | 1
2500 | 05-2022 | 20656682-F-1 | 4 | - | L-I-F-Poort blokeert als ze open is, te verhelpen. (Rappel 1) | 128 | - | B018244 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/12853.128.9/CRAWFORD/13/12800014 | 8GP128B018244 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110863/00//12/DP | 2022-03-21 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-21 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Poort blokeert als ze open is, te verhelpen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018244_SM | 4 | 2022-03-21 |  | - | 502 | 20656682-F-1 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-20656682f1202104 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-04 | 1
2501 | 05-2022 | 20656680-F-1 | 4 | - | L-I-F-Bediening: poort staat in dodemanssluiting, te verhelpen. (Rappel 1) | 128 | - | B018502 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/12851.128.9/CRAWFORD/11/12800035B | 8GP128B018502 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110863/00//10/DP | 2022-03-21 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-21 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Bediening: poort staat in dodemanssluiting, te verhelpen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018502_SM | 4 | 2022-03-21 |  | - | 502 | 20656680-F-1 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-20656680f1202104 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-04 | 1
2502 | 05-2022 | 23464220-F-1 | 4 | - | L-I-F-Rolluik bovenaan in slechte staat, te verhelpen. (Rappel 1) | 126 | - | B021040 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/126G0019 | 8GP126B021040 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110888/00//04/DP | 2022-03-24 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-24 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Rolluik bovenaan in slechte staat, te verhelpen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B021040_SM | 4 | 2022-03-24 |  | - | 502 | 23464220-F-1 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-23464220f1202104 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-04 | 1
2503 | 05-2022 | 23464281-F-1 | 4 | - | L-I-F-Spanning van de veren te regelen. | 125 | - | B022152 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/125G0049 | 8GP125B022152 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876339/00//11/DP | 2021-04-06 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-04-06 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Spanning van de veren te regelen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022152_SM | 4 | 2021-04-06 |  | - | 502 | 23464281-F-1 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-23464281f1202104 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-04 | 1
2504 | 05-2022 | 20656674-F-1 | 4 | - | L-I-F-Bediening: poort staat in dodemanssluiting, te verhelpen. (Rappel 1) | 112 | - | B018557 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/112.24.112.7/OVERDOOR/4 | 8GP128B018557 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110863/00//06/DP | 2022-03-21 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-21 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Bediening: poort staat in dodemanssluiting, te verhelpen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018557_SM | 4 | 2022-03-21 |  | - | 502 | 20656674-F-1 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-20656674f1202104 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-04 | 1
2505 | 05-2022 | 20656672-F-1 | 4 | - | L-I-F-Spanning veren te regelen. | 112 | - | B018555 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/112.22.112.5/OVERDOOR/6 /B018555 | 8GP128B018555 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110863/00//04/DP | 2022-03-21 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-21 | 0 |  | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Spanning veren te regelen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018555_SM | 4 | 2022-03-21 |  | - | 502 | 20656672-F-1 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1619740800000 | 05-2022-20656672f1202104 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-04 | 1
2506 | 05-2022 | 20809636-F-1 | 4 | - | L-I-F-Riem tegengewicht te vervangen. (Rappel 1) | 133 | - | B018620 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8912B/DYNACO | 8GP133B018620 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110866/00//03/DP | 2022-03-28 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-28 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Riem tegengewicht te vervangen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018620_SM | 4 | 2022-03-28 |  | - | 502 | 20809636-F-1 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-20809636f1202103 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-03 | 1
2507 | 05-2022 | 20809633-F-1 | 4 | - | L-I-F-Riem tegengewicht te vervangen. (Rappel 1) | 133 | - | B018589 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8279/DYNACO | 8GP133B018589 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110866/00//01/DP | 2022-03-28 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-28 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Riem tegengewicht te vervangen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018589_SM | 4 | 2022-03-28 |  | - | 502 | 20809633-F-1 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-20809633f1202103 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-03 | 1
2508 | 05-2022 | 21106542-F-1 | 4 | - | L-I-F-Geleidingswiel onderaan de poort te vervangen. (Rappel 1) | 102 | - | B022895 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/02-944747/HORMANN/4 | 8GP102B022895 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/14110837/00//04/DP | 2022-03-22 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-22 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Geleidingswiel onderaan de poort te vervangen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022895_SM | 4 | 2022-03-22 |  | - | 502 | 21106542-F-1 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1617148800000 | 05-2022-21106542f1202103 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-03 | 1
2509 | 05-2022 | ANPI 8253 | 4 | - | Geen dop op DSP. Lek spuitmondstuk | 319 | G | 319.G.05 | FIRE | FIRE | haspels | B018667 | H319.1/(B018667) | hb36 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-175/C | 2020-09-30 | 2020-11-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Geen dop op DSP. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb36_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 502 | ANPI 8253 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1606694400000 | 05-2022-anpi8253202011 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-11 | 1
2510 | 05-2022 | ANPI 8241 | 4 | - | Geen toegang | 126 | G | 126.G.0056 | FIRE | FIRE | haspels | B021030 | H.126.0.2/(B021030) | hb33 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-172/C | 2020-09-30 | 2020-11-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Geen toegang | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb33_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 502 | ANPI 8241 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1606694400000 | 05-2022-anpi8241202011 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-11 | 1
2511 | 05-2022 | ANPI 8823 | 4 | 11.12 | Poort 59 De bureelcontainer werd niet beveiligd met sprinklers. | 705 | - | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp6 | 6 | - | FID/1395H705/RGE/21-280/C | 2021-09-30 | 2020-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Poort 59 De bureelcontainer werd niet beveiligd met sprinklers. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp6_KF | 4 | 2021-09-30 | - | - | 502 | ANPI 8823 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1606694400000 | 05-2022-anpi8823202011 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-11 | 1
2512 | 05-2022 | ANPI 8714 | 4 | - | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 204g | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb40 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-045/C | 2021-03-22 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-25 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb40_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 502 | ANPI 8714 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1593475200000 | 05-2022-anpi8714202006 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-06 | 1
2513 | 05-2022 | ANPI 8712 | 4 | - | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting. | 204g | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb40 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-045/C | 2021-03-22 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-25 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb40_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 502 | ANPI 8712 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1593475200000 | 05-2022-anpi8712202006 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-06 | 1
2514 | 05-2022 | ANPI 8708 | 4 | - | Geen identificatie. Stockage aanwezig(tafel). | 045b | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | H 45b-……(*B026452*) | hb39 | 12 | - | FID/1395I45B/CBE/22-041/C | 2022-02-17 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-17 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Geen identificatie. Stockage aanwezig(tafel). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb39_KF | 4 | 2022-02-17 | - | - | 502 | ANPI 8708 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1593475200000 | 05-2022-anpi8708202006 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-06 | 1
2515 | 05-2022 | ANPI 8703 | 4 | - | Begeleidinsring ontbreekt. | 045b | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | H 45b-H8(*B026448*) | hb39 | 12 | - | FID/1395I45B/CBE/22-041/C | 2022-02-17 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-17 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Geen identificatie. Begeleidinsring ontbreekt. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb39_KF | 4 | 2022-02-17 | - | - | 502 | ANPI 8703 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1593475200000 | 05-2022-anpi8703202006 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-06 | 1
2516 | 05-2022 | ANPI 8699 | 4 | - | Begeleidinsring ontbreekt. | 045b | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | H 45b-H2(*B026501*) | hb39 | 12 | - | FID/1395I45B/CBE/22-041/C | 2022-02-17 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-17 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Geen identificatie. Begeleidinsring ontbreekt. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb39_KF | 4 | 2022-02-17 | - | - | 502 | ANPI 8699 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1593475200000 | 05-2022-anpi8699202006 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-06 | 1
2517 | 05-2022 | ANPI 8695 | 4 | - | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 045b | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb39 | 12 | - | FID/1395I45B/CBE/22-041/C | 2022-02-17 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-17 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb39_KF | 4 | 2022-02-17 | - | - | 502 | ANPI 8695 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1593475200000 | 05-2022-anpi8695202006 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-06 | 1
2518 | 05-2022 | ANPI 8693 | 4 | - | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting. | 045b | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb39 | 12 | - | FID/1395I45B/CBE/22-041/C | 2022-02-17 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-17 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb39_KF | 4 | 2022-02-17 | - | - | 502 | ANPI 8693 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1593475200000 | 05-2022-anpi8693202006 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-06 | 1
2519 | 05-2022 | ANPI 8692 | 4 | 1.3.4 | We beschikken niet over het laatste onderhoudsverslag van de installatie. | 204g | - | - | FIRE | FIRE | Blusinstallatie dampkappen | - | - | dk04 | 12 | - | FID/01395B204/PCR/21-065/E | 2021-07-20 | 2020-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-20 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | We beschikken niet over het laatste onderhoudsverslag van de installatie. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B026518_KF | 4 | 2021-07-20 | - | - | 502 | ANPI 8692 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1590883200000 | 05-2022-anpi8692202005 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-05 | 1
2520 | 05-2022 | ANPI 8691 | 4 | 1.3.3 | We beschikken niet over het technische dossier van de installatie. | 204g | - | - | FIRE | FIRE | Blusinstallatie dampkappen | - | - | dk04 | 12 | - | FID/01395B204/PCR/21-065/E | 2021-07-20 | 2020-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-20 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | We beschikken niet over het technische dossier van de installatie. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B026518_KF | 4 | 2021-07-20 | - | - | 502 | ANPI 8691 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1590883200000 | 05-2022-anpi8691202005 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-05 | 1
2521 | 05-2022 | ANPI 8688 | 4 | 1.3.5 | We beschikken niet over het laatste onderhoudsverslag van de installatie. | 045b | - | - | FIRE | FIRE | Blusinstallatie dampkappen | - | - | dk03 | 12 | - | FID/01395B45/PCR/21-064/E | 2021-07-20 | 2020-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-20 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | We beschikken niet over het laatste onderhoudsverslag van de installatie. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B026260_KF | 4 | 2021-07-20 | - | - | 502 | ANPI 8688 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1590883200000 | 05-2022-anpi8688202005 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-05 | 1
2522 | 05-2022 | ANPI 8687 | 4 | 1.3.4 | We beschikken niet over het technische dossier van de installatie. | 045b | - | - | FIRE | FIRE | Blusinstallatie dampkappen | - | - | dk03 | 12 | - | FID/01395B45/PCR/21-064/E | 2021-07-20 | 2020-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-20 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | We beschikken niet over het technische dossier van de installatie. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B026260_KF | 4 | 2021-07-20 | - | - | 502 | ANPI 8687 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1590883200000 | 05-2022-anpi8687202005 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-05 | 1
2523 | 05-2022 | ANPI 8679 | 4 | 11.14 | Het laatste ouderhoud van de alarmposten dateert reeds van 8/11/2018 (door sprinklerinstallateur Cegelec). | 705 | - | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp6 | 6 | - | FID/1395H705/RGE/21-280/C | 2021-09-30 | 2020-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-30 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Het laatste ouderhoud van de alarmposten dateert reeds van 8/11/2018 (door sprinklerinstallateur Cegelec). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp6_KF | 4 | 2021-09-30 | - | - | 502 | ANPI 8679 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1590883200000 | 05-2022-anpi8679202005 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-05 | 1
2524 | 05-2022 | ANPI 8428 | 4 | 11.13 | De laatste notering in het logboek dateert van 15/04/’19. | 705 | - | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp6 | 6 | - | FID/1395H705/RGE/21-280/C | 2021-09-30 | 2020-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-30 | 3 | Herhaling 3 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | De laatste notering in het logboek dateert van 15/04/’19. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp6_KF | 4 | 2021-09-30 | - | - | 502 | ANPI 8428 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1590883200000 | 05-2022-anpi8428202005 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-05 | 1
2525 | 05-2022 | 20656708-F-1 | 4 | - | L-I-F-Koord noodbediening langer te maken. | 705 | - | B022972 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/OVERDOOR/G0029 | 8GP705B022972 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110877/00//02/DP | 2022-03-24 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-24 | 0 |  | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Koord noodbediening langer te maken. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022972_SM | 4 | 2022-03-24 |  | - | 502 | 20656708-F-1 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-20656708f1202004 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-04 | 1
2526 | 05-2022 | 20656679-F-1 | 4 | - | L-I-F-Bediening: poort staat in dodemanssluiting, te verhelpen. | 128 | - | B018501 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/12850.128.9/CRAWFORD/10/2800035A | 8GP128B018501 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110863/00//09/DP | 2022-03-21 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-21 | 0 |  | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Bediening: poort staat in dodemanssluiting, te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018501_SM | 4 | 2022-03-21 |  | - | 502 | 20656679-F-1 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-20656679f1202004 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-04 | 1
2527 | 05-2022 | 20656671-F-1 | 4 | - | L-I-F-Spiraaldraad in slechte staat, te vervangen. | 706 | - | B023904 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/102000/1 | 8GP706B023904 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110880/00//01/DP | 2022-03-22 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-22 | 0 |  | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Spiraaldraad in slechte staat, te vervangen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B023904_SM | 4 | 2022-03-22 |  | - | 502 | 20656671-F-1 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1588204800000 | 05-2022-20656671f1202004 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2020-04 | 1
2528 | 05-2022 | ANPI 8382 | 4 | 1.3 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 319 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb36 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-175/C | 2020-09-30 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb36_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 502 | ANPI 8382 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8382201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2529 | 05-2022 | ANPI 8380 | 4 | 1.1 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 319 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb36 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-175/C | 2020-09-30 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb36_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 502 | ANPI 8380 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8380201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2530 | 05-2022 | ANPI 8378 | 4 | 1.3 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 061 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb29 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-170/C | 2020-09-30 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb29_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 502 | ANPI 8378 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8378201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2531 | 05-2022 | ANPI 8376 | 4 | 1.1 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 061 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb29 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-170/C | 2020-09-30 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb29_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 502 | ANPI 8376 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8376201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2532 | 05-2022 | ANPI 8374 | 4 | 1.3 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 034 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb27 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-168/C | 2020-09-30 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb27_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 502 | ANPI 8374 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8374201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2533 | 05-2022 | ANPI 8372 | 4 | 1.1 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 034 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb27 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-168/C | 2020-09-30 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb27_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 502 | ANPI 8372 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8372201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2534 | 05-2022 | ANPI 8364 | 4 | 1.3 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 705 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb37 | 12 | - | FID/1395I705/CBE/22-029/C | 2022-02-17 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-17 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb37_KF | 4 | 2022-02-17 | - | - | 502 | ANPI 8364 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8364201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2535 | 05-2022 | ANPI 8362 | 4 | 1.1 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 705 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb37 | 12 | - | FID/1395I705/CBE/22-029/C | 2022-02-17 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-17 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb37_KF | 4 | 2022-02-17 | - | - | 502 | ANPI 8362 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8362201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2536 | 05-2022 | ANPI 8360 | 4 | 1.3 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 305 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb35 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-174/C | 2020-09-30 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb35_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 502 | ANPI 8360 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8360201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2537 | 05-2022 | ANPI 8358 | 4 | 1.1 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 305 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb35 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-174/C | 2020-09-30 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb35_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 502 | ANPI 8358 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8358201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2538 | 05-2022 | ANPI 8356 | 4 | 1.3 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 160 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb34 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-173/C | 2020-09-30 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb34_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 502 | ANPI 8356 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8356201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2539 | 05-2022 | ANPI 8354 | 4 | 1.1 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 160 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb34 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-173/C | 2020-09-30 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb34_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 502 | ANPI 8354 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8354201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2540 | 05-2022 | ANPI 8352 | 4 | 1.3 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 126 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb33 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-172/C | 2020-09-30 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb33_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 502 | ANPI 8352 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8352201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2541 | 05-2022 | ANPI 8350 | 4 | 1.1 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 126 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb33 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-172/C | 2020-09-30 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb33_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 502 | ANPI 8350 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8350201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2542 | 05-2022 | ANPI 8348 | 4 | 1.3 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 125 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb32 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-171/C | 2020-09-30 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb32_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 502 | ANPI 8348 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8348201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2543 | 05-2022 | ANPI 8346 | 4 | 1.1 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 125 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb32 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-171/C | 2020-09-30 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb32_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 502 | ANPI 8346 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8346201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2544 | 05-2022 | ANPI 8344 | 4 | 1.3 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 036 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb28 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-169/C | 2020-09-30 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb28_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 502 | ANPI 8344 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8344201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2545 | 05-2022 | ANPI 8342 | 4 | 1.1 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 036 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb28 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-169/C | 2020-09-30 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb28_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 502 | ANPI 8342 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8342201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2546 | 05-2022 | ANPI 8340 | 4 | 1.3 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 032 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb26 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-079/C | 2021-04-08 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-25 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb26_KF | 4 | 2021-04-08 | - | - | 502 | ANPI 8340 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8340201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2547 | 05-2022 | ANPI 8338 | 4 | 1.1 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 032 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb26 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-079/C | 2021-04-08 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-25 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb26_KF | 4 | 2021-04-08 | - | - | 502 | ANPI 8338 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8338201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2548 | 05-2022 | ANPI 8261 | 4 | - | Niet gevonden | 705 | G | 705.G.8098 | FIRE | FIRE | haspels | - | H.705. / (*B023540*) | hb37 | 12 | - | FID/1395I705/CBE/22-029/C | 2022-02-17 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-17 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Niet gevonden | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb37_KF | 4 | 2022-02-17 | - | - | 502 | ANPI 8261 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8261201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2549 | 05-2022 | ANPI 8260 | 4 | - | Niet gevonden | 705 | G | 705.G.8097 | FIRE | FIRE | haspels | - | H.705. / (*B023539*) | hb37 | 12 | - | FID/1395I705/CBE/22-029/C | 2022-02-17 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-17 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Niet gevonden | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb37_KF | 4 | 2022-02-17 | - | - | 502 | ANPI 8260 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8260201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2550 | 05-2022 | ANPI 8257 | 4 | - | Niet gevonden | 705 | G | 705.G.8035 | FIRE | FIRE | haspels | - | H.705.RW.15./ (*B023529*) | hb37 | 12 | - | FID/1395I705/CBE/22-029/C | 2022-02-17 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-17 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Niet gevonden | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb37_KF | 4 | 2022-02-17 | - | - | 502 | ANPI 8257 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8257201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2551 | 05-2022 | ANPI 8252 | 4 | - | Lek verbindingstuk. Lek spuitmondstuk. | 305 | K | 305.K.8 | FIRE | FIRE | haspels | B018757 | H.305.-1.3/(B018757) | hb35 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-174/C | 2020-09-30 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Lek verbindingstuk. Lek spuitmondstuk. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb35_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 502 | ANPI 8252 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8252201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2552 | 05-2022 | ANPI 8251 | 4 | - | Lek spuitmondstuk + verbindingstuk. Geen pictogram. Geen toegang | 305 | K | 305.K.6 | FIRE | FIRE | haspels | B018756 | H.305.-1.2/(B018756) | hb35 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-174/C | 2020-09-30 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk + verbindingstuk. Geen pictogram. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb35_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 502 | ANPI 8251 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8251201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2553 | 05-2022 | ANPI 8248 | 4 | - | Niet gevonden | 160 | G | 160.G.01 | FIRE | FIRE | haspels | B022924 | H160.03/(B022924) | hb34 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-173/C | 2020-09-30 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Niet gevonden | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb34_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 502 | ANPI 8248 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8248201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2554 | 05-2022 | ANPI 8247 | 4 | - | Buiten dienst | 160 | G | 160.G.01 | FIRE | FIRE | haspels | B022932 | H160.02/(B022932) | hb34 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-173/C | 2020-09-30 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Niet gevonden | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb34_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 502 | ANPI 8247 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8247201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2555 | 05-2022 | ANPI 8245 | 4 | - | Geen pictogram Geen identificatie | 160 | G | 160.G.01 | FIRE | FIRE | haspels | B022925 | 160.G.01/(B022925) | hb34 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-173/C | 2020-09-30 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Geen pictogram Geen identificatie | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb34_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 502 | ANPI 8245 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8245201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2556 | 05-2022 | ANPI 8242 | 4 | - | Spuitmondstuk geblokkeerd. Lek spuitmondstuk. Geen toegang | 126 | G | 126_G_0032 | FIRE | FIRE | haspels | B021024 | H.126.0.1/(B021024) | hb33 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-172/C | 2020-09-30 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Spuitmondstuk geblokkeerd. Lek spuitmondstuk. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb33_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 502 | ANPI 8242 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8242201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2557 | 05-2022 | ANPI 8238 | 4 | - | Hoofdafsluiter stuk. Dop DSP ontbreekt. Slang niet opgerold. Geen begeleidingsring | 125 | G | 125.G.028 | FIRE | FIRE | haspels | B019214 | H.125.0.3/(B019214) | hb32 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-171/C | 2020-09-30 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Hoofdafsluiter stuk. Dop DSP ontbreekt. Slang niet opgerold. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb32_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 502 | ANPI 8238 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8238201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2558 | 05-2022 | ANPI 8237 | 4 | - | Slang afgerolt. Spuitmondstuk stuk. Dop DSP ontbreekt. | 125 | G | 125.G.005 | FIRE | FIRE | haspels | B019229 | H.125.0.4/(B019229) | hb32 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-171/C | 2020-09-30 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Slang afgerolt. Spuitmondstuk stuk. Dop DSP ontbreekt. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb32_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 502 | ANPI 8237 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8237201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2559 | 05-2022 | ANPI 8234 | 4 | - | Lek spuitmondstuk. Geen dop op DSP | 061 | G | 061.G.11 | FIRE | FIRE | haspels | B018169 | H.61.1/(B018169) | hb29 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-170/C | 2020-09-30 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk. Geen dop op DSP | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb29_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 502 | ANPI 8234 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8234201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2560 | 05-2022 | ANPI 8226 | 4 | - | Lek spuitmondstuk. | 032 | K | 32.K.0002 | FIRE | FIRE | haspels | B021052 | H32.-1.01/(B021052) | hb26 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-079/C | 2021-04-08 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-25 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb26_KF | 4 | 2021-04-08 | - | - | 502 | ANPI 8226 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8226201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2561 | 05-2022 | ANPI 8222 | 4 | - | Lek axiaal verbindingsstuk | 032 | G | 32.G.0017 | FIRE | FIRE | haspels | B021083 | H32.00.02/(B021083) | hb26 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-079/C | 2021-04-08 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-25 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb26_KF | 4 | 2021-04-08 | - | - | 502 | ANPI 8222 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8222201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2562 | 05-2022 | ANPI 8215 | 4 | - | Lek spuitmondstuk. | 032 | 3 | 32.3.0062 | FIRE | FIRE | haspels | B022101 | H32.03.15./ (B022101) | hb26 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-079/C | 2021-04-08 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-25 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb26_KF | 4 | 2021-04-08 | - | - | 502 | ANPI 8215 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8215201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2563 | 05-2022 | ANPI 8214 | 4 | - | Lek spuitmondstuk. | 032 | 3 | 32.3.0018 | FIRE | FIRE | haspels | B022087 | H32.03.14/ (B022087) | hb26 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-079/C | 2021-04-08 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-25 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb26_KF | 4 | 2021-04-08 | - | - | 502 | ANPI 8214 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8214201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2564 | 05-2022 | ANPI 8207 | 4 | - | Geen code BAC Geen identificatie | 032 | 1 | 32.1.0020 | FIRE | FIRE | haspels | - | H32.01.12/(*B….*) | hb26 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-079/C | 2021-04-08 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-25 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Geen code BAC Geen identificatie | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb26_KF | 4 | 2021-04-08 | - | - | 502 | ANPI 8207 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1567209600000 | 05-2022-anpi8207201908 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-08 | 1
2565 | 05-2022 | 23317360-F-1 | 4 | - | L-I-F-Sluitkracht niet kunnen meten. | 706 | - | B024714 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/706/2/DORMA | 8SD706B024714 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127806/00//03/DP | 2022-04-22 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-22 | 0 |  | 3J - 6J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Sluitkracht niet kunnen meten. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B024714_SM | 4 | 2022-04-22 |  | - | 502 | 23317360-F-1 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1559260800000 | 05-2022-23317360f1201905 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-05 | 1
2566 | 05-2022 | ANPI 7106 | 4 | - | Ontbreekt dop van DSP. Begeleidingsring ontbreekt. Te vervangen. | 009 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | B018864 | H.9.1.4/(B018864) | hb24 | 12 | - | FID/1395I9/ER/22-040/C | 2022-02-17 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-02-17 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Geen gebruiksaanwijzing. Lek spuitmondstuk. Geen verzegeling | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb24_KF | 4 | 2022-02-17 | - | - | 502 | ANPI 7106 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7106201902 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-02 | 1
2567 | 05-2022 | ANPI 7105 | 4 | - | Ontbreekt dop van DSP. Lek spuitmondstuk. | 009 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | B018841 | H.9.-1.3/(B018841) | hb24 | 12 | - | FID/1395I9/ER/22-040/C | 2022-02-17 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-02-17 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Geen gebruiksaanwijzing. Lek spuitmondstuk. Geen verzegeling | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb24_KF | 4 | 2022-02-17 | - | - | 502 | ANPI 7105 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7105201902 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-02 | 1
2568 | 05-2022 | ANPI 7104 | 4 | - | Ontbreekt dop van DSP. Lek spuitmondstuk. Er is geen licht. Te vervangen. | 009 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | B018833 | H.9.-1.2./(B018833) | hb24 | 12 | - | FID/1395I9/ER/22-040/C | 2022-02-17 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-02-17 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Geen gebruiksaanwijzing. Lek spuitmondstuk. Geen verzegeling | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb24_KF | 4 | 2022-02-17 | - | - | 502 | ANPI 7104 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7104201902 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-02 | 1
2569 | 05-2022 | ANPI 7103 | 4 | - | Begeleidingsring ontbreekt. Lek spuitmondstuk. Ontbreekt dop van DSP. Te vervangen. | 009 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | B018813 | H.9.-1.1/(B018813) | hb24 | 12 | - | FID/1395I9/ER/22-040/C | 2022-02-17 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-02-17 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Geen gebruiksaanwijzing. Lek spuitmondstuk. Geen verzegeling. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb24_KF | 4 | 2022-02-17 | - | - | 502 | ANPI 7103 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7103201902 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-02 | 1
2570 | 05-2022 | ANPI 7101 | 4 | - |  Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 009 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | 4 | hb24 | 12 | - | FID/1395I9/ER/22-040/C | 2022-02-17 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-02-17 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 |  Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb24_KF | 4 | 2022-02-17 | - | - | 502 | ANPI 7101 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7101201902 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-02 | 1
2571 | 05-2022 | ANPI 7099 | 4 | - |  Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 009 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | 2 | hb24 | 12 | - | FID/1395I9/ER/22-040/C | 2022-02-17 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-02-17 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 |  Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb24_KF | 4 | 2022-02-17 | - | - | 502 | ANPI 7099 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7099201902 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-02 | 1
2572 | 05-2022 | ANPI 7094 | 4 | - |  Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 133 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | 4 | hb23 | 12 | - | FID/1395I133/ER/21-038/C | 2021-03-22 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-05-25 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 |  Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb23_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 502 | ANPI 7094 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7094201902 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-02 | 1
2573 | 05-2022 | ANPI 7092 | 4 | - |  Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 133 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | 2 | hb23 | 12 | - | FID/1395I133/ER/21-038/C | 2021-03-22 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-05-25 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 |  Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb23_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 502 | ANPI 7092 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7092201902 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-02 | 1
2574 | 05-2022 | ANPI 7090 | 4 | - | Geen muurhaspel | 707a | - | - | FIRE | FIRE | haspels | B003737 | (B003737) | hb22 | 12 | - | FID/1395I707/ER/18-267/C | 2019-02-08 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2019-02-08 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Geen muurhaspel | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb22_KF | 4 | 2019-02-08 | - | - | 502 | ANPI 7090 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7090201902 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-02 | 1
2575 | 05-2022 | ANPI 7088 | 4 | - |  Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 707a | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | 4 | hb22 | 12 | - | FID/1395I707/ER/18-267/C | 2019-02-08 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2019-02-08 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 |  Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb22_KF | 4 | 2019-02-08 | - | - | 502 | ANPI 7088 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7088201902 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-02 | 1
2576 | 05-2022 | ANPI 7086 | 4 | - |  Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 707a | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | 2 | hb22 | 12 | - | FID/1395I707/ER/18-267/C | 2019-02-08 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2019-02-08 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 |  Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb22_KF | 4 | 2019-02-08 | - | - | 502 | ANPI 7086 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7086201902 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-02 | 1
2577 | 05-2022 | ANPI 7085 | 4 | - |  We beschikken niet over de As-Built plannen. | 707a | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | 1 | hb22 | 12 | - | FID/1395I707/ER/18-267/C | 2019-02-08 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2019-02-08 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 |  We beschikken niet over de As-Built plannen. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb22_KF | 4 | 2019-02-08 | - | - | 502 | ANPI 7085 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7085201902 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-02 | 1
2578 | 05-2022 | ANPI 7068 | 4 | - | Geen toegang | 706 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | B023925 | IDH.706.-1.9/(B023925) | hb20 | 12 | - | FID/1395I706/CBE/22-030/C | 2022-02-17 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-02-17 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Geen BAC n°. Lek spuitmondstuk. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb20_KF | 4 | 2022-02-17 | - | - | 502 | ANPI 7068 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7068201902 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-02 | 1
2579 | 05-2022 | ANPI 7063 | 4 | - | Geen toegang | 706 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | B024374 | IDH.706.-1.13/(B024374) | hb20 | 12 | - | FID/1395I706/CBE/22-030/C | 2022-02-17 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-02-17 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Geen Begeleidingsring. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb20_KF | 4 | 2022-02-17 | - | - | 502 | ANPI 7063 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7063201902 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-02 | 1
2580 | 05-2022 | ANPI 7062 | 4 | - | Geen toegang | 706 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | B024364 | IDH.706.-1.11/(B024364) | hb20 | 12 | - | FID/1395I706/CBE/22-030/C | 2022-02-17 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-02-17 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Geen BAC n°. Lek koppeling. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb20_KF | 4 | 2022-02-17 | - | - | 502 | ANPI 7062 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7062201902 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-02 | 1
2581 | 05-2022 | ANPI 7028 | 4 | - |  Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 706 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | 4 | hb20 | 12 | - | FID/1395I706/CBE/22-030/C | 2022-02-17 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-02-17 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 |  Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb20_KF | 4 | 2022-02-17 | - | - | 502 | ANPI 7028 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7028201902 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-02 | 1
2582 | 05-2022 | ANPI 7026 | 4 | - |  Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 706 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | 2 | hb20 | 12 | - | FID/1395I706/CBE/22-030/C | 2022-02-17 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-02-17 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 |  Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb20_KF | 4 | 2022-02-17 | - | - | 502 | ANPI 7026 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1551312000000 | 05-2022-anpi7026201902 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2019-02 | 1
2583 | 05-2022 | ANPI 6669 | 4 | 11.10 | Poort 83 – 85 Onder het platform wordt het sproeipatroon van de sprinklers gehinderd door een kabelgoot (niet toegankelijk). | 705 | - | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp6 | 6 | - | FID/1395H705/RGE/21-280/C | 2021-09-30 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-30 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Poort 83 – 85 Onder het platform wordt het sproeipatroon van de sprinklers gehinderd door een kabelgoot. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp6_KF | 4 | 2021-09-30 | - | - | 502 | ANPI 6669 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi6669201810 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2018-10 | 1
2584 | 05-2022 | ANPI 2923 | 4 | 11.7 | Opslaghoogtes De maximum toegelaten opslaghoogtes worden niet gerespecteerd. Lege paletten max 2.0m | 705 | - | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp6 | 6 | - | FID/1395H705/RGE/21-280/C | 2021-09-30 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-30 | 8 | Herhaling 8 | 3J - 6J | - | - | Maarten de Geus | 2017-12-05 | 28/06/2017 - Maarten de Geus: 28/06/2017: Marc Hoppenbrouwers melden (mail) '05/12/2017 - Maarten de Geus: Dit is al meermaals gemeld aan Real Estate (Benny), aan Marc Hoppenbrouwers, en vandaag ook aan Sylviane Raveschot, teneinde via zoveel mogelijk kanalen de betrokken personen hierover te sensibiliseren. | 4 | Opslaghoogtes De maximum toegelaten opslaghoogtes worden niet gerespecteerd. Lege paletten max 2.0m | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp6_KF | 4 | 2021-09-30 | 2017-12-05 | - | 502 | ANPI 2923 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi2923201810 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2018-10 | 1
2585 | 05-2022 | ANPI 5806 | 4 | 11.6 | Openstaande poorten dienen onderaan beveiligd te worden. | 705 | - | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp6 | 6 | - | FID/1395H705/RGE/21-280/C | 2021-09-30 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-30 | 6 | Herhaling 6 | 3J - 6J | - | - | Maarten de Geus | 2018-02-20 | 20/02/2018 - Maarten de Geus: Wat wordt bedoeld met beveiligen? | 4 | Openstaande poorten dienen onderaan beveiligd te worden. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp6_KF | 4 | 2021-09-30 | 2018-02-20 | - | 502 | ANPI 5806 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi5806201810 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2018-10 | 1
2586 | 05-2022 | ANPI 5015 | 4 | 11.2 | Na het bijplaatsen van kabelgoten, leidingen, enz. moeten sprinklers bijgeplaatst worden zodra breedte van de som der hindernissen 1 meter overschrijdt. (herinnering) | 705 | - | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp6 | 6 | - | FID/1395H705/RGE/21-280/C | 2021-09-30 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-30 | 7 | Herhaling 7 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Na het bijplaatsen van kabelgoten, leidingen, enz. moeten sprinklers bijgeplaatst worden zodra breedte van de som der hindernissen 1 meter overschrijdt. (herinnering) | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp6_KF | 4 | 2021-09-30 | - | - | 502 | ANPI 5015 | Lot 3 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1540944000000 | 05-2022-anpi5015201810 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2018-10 | 1
2592 | 05-2022 | 23575782-21 | 4 | - | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | 706 | - | 7063 | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | VASTE LADDER/ALTREX/BA706/LA3 | 8LA7063 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13962844/00//03/DP | 2021-07-08 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-08 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23575782_SW | 4 | 2021-07-08 |  | - | 502 | 23575782-21 | Lot 3 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-2357578221202107 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-07 | 1
2593 | 05-2022 | 23575781-21 | 4 | - | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | 706 | - | 7062 | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | VASTE LADDER/ALTREX/BA706/LA2 | 8LA7062 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13962844/00//02/DP | 2021-07-08 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-08 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23575781_SW | 4 | 2021-07-08 |  | - | 502 | 23575781-21 | Lot 3 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-2357578121202107 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-07 | 1
2594 | 05-2022 | 23575780-21 | 4 | - | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | 706 | - | 7061 | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | VASTE LADDER/ALTREX/BA706/LA1 | 8LA7061 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13962844/00//01/DP | 2021-07-08 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-08 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23575780_SW | 4 | 2021-07-08 |  | - | 502 | 23575780-21 | Lot 3 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-2357578021202107 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-07 | 1
2595 | 05-2022 | 23439700-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 319 | - | LLDV1 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LDV-1 | 8V319LLDV1 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13915457/00//01/DP | 2021-06-25 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-25 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23439700_SM | 4 | 2021-06-25 |  | - | 502 | 23439700-204 | Lot 3 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23439700204202107 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-07 | 1
2596 | 05-2022 | 23440307-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 705 | - | 9153 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/16/915-3/XS PLATFORMS | 8V7059153 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13915485/00//03/DP | 2021-07-06 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-06 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23440307_SM | 4 | 2021-07-06 |  | - | 502 | 23440307-204 | Lot 3 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23440307204202107 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-07 | 1
2597 | 05-2022 | 23441452-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 215 | - | L8772 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/15/877-2/XS PLATFORMS | 8V215L8772 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13915451/00//02/DP | 2021-06-25 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-06-25 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23441452_SM | 4 | 2021-06-25 |  | - | 502 | 23441452-204 | Lot 3 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-23441452204202107 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-07 | 1
2598 | 05-2022 | 514842921723-O-1815 | 4 | - | E-O-1815-De geleiders van het type VOB moeten in daarvoor bestemde buizen/kabelgoten geïnstalleerd worden (B1: 5.2.9.3.; B3: 5.2.10.4.). draadgoten sluiten in bord (2021) | 706 | - | Gebouw 706 +3 kant oost | ELEC | HVAC | HVAC | B027695 | CV 5 (B027695) | 7i225 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61080496/00//010 | 2022-04-25 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-25 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1815-De geleiders van het type VOB moeten in daarvoor bestemde buizen/kabelgoten geïnstalleerd worden (B1: 5.2.9.3.; B3: 5.2.10.4.). draadgoten sluiten in bord (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027695_EL | 4 | 2022-04-25 |  | - | 502 | 514842921723-O-1815 | Lot 3 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-514842921723o1815202107 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-07 | 1
2599 | 05-2022 | 514842921723-O-1622 | 4 | - | E-O-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). bordverlichting defect (2021) | 706 | - | Gebouw 706 +3 kant oost | ELEC | HVAC | HVAC | B027695 | CV 5 (B027695) | 7i225 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61080496/00//010 | 2022-04-25 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-25 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). bordverlichting defect (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027695_EL | 4 | 2022-04-25 |  | - | 502 | 514842921723-O-1622 | Lot 3 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-514842921723o1622202107 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-07 | 1
2600 | 05-2022 | 307125371991-O-1607 | 4 | - | E-O-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). opening in frontpaneel te sluiten (2021) | 706 | - | Gebouw 706 L 7113 | ELEC | HVAC | HVAC | B024409 | CV 2 (B024409) | 7i221 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61080496/00//012 | 2022-04-25 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-25 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). opening in frontpaneel te sluiten (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B024409_EL | 4 | 2022-04-25 |  | - | 502 | 307125371991-O-1607 | Lot 3 | 2021-07 | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-307125371991o1607202107 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-07 | 1
2601 | 05-2022 | ANPI 9124 | 4 | - | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 062 | G | 062.G.0001 | FIRE | FIRE | haspels | B022865 | 062.G.0001/(B022865) | hb30 | 12 | - | FID/1395I62/ER/21-145/C | 2021-10-18 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-10-18 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb30_KF | 4 | 2021-10-18 | - | - | 502 | ANPI 9124 | Lot 3 | 2021-11 | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-anpi9124202111 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-11 | 1
2602 | 05-2022 | ANPI 9122 | 4 | - | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting. | 062 | G | 062.G.0001 | FIRE | FIRE | haspels | B022865 | 062.G.0001/(B022865) | hb30 | 12 | - | FID/1395I62/ER/21-145/C | 2021-10-18 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-10-18 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb30_KF | 4 | 2021-10-18 | - | - | 502 | ANPI 9122 | Lot 3 | 2021-11 | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-anpi9122202111 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-11 | 1
2603 | 05-2022 | ANPI 9121 | 4 | 11.20 | T.h.v. de hoofdafsluiter in de aanzuigleiding is er een waterlek. | 705 | - | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp6 | 6 | - | FID/1395H705/RGE/21-280/C | 2021-09-30 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-09-30 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | T.h.v. de hoofdafsluiter in de aanzuigleiding is er een waterlek. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp6_KF | 4 | 2021-09-30 | - | - | 502 | ANPI 9121 | Lot 3 | 2021-11 | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-anpi9121202111 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-11 | 1
2604 | 05-2022 | ANPI 9120 | 4 | 11.19 | Er is vrij veel waterverlies via de asafdichting van de pomp. | 705 | - | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp6 | 6 | - | FID/1395H705/RGE/21-280/C | 2021-09-30 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-09-30 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Er is vrij veel waterverlies via de asafdichting van de pomp. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp6_KF | 4 | 2021-09-30 | - | - | 502 | ANPI 9120 | Lot 3 | 2021-11 | biac_kpi502 | 1638230400000 | 05-2022-anpi9120202111 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-11 | 1
2605 | 05-2022 | 23582318-4700 | 4 | - | L-I-4700-Antislipschoen(en): in slechte staat of afwezig. Te vervangen of terug te plaatsen. | 038 | - | LA03 | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | SCHUIFLADDER/SOLIDE/3 | 8LA38LA03 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13941100/00//04/DP | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 0 | Safety Register | 2021-12-06 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-4700-Antislipschoen(en): in slechte staat of afwezig. Te vervangen of terug te plaatsen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23582318_PV | 4 | 2021-12-06 |  | - | 502 | 23582318-4700 | Lot 3 | 2021-12 | biac_kpi502 | 1640908800000 | 05-2022-235823184700202112 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2021-12 | 1
2606 | 05-2022 | ANPI 9211 | 4 | - | Begeleidinsring ontbreekt. | 045b | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | H 45b-H9(*B026438*) | hb39 | 12 | - | FID/1395I45B/CBE/22-041/C | 2022-02-17 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-02-17 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 3 | Geen identificatie. | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 34 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb39_KF | 4 | 2022-02-17 | - | - | 502 | ANPI 9211 | Lot 3 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi9211202202 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2022-02 | 1
2607 | 05-2022 | ANPI 8904 | 4 | 0 | Geen toegang (Restaurant). | 706 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | H.706.0.7 / (*B0…….*) | hb20 | 12 | - | FID/1395I706/CBE/22-030/C | 2022-02-17 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-02-17 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Geen toegang (Restaurant). | ANPI | Frederik Peeters | - | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Technics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb20_KF | 4 | 2022-02-17 | - | - | 502 | ANPI 8904 | Lot 3 | 2022-02 | biac_kpi502 | 1646006400000 | 05-2022-anpi8904202202 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2022-02 | 1
2608 | 05-2022 | 20656679-F-3 | 5 | - | L-I-F-Spanning veren na te zien (Rappel 2) | 128 | - | B018501 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/12850.128.9/CRAWFORD/10/2800035A | 8GP128B018501 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110863/00//09/DP | 2022-03-21 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-21 | 2 | Herhaling 2 | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 5 | L-I-F-Spanning veren na te zien (Rappel 2) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018501_SM | 5 | 2022-03-21 |  | - | 502 | 20656679-F-3 | Lot 3 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-20656679f3202203 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2022-03 | 1
2609 | 05-2022 | 20656680-F-2 | 4 | - | L-I-F-Fotocel te herstellen. | 128 | - | B018502 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/12851.128.9/CRAWFORD/11/12800035B | 8GP128B018502 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110863/00//10/DP | 2022-03-21 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-21 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Fotocel te herstellen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018502_SM | 4 | 2022-03-21 |  | - | 502 | 20656680-F-2 | Lot 3 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-20656680f2202203 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2022-03 | 1
2610 | 05-2022 | 20656679-F-2 | 4 | - | L-I-F-Fotocel te herstellen. | 128 | - | B018501 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/12850.128.9/CRAWFORD/10/2800035A | 8GP128B018501 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110863/00//09/DP | 2022-03-21 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-21 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Fotocel te herstellen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018501_SM | 4 | 2022-03-21 |  | - | 502 | 20656679-F-2 | Lot 3 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-20656679f2202203 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2022-03 | 1
2611 | 05-2022 | 20656690-F-1 | 4 | - | L-I-F-Koorden noodbediening langer te maken. | 128 | - | B018535 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/128.0.0023B/OVERDOOR/7 | 8GP128B018535 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110863/00//19/DP | 2022-03-21 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-21 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Koorden noodbediening langer te maken. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018535_SM | 4 | 2022-03-21 |  | - | 502 | 20656690-F-1 | Lot 3 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-20656690f1202203 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2022-03 | 1
2612 | 05-2022 | 20656674-F-2 | 4 | - | L-I-F-Correcte werking van de poort na te zien. | 112 | - | B018557 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/112.24.112.7/OVERDOOR/4 | 8GP128B018557 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110863/00//06/DP | 2022-03-21 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-21 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Correcte werking van de poort na te zien. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018557_SM | 4 | 2022-03-21 |  | - | 502 | 20656674-F-2 | Lot 3 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-20656674f2202203 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2022-03 | 1
2613 | 05-2022 | 20656673-F-1 | 4 | - | L-I-F-Eindschakelaar onder te regelen. | 112 | - | B018556 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/112.23.112.6/OVERDOOR/5 | 8GP128B018556 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/14110863/00//05/DP | 2022-03-21 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-21 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Eindschakelaar onder te regelen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018556_SM | 4 | 2022-03-21 |  | - | 502 | 20656673-F-1 | Lot 3 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-20656673f1202203 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2022-03 | 1
2614 | 05-2022 | 20656672-F-2 | 4 | - | L-I-F-Vanginrichting onderaan de poort zit vast wegens roest, te reviseren of te vervangen. | 112 | - | B018555 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/112.22.112.5/OVERDOOR/6 /B018555 | 8GP128B018555 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110863/00//04/DP | 2022-03-21 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-21 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Vanginrichting onderaan de poort zit vast wegens roest, te reviseren of te vervangen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018555_SM | 4 | 2022-03-21 |  | - | 502 | 20656672-F-2 | Lot 3 | 2022-03 | biac_kpi502 | 1648684800000 | 05-2022-20656672f2202203 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2022-03 | 1
2615 | 05-2022 | 508144463515-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Stroombaanschema is ter plaatse te voorzien (2022) | 305 | - | Gebouw 305 stookplaats | ELEC | HVAC | HVAC | - | EB 2 (?) | 7i28 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695109/05//008 | 2022-05-17 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-17 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Stroombaanschema is ter plaatse te voorzien (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 508144463515_EL | 5 | 2022-04-25 |  | - | 502 | 508144463515-I-1509 | Lot 3 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-508144463515i1509202204 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2022-04 | 1
2616 | 05-2022 | 508144463513-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Stroombaanschema is ter plaatse te voorzien (2022) | 305 | - | Gebouw 305 stookplaats | ELEC | HVAC | HVAC | - | EB 1 (?) | 7i27 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695109/05//009 | 2022-05-17 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-17 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Stroombaanschema is ter plaatse te voorzien (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 508144463513_EL | 5 | 2022-04-25 |  | - | 502 | 508144463513-I-1509 | Lot 3 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-508144463513i1509202204 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2022-04 | 1
2617 | 05-2022 | 508144463513-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring 1Q1 + klemmen X1.11 &amp; X1.12 (2022) | 305 | - | Gebouw 305 stookplaats | ELEC | HVAC | HVAC | - | EB 1 (?) | 7i27 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695109/05//009 | 2022-05-17 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-17 | 0 |  | 0 - 6M | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring 1Q1 + klemmen X1.11 &amp; X1.12 (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 508144463513_EL | 5 | 2022-04-25 |  | - | 502 | 508144463513-I-1104 | Lot 3 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-508144463513i1104202204 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2022-04 | 1
2620 | 05-2022 | 23317361-F-1 | 4 | - | L-I-F-Noodopening (groene knop): goede werking na te zien. | 706 | - | B024716 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/000392.0004/BESAM | 8SD706B024716 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127806/00//06/DP | 2022-04-22 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-22 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening (groene knop): goede werking na te zien. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B024716_SM | 4 | 2022-04-22 |  | - | 502 | 23317361-F-1 | Lot 3 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-23317361f1202204 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2022-04 | 1
2621 | 05-2022 | 23616426-F-3 | 4 | - | L-I-F-Vervormde panelen te vervangen. | 705 | - | G0111 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/OVERDOOR/G0111 | 8GP705G0111 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110877/00//10/DP | 2022-03-24 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-24 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Vervormde panelen te vervangen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022855_SM | 4 | 2022-03-24 |  | - | 502 | 23616426-F-3 | Lot 3 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-23616426f3202204 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2022-04 | 1
2622 | 05-2022 | 23616426-F-2 | 4 | - | L-I-F-Noodbediening te herstellen. | 705 | - | G0111 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/OVERDOOR/G0111 | 8GP705G0111 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110877/00//10/DP | 2022-03-24 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-24 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodbediening te herstellen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022855_SM | 4 | 2022-03-24 |  | - | 502 | 23616426-F-2 | Lot 3 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-23616426f2202204 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2022-04 | 1
2623 | 05-2022 | 23765328-F-1 | 4 | - | L-I-F-Geleiding onderaan , te rechten en losse bouten vast te zetten. | 705 | - | G0110 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/OVERDOOR/G0110 | 8GP705G0110 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/14110877/00//09/DP | 2022-03-24 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-24 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Geleiding onderaan , te rechten en losse bouten vast te zetten. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022856_SM | 4 | 2022-03-24 |  | - | 502 | 23765328-F-1 | Lot 3 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-23765328f1202204 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2022-04 | 1
2624 | 05-2022 | 20809610-F-1 | 4 | - | L-I-F-Fotocel vast te zetten. | 705 | - | B022974 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/OVERDOOR/G0085 | 8GP705B022974 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110877/00//04/DP | 2022-03-24 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-24 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Fotocel vast te zetten. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022974_SM | 4 | 2022-03-24 |  | - | 502 | 20809610-F-1 | Lot 3 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-20809610f1202204 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2022-04 | 1
2625 | 05-2022 | 20656708-F-2 | 4 | - | L-I-F-Stopknop te vervangen. | 705 | - | B022972 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/OVERDOOR/G0029 | 8GP705B022972 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110877/00//02/DP | 2022-03-24 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-24 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Stopknop te vervangen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022972_SM | 4 | 2022-03-24 |  | - | 502 | 20656708-F-2 | Lot 3 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-20656708f2202204 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2022-04 | 1
2626 | 05-2022 | 23464299-F-1 | 4 | - | L-I-F-Hindernisdetector onderaan de poort werkt niet, te herstellen. | 126 | - | B021038 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/HORMANN/OVERDOOR/126G0028 | 8GP126B021038 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110888/00//02/DP | 2022-03-24 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-24 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Hindernisdetector onderaan de poort werkt niet, te herstellen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B021038_SM | 4 | 2022-03-24 |  | - | 502 | 23464299-F-1 | Lot 3 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-23464299f1202204 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2022-04 | 1
2627 | 05-2022 | 23616428-F-1 | 4 | - | L-I-F-Geen QR code, te voorzien. | 705 | - | G0109 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/3409536-20/NOVOFERM/G0109 | 8GP705G0109 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110877/00//08/DP | 2022-03-24 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-24 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Geen QR code, te voorzien. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022857_SM | 4 | 2022-03-24 |  | - | 502 | 23616428-F-1 | Lot 3 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-23616428f1202204 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2022-04 | 1
2628 | 05-2022 | 23544719-F-2 | 4 | - | L-I-F-Ontbrekende en losse bouten aan de geleiding onderaan rechts, te verhelpen. | 204g | - | B026582 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/2400001073/ASSA ABLOY/8 | 8GP204gB026582 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/14110892/00//08/DP | 2022-03-29 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-29 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Ontbrekende en losse bouten aan de geleiding onderaan rechts, te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B026582_SM | 4 | 2022-03-29 |  | - | 502 | 23544719-F-2 | Lot 3 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-23544719f2202204 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2022-04 | 1
2629 | 05-2022 | 23544719-F-1 | 4 | - | L-I-F-Noodopening te regelen , te zwaar. | 204g | - | B026582 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/2400001073/ASSA ABLOY/8 | 8GP204gB026582 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110892/00//08/DP | 2022-03-29 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-29 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening te regelen , te zwaar. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B026582_SM | 4 | 2022-03-29 |  | - | 502 | 23544719-F-1 | Lot 3 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-23544719f1202204 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2022-04 | 1
2630 | 05-2022 | 23544003-F-1 | 4 | - | L-I-F-Goede werking noodopening na te zien , te zwaar. | 045b | - | B026459 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/2400001069/ASSA ABLOY/26 | 8GP45bB026459 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127811/00//26/DP | 2022-03-24 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-24 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Goede werking noodopening na te zien , te zwaar. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B026459_SM | 4 | 2022-03-24 |  | - | 502 | 23544003-F-1 | Lot 3 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-23544003f1202204 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2022-04 | 1
2631 | 05-2022 | 23616430-F-3 | 4 | - | L-I-F-Noodontgrendeling, koorden ontbreken. | 705 | - | G0006 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/21931512-2/NOVOFERM/G0006 | 8GP705G0006 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110877/00//07/DP | 2022-03-24 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-24 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodontgrendeling, koorden ontbreken. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022851_SM | 4 | 2022-03-24 |  | - | 502 | 23616430-F-3 | Lot 3 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-23616430f3202204 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2022-04 | 1
2632 | 05-2022 | 23616430-F-2 | 4 | - | L-I-F-Geen QR code, te voorzien. | 705 | - | G0006 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/21931512-2/NOVOFERM/G0006 | 8GP705G0006 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110877/00//07/DP | 2022-03-24 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-24 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Geen QR code, te voorzien. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022851_SM | 4 | 2022-03-24 |  | - | 502 | 23616430-F-2 | Lot 3 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-23616430f2202204 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2022-04 | 1
2633 | 05-2022 | 23616427-F-1 | 4 | - | L-I-F-Geen QR code, te voorzien. | 705 | - | G0005 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/2131515-1/NOVOFERM/G0005 | 8GP705G0005 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110877/00//06/DP | 2022-03-24 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-24 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Geen QR code, te voorzien. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022852_SM | 4 | 2022-03-24 |  | - | 502 | 23616427-F-1 | Lot 3 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-23616427f1202204 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2022-04 | 1
2634 | 05-2022 | 21356929-F-1 | 4 | - | L-I-F-Goede werking na te zien , poort staat in dodemansbediening dalen. | 305 | - | B018753 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/111801374/ASSA BELOY | 8GP305B018753 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110869/00//01/DP | 2022-03-29 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-29 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Goede werking na te zien , poort staat in dodemansbediening dalen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018753_SM | 4 | 2022-03-29 |  | - | 502 | 21356929-F-1 | Lot 3 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-21356929f1202204 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2022-04 | 1
2635 | 05-2022 | 23544723-F-1 | 4 | - | L-I-F-Noodopening te regelen , te zwaar. | 204g | - | B026593 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/111800113/ASSA ABLOY/5 | 8GP204gB026593 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110892/00//05/DP | 2022-03-29 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-29 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening te regelen , te zwaar. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B026593_SM | 4 | 2022-03-29 |  | - | 502 | 23544723-F-1 | Lot 3 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-23544723f1202204 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2022-04 | 1
2636 | 05-2022 | 23544720-F-1 | 4 | - | L-I-F-Noodopening te regelen , te zwaar. | 204g | - | B026597 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/111800112/ASSA ABLOY/2 | 8GP204gB026597 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14110892/00//02/DP | 2022-03-29 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-29 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening te regelen , te zwaar. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B026597_SM | 4 | 2022-03-29 |  | - | 502 | 23544720-F-1 | Lot 3 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-23544720f1202204 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2022-04 | 1
2637 | 05-2022 | 23520998-F-1 | 4 | - | L-I-F-Bevestiging van de poortgeleiding aan de muur te verbeteren. | 204g | - | 111800110 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/111800110/ASSA ABLOY/1 | 8GP204g111800110 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/14110892/00//01/DP | 2022-03-29 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-29 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Bevestiging van de poortgeleiding aan de muur te verbeteren. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23520998_SM | 4 | 2022-03-29 |  | - | 502 | 23520998-F-1 | Lot 3 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-23520998f1202204 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2022-04 | 1
2638 | 05-2022 | 23543997-F-1 | 4 | - | L-I-F-De poort raakt de omleischijf bovenaan rechts, te verhelpen. | 045b | - | B026440 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/111729216/ASSA ABLOY/29 | 8GP45bB026440 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/14127811/00//27/DP | 2022-03-24 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-24 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-De poort raakt de omleischijf bovenaan rechts, te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B026440_SM | 4 | 2022-03-24 |  | - | 502 | 23543997-F-1 | Lot 3 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-23543997f1202204 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2022-04 | 1
2639 | 05-2022 | 23543939-F-1 | 4 | - | L-I-F-Vervormd paneel onderaan de poort te vervangen. | 045b | - | B028806 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/111729200/ASSA ABLOY/2 | 8GP45bB028806 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127811/00//02/DP | 2022-03-24 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-24 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Vervormd paneel onderaan de poort te vervangen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B028806_SM | 4 | 2022-03-24 |  | - | 502 | 23543939-F-1 | Lot 3 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-23543939f1202204 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2022-04 | 1
2640 | 05-2022 | 23543926-F-2 | 4 | - | L-I-F-De trommels van poort B026469 en B026470 raken elkaar, te verhelpen. | 045b | - | B026469 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/111729189/ASSA ABLOY/17 | 8GP45bB026469 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127811/00//17/DP | 2022-03-24 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-24 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-De trommels van poort B026469 en B026470 raken elkaar, te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B026469_SM | 4 | 2022-03-24 |  | - | 502 | 23543926-F-2 | Lot 3 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-23543926f2202204 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2022-04 | 1
2641 | 05-2022 | 23543926-F-1 | 4 | - | L-I-F-De poort werkt enkel in dodemansbediening dalen , te verhelpen. | 045b | - | B026469 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/111729189/ASSA ABLOY/17 | 8GP45bB026469 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14127811/00//17/DP | 2022-03-24 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-03-24 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-De poort werkt enkel in dodemansbediening dalen , te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B026469_SM | 4 | 2022-03-24 |  | - | 502 | 23543926-F-1 | Lot 3 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-23543926f1202204 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2022-04 | 1
2642 | 05-2022 | 508145315659-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). (2022) | 126a | - | Gebouw 126a | ELEC | HVAC | HVAC | - | Verwarming (?) | 7i75 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688101/00//000 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | 0 | Verzending datum | 2022-05-13 | 0 | 0 | 0-3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 508145315659_EL |  |  |  | - | 502 | 508145315659-I-1520 | Lot 3 | 2022-05 | biac_kpi502 | 1652400000000 | 05-2022-508145315659i1520202205 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2022-05 | 1
2643 | 05-2022 | 508145315659-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). QR code ontbreekt (2022) | 126a | - | Gebouw 126a | ELEC | HVAC | HVAC | - | Verwarming (?) | 7i75 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688101/00//000 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | 0 | Verzending datum | 2022-05-13 | 0 | 0 | 0-3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). QR code ontbreekt (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | - | - | Dirk Van Leemput | Clement Revelart | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC & Plumbing | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 508145315659_EL |  |  |  | - | 502 | 508145315659-O-1610 | Lot 3 | 2022-05 | biac_kpi502 | 1652400000000 | 05-2022-508145315659o1610202205 | 2022-06 | Lot3 (BACEXT) | 2022-05 | 1
2644 | 05-2022 | 307127895037-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001new | - | NT -1 HS-post T1/T2 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D000084 | ALSB T2 (D000084) | 21d25 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61079352/01//000 | 2022-04-07 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2022-04-07 | 0 |  | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000084_EL | 5 | 2022-04-07 |  | - | 502 | 307127895037-I-1503 | Lot 4 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1582934400000 | 05-2022-307127895037i1503202002 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2020-02 | 1
2645 | 05-2022 | 547150007565-I-1501 | 51 | - | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Plan UIF (fietsenstalling ontbreekt) + Dossier vitale stroombanen nog voor te leggen. (2019) | 001c | - | Fietsstalling | ELEC | ELEC | LS DNB BA | D003848 | Bord Noodgroep Satelliet (D003848) | 21d21 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1406245903/00//000 | 2022-04-26 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-26 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas | Kenny Evers | 2019-10-14 | toch niet in orde | 5 | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Plan UIF (fietsenstalling ontbreekt) + Dossier vitale stroombanen nog voor te leggen. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D003848_EL | 6 | 2019-08-30 | 2019-10-14 | - | 502 | 547150007565-I-1501 | Lot 4 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1569801600000 | 05-2022-547150007565i1501201909 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2019-09 | 1
2652 | 05-2022 | 307127174098-O-1718 | 4 | - | E-O-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). Zekeringen niet kunnen controleren tijdens controle, bord onder spanning (2021) | 001b | - | PB HS-post B1 | ELEC | ELEC | 110V | D000404 | Redundatiebord B1 (D000404) | 21a26 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799064/01//002 | 2021-04-26 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-26 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 4 | E-O-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). Zekeringen niet kunnen controleren tijdens controle, bord onder spanning (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000404_EL | 4 | 2021-04-26 |  | - | 502 | 307127174098-O-1718 | Lot 4 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-307127174098o1718202105 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2021-05 | 1
2653 | 05-2022 | 523345965106-O-1718 | 4 | - | E-O-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). zekeringen niet gecontroleerd tijdens controle, bord onder spanning (2021) | 001b | - | PB - Cabine B1 | ELEC | ELEC | 110V | D000352 | Redundatiebord B2 (D000352) | 21a27 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1383760608/01//005 | 2021-07-15 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-15 | 0 |  | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 4 | E-O-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). zekeringen niet gecontroleerd tijdens controle, bord onder spanning (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000352_EL | 4 | 2021-07-15 |  | - | 502 | 523345965106-O-1718 | Lot 4 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-523345965106o1718202105 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2021-05 | 1
2654 | 05-2022 | 307127174099-O-1718 | 4 | - | E-O-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). zekeringen niet gecontroleerd tijdens controle, bord onder spanning (2021) | 001b | - | PB HS-post B2 | ELEC | ELEC | 110V | D000353 | 110V DC B2 - B (D000353) | 21a23 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1383760608/00//001 | 2021-07-13 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-13 | 0 |  | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 4 | E-O-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). zekeringen niet gecontroleerd tijdens controle, bord onder spanning (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000353_EL | 4 | 2021-07-13 |  | - | 502 | 307127174099-O-1718 | Lot 4 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-307127174099o1718202105 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2021-05 | 1
2655 | 05-2022 | 307127174097-O-1718 | 4 | - | E-O-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). Zekeringen niet kunnen controleren tijdens controle bord onder spanning (2021) | 001b | - | PB HS-post B1 | ELEC | ELEC | 110V | D000779 | 110V DC B1 - B (D000779) | 21a21 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1383760608/00//000 | 2021-07-13 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-13 | 0 |  | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 4 | E-O-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). Zekeringen niet kunnen controleren tijdens controle bord onder spanning (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000779_EL | 4 | 2021-07-13 |  | - | 502 | 307127174097-O-1718 | Lot 4 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1622419200000 | 05-2022-307127174097o1718202105 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2021-05 | 1
2656 | 05-2022 | 547152820220-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De vitale uitvoering van het vitaal gedeelte en kringen valt buiten het kader van dit onderzoek. Het is niet mogelijk deze te beoordelen op de correcte vitale uitvoering (o.a. functiebehoud en redundantie) van de installatie, aangezien er nog geen goedkeuring is van de concept- en selectiviteitsstudie. Verder dienen alle gegevens en certificaten van de gebruikte materialen voor het vitaal gedeelte nog aangeleverd en nagekeken te worden. (zie art 104.E) (2020) | 001old | - | OT -1 TK5173 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D003266 | ALSB Cabine B+V (D003266) | 21d27 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1383760801/01//004 | 2021-03-01 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-03-01 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F1-De vitale uitvoering van het vitaal gedeelte en kringen valt buiten het kader van dit onderzoek. Het is niet mogelijk deze te beoordelen op de correcte vitale uitvoering (o.a. functiebehoud en redundantie) van de installatie, aangezien er nog geen goedkeuring is van de concept- en selectiviteitsstudie. Verder dienen alle gegevens en certificaten van de gebruikte materialen voor het vitaal gedeelte nog aangeleverd en nagekeken te worden. (zie art 104.E) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D003266_EL | 4 | 2021-03-01 |  | - | 502 | 547152820220-O-F1 | Lot 4 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1598832000000 | 05-2022-547152820220of1202008 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2020-08 | 1
2660 | 05-2022 | 307127174084-O-1718 | 4 | - | E-O-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). zekeringen (In + type) konden tijdens de controle niet gecontroleerd worden (2021) | 001b | - | PB HS-post B3 | ELEC | ELEC | 110V | D000315 | Redundatiebord B3 (D000315) | 21a28 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1379906401/00//002 | 2021-07-05 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-05 | 0 |  | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 4 | E-O-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). zekeringen (In + type) konden tijdens de controle niet gecontroleerd worden (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000315_EL | 4 | 2021-07-05 |  | - | 502 | 307127174084-O-1718 | Lot 4 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-307127174084o1718202107 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2021-07 | 1
2661 | 05-2022 | 307127174103-O-1718 | 4 | - | E-O-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). Zekeringen niet visueel kunnen controleren (type + In) tijdens ons controlebezoek (2021) | 001b | - | PB HS-post B3 | ELEC | ELEC | 110V | D000317 | 110V DC B3 - B (D000317) | 21a25 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1379906401/00//001 | 2021-07-05 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2021-07-05 | 0 |  | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 4 | E-O-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). Zekeringen niet visueel kunnen controleren (type + In) tijdens ons controlebezoek (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000317_EL | 4 | 2021-07-05 |  | - | 502 | 307127174103-O-1718 | Lot 4 | OVERDUE | biac_kpi502 | 1627689600000 | 05-2022-307127174103o1718202107 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2021-07 | 1
2662 | 05-2022 | 307127174378-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). Kring Q7 niet conform in CANECO zie KB TFO 35 (2022) | 001a | - | -2 Ke7 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000551 | TDBB/43-45-47-49-51 (D000551) | 21c53 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14060625/00//015 | 2022-02-14 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-14 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). Kring Q7 niet conform in CANECO zie KB TFO 35 (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000551_EL | 5 | 2022-02-14 |  | - | 502 | 307127174378-I-1520 | Lot 4 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-307127174378i1520202204 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2022-04 | 1
2663 | 05-2022 | 307127334610-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). In de voorgelegde kabelberekening staat voor kring Q1 ingesteld op Im=875A (=7xIr), terwijl deze kring in het bord en op het schema ingesteld is op Im=8xIr. (2022) | 001a | - | TO AA0318A | ELEC | ELEC | Concessie | D000553 | Conc. Bord A03 (D000553) | 21b14 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14060622/00//001 | 2022-02-21 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-21 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). In de voorgelegde kabelberekening staat voor kring Q1 ingesteld op Im=875A (=7xIr), terwijl deze kring in het bord en op het schema ingesteld is op Im=8xIr. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000553_EL | 5 | 2022-02-21 |  | - | 502 | 307127334610-I-1520 | Lot 4 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-307127334610i1520202204 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2022-04 | 1
2664 | 05-2022 | 307127334610-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - De lengtes van de kabels komende uit TDE A03 en doorverbonden via de klemmenstrook, komen niet overeen met de lengtes zoals voorgelegd bij controle van bord TDE A03. Graag uitsluitsel over de correcte lengte. (2022) | 001a | - | TO AA0318A | ELEC | ELEC | Concessie | D000553 | Conc. Bord A03 (D000553) | 21b14 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14060622/00//001 | 2022-02-21 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-21 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - De lengtes van de kabels komende uit TDE A03 en doorverbonden via de klemmenstrook, komen niet overeen met de lengtes zoals voorgelegd bij controle van bord TDE A03. Graag uitsluitsel over de correcte lengte. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000553_EL | 5 | 2022-02-21 |  | - | 502 | 307127334610-I-1503 | Lot 4 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-307127334610i1503202204 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2022-04 | 1
2665 | 05-2022 | 523347847111-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). Enkel de berekeningen van de aankomende voedingskabel werden voorgelegd. (2022) | 001a | - |  | ELEC | ELEC | Concessie | D000643 | Conc. Bord A07 (D000643) | 21b16 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14060622/00//003 | 2022-02-21 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-21 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). Enkel de berekeningen van de aankomende voedingskabel werden voorgelegd. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000643_EL | 5 | 2022-02-21 |  | - | 502 | 523347847111-I-1520 | Lot 4 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-523347847111i1520202204 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2022-04 | 1
2666 | 05-2022 | 523347847111-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Kringen F1 en F2: lengte ontbreekt op schema. (2022) | 001a | - |  | ELEC | ELEC | Concessie | D000643 | Conc. Bord A07 (D000643) | 21b16 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14060622/00//003 | 2022-02-21 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-21 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Kringen F1 en F2: lengte ontbreekt op schema. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000643_EL | 5 | 2022-02-21 |  | - | 502 | 523347847111-I-1503 | Lot 4 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-523347847111i1503202204 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2022-04 | 1
2667 | 05-2022 | 307127334611-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). In de kabelberekeningen zijn de beveiligingen van kringen Q1, Q2, Q3 en Q4 4-polig, terwijl deze in realiteit 3-polige beveiligingen zijn + zie tabel (2022) | 001a | - | TO AA 0433 | ELEC | ELEC | Concessie | D000552 | Conc. Bord A04 (D000552) | 21b15 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14060622/00//002 | 2022-02-21 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-21 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). In de kabelberekeningen zijn de beveiligingen van kringen Q1, Q2, Q3 en Q4 4-polig, terwijl deze in realiteit 3-polige beveiligingen zijn + zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000552_EL | 5 | 2022-02-21 |  | - | 502 | 307127334611-I-1520 | Lot 4 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-307127334611i1520202204 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2022-04 | 1
2668 | 05-2022 | 307127895037-I-1708 | 5 | - | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). zie tabel (2022) | 001new | - | NT -1 HS-post T1/T2 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D000084 | ALSB T2 (D000084) | 21d25 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61079352/01//000 | 2022-04-07 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-07 | 0 |  | 0 - 6M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000084_EL | 5 | 2022-04-07 |  | - | 502 | 307127895037-I-1708 | Lot 4 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-307127895037i1708202204 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2022-04 | 1
2669 | 05-2022 | 307127895037-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). zie tabel (2022) | 001new | - | NT -1 HS-post T1/T2 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D000084 | ALSB T2 (D000084) | 21d25 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61079352/01//000 | 2022-04-07 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-07 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000084_EL | 5 | 2022-04-07 |  | - | 502 | 307127895037-I-1520 | Lot 4 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-307127895037i1520202204 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2022-04 | 1
2670 | 05-2022 | 307127895037-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001new | - | NT -1 HS-post T1/T2 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D000084 | ALSB T2 (D000084) | 21d25 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61079352/01//000 | 2022-04-07 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-07 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000084_EL | 5 | 2022-04-07 |  | - | 502 | 307127895037-I-1509 | Lot 4 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-307127895037i1509202204 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2022-04 | 1
2671 | 05-2022 | 307127895056-I-1520 | 5 | - | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). De kabelberekeningen aanpassen aan de realiteit (2022) | 001a | - | PA +0 HS A1 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D003466 | ALSB A1 (D003466) | 21d7 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14060598/00//000 | 2022-01-17 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-17 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). De kabelberekeningen aanpassen aan de realiteit (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D003466_EL | 5 | 2022-01-17 |  | - | 502 | 307127895056-I-1520 | Lot 4 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-307127895056i1520202204 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2022-04 | 1
2672 | 05-2022 | 307127174382-O-1520 | 4 | - | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). Kabelberekeningen aanpassen aan realiteit (2022) | 001a | - | -2 Ke18 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000538 | TDBB/66-68-70-72-74 (D000538) | 21c54 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14060625/00//020 | 2022-02-14 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-14 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). Kabelberekeningen aanpassen aan realiteit (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000538_EL | 4 | 2022-02-14 |  | - | 502 | 307127174382-O-1520 | Lot 4 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-307127174382o1520202204 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2022-04 | 1
2673 | 05-2022 | 514844206283-O-1520 | 4 | - | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). Kabelberekeningen aanpassen aan realiteit (2022) | 001a | - | -2 Ke19 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000540 | TDBB/65-67-69-71 (D000540) | 21c40 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14060625/00//019 | 2022-02-14 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-14 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). Kabelberekeningen aanpassen aan realiteit (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000540_EL | 4 | 2022-02-14 |  | - | 502 | 514844206283-O-1520 | Lot 4 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-514844206283o1520202204 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2022-04 | 1
2674 | 05-2022 | 371714320495-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Correcte Ik3max (2022) | 001a | - | TO -2 AK0327 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000645 | TDB Omschak. 2 (D000645) | 21c46 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406062501/01//005 | 2022-02-15 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-15 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Correcte Ik3max (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000645_EL | 4 | 2022-02-15 |  | - | 502 | 371714320495-O-1610 | Lot 4 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-371714320495o1610202204 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2022-04 | 1
2675 | 05-2022 | 371714320495-O-1520 | 4 | - | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). zie tabel (2022) | 001a | - | TO -2 AK0327 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000645 | TDB Omschak. 2 (D000645) | 21c46 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406062501/01//005 | 2022-02-15 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-15 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000645_EL | 4 | 2022-02-15 |  | - | 502 | 371714320495-O-1520 | Lot 4 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-371714320495o1520202204 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2022-04 | 1
2676 | 05-2022 | 371714320494-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Correcte Ik3max (2022) | 001a | - | TO -2 AK0327 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000644 | TDB Omschak. 1 (D000644) | 21c45 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406062501/00//004 | 2022-02-15 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-15 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Correcte Ik3max (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000644_EL | 4 | 2022-02-15 |  | - | 502 | 371714320494-O-1610 | Lot 4 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-371714320494o1610202204 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2022-04 | 1
2677 | 05-2022 | 371714320494-O-1520 | 4 | - | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). zie tabel (2022) | 001a | - | TO -2 AK0327 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000644 | TDB Omschak. 1 (D000644) | 21c45 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406062501/00//004 | 2022-02-15 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-15 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000644_EL | 4 | 2022-02-15 |  | - | 502 | 371714320494-O-1520 | Lot 4 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-371714320494o1520202204 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2022-04 | 1
2678 | 05-2022 | 514844205838-O-1520 | 4 | - | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). Kabelberekeningen aanpassen aan realiteit (2022) | 001a | - | -2 Ke6 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000526 | TDB INV K06 (D000526) | 21c26 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14060625/00//000 | 2022-02-14 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-14 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). Kabelberekeningen aanpassen aan realiteit (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000526_EL | 4 | 2022-02-14 |  | - | 502 | 514844205838-O-1520 | Lot 4 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-514844205838o1520202204 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2022-04 | 1
2679 | 05-2022 | 523347766852-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Correcte Ik3max (2022) | 001a | - | PA Kelder | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000567 | INV K21 (D000567) | 21c44 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406062501/00//003 | 2022-02-15 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-15 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Correcte Ik3max (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000567_EL | 4 | 2022-02-15 |  | - | 502 | 523347766852-O-1610 | Lot 4 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-523347766852o1610202204 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2022-04 | 1
2680 | 05-2022 | 523347766852-O-1520 | 4 | - | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). zie tabel (2022) | 001a | - | PA Kelder | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000567 | INV K21 (D000567) | 21c44 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406062501/00//003 | 2022-02-15 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-15 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000567_EL | 4 | 2022-02-15 |  | - | 502 | 523347766852-O-1520 | Lot 4 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-523347766852o1520202204 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2022-04 | 1
2681 | 05-2022 | 523347766825-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Aanduiding netsysteem + correcte Ik3max (2022) | 001a | - | TussenKelder Topaas | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000524 | INV K20 (D000524) | 21c43 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406062501/00//002 | 2022-02-15 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-15 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Aanduiding netsysteem + correcte Ik3max (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000524_EL | 4 | 2022-02-15 |  | - | 502 | 523347766825-O-1610 | Lot 4 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-523347766825o1610202204 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2022-04 | 1
2682 | 05-2022 | 307127174258-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Correcte Ik3max noteren op bord.(2022) | 001a | - | TO -2 AK0403A | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000523 | INV K04 (D000523) | 21c42 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406062501/00//001 | 2022-02-15 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-15 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Correcte Ik3max noteren op bord.(2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000523_EL | 4 | 2022-02-15 |  | - | 502 | 307127174258-O-1610 | Lot 4 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-307127174258o1610202204 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2022-04 | 1
2683 | 05-2022 | 508136131517-O-1520 | 4 | - | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). zie tabel (2022) | 001a | - | TO | ELEC | ELEC | Concessie | D000554 | Conc. Bord A02 300 A (D000554) | 21b13 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14060622/00//000 | 2022-02-21 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-05-19 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000554_EL | 4 | 2022-02-21 |  | - | 502 | 508136131517-O-1520 | Lot 4 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-508136131517o1520202204 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2022-04 | 1
2684 | 05-2022 | 508143700069-O-1614 | 4 | - | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 15/02/2022 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud.(2022) | 001a | - | TO -2 AK0410 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D000565 | ALSB Topaas (D000565) | 21d10 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14060598/01//003 | 2022-02-15 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-15 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 15/02/2022 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud.(2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000565_EL | 4 | 2022-02-15 |  | - | 502 | 508143700069-O-1614 | Lot 4 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-508143700069o1614202204 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2022-04 | 1
2685 | 05-2022 | 508143700069-O-1520 | 4 | - | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). zie kring 4.40b (2022) | 001a | - | TO -2 AK0410 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D000565 | ALSB Topaas (D000565) | 21d10 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14060598/01//003 | 2022-02-15 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-15 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). zie kring 4.40b (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000565_EL | 4 | 2022-02-15 |  | - | 502 | 508143700069-O-1520 | Lot 4 | 2022-04 | biac_kpi502 | 1651276800000 | 05-2022-508143700069o1520202204 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2022-04 | 1
2686 | 05-2022 | 705959738477-O-1520 | 4 | - | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). De vitale uitvoering van het vitaal gedeelte en kringen valt buiten het kader van dit onderzoek. Het is niet mogelijk deze te beoordelen op de correcte vitale uitvoering (o.a. functiebehoud en redundantie) van de installatie, aangezien er nog geen goedkeuring is van de concept- en selectiviteitsstudie. Verder dienen alle gegevens en certificaten van de gebruikte materialen voor het vitaal gedeelte nog aangeleverd en nagekeken te worden. (zie art 104.E) (2020) | 001old | - | OT-1 (TK07281) | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D003861 | INV RWA - OMSCHAKELAAR (D003861) | 21cot01 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/14062459/00//000 | 2020-01-15 | 2022-05-18 | 0 | Verzending datum | 2022-05-18 | 0 | 0 | 0-3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). De vitale uitvoering van het vitaal gedeelte en kringen valt buiten het kader van dit onderzoek. Het is niet mogelijk deze te beoordelen op de correcte vitale uitvoering (o.a. functiebehoud en redundantie) van de installatie, aangezien er nog geen goedkeuring is van de concept- en selectiviteitsstudie. Verder dienen alle gegevens en certificaten van de gebruikte materialen voor het vitaal gedeelte nog aangeleverd en nagekeken te worden. (zie art 104.E) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Low Voltage | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D003861_EL |  |  |  | - | 502 | 705959738477-O-1520 | Lot 4 | 2022-05 | biac_kpi502 | 1652832000000 | 05-2022-705959738477o1520202205 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2022-05 | 1
2687 | 05-2022 | 705959738474-O-1520 | 4 | - | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). De vitale uitvoering van het vitaal gedeelte en kringen valt buiten het kader van dit onderzoek. Het is niet mogelijk deze te beoordelen op de correcte vitale uitvoering (o.a. functiebehoud en redundantie) van de installatie, aangezien er nog geen goedkeuring is van de concept- en selectiviteitsstudie. Verder dienen alle gegevens en certificaten van de gebruikte materialen voor het vitaal gedeelte nog aangeleverd en nagekeken te worden. (zie art 104.E) (2020) | 001old | - | OT-1 (TK07281) | ELEC | ELEC | Fil Rouge | - | INV RWA - NA IT-Transfo | 21cot02 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/14062459/00//001 | 2020-01-15 | 2022-05-18 | 0 | Verzending datum | 2022-05-18 | 0 | 0 | 0-3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1520-Berekeningsnota's zijn voor te leggen of te vervolledigen om bij een gelijkvormigheidscontrole te verifiëren dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen (B1: 4., 5., 9.1.1.; B3: 4., 5.). De vitale uitvoering van het vitaal gedeelte en kringen valt buiten het kader van dit onderzoek. Het is niet mogelijk deze te beoordelen op de correcte vitale uitvoering (o.a. functiebehoud en redundantie) van de installatie, aangezien er nog geen goedkeuring is van de concept- en selectiviteitsstudie. Verder dienen alle gegevens en certificaten van de gebruikte materialen voor het vitaal gedeelte nog aangeleverd en nagekeken te worden. (zie art 104.E) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Low Voltage | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 21cot02_EL |  |  |  | - | 502 | 705959738474-O-1520 | Lot 4 | 2022-05 | biac_kpi502 | 1652832000000 | 05-2022-705959738474o1520202205 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2022-05 | 1
2688 | 05-2022 | 705959738474-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Kring 5Q1: instelwaardes werden manueel aangevuld. (2020) | 001old | - | OT-1 (TK07281) | ELEC | ELEC | Fil Rouge | - | INV RWA - NA IT-Transfo | 21cot02 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/14062459/00//001 | 2020-01-15 | 2022-05-18 | 0 | Verzending datum | 2022-05-18 | 0 | 0 | 0-3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Kring 5Q1: instelwaardes werden manueel aangevuld. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Low Voltage | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 21cot02_EL |  |  |  | - | 502 | 705959738474-O-1509 | Lot 4 | 2022-05 | biac_kpi502 | 1652832000000 | 05-2022-705959738474o1509202205 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2022-05 | 1
2689 | 05-2022 | 705959738474-O-1419 | 4 | - | E-O-1419-Een toestel voor permanente isolatiebewaking van het geïsoleerd net (IT) ontbreekt (B1: 2.4.1.; 4.2.3.4.; B3: 2.4.1.; 4.2.3.4.). Toestel voor permanente isolatiebewaking is aanwezig, maar goede werking dient nog gecontroleerd te worden. (2020) | 001old | - | OT-1 (TK07281) | ELEC | ELEC | Fil Rouge | - | INV RWA - NA IT-Transfo | 21cot02 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/14062459/00//001 | 2020-01-15 | 2022-05-18 | 0 | Verzending datum | 2022-05-18 | 0 | 0 | 0-3M | 1 | 1 - contacts indirects |  |  |  | 4 | E-O-1419-Een toestel voor permanente isolatiebewaking van het geïsoleerd net (IT) ontbreekt (B1: 2.4.1.; 4.2.3.4.; B3: 2.4.1.; 4.2.3.4.). Toestel voor permanente isolatiebewaking is aanwezig, maar goede werking dient nog gecontroleerd te worden. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Low Voltage | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 21cot02_EL |  |  |  | - | 502 | 705959738474-O-1419 | Lot 4 | 2022-05 | biac_kpi502 | 1652832000000 | 05-2022-705959738474o1419202205 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2022-05 | 1
2690 | 05-2022 | 307127895072-O-1011 | 4 | - | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. Kringen Q2.1 + Q2.4 + Q2.8 + Q2.9 werden op 05/05/2022 gecontroleerd, volgende isolatiemetingen voor 05/05/2027. Kring Q2.3 werd op 11/01/2021 gecontroleerd, volgende isolatiemetingen voor 11/01/2026. Kring Q2.5 werd op 07/12/2020 gecontroleerd, volgende isolatiemetingen voor 07/12/2025. Kring Q2.6 werd op 13/09/2018 gecontroleerd, volgende isolatiemetingen voor 13/09/2023. Kring Q2.7 werd op 15/06/2021 gecontroleerd, volgende isolatiemetingen voor 15/06/2026. Kring Q2.10 werd op 06/08/2020 gecontroleerd, volgende isolatiemetingen voor 06/08/2025. (2022) | 001old | - | OT +0 TG7059 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D000181 | ALSB Cabine D (D000181) | 21d16 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/14062459/02//003 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | 0 | Verzending datum | 2022-05-11 | 0 | 0 | 0-3M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. Kringen Q2.1 + Q2.4 + Q2.8 + Q2.9 werden op 05/05/2022 gecontroleerd, volgende isolatiemetingen voor 05/05/2027. Kring Q2.3 werd op 11/01/2021 gecontroleerd, volgende isolatiemetingen voor 11/01/2026. Kring Q2.5 werd op 07/12/2020 gecontroleerd, volgende isolatiemetingen voor 07/12/2025. Kring Q2.6 werd op 13/09/2018 gecontroleerd, volgende isolatiemetingen voor 13/09/2023. Kring Q2.7 werd op 15/06/2021 gecontroleerd, volgende isolatiemetingen voor 15/06/2026. Kring Q2.10 werd op 06/08/2020 gecontroleerd, volgende isolatiemetingen voor 06/08/2025. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Mamadou Saliou Sow | TeamElek-LV | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | Philippe Neys | DNBBA | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Low Voltage | Low Voltage | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000181_EL |  |  |  | - | 502 | 307127895072-O-1011 | Lot 4 | 2022-05 | biac_kpi502 | 1652227200000 | 05-2022-307127895072o1011202205 | 2022-06 | Lot4 (BACDNB) | 2022-05 | 1