## Lot 1
Feedback gegeven
Maand | SRid | Status | Opm. nummer | Vaststelling | Gebouw | Verdieping | Plaats | Technique | Sous-technique | Materiaal | AssetCode | Toestel | BACid | Frequentie | Controle | Verslag | Verslag Datum | Referentie datum | Referentie Jaar | Referentie datum bron | Laatste verzending | Herhaling | Aandachtspunt | KPI timing | Group | Type | Naam | Datum | Feedback | Orig label | Orig vaststelling | Controle organisme | To | Cc 1 | Cc 2 | Cc 3 | Cc 4 | Cc 5 | Cc 6 | Cc 7 | Cc 8 | Cc 9 | BAC Dept | BAC Sub Dept | BAC Service | Groupe | Aannemer | Lot | KPI Type | Short Status nr | Short Status FU | ConcatShortStatus&OrigStatus | Long Status | Classification nr (O/I) | Classification (O/I) | Show graph | Verslag link | Status (M-1) | Verslag Datum (M-1) | FB datum (M-1) | Verwijderd vs M-1 | LineNrCheck | CheckArchived
2020-09 | 514848389281-I-2116 | 5 |  | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | 016 | - | Gebouw 16, tussenkelder | ELEC | ELEC | HVAC | B019732 | Warmac 3 (B019732) | 7i117 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/00//003 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-30 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019732_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 24453 | 514848389281-I-2116
2020-09 | 514848389320-I-2116 | 5 | B019702 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | 016 | - | Gebouw 16 | ELEC | ELEC | HVAC | B019702 | Warmac 2 (B019702) | 7i119 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/00//006 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-30 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019702_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 24452 | 514848389320-I-2116
2020-09 | 514848389300-I-2116 | 5 | B019703 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | 016 | - | Gebouw 16 | ELEC | ELEC | HVAC | B019703 | Warmac 1 (B019703) | 7i118 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/00//007 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-30 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019703_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 24451 | 514848389300-I-2116
2020-09 | 508148453178-I-2116 | 5 | B019657 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | 016 | - | Gebouw 16 | ELEC | ELEC | HVAC | B019657 | Verlichting stookplaats (B019657) | 7i109 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/00//014 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-30 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019657_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 24447 | 508148453178-I-2116
2020-09 | 514848389359-I-2116 | 5 | B021651 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | 016 | - | Gebouw 16, onder dak, bij buffervat | ELEC | ELEC | HVAC | B021651 | Vase tampon (B021651) | 7i120 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/00//017 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-30 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021651_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 24446 | 514848389359-I-2116
2020-09 | 514848189023-I-2116 | 5 |  | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | 016 | - | Gebouw 16 | ELEC | ELEC | HVAC | B021550 | Overhitwaterketel (B021550) | 7i110 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/00//010 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-30 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021550_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 24358 | 514848189023-I-2116
2020-09 | 514848199041-I-2116 | 5 |  | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | 016 | - | Gebouw 16 | ELEC | ELEC | HVAC | B021548 | Ketel 5 (B021548) | 7i111 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/00//001 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-30 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021548_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 24349 | 514848199041-I-2116
2020-09 | 514848399417-I-2116 | 5 |  | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | 016 | - | Gebouw 16 | ELEC | ELEC | HVAC | B021518 | Ketel 4 (B021518) | 7i125 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/00//000 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-30 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021518_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 24348 | 514848399417-I-2116
2020-09 | 514848399434-I-2116 | 5 | B021507 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | 016 | - | Gebouw 16 | ELEC | ELEC | HVAC | B021507 | Ketel 3A-B (B021507) | 7i124 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/00//004 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-30 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021507_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 24347 | 514848399434-I-2116
2020-09 | 514848118880-I-2116 | 5 | B019659 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | 016 | - | Gebouw 16 | ELEC | ELEC | HVAC | B019659 | Ketel 1 (B019659) | 7i108 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/00//012 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-30 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019659_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 24346 | 514848118880-I-2116
2020-09 | 514848389264-I-2116 | 5 |  | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | 016 | - | Gebouw 16, tussenkelder, in kooi atelier | ELEC | ELEC | HVAC | B021577 | Coffret cage (B021577) | 7i116 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/00//020 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-30 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021577_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 24338 | 514848389264-I-2116
2020-09 | 514848389243-I-2116 | 5 |  | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | 016 | - | Gebouw 16 | ELEC | ELEC | HVAC | B019700 | Cabine 3 (B019700) | 7i115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/01//009 | 2020-09-29 | 2021-04-28 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-28 | 0 |  | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019700_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 24337 | 514848389243-I-2116
2020-09 | 514848259128-I-2116 | 5 |  | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | 016 | - | Gebouw 16 | ELEC | ELEC | HVAC | B019681 | Cabine 2 (B019681) | 7i114 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/00//002 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-30 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019681_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 24336 | 514848259128-I-2116
2020-09 | 514848249103-I-2116 | 5 |  | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | 016 | - | Gebouw 16 | ELEC | ELEC | HVAC | B021540 | Cabine 1 (B021540) | 7i113 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/00//005 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-30 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021540_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 24335 | 514848249103-I-2116
2020-09 | 514848188997-I-2116 | 5 |  | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | 016 | - | Gebouw 16 | ELEC | ELEC | ALSB B&F | B019660 | ALSB S 1.1 (B019660) | 7i106 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/00//011 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-30 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019660_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 24292 | 514848188997-I-2116
2020-09 | 163821503716-I-2116 | 5 |  | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | 016 | - | aan H.S. post | ELEC | ELEC | ALSB B&F | B019665 | ALSB D (B019665) | 7i105 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/00//008 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-30 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019665_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 24289 | 163821503716-I-2116
2020-09 | 514848399451-I-2116 | 5 |  | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | 016 | - | Gebouw 16 | ELEC | ELEC | HVAC | B021547 | AEB Verwarming (B021547) | 7i123 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/00//018 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-30 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021547_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 24285 | 514848399451-I-2116
2020-09 | 514848199061-I-2116 | 5 |  | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | 016 | - | Gebouw 16 | ELEC | ELEC | HVAC | B021545 | AEB Reseau 4-4B (B021545) | 7i112 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/00//019 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-30 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021545_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 24284 | 514848199061-I-2116
2020-09 | 514848188980-I-2116 | 5 | B019658 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | 016 | - | Gebouw 16 | ELEC | ELEC | HVAC | B019658 | AEB Netwerken 6 (B019658) | 7i107 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/00//013 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-30 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019658_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 24283 | 514848188980-I-2116
2020-09 | 514848389376-I-2116 | 5 |  | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | 016 | - | Gebouw 16, tussenverdieping | ELEC | ELEC | HVAC | B021578 | AEB Magazin (B021578) | 7i121 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/00//016 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-30 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021578_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 24282 | 514848389376-I-2116
2020-09 | 514848389394-I-2116 | 5 |  | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | 016 | - | Gebouw 16, bureau | ELEC | ELEC | HVAC | B021593 | AEB Bureau (B021593) | 7i122 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533008/00//015 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-30 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021593_EL | 5 | 2020-09-29 |  | - | 24281 | 514848389394-I-2116
2019-09 | 508144363186-I-1712 | 5 |  | E-I-1712-Een overstroombeveiliging aanbrengen in de secundaire kring van de transfo (art. 116, 127 AREI). TFO van 100VA niet beveiligd. Gelieve een beveiliging van max 4A te voorzien. (2019) | 702 | - | Gebouw 702 achter bureel | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | B022324 | C 32 (B022324) | 7i69 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/00//000 | 2019-06-13 | 2018-10-19 | 2018 | Verzending datum | 2018-10-19 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1712-Een overstroombeveiliging aanbrengen in de secundaire kring van de transfo (art. 116, 127 AREI). TFO van 100VA niet beveiligd. Gelieve een beveiliging van max 4A te voorzien. (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Patrick Lenaertz; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 702__2018_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit_C 32___Vinçotte_NC_5J_10-2018 | 5 | 2019-06-13 |  | - | 21468 | 508144363186-I-1712
2018-07 | 508144363082-I-1509 | 5 |  | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2017) | 702 | - | Gebouw 702 -1 | ELEC | ELEC | HVAC | - | Warmterecuperatie (?) | 7i59 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1315605016/00//003 | 2017-07-17 | 2018-06-04 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-04 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2017) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 702__2017_ELEC_HVAC_Elektriciteit_Warmterecuperatie___Vinçotte_NC_5J_7-2017 | 5 | 2017-07-17 |  | - | 8541 | 508144363082-I-1509
2018-06 | 508144362959-I-1509 | 5 |  | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2017) | 702 | - | Gebouw 702 -1 HS-post | ELEC | ELEC | HVAC | - | BT 1 (?) | 7i71 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1315605016/00//015 | 2017-07-17 | 2018-06-04 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-04 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2017) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 702__2017_ELEC_HVAC_Elektriciteit_BT 1___Vinçotte_NC_5J_7-2017 | 5 | 2017-07-17 |  | - | 8032 | 508144362959-I-1509
2019-11 | 23574087-F-2 | 4 |  | L-I-F-Onderste sport vervormd, te vervangen. | 016 | - |  | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | KOOILADDER MET BORSTWERING/ALTREX/BA16/LA5 | 8g16 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13521801/00//01/DP | 2019-10-29 | 2019-11-12 | 2019 | Verzending datum | 2019-11-12 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Onderste sport vervormd, te vervangen. | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 1: Yves Lucq; Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Patrick Lenaertz; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 016__2019_LIFTING_Ladders algemeen__vaste ladder_5__Vinçotte_CR_1J_10-2019 to 10-2020 | 4 | 2019-10-29 |  | - | 21995 | 23574087-F-2
2019-11 | 23574087-F-1 | 4 |  | L-I-F-Gemerkte losse bouten aan de bevestiging van de ladder vast te zetten. | 016 | - |  | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | KOOILADDER MET BORSTWERING/ALTREX/BA16/LA5 | 8g16 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13521801/00//01/DP | 2019-10-29 | 2019-11-12 | 2019 | Verzending datum | 2019-11-12 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Gemerkte losse bouten aan de bevestiging van de ladder vast te zetten. | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 1: Yves Lucq; Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Patrick Lenaertz; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 016__2019_LIFTING_Ladders algemeen__vaste ladder_5__Vinçotte_CR_1J_10-2019 to 10-2020 | 4 | 2019-10-29 |  | - | 21994 | 23574087-F-1
2019-09 | 508144363186-O-1710 | 4 |  | E-O-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (art. 251.05 AREI). Gelieve de Icc van het bord bekend te maken teinde na te kunnen kijken of een diff van 3kA voldoende is voor de installatie (kring QF4.1). (2019) | 702 | - | Gebouw 702 achter bureel | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | B022324 | C 32 (B022324) | 7i69 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/00//000 | 2019-06-13 | 2018-10-19 | 2018 | Verzending datum | 2018-10-19 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 4 | E-O-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (art. 251.05 AREI). Gelieve de Icc van het bord bekend te maken teinde na te kunnen kijken of een diff van 3kA voldoende is voor de installatie (kring QF4.1). (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Patrick Lenaertz; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 702__2018_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit_C 32___Vinçotte_NC_5J_10-2018 | 4 | 2019-06-13 |  | - | 21469 | 508144363186-O-1710
2019-02 | ANPI 7072 | 4 |  |  Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 702 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | 4 | hb19 | 12 | - | FID/1395I702/ER/21-039/C | 2021-03-22 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 |  Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Patrick Lenaertz; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb19_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 15910 | ANPI 7072
2019-02 | ANPI 7070 | 4 |  |  Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 702 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | 2 | hb19 | 12 | - | FID/1395I702/ER/21-039/C | 2021-03-22 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 |  Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Patrick Lenaertz; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb19_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 15908 | ANPI 7070
2020-12 | 307114852418-O-F5 | 4 |  | E-O-F5-Het technische dossier werd ons niet voorgelegd in 2020. (NBN C 18-100 § 5.10). (2020) | 702 | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - Gebouw 702 - Algemeen | 9i | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//008 | 2020-12-18 | 2021-01-04 | 2021 | Verzending datum | 2021-01-04 | 0 |  | 0 - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F5-Het technische dossier werd ons niet voorgelegd in 2020. (NBN C 18-100 § 5.10). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307114852418_BL | 4 | 2020-12-18 |  | - | 25005 | 307114852418-O-F5
2021-04 | 22523163-F-2 | 4 | B022301 | L-I-F-Goede werking van de poort na te zien, werkt niet automatisch. | 702 | - | B022301 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/21207300-1 | 8GP702B022301 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876402/00//01/DP | 2021-04-06 | 2021-04-29 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-29 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Goede werking van de poort na te zien, werkt niet automatisch. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Patrick Lenaertz; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022301_SM | 4 | 2021-04-06 |  | - | 25574 | 22523163-F-2
2021-04 | 22523163-F-1 | 4 | B022301 | L-I-F-Gebroken ruit in de deur te vervangen. | 702 | - | B022301 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/21207300-1 | 8GP702B022301 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876402/00//01/DP | 2021-04-06 | 2021-04-29 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-29 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Gebroken ruit in de deur te vervangen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Patrick Lenaertz; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022301_SM | 4 | 2021-04-06 |  | - | 25573 | 22523163-F-1

## Lot 2
Feedback gegeven
Maand | SRid | Status | Opm. nummer | Vaststelling | Gebouw | Verdieping | Plaats | Technique | Sous-technique | Materiaal | AssetCode | Toestel | BACid | Frequentie | Controle | Verslag | Verslag Datum | Referentie datum | Referentie Jaar | Referentie datum bron | Laatste verzending | Herhaling | Aandachtspunt | KPI timing | Group | Type | Naam | Datum | Feedback | Orig label | Orig vaststelling | Controle organisme | To | Cc 1 | Cc 2 | Cc 3 | Cc 4 | Cc 5 | Cc 6 | Cc 7 | Cc 8 | Cc 9 | BAC Dept | BAC Sub Dept | BAC Service | Groupe | Aannemer | Lot | KPI Type | Short Status nr | Short Status FU | ConcatShortStatus&OrigStatus | Long Status | Classification nr (O/I) | Classification (O/I) | Show graph | Verslag link | Status (M-1) | Verslag Datum (M-1) | FB datum (M-1) | Verwijderd vs M-1 | LineNrCheck | CheckArchived
2019-10 | 307108500005-I-1104 | 8 |  | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). 4Q3 (2019) | 001a | - | PA -2 AK 1111 | ELEC | ELEC | SAN | B002569 | Pompen lokaal 249 C (B002569) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement | Philippe Gonze | 2019-12-30 | Onoplosbaar | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). 4Q3 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 8 | Onoplosbaar | 58 | Onoplosbaar | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 8 | 2019-08-20 | 2019-12-30 | - | 21779 | 307108500005-I-1104
2019-10 | 307108500001-I-1104 | 8 |  | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). 4Q3 (2019) | 001a | - | PA -2 AK 0710 | ELEC | ELEC | SAN | B002509 | Pompen lokaal 249 A (B002509) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement | Philippe Gonze | 2019-12-30 | Onoplosbaar | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). 4Q3 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 8 | Onoplosbaar | 58 | Onoplosbaar | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 8 | 2019-08-20 | 2019-12-30 | - | 21772 | 307108500001-I-1104
2016-05 | 163808140049-I-1509 | 5 | B010053 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +6 Ke5-6 | ELEC | ELEC | HVAC | B010053 | +5C (B010053) | 7i203 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//011 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 |  | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010053_EL | 62 | 2016-05-12 | 2019-12-17 | - | 22 | 163808140049-I-1509
2020-09 | 462553591872-I-1715 | 5 | B018285 | E-I-1715-Een thermische beveiliging met aangepast instelbereik aanbrengen (B1: 4.4.4.1.; B3: 4.4.5.1.). (oud AREI installatie) (2020) | 001c | - | SAT | ELEC | ELEC | HVAC | B018285 | TFM L-P01 (B018285) | 7i179 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358517701/01//027 | 2020-09-03 | 2020-09-16 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-16 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1715-Een thermische beveiliging met aangepast instelbereik aanbrengen (B1: 4.4.4.1.; B3: 4.4.5.1.). (oud AREI installatie) (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018285_EL | 5 | 2020-09-03 |  | - | 24435 | 462553591872-I-1715
2020-09 | 462553591872-I-1610 | 5 | B018285 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie klemmenstrook. (oud AREI installatie) (2020) | 001c | - | SAT | ELEC | ELEC | HVAC | B018285 | TFM L-P01 (B018285) | 7i179 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358517701/01//027 | 2020-09-03 | 2020-09-16 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-16 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie klemmenstrook. (oud AREI installatie) (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018285_EL | 5 | 2020-09-03 |  | - | 24434 | 462553591872-I-1610
2020-09 | 462553591872-I-1607 | 5 | B018285 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Zie afgebroken wartel (oud AREI installatie). (2020) | 001c | - | SAT | ELEC | ELEC | HVAC | B018285 | TFM L-P01 (B018285) | 7i179 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358517701/01//027 | 2020-09-03 | 2020-09-16 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-16 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Zie afgebroken wartel (oud AREI installatie). (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018285_EL | 5 | 2020-09-03 |  | - | 24433 | 462553591872-I-1607
2020-09 | 462553591872-I-1509 | 5 | B018285 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2020) | 001c | - | SAT | ELEC | ELEC | HVAC | B018285 | TFM L-P01 (B018285) | 7i179 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358517701/01//027 | 2020-09-03 | 2020-09-16 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-16 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018285_EL | 5 | 2020-09-03 |  | - | 24432 | 462553591872-I-1509
2020-09 | 462553591872-I-1503 | 5 | B018285 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Voeding van ? - kabeltype + secties - kringen die ontbreken en/of verkeerd aangeduid. (oud AREI installatie) (2020) | 001c | - | SAT | ELEC | ELEC | HVAC | B018285 | TFM L-P01 (B018285) | 7i179 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358517701/01//027 | 2020-09-03 | 2020-09-16 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-16 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Voeding van ? - kabeltype + secties - kringen die ontbreken en/of verkeerd aangeduid. (oud AREI installatie) (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018285_EL | 5 | 2020-09-03 |  | - | 24431 | 462553591872-I-1503
2020-09 | 504446675180-I-1509 | 5 | B003993 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). -Het plan van bijzondere uitwendige invloeden werd ons niet voorgelegd (2018) | 001g | - | 0 | ELEC | ELEC | HVAC | - | TFM G 02/00 (?) | 7i184 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085073701/00//002 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018 | Verzending datum | 2018-10-04 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). -Het plan van bijzondere uitwendige invloeden werd ons niet voorgelegd (2018) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | !!! ---- Missing data ---- !!! | 5 | 2018-10-04 |  | - | 24429 | 504446675180-I-1509
2020-09 | 508149164528-I-1610 | 5 | B028366 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Naam correct op bord plaatsen TE-CV-35 QR code ontbreekt (2019) | 001a | - | TO Techniek (AT02001) | ELEC | ELEC | HVAC | - | TE-CV-35 (?) | 7i190 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085073701/00//011 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019 | Verzending datum | 2019-06-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Naam correct op bord plaatsen TE-CV-35 QR code ontbreekt (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | !!! ---- Missing data ---- !!! | 5 | 2019-06-20 |  | - | 24426 | 508149164528-I-1610
2020-09 | 508149164528-I-1503 | 5 | B028366 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding aanduiden op schema (2019) | 001a | - | TO Techniek (AT02001) | ELEC | ELEC | HVAC | - | TE-CV-35 (?) | 7i190 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085073701/00//011 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019 | Verzending datum | 2019-06-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding aanduiden op schema (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | !!! ---- Missing data ---- !!! | 5 | 2019-06-20 |  | - | 24425 | 508149164528-I-1503
2020-09 | 508149164534-I-1607 | 5 | B028415 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (art. 19, 49.01 en 248 AREI). Open wartelinvoeren in het bord (2019) | 001a | - | AL 0408 dak | ELEC | ELEC | HVAC | - | TE-CV-01C bis (?) | 7i189 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085073701/00//012 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019 | Verzending datum | 2019-06-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (art. 19, 49.01 en 248 AREI). Open wartelinvoeren in het bord (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | !!! ---- Missing data ---- !!! | 5 | 2019-06-20 |  | - | 24421 | 508149164534-I-1607
2020-09 | 163806540028-I-1611 | 5 | B002069 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Hoofdschakelaar label komt niet overeen met schema (2020) | 001a | - | PA +0 AP 1942 | ELEC | ELEC | TDE | B002069 | TDE P19 (B002069) | 7fa033 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533007/00//004 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Hoofdschakelaar label komt niet overeen met schema (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002069_EL | 5 | 2020-09-01 |  | - | 24420 | 163806540028-I-1611
2020-09 | 163806540028-I-1503 | 5 | B002069 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | 001a | - | PA +0 AP 1942 | ELEC | ELEC | TDE | B002069 | TDE P19 (B002069) | 7fa033 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533007/00//004 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002069_EL | 5 | 2020-09-01 |  | - | 24419 | 163806540028-I-1503
2020-09 | 163806540021-I-1611 | 5 | B002073 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). hoofdschakelaar label komt niet overeen met schema (2020) | 001a | - | PA +0 AP 1306 | ELEC | ELEC | TDE | B002073 | TDE P12 (B002073) | 7fa028 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533007/00//003 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). hoofdschakelaar label komt niet overeen met schema (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002073_EL | 5 | 2020-09-01 |  | - | 24418 | 163806540021-I-1611
2020-09 | 163806540021-I-1503 | 5 | B002073 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2020) | 001a | - | PA +0 AP 1306 | ELEC | ELEC | TDE | B002073 | TDE P12 (B002073) | 7fa028 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533007/00//003 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002073_EL | 5 | 2020-09-01 |  | - | 24417 | 163806540021-I-1503
2020-09 | 163806540017-I-1710 | 5 | B002076 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). kring Q20 3 kA, is dit voldoende? (2020) | 001a | - | PA +0 AP 0906 | ELEC | ELEC | TDE | B002076 | TDE P08 (B002076) | 7fa026 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533007/00//002 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). kring Q20 3 kA, is dit voldoende? (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002076_EL | 5 | 2020-09-01 |  | - | 24415 | 163806540017-I-1710
2020-09 | 163806540017-I-1611 | 5 | B002076 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). hoofdschakelaar label komt niet overeen met schema (2020) | 001a | - | PA +0 AP 0906 | ELEC | ELEC | TDE | B002076 | TDE P08 (B002076) | 7fa026 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533007/00//002 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). hoofdschakelaar label komt niet overeen met schema (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002076_EL | 5 | 2020-09-01 |  | - | 24414 | 163806540017-I-1611
2020-09 | 163806540017-I-1503 | 5 | B002076 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2020) | 001a | - | PA +0 AP 0906 | ELEC | ELEC | TDE | B002076 | TDE P08 (B002076) | 7fa026 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533007/00//002 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002076_EL | 5 | 2020-09-01 |  | - | 24413 | 163806540017-I-1503
2020-09 | 307114852452-I-1850 | 5 | B000723 | E-I-1850-De niet gebruikte leidingen dienen verwijderd of aan beide zijden geaard te worden. Losse kabel bij ingang lokaal achter deur in kabelbaan links naast bord TDE Dimming (2020) | 001a | - | TO +0 AP 0433 | ELEC | ELEC | TDE | B000723 | TDE P04 (B000723) | 7ft19 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533007/00//001 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1850-De niet gebruikte leidingen dienen verwijderd of aan beide zijden geaard te worden. Losse kabel bij ingang lokaal achter deur in kabelbaan links naast bord TDE Dimming (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000723_EL | 5 | 2020-09-01 |  | - | 24412 | 307114852452-I-1850
2020-09 | 307114852452-I-1611 | 5 | B000723 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Klemnummering in schema komt niet overeen met werkelijkheid in bord (2020) | 001a | - | TO +0 AP 0433 | ELEC | ELEC | TDE | B000723 | TDE P04 (B000723) | 7ft19 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533007/00//001 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Klemnummering in schema komt niet overeen met werkelijkheid in bord (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000723_EL | 5 | 2020-09-01 |  | - | 24411 | 307114852452-I-1611
2020-09 | 307114852452-I-1503 | 5 | B000723 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2020) | 001a | - | TO +0 AP 0433 | ELEC | ELEC | TDE | B000723 | TDE P04 (B000723) | 7ft19 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533007/00//001 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000723_EL | 5 | 2020-09-01 |  | - | 24410 | 307114852452-I-1503
2020-09 | 307114852452-I-1501 | 5 | B000723 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Indienststelling kring Q63 voor te leggen + achterliggend bord (TDE Dimming) (2020) | 001a | - | TO +0 AP 0433 | ELEC | ELEC | TDE | B000723 | TDE P04 (B000723) | 7ft19 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533007/00//001 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Indienststelling kring Q63 voor te leggen + achterliggend bord (TDE Dimming) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000723_EL | 5 | 2020-09-01 |  | - | 24409 | 307114852452-I-1501
2020-09 | 307114852451-I-1503 | 5 | B000654 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | 001a | - | TO +0 AP 0325 | ELEC | ELEC | TDE | B000654 | TDE P03 (B000654) | 7ft17 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533007/00//000 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000654_EL | 5 | 2020-09-01 |  | - | 24408 | 307114852451-I-1503
2020-09 | 393039910158-I-1610 | 5 | B027344 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie label T250 (2020) | 001a | - | TO +0 | ELEC | ELEC | TDE | B027344 | TDE P01bis (B027344) | 7ft16 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533007/00//005 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie label T250 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027344_EL | 5 | 2020-09-01 |  | - | 24407 | 393039910158-I-1610
2020-09 | 393039910158-I-1503 | 5 | B027344 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | 001a | - | TO +0 | ELEC | ELEC | TDE | B027344 | TDE P01bis (B027344) | 7ft16 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533007/00//005 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027344_EL | 5 | 2020-09-01 |  | - | 24406 | 393039910158-I-1503
2020-09 | 163806540042-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2020) | 001a | - | PA +1 AA 1947 | ELEC | ELEC | TDE | B001911 | TDE A19 (B001911) | 7fa017 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533007/00//019 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001911_EL | 5 | 2020-09-01 |  | - | 24405 | 163806540042-I-1503
2020-09 | 163806540041-I-1611 | 5 |  | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | 001a | - | PA +1 AA 1916 | ELEC | ELEC | TDE | B001895 | TDE A18 (B001895) | 7fa016 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533007/00//018 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001895_EL | 5 | 2020-09-01 |  | - | 24404 | 163806540041-I-1611
2020-09 | 163806540041-I-1610 | 5 |  | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2020) | 001a | - | PA +1 AA 1916 | ELEC | ELEC | TDE | B001895 | TDE A18 (B001895) | 7fa016 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533007/00//018 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001895_EL | 5 | 2020-09-01 |  | - | 24403 | 163806540041-I-1610
2020-09 | 163806540041-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2020) | 001a | - | PA +1 AA 1916 | ELEC | ELEC | TDE | B001895 | TDE A18 (B001895) | 7fa016 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533007/00//018 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001895_EL | 5 | 2020-09-01 |  | - | 24402 | 163806540041-I-1503
2020-09 | 163806540041-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). indienststellingsverslag voor te leggen voor kring Q67 (2020) | 001a | - | PA +1 AA 1916 | ELEC | ELEC | TDE | B001895 | TDE A18 (B001895) | 7fa016 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533007/00//018 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). indienststellingsverslag voor te leggen voor kring Q67 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001895_EL | 5 | 2020-09-01 |  | - | 24401 | 163806540041-I-1501
2020-09 | 163806540040-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | 001a | - | PA +1 AA 1759 | ELEC | ELEC | TDE | B001926 | TDE A17 (B001926) | 7fa015 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533007/00//017 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001926_EL | 5 | 2020-09-01 |  | - | 24400 | 163806540040-I-1503
2020-09 | 163806540038-I-1615 | 5 |  | E-I-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). in de linkse deur van het bord is geen slot meer aanwezig, afgebroken (2020) | 001a | - | PA +1 AA 1541 | ELEC | ELEC | TDE | B001942 | TDE A15 (B001942) | 7fa013 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533007/00//016 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). in de linkse deur van het bord is geen slot meer aanwezig, afgebroken (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001942_EL | 5 | 2020-09-01 |  | - | 24399 | 163806540038-I-1615
2020-09 | 163806540038-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2020) | 001a | - | PA +1 AA 1541 | ELEC | ELEC | TDE | B001942 | TDE A15 (B001942) | 7fa013 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533007/00//016 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001942_EL | 5 | 2020-09-01 |  | - | 24398 | 163806540038-I-1503
2020-09 | 163806540037-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2020) | 001a | - | PA +1 AA 1516 | ELEC | ELEC | TDE | B001860 | TDE A14 (B001860) | 7fa012 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533007/00//015 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001860_EL | 5 | 2020-09-01 |  | - | 24397 | 163806540037-I-1503
2020-09 | 163806540036-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2020) | 001a | - | PA +1 AA 1347 | ELEC | ELEC | TDE | B001958 | TDE A13 (B001958) | 7fa011 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533007/00//014 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001958_EL | 5 | 2020-09-01 |  | - | 24396 | 163806540036-I-1503
2020-09 | 163806540035-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2020) | 001a | - | PA +1 AA 1313 | ELEC | ELEC | TDE | B001835 | TDE A12 (B001835) | 7fa010 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533007/00//013 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001835_EL | 5 | 2020-09-01 |  | - | 24395 | 163806540035-I-1503
2020-09 | 163806540034-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | 001a | - | PA +1 AA 1154 | ELEC | ELEC | TDE | B001976 | TDE A11 (B001976) | 7fa009 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533007/00//012 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001976_EL | 5 | 2020-09-01 |  | - | 24394 | 163806540034-I-1503
2020-09 | 163806540033-I-1611 | 5 |  | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). klemnummering in bord komt niet overeen met schema (2020) | 001a | - | PA +1 AA 1125 | ELEC | ELEC | TDE | B001819 | TDE A10 (B001819) | 7fa008 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533007/00//011 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). klemnummering in bord komt niet overeen met schema (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001819_EL | 5 | 2020-09-01 |  | - | 24393 | 163806540033-I-1611
2020-09 | 163806540033-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2020) | 001a | - | PA +1 AA 1125 | ELEC | ELEC | TDE | B001819 | TDE A10 (B001819) | 7fa008 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533007/00//011 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001819_EL | 5 | 2020-09-01 |  | - | 24392 | 163806540033-I-1503
2020-09 | 163806540031-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2020) | 001a | - | PA +1 AA 0913 | ELEC | ELEC | TDE | B001799 | TDE A08 (B001799) | 7fa006 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533007/00//010 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001799_EL | 5 | 2020-09-01 |  | - | 24391 | 163806540031-I-1503
2020-09 | 163806540030-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2020) | 001a | - | PA +1 AA 0760 | ELEC | ELEC | TDE | B007035 | TDE A07 (B007035) | 7fa005 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533007/00//009 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007035_EL | 5 | 2020-09-01 |  | - | 24390 | 163806540030-I-1503
2020-09 | 163806540030-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Indienststellingsverslag voor te leggen zie kring(en): Q23 + Q58 (2020) | 001a | - | PA +1 AA 0760 | ELEC | ELEC | TDE | B007035 | TDE A07 (B007035) | 7fa005 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533007/00//009 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Indienststellingsverslag voor te leggen zie kring(en): Q23 + Q58 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007035_EL | 5 | 2020-09-01 |  | - | 24389 | 163806540030-I-1501
2020-09 | 163806540029-I-1611 | 5 |  | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Klemnummering in bord komt niet overeen met schema (2020) | 001a | - | PA +1 AA 0725 | ELEC | ELEC | TDE | B001780 | TDE A06 (B001780) | 7fa004 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533007/00//008 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Klemnummering in bord komt niet overeen met schema (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001780_EL | 5 | 2020-09-01 |  | - | 24388 | 163806540029-I-1611
2020-09 | 163806540029-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | 001a | - | PA +1 AA 0725 | ELEC | ELEC | TDE | B001780 | TDE A06 (B001780) | 7fa004 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533007/00//008 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001780_EL | 5 | 2020-09-01 |  | - | 24387 | 163806540029-I-1503
2020-09 | 307114852456-I-1503 | 5 | B003446 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | 001a | - | TO +1 AA 0433 | ELEC | ELEC | TDE | B003446 | TDE A04 (B003446) | 7ft14 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533007/00//007 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B003446_EL | 5 | 2020-09-01 |  | - | 24386 | 307114852456-I-1503
2020-09 | 307114852455-I-1503 | 5 | B003445 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | 001a | - | TO +1 AA 0317 | ELEC | ELEC | TDE | B003445 | TDE A03 (B003445) | 7ft13 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533007/00//006 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-17 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B003445_EL | 5 | 2020-09-01 |  | - | 24385 | 307114852455-I-1503
2020-08 | ANPI 8818 | 5 |  | Batterijstoring van het Somati-stuurbord wordt niet doorgemeld. Deze is overbodig sinds de plaatsing van de bluscentrale in 2014 en dient volledig verwijderd worden (herhaling). | 001new | _1Kelder | Lokaal stock fuel K2S7 | FIRE | Schuimblussing | Schuimblussing | - | - | sch2 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/21-051/C | 2021-05-10 | 2020-08-21 | 2020 | Origineel datum | 2021-05-18 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 5 | Batterijstoring van het Somati-stuurbord wordt niet doorgemeld. Deze is overbodig sinds de plaatsing van de bluscentrale in 2014 en dient volledig verwijderd worden. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sch2_KF | 5 | 2020-08-21 | - | - | 24274 | ANPI 8818
2020-08 | 163815152207-I-1104 | 5 |  | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen EN06 - EN07. (2020) | 001new | - | NT +3 Ke7 | ELEC | ELEC | TDE | B011120 | TDE 77/03 (B011120) | 7fn48 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//006 | 2020-06-22 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen EN06 - EN07. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011120_EL | 5 | 2020-06-22 |  | - | 23736 | 163815152207-I-1104
2020-08 | 163815152198-I-1104 | 5 |  | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring: ES03. (2020) | 001new | - | NT +2 Ke7 | ELEC | ELEC | TDE | B011134 | TDE 77/02 (B011134) | 7fn37 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//005 | 2020-06-22 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring: ES03. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011134_EL | 5 | 2020-06-22 |  | - | 23734 | 163815152198-I-1104
2020-08 | 163815152172-I-1104 | 5 | B013666 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kringen: Q3 en Q13. (2020) | 001new | - | NT -1 Ke6 | ELEC | ELEC | TDE | B013666 | TDE 65/11 bis (B013666) | 7fn008 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266505/00//005 | 2020-06-29 | 2020-07-30 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-30 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kringen: Q3 en Q13. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013666_EL | 5 | 2020-06-29 |  | - | 23732 | 163815152172-I-1104
2020-08 | 163815152221-I-1104 | 5 | B011970 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring ES02. (2020) | 001new | - | NT +5 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B011970 | TDE 57/05 (B011970) | 7fn010 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266505/00//003 | 2020-06-29 | 2020-07-30 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-30 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring ES02. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011970_EL | 5 | 2020-06-29 |  | - | 23726 | 163815152221-I-1104
2020-08 | 163815152204-I-1104 | 5 |  | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen aangeduid in tabel. (2020) | 001new | - | NT +3 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B011170 | TDE 57/03 (B011170) | 7fn45 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/02//025 | 2020-06-22 | 2020-07-30 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-30 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen aangeduid in tabel. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011170_EL | 5 | 2020-06-22 |  | - | 23722 | 163815152204-I-1104
2020-08 | 163815152196-I-1104 | 5 |  | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: ES30 - EN66. (2020) | 001new | - | NT +2 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B011139 | TDE 57/02 (B011139) | 7fn35 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/01//022 | 2020-06-25 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: ES30 - EN66. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011139_EL | 5 | 2020-06-25 |  | - | 23719 | 163815152196-I-1104
2020-08 | 163815152195-I-1104 | 5 |  | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: ES01 - ES02 - EN30. (2020) | 001new | - | NT +2 Ke4 | ELEC | ELEC | TDE | B011140 | TDE 47/02 (B011140) | 7fn34 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//023 | 2020-06-25 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: ES01 - ES02 - EN30. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011140_EL | 5 | 2020-06-25 |  | - | 23703 | 163815152195-I-1104
2020-08 | 163815152219-I-1104 | 5 | B012789 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kringen: ES02, ES29 en EN81. (2020) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | ELEC | TDE | B012789 | TDE 25/05 (B012789) | 7fn009 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266505/00//001 | 2020-06-29 | 2020-07-30 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-30 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kringen: ES02, ES29 en EN81. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012789_EL | 5 | 2020-06-29 |  | - | 23700 | 163815152219-I-1104
2020-08 | 163815152212-I-1104 | 5 | B012369 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring: F1. (2020) | 001new | - | NT +4 Ke2 | ELEC | ELEC | TDE | B012369 | TDE 25/04 (B012369) | 7fn021 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//024 | 2020-06-25 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring: F1. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012369_EL | 5 | 2020-06-25 |  | - | 23697 | 163815152212-I-1104
2020-08 | 163815152189-I-1104 | 5 |  | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: ES01 - ES03 - ES82. (2020) | 001new | - | NT +1 | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE 25/01 (?) | 7fn22 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//013 | 2020-06-24 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: ES01 - ES03 - ES82. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 163815152189_EL | 5 | 2020-06-24 |  | - | 23694 | 163815152189-I-1104
2020-08 | 163815152211-I-1104 | 5 | B013712 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring: Q26. (2020) | 001new | - | NT +4 TM2945 | ELEC | ELEC | TDE | B013712 | TDE 16/04.1 (B013712) | 7fn022 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//003 | 2020-06-25 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring: Q26. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013712_EL | 5 | 2020-06-25 |  | - | 23689 | 163815152211-I-1104
2020-08 | 163815152188-I-1104 | 5 |  | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: ES02 - EN41. (2020) | 001new | - | NT +1 | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE 16/01 (?) | 7fn23 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//014 | 2020-06-24 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: ES02 - EN41. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 163815152188_EL | 5 | 2020-06-24 |  | - | 23684 | 163815152188-I-1104
2020-08 | 163815152217-I-1104 | 5 | B010390 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: F - ES30. (2020) | 001new | - | NT +5 Ke10 | ELEC | ELEC | TDE | B010390 | TDE 10/05 (B010390) | 7fn014 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//010 | 2020-06-23 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: F - ES30. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010390_EL | 5 | 2020-06-23 |  | - | 23681 | 163815152217-I-1104
2020-08 | 163815162270-I-1104 | 5 | B012396 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring: EN09. (2020) | 001new | - | NT +4 Pizzahut | ELEC | ELEC | TDE | B012396 | TDE 10/04 (B012396) | 7fn019 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//008 | 2020-06-23 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring: EN09. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012396_EL | 5 | 2020-06-23 |  | - | 23677 | 163815162270-I-1104
2020-08 | 393038731411-I-1501 | 5 | B014065 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). plan UIF voor te leggen (2020) | 001new | - | NT +0 TI 2135 | ELEC | ELEC | TDE | B014065 | TDE 10/01 Ter (B014065) | 7fn040 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//017 | 2020-06-24 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). plan UIF voor te leggen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014065_EL | 5 | 2020-06-24 |  | - | 23672 | 393038731411-I-1501
2020-08 | 163815152186-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Plan uitwendige invloedsfactoren? (2020) | 001new | - | NT +1 Lockers | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE 10/01 B (?) | 7fn21 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//015 | 2020-06-24 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Plan uitwendige invloedsfactoren? (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 163815152186_EL | 5 | 2020-06-24 |  | - | 23670 | 163815152186-I-1501
2020-08 | 307114852453-I-1613 | 5 | B000572 | E-I-1613-De nominale stroomsterkte (In) van het materieel (schakelaars, contactoren,...) dient aangepast te worden aan de overstroombeveiliging van de stroomkring (B1: 4.4.1.1.; B3: 4.4.1.1.). Hoofdschakelaar voldoet niet, voeding stroomsterkte is 169A &gt; 160A (2020) | 001a | - | TO +1 AA 0111 | ELEC | ELEC | TDE | B000572 | TDE A01 (B000572) | 7ft11 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533003/05//044 | 2020-07-14 | 2020-08-23 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-23 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1613-De nominale stroomsterkte (In) van het materieel (schakelaars, contactoren,...) dient aangepast te worden aan de overstroombeveiliging van de stroomkring (B1: 4.4.1.1.; B3: 4.4.1.1.). Hoofdschakelaar voldoet niet, voeding stroomsterkte is 169A &gt; 160A (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000572_EL | 5 | 2020-07-14 |  | - | 23483 | 307114852453-I-1613
2020-06 | ANPI 8740 | 5 |  | Collector H: Het signalisatiebord in het collectorlokaal werkt niet meer volledig, enkel post SP2 wordt nog weergegeven. | 001b | _1Platform | - | FIRE | Sprinkler | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/1395H1/RGE/21-004/C | 2021-01-08 | 2020-06-05 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 5 | Collector H: Het signalisatiebord in het collectorlokaal werkt niet meer volledig, enkel post SP2 wordt nog weergegeven. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp2_KF | 5 | 2021-01-08 | - | - | 23334 | ANPI 8740
2020-06 | ANPI 8738 | 5 |  | Collector E: Het signalisatiebord in het collectorlokaal werkt niet meer. | 001b | _1Platform | - | FIRE | Sprinkler | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/1395H1/RGE/21-004/C | 2021-01-08 | 2020-06-05 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 5 | Collector E: Het signalisatiebord in het collectorlokaal werkt niet meer. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp2_KF | 5 | 2021-01-08 | - | - | 23332 | ANPI 8738
2020-06 | ANPI 8733 | 5 |  | Op de brandmeldcentrale in het collectorlokaal staat de melding "storing Pre-action post 3". | 001g | - | Project | FIRE | Sprinkler | Sprinkler | - | - | sp8 | 6 | - | FID/1395H01/RGE/21-005/C | 2021-01-08 | 2020-06-05 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 5 | Op de brandmeldcentrale in het collectorlokaal staat de melding "storing Pre-action post 3". | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp8_KF | 5 | 2021-01-08 | - | - | 23327 | ANPI 8733
2020-06 | 10708711-1019 | 5 | B016910 | L-I-1019-Ophangkabels: te vervangen. (Rappel 3) | 001b | - | 9311422 | LIFTING | LIFTING | Gondels en hangstellingen | - | HANGSTELLING/9311422/TRACTEL | 8G1bS9311422 | 3 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13831752/00//05/DP | 2021-03-02 | 2020-06-01 06:00 | 2020 | Berekend origineel datum | 2021-05-18 | 3 | Herhaling 3 | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 5 | L-I-1019-Ophangkabels: te vervangen. (Rappel 3) | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016910_SW | 5 | 2020-12-03 |  | - | 23307 | 10708711-1019
2020-06 | 508144111486-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Kring 23F4: indienststellingsverslag nog voor te leggen (2020) | 001old | - | APOC | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE VFC/02_04 (?) | 7n2g02 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266501/00//024 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020 | Verzending datum | 2020-06-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Kring 23F4: indienststellingsverslag nog voor te leggen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 508144111486_EL | 5 | 2020-05-27 |  | - | 23275 | 508144111486-I-1501
2020-06 | 523348287858-I-1104 | 5 |  | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Kring Q1 (2020) | 001old | - | OT-1 | ELEC | ELEC | LS B&F | B016658 | TDE Pomp (B016658) | 7aq28 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266501/00//000 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020 | Verzending datum | 2020-06-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Kring Q1 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016658_EL | 5 | 2020-05-27 |  | - | 23273 | 523348287858-I-1104
2020-06 | 307121559252-I-1104 | 5 | B018046 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie tabellen, Kring Q4 (2020) | 001old | - | OT -1 TK05231 | ELEC | ELEC | Secundair | B018046 | TDE EC/-01_02 (GSA) (B018046) | 7n2c06 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266501/00//011 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020 | Verzending datum | 2020-06-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie tabellen, Kring Q4 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018046_EL | 5 | 2020-05-27 |  | - | 23271 | 307121559252-I-1104
2020-06 | 508136271736-I-1501 | 5 | B016610 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Van de 2 onbekende kringen dient het indienststellingsverslag nog voorgelegd te worden. (2020) | 001old | - | OT -1 TK05430 | ELEC | ELEC | Secundair | B016610 | TDE EC/-01_01 (-1R2/-1S2) (B016610) | 7n2c02 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266501/00//007 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020 | Verzending datum | 2020-06-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Van de 2 onbekende kringen dient het indienststellingsverslag nog voorgelegd te worden. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016610_EL | 5 | 2020-05-27 |  | - | 23270 | 508136271736-I-1501
2020-06 | 307121559277-I-1501 | 5 | B017576 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Kringen F5, F6, F7: onbekende kringen, indienststellingsverslag nog voor te leggen (2020) | 001old | - | OT +0 TG07601 | ELEC | ELEC | Secundair | B017576 | TDE DC/00_02.1 (TDE Gaston) (B017576) | 7n2d06 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266501/00//019 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020 | Verzending datum | 2020-06-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Kringen F5, F6, F7: onbekende kringen, indienststellingsverslag nog voor te leggen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017576_EL | 5 | 2020-05-27 |  | - | 23268 | 307121559277-I-1501
2020-06 | 307121559269-I-1501 | 5 | B017240 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Kring 9F3: indienststellingsverslag nog voor te leggen (2020) | 001old | - | OT +2 TA07521 | ELEC | ELEC | Secundair | B017240 | TDE CC/02_03 (1R6D) (B017240) | 7n2d03 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266501/00//016 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020 | Verzending datum | 2020-06-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Kring 9F3: indienststellingsverslag nog voor te leggen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017240_EL | 5 | 2020-05-27 |  | - | 23263 | 307121559269-I-1501
2020-06 | 307121559269-I-1104 | 5 | B017240 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie tabellen kring 9F1 (2020) | 001old | - | OT +2 TA07521 | ELEC | ELEC | Secundair | B017240 | TDE CC/02_03 (1R6D) (B017240) | 7n2d03 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266501/00//016 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020 | Verzending datum | 2020-06-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie tabellen kring 9F1 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017240_EL | 5 | 2020-05-27 |  | - | 23262 | 307121559269-I-1104
2020-04 | ANPI 8677 | 5 |  | Nieuwe openingen zijn gemaakt en niet brandwerend afgedicht. Hierdoor is de gasdichtheid niet meer gewaarborgd. | 001old | _01Platform | - | FIRE | Gasblussing | Gasblussing | - | - | gb11 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/21-028/C | 2021-04-06 | 2020-03-11 | 2020 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Nieuwe openingen zijn gemaakt en niet brandwerend afgedicht. Hierdoor is de gasdichtheid niet meer gewaarborgd. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | gb11_KF | 5 | 2021-04-06 | - | - | 23135 | ANPI 8677
2020-04 | ANPI 8671 | 5 |  | De werking van de brandmeldcentrale dient nagekeken te worden. Het is mogelijk om een reset uit te voeren. | 001new | _1_Tussenverdieping | Matrix | FIRE | Gasblussing | Gasblussing | - | - | gb4 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/20-020/C | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | Origineel datum | 2020-03-30 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | De werking van de brandmeldcentrale dient nagekeken te worden. Het is mogelijk om een reset uit te voeren. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | gb4_KF | 5 | 2020-03-11 | - | - | 23132 | ANPI 8671
2020-04 | ANPI 8666 | 5 |  | De ventilatiegroep BG168 wordt niet meer afgeschakeld bij blussing en de brandkleppen worden niet meer dicht gestuurd. Hierdoor is de gasdichtheid niet meer gewaarborgd. | 001new | _0_Platform | BHTR | FIRE | Gasblussing | Gasblussing | - | - | gb6 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/20-019/C | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | Origineel datum | 2020-03-30 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | De ventilatiegroep BG168 wordt niet meer afgeschakeld bij blussing en de brandkleppen worden niet meer dicht gestuurd. Hierdoor is de gasdichtheid niet meer gewaarborgd. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | gb6_KF | 5 | 2020-03-11 | - | - | 23129 | ANPI 8666
2020-04 | 366725631414-I-1503 | 5 | B011145 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding ES65 is niet te vinden in het bord TDE 135/02. Gelieve ook de correcte naam van automaat op het plan aan te brengen (2020) | 001new | - | NT +2 ALOHA | ELEC | ELEC | UPS | B011145 | UPS N37 (B011145) | 7j109 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//021 | 2020-02-21 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding ES65 is niet te vinden in het bord TDE 135/02. Gelieve ook de correcte naam van automaat op het plan aan te brengen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011145_EL | 5 | 2020-02-21 |  | - | 22992 | 366725631414-I-1503
2020-04 | 366725631413-I-1503 | 5 | B014079 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kringen: Voeding, B, A (kabeltype + sectie) (2020) | 001new | - | NT +2 TL201 | ELEC | ELEC | UPS | B014079 | UPS N15 (B014079) | 7j118 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//030 | 2020-02-07 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kringen: Voeding, B, A (kabeltype + sectie) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014079_EL | 5 | 2020-02-07 |  | - | 22990 | 366725631413-I-1503
2020-04 | 508148894121-I-1503 | 5 | B010887 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: Q1 bordnaam komt niet overeen met de werkelijkheid, klopt niet! (2020) | 001new | - | NT -1 TLO | ELEC | ELEC | UPS | B010887 | UPS A (BLAUW) (B010887) | 7j119 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//031 | 2020-02-21 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: Q1 bordnaam komt niet overeen met de werkelijkheid, klopt niet! (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010887_EL | 5 | 2020-02-21 |  | - | 22989 | 508148894121-I-1503
2020-04 | 547150788644-I-6170 | 5 |  | E-I-6170-De sectie van de PE- of PEN-geleiders is gelijk aan deze van de fasegeleider voor de fasegeleiders tot 16mm² (PEN-doorsnede dient minimum 10mm² te zijn). Indien de sectie van de fasegeleider groter is dan 16mm² en kleiner is dan 35mm², is de sectievan de PE- of PEN-geleider 16mm² en is de doorsnede van de fasegeleider groter dan 35mm², dan is de sectie van de PE- of PEN-geleider minimum gelijk aan de helft van de fasegeleider. Sectie van de aarding gaat van 25mm² naar 6mm² in het bord (2020) | 001new | - | NT+4 T4T1 TM90070 | ELEC | ELEC | UPS | B012292 | TL-RSV (B012292) | 7j86 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//020 | 2020-02-07 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-6170-De sectie van de PE- of PEN-geleiders is gelijk aan deze van de fasegeleider voor de fasegeleiders tot 16mm² (PEN-doorsnede dient minimum 10mm² te zijn). Indien de sectie van de fasegeleider groter is dan 16mm² en kleiner is dan 35mm², is de sectievan de PE- of PEN-geleider 16mm² en is de doorsnede van de fasegeleider groter dan 35mm², dan is de sectie van de PE- of PEN-geleider minimum gelijk aan de helft van de fasegeleider. Sectie van de aarding gaat van 25mm² naar 6mm² in het bord (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012292_EL | 5 | 2020-02-07 |  | - | 22985 | 547150788644-I-6170
2020-04 | 547150788644-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001new | - | NT+4 T4T1 TM90070 | ELEC | ELEC | UPS | B012292 | TL-RSV (B012292) | 7j86 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//020 | 2020-02-07 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012292_EL | 5 | 2020-02-07 |  | - | 22984 | 547150788644-I-1503
2020-04 | 307121559102-I-1708 | 5 | B001916 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art. 116, 117, 118 AREI). Zie kring(en): 11Q3. De thermische beveiliging heeft een regelbereik dat groter is dan de nominale stroomwaarde van de verbruiker. De thermische beveiliging dient vervangen te worden (ander regelbereik) of de nominale stroomwaarde van de verbruiker dient aangepast te worden op het schema, indien dit niet (meer) overeenstemt met de realiteit. (2020) | 001a | - | PA +2 AM 1903 | ELEC | ELEC | HVAC | B001916 | TE-CV-34 (B001916) | 7i154 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//000 | 2020-03-02 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art. 116, 117, 118 AREI). Zie kring(en): 11Q3. De thermische beveiliging heeft een regelbereik dat groter is dan de nominale stroomwaarde van de verbruiker. De thermische beveiliging dient vervangen te worden (ander regelbereik) of de nominale stroomwaarde van de verbruiker dient aangepast te worden op het schema, indien dit niet (meer) overeenstemt met de realiteit. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001916_EL | 5 | 2020-03-02 |  | - | 22979 | 307121559102-I-1708
2020-04 | 307121559102-I-1610 | 5 | B001916 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Zie kring(en): 9Q1. De klemnummers ontbreken. (2020) | 001a | - | PA +2 AM 1903 | ELEC | ELEC | HVAC | B001916 | TE-CV-34 (B001916) | 7i154 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//000 | 2020-03-02 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Zie kring(en): 9Q1. De klemnummers ontbreken. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001916_EL | 5 | 2020-03-02 |  | - | 22978 | 307121559102-I-1610
2020-04 | 307121559101-I-1708 | 5 | B001897 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art. 116, 117, 118 AREI). Zie kring(en): 6Q5. De thermische beveiliging heeft een regelbereik dat groter is dan de nominale stroomwaarde van de verbruiker. De thermische beveiliging dient vervangen te worden (ander regelbereik) of de nominale stroomwaarde van de verbruiker dient aangepast te worden op het schema, indien dit niet (meer) overeenstemt met de realiteit. (2020) | 001a | - | PA +2 AM 1901 | ELEC | ELEC | HVAC | B001897 | TE-CV-33 (B001897) | 7i155 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//001 | 2020-03-02 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art. 116, 117, 118 AREI). Zie kring(en): 6Q5. De thermische beveiliging heeft een regelbereik dat groter is dan de nominale stroomwaarde van de verbruiker. De thermische beveiliging dient vervangen te worden (ander regelbereik) of de nominale stroomwaarde van de verbruiker dient aangepast te worden op het schema, indien dit niet (meer) overeenstemt met de realiteit. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001897_EL | 5 | 2020-03-02 |  | - | 22976 | 307121559101-I-1708
2020-04 | 307121559100-I-1708 | 5 | B002671 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art. 116, 117, 118 AREI). Zie kring(en): 10Q1. De thermische beveiliging heeft een regelbereik dat groter is dan de nominale stroomwaarde van de verbruiker. De thermische beveiliging dient vervangen te worden (ander regelbereik) of de nominale stroomwaarde van de verbruiker dient aangepast te worden op het schema, indien dit niet (meer) overeenstemt met de realiteit. (2020) | 001a | - | PA -2 AK 1906 | ELEC | ELEC | HVAC | - | TE-CV-32 (?) | 7i168 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//014 | 2020-03-11 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art. 116, 117, 118 AREI). Zie kring(en): 10Q1. De thermische beveiliging heeft een regelbereik dat groter is dan de nominale stroomwaarde van de verbruiker. De thermische beveiliging dient vervangen te worden (ander regelbereik) of de nominale stroomwaarde van de verbruiker dient aangepast te worden op het schema, indien dit niet (meer) overeenstemt met de realiteit. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002671_EL | 5 | 2020-03-11 |  | - | 22974 | 307121559100-I-1708
2020-04 | 307121559100-I-1501 | 5 | B002671 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): 16Q1 en 16Q2. (2020) | 001a | - | PA -2 AK 1906 | ELEC | ELEC | HVAC | - | TE-CV-32 (?) | 7i168 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//014 | 2020-03-11 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): 16Q1 en 16Q2. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002671_EL | 5 | 2020-03-11 |  | - | 22973 | 307121559100-I-1501
2020-04 | 307121559092-I-1708 | 5 | B001960 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art. 116, 117, 118 AREI). Zie kring(en): 10Q1. De thermische beveiliging heeft een regelbereik dat groter is dan de nominale stroomwaarde van de verbruiker. De thermische beveiliging dient vervangen te worden (ander regelbereik) of de nominale stroomwaarde van de verbruiker dient aangepast te worden op het schema, indien dit niet (meer) overeenstemt met de realiteit. (2020) | 001a | - | PA +2 AM 1303 | ELEC | ELEC | HVAC | B001960 | TE-CV-25 (B001960) | 7i160 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//006 | 2020-03-04 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art. 116, 117, 118 AREI). Zie kring(en): 10Q1. De thermische beveiliging heeft een regelbereik dat groter is dan de nominale stroomwaarde van de verbruiker. De thermische beveiliging dient vervangen te worden (ander regelbereik) of de nominale stroomwaarde van de verbruiker dient aangepast te worden op het schema, indien dit niet (meer) overeenstemt met de realiteit. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001960_EL | 5 | 2020-03-04 |  | - | 22963 | 307121559092-I-1708
2020-04 | 307121559091-I-1708 | 5 | B001840 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art. 116, 117, 118 AREI). Zie kring 07Q3 instelwaarde maximaal 19A, thermiek vervangen door een met het gepaste regelbereik (2020) | 001a | - | PA +2 AM 1301 | ELEC | ELEC | HVAC | B001840 | TE-CV-24 (B001840) | 7i161 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//007 | 2020-03-04 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art. 116, 117, 118 AREI). Zie kring 07Q3 instelwaarde maximaal 19A, thermiek vervangen door een met het gepaste regelbereik (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001840_EL | 5 | 2020-03-04 |  | - | 22961 | 307121559091-I-1708
2020-04 | 307121559086-I-1501 | 5 | B002595 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): 06Q5 en 06Q51. De nominale stroomsterkte is verhoogd t.o.v. de vorige controle. (2020) | 001a | - | PA -2 AK 1116 | ELEC | ELEC | HVAC | B002595 | TE-CV-19 (B002595) | 7i172 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//018 | 2020-03-11 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): 06Q5 en 06Q51. De nominale stroomsterkte is verhoogd t.o.v. de vorige controle. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002595_EL | 5 | 2020-03-11 |  | - | 22953 | 307121559086-I-1501
2020-04 | 307121559108-I-1501 | 5 | B001800 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): 05Q4. (2020) | 001a | - | PA +2 AM 0901 | ELEC | ELEC | HVAC | B001800 | TE-CV-17 (B001800) | 7i165 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//011 | 2020-03-04 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): 05Q4. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001800_EL | 5 | 2020-03-04 |  | - | 22950 | 307121559108-I-1501
2020-04 | 307121559106-I-1708 | 5 | B002550 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art. 116, 117, 118 AREI). Zie kring(en): 8Q3. De thermische beveiliging heeft een regelbereik dat groter is dan de nominale stroomwaarde van de verbruiker. De thermische beveiliging dient vervangen te worden (ander regelbereik) of de nominale stroomwaarde van de verbruiker dient aangepast te worden op het schema, indien dit niet (meer) overeenstemt met de realiteit. (2020) | 001a | - | PA -2 AK 801 | ELEC | ELEC | HVAC | B002550 | TE-CV-15 (B002550) | 7i174 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//020 | 2020-03-11 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art. 116, 117, 118 AREI). Zie kring(en): 8Q3. De thermische beveiliging heeft een regelbereik dat groter is dan de nominale stroomwaarde van de verbruiker. De thermische beveiliging dient vervangen te worden (ander regelbereik) of de nominale stroomwaarde van de verbruiker dient aangepast te worden op het schema, indien dit niet (meer) overeenstemt met de realiteit. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002550_EL | 5 | 2020-03-11 |  | - | 22947 | 307121559106-I-1708
2020-04 | 307121559106-I-1610 | 5 | B002550 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Zie kring(en): 09Q1. (klemnummers) (2020) | 001a | - | PA -2 AK 801 | ELEC | ELEC | HVAC | B002550 | TE-CV-15 (B002550) | 7i174 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//020 | 2020-03-11 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Zie kring(en): 09Q1. (klemnummers) (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002550_EL | 5 | 2020-03-11 |  | - | 22946 | 307121559106-I-1610
2020-04 | 307121559106-I-1501 | 5 | B002550 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): 09Q1. (2020) | 001a | - | PA -2 AK 801 | ELEC | ELEC | HVAC | B002550 | TE-CV-15 (B002550) | 7i174 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//020 | 2020-03-11 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): 09Q1. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002550_EL | 5 | 2020-03-11 |  | - | 22945 | 307121559106-I-1501
2020-04 | 307121559105-I-1708 | 5 | B001990 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art. 116, 117, 118 AREI). Zie kring(en): 10Q1. De thermische beveiliging heeft een regelbereik dat groter is dan de nominale stroomwaarde van de verbruiker. De thermische beveiliging dient vervangen te worden (ander regelbereik) of de nominale stroomwaarde van de verbruiker dient aangepast te worden op het schema, indien dit niet (meer) overeenstemt met de realiteit. (2020) | 001a | - | PA +2 AM 703 | ELEC | ELEC | HVAC | B001990 | TE-CV-14 (B001990) | 7i166 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//012 | 2020-03-04 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art. 116, 117, 118 AREI). Zie kring(en): 10Q1. De thermische beveiliging heeft een regelbereik dat groter is dan de nominale stroomwaarde van de verbruiker. De thermische beveiliging dient vervangen te worden (ander regelbereik) of de nominale stroomwaarde van de verbruiker dient aangepast te worden op het schema, indien dit niet (meer) overeenstemt met de realiteit. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001990_EL | 5 | 2020-03-04 |  | - | 22943 | 307121559105-I-1708
2020-04 | 307121559104-I-1708 | 5 |  | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art. 116, 117, 118 AREI). Zie kring(en): 11Q3. De thermische beveiliging heeft een regelbereik dat groter is dan de nominale stroomwaarde van de verbruiker. De thermische beveiliging dient vervangen te worden (ander regelbereik) of de nominale stroomwaarde van de verbruiker dient aangepast te worden op het schema, indien dit niet (meer) overeenstemt met de realiteit. (2020) | 001a | - | PA +2 AM 701 | ELEC | ELEC | HVAC | B001782 | TE-CV-13 (B001782) | 7i167 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//013 | 2020-03-04 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art. 116, 117, 118 AREI). Zie kring(en): 11Q3. De thermische beveiliging heeft een regelbereik dat groter is dan de nominale stroomwaarde van de verbruiker. De thermische beveiliging dient vervangen te worden (ander regelbereik) of de nominale stroomwaarde van de verbruiker dient aangepast te worden op het schema, indien dit niet (meer) overeenstemt met de realiteit. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307121559104_EL | 5 | 2020-03-04 |  | - | 22941 | 307121559104-I-1708
2020-04 | 307121559104-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): 05Q4 en 08Q10. (2020) | 001a | - | PA +2 AM 701 | ELEC | ELEC | HVAC | B001782 | TE-CV-13 (B001782) | 7i167 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//013 | 2020-03-04 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): 05Q4 en 08Q10. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307121559104_EL | 5 | 2020-03-04 |  | - | 22940 | 307121559104-I-1501
2020-04 | 307121559103-I-1708 | 5 | B000732 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art. 116, 117, 118 AREI). Zie kring(en): 10Q1. De thermische beveiliging heeft een regelbereik dat groter is dan de nominale stroomwaarde van de verbruiker. De thermische beveiliging dient vervangen te worden (ander regelbereik) of de nominale stroomwaarde van de verbruiker dient aangepast te worden op het schema, indien dit niet (meer) overeenstemt met de realiteit. (2020) | 001a | - | PA +0 AP 646 | ELEC | ELEC | HVAC | B000732 | TE-CV-12 (B000732) | 7i177 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//023 | 2020-03-11 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art. 116, 117, 118 AREI). Zie kring(en): 10Q1. De thermische beveiliging heeft een regelbereik dat groter is dan de nominale stroomwaarde van de verbruiker. De thermische beveiliging dient vervangen te worden (ander regelbereik) of de nominale stroomwaarde van de verbruiker dient aangepast te worden op het schema, indien dit niet (meer) overeenstemt met de realiteit. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000732_EL | 5 | 2020-03-11 |  | - | 22938 | 307121559103-I-1708
2020-04 | 307121559103-I-1611 | 5 | B000732 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (art. 16, 268 AREI). Zie kring(en): 06Q1, klemnummers op schema plaatsen volgens realiteit. (2020) | 001a | - | PA +0 AP 646 | ELEC | ELEC | HVAC | B000732 | TE-CV-12 (B000732) | 7i177 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//023 | 2020-03-11 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (art. 16, 268 AREI). Zie kring(en): 06Q1, klemnummers op schema plaatsen volgens realiteit. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000732_EL | 5 | 2020-03-11 |  | - | 22937 | 307121559103-I-1611
2020-04 | 307121559103-I-1501 | 5 | B000732 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): 10Q6, 12Q1 (hogere In), 12Q2 (hogere In) en 13Q2. (2020) | 001a | - | PA +0 AP 646 | ELEC | ELEC | HVAC | B000732 | TE-CV-12 (B000732) | 7i177 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//023 | 2020-03-11 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): 10Q6, 12Q1 (hogere In), 12Q2 (hogere In) en 13Q2. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000732_EL | 5 | 2020-03-11 |  | - | 22936 | 307121559103-I-1501
2020-04 | 163808630003-I-1708 | 5 | B001381 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art. 116, 117, 118 AREI). Zie kring(en): 46Q2. De transfo van 100 VA is overbelast. Deze dient aan secundaire zijde beveiligd te zijn met een beveiligingstoestel die een nominale stroom heeft van maximaal 4A. (2020) | 001a | - | -2 AK 0405 | ELEC | ELEC | HVAC | B001381 | TE-CV-03 (B001381) | 7i178 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//025 | 2020-03-16 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art. 116, 117, 118 AREI). Zie kring(en): 46Q2. De transfo van 100 VA is overbelast. Deze dient aan secundaire zijde beveiligd te zijn met een beveiligingstoestel die een nominale stroom heeft van maximaal 4A. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001381_EL | 5 | 2020-03-16 |  | - | 22931 | 163808630003-I-1708
2020-04 | 163808630003-I-1610 | 5 | B001381 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Zie kring(en): - 39Q1, 16Q5, 16Q1, 34Q1, 36Q1 en 37Q1. De aardingen die met de EVAVB-kabels meelopen, benoemen. - 13Q1 en 13Q5. De klemnummers ontbreken op deze klemmen (nummering hangt nog op 'oude' klemmen). - cel 3 en cel 5. Dubbele klemnummers, zie bijvoorbeeld klem 190 op klemmenstrook X. (2020) | 001a | - | -2 AK 0405 | ELEC | ELEC | HVAC | B001381 | TE-CV-03 (B001381) | 7i178 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//025 | 2020-03-16 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Zie kring(en): - 39Q1, 16Q5, 16Q1, 34Q1, 36Q1 en 37Q1. De aardingen die met de EVAVB-kabels meelopen, benoemen. - 13Q1 en 13Q5. De klemnummers ontbreken op deze klemmen (nummering hangt nog op 'oude' klemmen). - cel 3 en cel 5. Dubbele klemnummers, zie bijvoorbeeld klem 190 op klemmenstrook X. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001381_EL | 5 | 2020-03-16 |  | - | 22930 | 163808630003-I-1610
2020-04 | 163808630003-I-1607 | 5 | B001381 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (art. 19, 49.01 en 248 AREI). Wartels zijn te herstellen/plaatsen: - linksonder in het bord (cel 1) - bovenaan in het bord (cel 3) (2020) | 001a | - | -2 AK 0405 | ELEC | ELEC | HVAC | B001381 | TE-CV-03 (B001381) | 7i178 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//025 | 2020-03-16 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (art. 19, 49.01 en 248 AREI). Wartels zijn te herstellen/plaatsen: - linksonder in het bord (cel 1) - bovenaan in het bord (cel 3) (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001381_EL | 5 | 2020-03-16 |  | - | 22929 | 163808630003-I-1607
2020-04 | 163808630003-I-1503 | 5 | B001381 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): 08Q4, 14Q4, 28Q1, 29Q1 en 29Q5. Deze kringen zijn niet vermeld op het schema. (2020) | 001a | - | -2 AK 0405 | ELEC | ELEC | HVAC | B001381 | TE-CV-03 (B001381) | 7i178 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//025 | 2020-03-16 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): 08Q4, 14Q4, 28Q1, 29Q1 en 29Q5. Deze kringen zijn niet vermeld op het schema. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001381_EL | 5 | 2020-03-16 |  | - | 22928 | 163808630003-I-1503
2020-04 | 163808630003-I-1501 | 5 | B001381 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): - 09Q1, 09Q5, 11Q1, 11Q5, 28Q1, 28Q5, 29Q1 en 29Q5. Wijziging beveiliging/kabel. - 40Q7 en 46Q2'. Bijgeplaatste kringen. (2020) | 001a | - | -2 AK 0405 | ELEC | ELEC | HVAC | B001381 | TE-CV-03 (B001381) | 7i178 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//025 | 2020-03-16 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): - 09Q1, 09Q5, 11Q1, 11Q5, 28Q1, 28Q5, 29Q1 en 29Q5. Wijziging beveiliging/kabel. - 40Q7 en 46Q2'. Bijgeplaatste kringen. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001381_EL | 5 | 2020-03-16 |  | - | 22927 | 163808630003-I-1501
2020-04 | 163808630003-I-1214 | 5 | B001381 | E-I-1214-De beschermingsgeleider (PE) over de hele installatie verdelen (art. 70.06, 86.02, 86.04 AREI). Zie kring(en): 50Q1. De tres van de EVAVB-kabel wordt gebruikt als beschermingsgeleider. De sectie van deze tres is heel wat kleiner dan de doorsnede van de fasegeleiders. Tenzij een kabelberekening het tegendeel bewijst, dient een grotere beschermingsgeleider gebruikt te worden om bij een foutstroom bescherming te bieden tegen onrechtstreekse aanraking. (2020) | 001a | - | -2 AK 0405 | ELEC | ELEC | HVAC | B001381 | TE-CV-03 (B001381) | 7i178 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//025 | 2020-03-16 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 2 | 2 - terre |  |  |  | 5 | E-I-1214-De beschermingsgeleider (PE) over de hele installatie verdelen (art. 70.06, 86.02, 86.04 AREI). Zie kring(en): 50Q1. De tres van de EVAVB-kabel wordt gebruikt als beschermingsgeleider. De sectie van deze tres is heel wat kleiner dan de doorsnede van de fasegeleiders. Tenzij een kabelberekening het tegendeel bewijst, dient een grotere beschermingsgeleider gebruikt te worden om bij een foutstroom bescherming te bieden tegen onrechtstreekse aanraking. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001381_EL | 5 | 2020-03-16 |  | - | 22926 | 163808630003-I-1214
2020-04 | 163808630009-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Geen schema voorgelegd voor het volledige bord. (2020) | 001a | - | AL 0408 | ELEC | ELEC | HVAC | - | TE-CV-01C (?) | 7i145 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//024 | 2020-03-16 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Geen schema voorgelegd voor het volledige bord. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 163808630009_EL | 5 | 2020-03-16 |  | - | 22919 | 163808630009-I-1501
2020-04 | 547150658121-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Geen schema voorgelegd voor het volledige bord (2020) | 001new | - | NT+4 T4T1 TM90070 | ELEC | ELEC | UPS | B027331 | TDU 65/04 (B027331) | 7j87 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//019 | 2020-02-24 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Geen schema voorgelegd voor het volledige bord (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027331_EL | 5 | 2020-02-24 |  | - | 22914 | 547150658121-I-1501
2020-04 | 514844557266-I-1509 | 5 |  | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Meest recente plan kon ons niet voorgelegd worden tijdens de periodieke controle (2020) | 001new | - | Data lokaal APOC 2 | ELEC | ELEC | UPS | - | TDU 137/04 (?) | 7j53 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//015 | 2020-02-24 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Meest recente plan kon ons niet voorgelegd worden tijdens de periodieke controle (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 514844557266_EL | 5 | 2020-02-24 |  | - | 22912 | 514844557266-I-1509
2020-04 | 514844557267-I-1509 | 5 |  | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Er zit een oude niet correcte versie van het plan in het bord. (2020) | 001new | - | Technisch lokaal APOC 2 | ELEC | ELEC | UPS | - | TDU 137/04 Bis (?) | 7j54 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//014 | 2020-02-24 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Er zit een oude niet correcte versie van het plan in het bord. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 514844557267_EL | 5 | 2020-02-24 |  | - | 22910 | 514844557267-I-1509
2020-04 | 508150797533-I-1509 | 5 |  | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Meest recente versie van de plannen konden ons niet voorgelegd worden tijdens de periodieke controle (2020) | 001new | - | Technisch lokaal APOC 2 | ELEC | ELEC | UPS | - | TDE UPS extra (?) | 7j55 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//016 | 2020-02-24 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Meest recente versie van de plannen konden ons niet voorgelegd worden tijdens de periodieke controle (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 508150797533_EL | 5 | 2020-02-24 |  | - | 22908 | 508150797533-I-1509
2020-04 | 180106620010-I-1503 | 5 | B027260 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: Voeding na te kijken komt niet van UPS A (BLAUW), na te kijken en aan te passen (2020) | 001new | - | NT -1 TLO | ELEC | ELEC | UPS | B027260 | TDE UPS A (BLAUW) (B027260) | 7j114 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//026 | 2020-02-07 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: Voeding na te kijken komt niet van UPS A (BLAUW), na te kijken en aan te passen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027260_EL | 5 | 2020-02-07 |  | - | 22905 | 180106620010-I-1503
2020-04 | 180106620004-I-1503 | 5 | B009286 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: voeding bord klopt niet, zou van UPS A (BLAUW) komen NA TE KIJKEN! (2020) | 001new | - | NT -1 TK4.060 UPS 2x80 kVA | ELEC | ELEC | UPS | B009286 | TDE NO-BREAK 2x80 kVA (B009286) | 7j108 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//013 | 2020-01-31 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: voeding bord klopt niet, zou van UPS A (BLAUW) komen NA TE KIJKEN! (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009286_EL | 5 | 2020-01-31 |  | - | 22901 | 180106620004-I-1503
2020-04 | 163815152172-I-1501 | 5 | B013666 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): Q17 - Q18. (2020) | 001new | - | NT -1 Ke6 | ELEC | ELEC | TDE | B013666 | TDE 65/11 bis (B013666) | 7fn008 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266505/00//005 | 2020-06-29 | 2020-07-30 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-30 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): Q17 - Q18. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013666_EL | 5 | 2020-06-29 |  | - | 22886 | 163815152172-I-1501
2020-04 | 163815152171-I-1104 | 5 | B013665 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kringen: ES02, ES05, ES82, ES65, ES81, ES66, ES67 en EN88 (2020) | 001new | - | NT -1 Ke6 | ELEC | ELEC | TDE | B013665 | TDE 65/11 (B013665) | 7fn001 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516002/00//000 | 2020-02-18 | 2020-02-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-02-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kringen: ES02, ES05, ES82, ES65, ES81, ES66, ES67 en EN88 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013665_EL | 5 | 2020-02-18 |  | - | 22881 | 163815152171-I-1104
2020-04 | 163815152170-I-1503 | 5 | B009491 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): EN65. (2020) | 001new | - | NT -1 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B009491 | TDE 57/11 (B009491) | 7fn006 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516002/00//005 | 2020-02-18 | 2020-02-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-02-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): EN65. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009491_EL | 5 | 2020-02-18 |  | - | 22878 | 163815152170-I-1503
2020-04 | 163815152170-I-1501 | 5 | B009491 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN65. (2020) | 001new | - | NT -1 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B009491 | TDE 57/11 (B009491) | 7fn006 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516002/00//005 | 2020-02-18 | 2020-02-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-02-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN65. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009491_EL | 5 | 2020-02-18 |  | - | 22877 | 163815152170-I-1501
2020-04 | 508142044441-I-1501 | 5 | B012321 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN09. (2020) | 001new | - | NT +4 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B012321 | TDE 57/04 V (B012321) | 7fn027 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516004/00//009 | 2020-03-10 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN09. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012321_EL | 5 | 2020-03-10 |  | - | 22873 | 508142044441-I-1501
2020-04 | 163815152176-I-1104 | 5 | B010983 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen ES03, ES68, EN39 (2019) | 001new | - | NT +0 Ke1 | ELEC | ELEC | TDE | B010983 | TDE 16/00 (B010983) | 7fn041 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698009/03//005 | 2021-05-31 | 2018-06-01 | 2018 | Berekend origineel datum | 2021-05-31 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen ES03, ES68, EN39 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010983_EL | 5 | 2020-03-17 |  | - | 22858 | 163815152176-I-1104
2020-04 | 163815152216-I-1814 | 5 | B012062 | E-I-1814-Loshangende kabel(s) en/of bui(s)(zen) moeten afdoend bevestigd worden met aangepaste bevestigingsmiddelen (art. 207, 209 AREI). Zie kabel kring EN84. (2020) | 001new | - | NT +4 Ke13 | ELEC | ELEC | TDE | B012062 | TDE 135/04 (B012062) | 7fn020 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516004/00//002 | 2020-03-03 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1814-Loshangende kabel(s) en/of bui(s)(zen) moeten afdoend bevestigd worden met aangepaste bevestigingsmiddelen (art. 207, 209 AREI). Zie kabel kring EN84. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012062_EL | 5 | 2020-03-03 |  | - | 22856 | 163815152216-I-1814
2020-04 | 163815152216-I-1503 | 5 | B012062 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): EN84. (2020) | 001new | - | NT +4 Ke13 | ELEC | ELEC | TDE | B012062 | TDE 135/04 (B012062) | 7fn020 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516004/00//002 | 2020-03-03 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): EN84. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012062_EL | 5 | 2020-03-03 |  | - | 22855 | 163815152216-I-1503
2020-04 | 163815152216-I-1501 | 5 | B012062 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN84. (2020) | 001new | - | NT +4 Ke13 | ELEC | ELEC | TDE | B012062 | TDE 135/04 (B012062) | 7fn020 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516004/00//002 | 2020-03-03 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN84. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012062_EL | 5 | 2020-03-03 |  | - | 22854 | 163815152216-I-1501
2020-04 | 163815152175-I-1501 | 5 | B011613 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN35. (2020) | 001new | - | NT +0 Ke10 | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE 10/00 (?) | 7fn036 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516005/01//005 | 2020-03-17 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN35. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011613_EL | 5 | 2020-03-17 |  | - | 22845 | 163815152175-I-1501
2020-04 | 508145326086-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). zie kring: voeding kring F1 is niet terug te vinden in bord VB UPS B UIT, na te kijken! (2020) | 001old | - | OT+0 Bagage ALSB | ELEC | ELEC | UPS | B017752 | TD UPS'B (B017752) | 7j91 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516801/00//005 | 2020-02-28 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). zie kring: voeding kring F1 is niet terug te vinden in bord VB UPS B UIT, na te kijken! (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017752_EL | 5 | 2020-02-28 |  | - | 22844 | 508145326086-I-1503
2020-04 | 307122130553-I-1602 | 5 |  | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). Het bord werd niet gecontroleerd in 2020 (2020) | 001old | - | OT +4 T4 6018 | ELEC | ELEC | UPS | - | N40 (?) | 7j127 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516801/00//003 | 2020-02-28 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). Het bord werd niet gecontroleerd in 2020 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307122130553_EL | 5 | 2020-02-28 |  | - | 22807 | 307122130553-I-1602
2020-02 | ANPI 8118 | 5 |  | Lek spuitmonstuk Te vervangen | 001old | 4 | T406407 | FIRE | haspels | haspels | B017082 | H.1.4.13/(B017082) | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-229/C | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Frederik Peeters | 2020-10-28 | 28/10/2020 - Frederik Peeters : Haspel is vervangen. | 5 | Lek spuitmonstuk Te vervangen | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb15_KF | 5 | 2020-12-31 | 2020-10-28 | - | 22740 | ANPI 8118
2020-02 | ANPI 8108 | 5 |  | Geen DSP aansluiting Te vervangen | 001old | 1 | T109114 | FIRE | haspels | haspels | B017695 | H1.1.34/(B017695) | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-229/C | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Frederik Peeters | 2020-10-28 | 28/10/2020 - Frederik Peeters : Haspel is vervangen. | 5 | Geen DSP aansluiting Te vervangen | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb15_KF | 5 | 2020-12-31 | 2020-10-28 | - | 22735 | ANPI 8108
2020-02 | ANPI 8127 | 5 |  | Geen DSP aansluiting. | 001old | K | Tk05180 | FIRE | haspels | haspels | B016594 | H.1.-1.21/(B016594) | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-229/C | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Frederik Peeters | 2020-10-28 | 28/10/2020 - Frederik Peeters : Haspel is vervangen. | 5 | Geen DSP aansluiting. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb15_KF | 5 | 2020-12-31 | 2020-10-28 | - | 22733 | ANPI 8127
2020-02 | 393040410239-I-1610 | 5 | B008202 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). - Zie kring(en): Q32, Q33 en Q34. De klemmen en klemmenstroken benoemen. - De aanduidingen 'PE', 'N' en 'PEN' dienen aangeduid te worden op de juiste geleiders. (2020) | 001g | - | CONN GV 0202 | ELEC | ELEC | TDE | B008202 | TDE G V06 (B008202) | 7fg11 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/03//007 | 2020-01-27 | 2021-04-28 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-28 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). - Zie kring(en): Q32, Q33 en Q34. De klemmen en klemmenstroken benoemen. - De aanduidingen 'PE', 'N' en 'PEN' dienen aangeduid te worden op de juiste geleiders. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008202_EL | 5 | 2020-01-27 |  | - | 22693 | 393040410239-I-1610
2020-02 | 393040410239-I-1509 | 5 | B008202 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001g | - | CONN GV 0202 | ELEC | ELEC | TDE | B008202 | TDE G V06 (B008202) | 7fg11 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/03//007 | 2020-01-27 | 2021-04-28 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-28 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008202_EL | 5 | 2020-01-27 |  | - | 22692 | 393040410239-I-1509
2020-02 | 393040340222-I-1610 | 5 | B008195 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). -Spliting: PEN / PE / N - Kring Q84: kringen met noodverlichting worden beschouwd als veiligheidsinstallaties en dienen als dusdanig gemarkeerd te worden in het bord. (2020) | 001g | - | CONN Tech lok GV1102 | ELEC | ELEC | TDE | B008195 | TDE G V05 (B008195) | 7fg12 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/60946100/00//000 | 2020-11-23 | 2020-12-01 | 2020 | Verzending datum | 2020-12-01 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). -Spliting: PEN / PE / N - Kring Q84: kringen met noodverlichting worden beschouwd als veiligheidsinstallaties en dienen als dusdanig gemarkeerd te worden in het bord. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008195_EL | 5 | 2020-11-23 |  | - | 22690 | 393040340222-I-1610
2020-02 | 393040340222-I-1509 | 5 | B008195 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Voor de kringen Q17, Q18, Q19, Q20, Q21 en Q84 dienen de schema's nog digitaal uitgevoerd te worden (2020) | 001g | - | CONN Tech lok GV1102 | ELEC | ELEC | TDE | B008195 | TDE G V05 (B008195) | 7fg12 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/60946100/00//000 | 2020-11-23 | 2020-12-01 | 2020 | Verzending datum | 2020-12-01 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Voor de kringen Q17, Q18, Q19, Q20, Q21 en Q84 dienen de schema's nog digitaal uitgevoerd te worden (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008195_EL | 5 | 2020-11-23 |  | - | 22689 | 393040340222-I-1509
2020-02 | 393040270207-I-1610 | 5 | B008295 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). De aanduidingen 'PEN', 'PE', 'N' dienen aangebracht te worden. (2020) | 001g | - | CONN | ELEC | ELEC | TDE | B008295 | TDE G R03 (B008295) | 7fg13 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/03//010 | 2020-01-27 | 2021-04-28 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-28 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). De aanduidingen 'PEN', 'PE', 'N' dienen aangebracht te worden. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008295_EL | 5 | 2020-01-27 |  | - | 22687 | 393040270207-I-1610
2020-02 | 393040270207-I-1509 | 5 | B008295 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001g | - | CONN | ELEC | ELEC | TDE | B008295 | TDE G R03 (B008295) | 7fg13 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/03//010 | 2020-01-27 | 2021-04-28 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-28 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008295_EL | 5 | 2020-01-27 |  | - | 22686 | 393040270207-I-1509
2020-02 | 514848820170-I-1610 | 5 |  | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). De aanduidingen 'PEN', 'PE', 'N' dienen aangebracht te worden. (2020) | 001g | - | CONN platform, technisch lokaal HVAC | ELEC | ELEC | TDE | B007880 | TDE G P06 bis (B007880) | 7fg3 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266502/00//007 | 2020-06-03 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). De aanduidingen 'PEN', 'PE', 'N' dienen aangebracht te worden. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007880_EL | 5 | 2020-06-03 |  | - | 22685 | 514848820170-I-1610
2020-02 | 514848820170-I-1509 | 5 |  | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001g | - | CONN platform, technisch lokaal HVAC | ELEC | ELEC | TDE | B007880 | TDE G P06 bis (B007880) | 7fg3 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266502/00//007 | 2020-06-03 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007880_EL | 5 | 2020-06-03 |  | - | 22684 | 514848820170-I-1509
2020-02 | 307133706148-I-1611 | 5 |  | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (art. 16, 268 AREI). Zie kring(en): Q52. (2020) | 001g | - | CONN | ELEC | ELEC | TDE | B008345 | TDE G A05 (B008345) | 7fg2 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/03//009 | 2020-01-27 | 2021-04-28 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-28 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (art. 16, 268 AREI). Zie kring(en): Q52. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307133706148_EL | 5 | 2020-01-27 |  | - | 22680 | 307133706148-I-1611
2020-02 | 307133706148-I-1610 | 5 |  | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Zie kring(en): Q53 en Q54 (klemmen). (2020) | 001g | - | CONN | ELEC | ELEC | TDE | B008345 | TDE G A05 (B008345) | 7fg2 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/03//009 | 2020-01-27 | 2021-04-28 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-28 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Zie kring(en): Q53 en Q54 (klemmen). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307133706148_EL | 5 | 2020-01-27 |  | - | 22679 | 307133706148-I-1610
2020-02 | 504446955638-I-1509 | 5 |  | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001g | - | CONN - Kathedraal | ELEC | ELEC | TDE | B028416 | TDE 02/02 (B028416) | 7fg1 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/02//012 | 2020-01-27 | 2020-02-06 | 2020 | Verzending datum | 2020-02-06 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 504446955638_EL | 5 | 2020-01-27 |  | - | 22665 | 504446955638-I-1509
2020-01 | ANPI 8576 | 5 |  | Ter hoogte van kantoor Tempo-Team dienen sprinklers weggenomen te worden (4 sprinklers staan te dicht bij elkaar). | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | Sprinkler | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/1395H1/RGE/21-001/C | 2021-01-08 | 2020-01-13 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Ter hoogte van kantoor Tempo-Team dienen sprinklers weggenomen te worden (4 sprinklers staan te dicht bij elkaar). | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp1_KF | 5 | 2021-01-08 | - | - | 22551 | ANPI 8576
2020-01 | 547150658338-I-1509 | 5 |  | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001new | - | NT+4 T4T1 TM90070 | ELEC | ELEC | UPS | B027333 | TDU 65/04B (B027333) | 7j89 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//017 | 2020-02-07 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027333_EL | 5 | 2020-02-07 |  | - | 22485 | 547150658338-I-1509
2020-01 | 393040270206-I-1610 | 5 | B008264 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Zie kring(en): Q57 (klemnummers aanbrengen). (2020) | 001g | - | CONN +3 GR1701 Sprinkler pre-actiepost | ELEC | ELEC | TDE | B008264 | TDE G R02 (B008264) | 7fg6 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//004 | 2020-01-20 | 2020-01-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Zie kring(en): Q57 (klemnummers aanbrengen). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008264_EL | 5 | 2020-01-20 |  | - | 22472 | 393040270206-I-1610
2020-01 | 393040280215-I-1503 | 5 | B007959 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): Q09 (2020) | 001g | - | CONN +0 Sprinklerlokaal | ELEC | ELEC | TDE | B007959 | TDE G P05 (B007959) | 7fg9 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6087370601/00//000 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-02-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): Q09 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007959_EL | 5 | 2020-02-17 |  | - | 22469 | 393040280215-I-1503
2020-01 | 393040280218-I-1622 | 5 | B008008 | E-I-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (art. 9, 252 AREI). Armatuur van noodverlichtingstoestel (in het midden van de technische ruimte) is te herstellen. (2020) | 001g | - | CONN +0 TL GP1001 | ELEC | ELEC | TDE | B008008 | TDE G P04 (B008008) | 7fg4 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//001 | 2020-01-20 | 2020-01-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (art. 9, 252 AREI). Armatuur van noodverlichtingstoestel (in het midden van de technische ruimte) is te herstellen. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008008_EL | 5 | 2020-01-20 |  | - | 22466 | 393040280218-I-1622
2020-01 | 393040280218-I-1509 | 5 | B008008 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001g | - | CONN +0 TL GP1001 | ELEC | ELEC | TDE | B008008 | TDE G P04 (B008008) | 7fg4 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//001 | 2020-01-20 | 2020-01-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008008_EL | 5 | 2020-01-20 |  | - | 22465 | 393040280218-I-1509
2020-01 | 393040280218-I-1503 | 5 | B008008 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): Q04 en Q05. (2020) | 001g | - | CONN +0 TL GP1001 | ELEC | ELEC | TDE | B008008 | TDE G P04 (B008008) | 7fg4 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//001 | 2020-01-20 | 2020-01-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): Q04 en Q05. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008008_EL | 5 | 2020-01-20 |  | - | 22464 | 393040280218-I-1503
2020-01 | 393040280218-I-1501 | 5 | B008008 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): Q04 en Q05. (2020) | 001g | - | CONN +0 TL GP1001 | ELEC | ELEC | TDE | B008008 | TDE G P04 (B008008) | 7fg4 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//001 | 2020-01-20 | 2020-01-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): Q04 en Q05. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008008_EL | 5 | 2020-01-20 |  | - | 22463 | 393040280218-I-1501
2020-01 | 393040280216-I-1509 | 5 | B008414 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001g | - | CONN +0 GP1902 | ELEC | ELEC | TDE | B008414 | TDE G P02 (B008414) | 7fg7 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//005 | 2020-01-20 | 2020-01-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008414_EL | 5 | 2020-01-20 |  | - | 22461 | 393040280216-I-1509
2020-01 | 393040280216-I-1104 | 5 | B008414 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring: Q27 (2020) | 001g | - | CONN +0 GP1902 | ELEC | ELEC | TDE | B008414 | TDE G P02 (B008414) | 7fg7 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//005 | 2020-01-20 | 2020-01-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring: Q27 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008414_EL | 5 | 2020-01-20 |  | - | 22460 | 393040280216-I-1104
2020-01 | 393040340226-I-1509 | 5 | B008176 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001g | - | CONN +3 Casco zone boven winkel ruimtes | ELEC | ELEC | TDE | B008176 | TDE G M03 (B008176) | 7fg10 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086471101/00//000 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-02-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008176_EL | 5 | 2020-02-17 |  | - | 22457 | 393040340226-I-1509
2020-01 | 393040340226-I-1503 | 5 | B008176 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): Q10 en Q17. (2020) | 001g | - | CONN +3 Casco zone boven winkel ruimtes | ELEC | ELEC | TDE | B008176 | TDE G M03 (B008176) | 7fg10 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086471101/00//000 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-02-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): Q10 en Q17. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008176_EL | 5 | 2020-02-17 |  | - | 22456 | 393040340226-I-1503
2020-01 | 393040340225-I-1615 | 5 | B007113 | E-I-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). Deur kan niet klemvast gesloten worden. (2020) | 001g | - | CONN +4 Mezzanine 3G | ELEC | ELEC | TDE | B007113 | TDE G M02 (B007113) | 7fg5 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//003 | 2020-01-20 | 2020-01-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). Deur kan niet klemvast gesloten worden. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007113_EL | 5 | 2020-01-20 |  | - | 22453 | 393040340225-I-1615
2020-01 | 393040340225-I-1509 | 5 | B007113 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001g | - | CONN +4 Mezzanine 3G | ELEC | ELEC | TDE | B007113 | TDE G M02 (B007113) | 7fg5 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//003 | 2020-01-20 | 2020-01-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007113_EL | 5 | 2020-01-20 |  | - | 22452 | 393040340225-I-1509
2020-01 | 393040340225-I-1503 | 5 | B007113 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): Q19. (2020) | 001g | - | CONN +4 Mezzanine 3G | ELEC | ELEC | TDE | B007113 | TDE G M02 (B007113) | 7fg5 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//003 | 2020-01-20 | 2020-01-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): Q19. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007113_EL | 5 | 2020-01-20 |  | - | 22451 | 393040340225-I-1503
2020-01 | 393040340225-I-1222 | 5 | B007113 | E-I-1222-De metalen kabelba(a)n(en) zijn te verbinden met de aarding (art. 73 AREI). Zie kabelbanen boven het bord. (2020) | 001g | - | CONN +4 Mezzanine 3G | ELEC | ELEC | TDE | B007113 | TDE G M02 (B007113) | 7fg5 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//003 | 2020-01-20 | 2020-01-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 2 | 2 - terre |  |  |  | 5 | E-I-1222-De metalen kabelba(a)n(en) zijn te verbinden met de aarding (art. 73 AREI). Zie kabelbanen boven het bord. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007113_EL | 5 | 2020-01-20 |  | - | 22450 | 393040340225-I-1222
2020-01 | 393040340225-I-1104 | 5 | B007113 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring: Q19 (2020) | 001g | - | CONN +4 Mezzanine 3G | ELEC | ELEC | TDE | B007113 | TDE G M02 (B007113) | 7fg5 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//003 | 2020-01-20 | 2020-01-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring: Q19 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007113_EL | 5 | 2020-01-20 |  | - | 22449 | 393040340225-I-1104
2020-01 | 393040410241-I-1610 | 5 | B008332 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Zie kring(en): Q67. Klemnummers correct aanbrengen. (2020) | 001g | - | CONN +2 GA 00650 | ELEC | ELEC | TDE | B008332 | TDE G A06 (B008332) | 7fg8 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//006 | 2020-01-20 | 2020-01-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Zie kring(en): Q67. Klemnummers correct aanbrengen. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008332_EL | 5 | 2020-01-20 |  | - | 22446 | 393040410241-I-1610
2020-01 | 393040410241-I-1509 | 5 | B008332 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001g | - | CONN +2 GA 00650 | ELEC | ELEC | TDE | B008332 | TDE G A06 (B008332) | 7fg8 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//006 | 2020-01-20 | 2020-01-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008332_EL | 5 | 2020-01-20 |  | - | 22445 | 393040410241-I-1509
2019-12 | ANPI 8531 | 51 |  | De gasdichtheid van het lokaal is niet gewaarborgd, zie ons METINGSVERSLAG Nr. FID/01395D-G01/DB/20-093/F - 2020.12.21. | 001g | - | Lokaal GA1600 - Core netwerk lokaal | FIRE | Gasblussing | Gasblussing | - | - | gb9 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/21-026/C | 2021-04-06 | 2019-11-22 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | - | - | Franky Brumagne | 2020-12-21 | 30/04/2020 - Frederik Peeters: Gasdichtheid is terug in orde door een aanpassing van de kleppen in de verluchtingskanalen. 21/12/2020 - Franky Brumagne: niet in orde zie metingsverslag FID/01395D-G01/DB/20-093/F | 5 | De gasdichtheid van het lokaal is niet gewaarborgd, zie ons METINGSVERSLAG Nr. FID/01395D-G01/DB/19-044/F - 2019.08.30. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | gb9_KF | 51 | 2021-04-06 | 2020-12-21 | - | 22361 | ANPI 8531
2019-12 | 504448266346-I-1620 | 5 |  | E-I-1620-De beschermingsgraad (IP) van het schakelbord is niet aangepast aan de uitwendige invloedsfactoren (art. 225 - 234 AREI). bij BD3 dient het bord slotvast gesloten te kunnen worden (2019) | 001old | - | OT -1 Motorstalling | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE DC/01_01 (?) | 7n2d02 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085663501/00//002 | 2019-03-15 | 2020-01-06 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-06 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1620-De beschermingsgraad (IP) van het schakelbord is niet aangepast aan de uitwendige invloedsfactoren (art. 225 - 234 AREI). bij BD3 dient het bord slotvast gesloten te kunnen worden (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001old__2019_ELEC_Secundaire borden_Elektriciteit_Cab D_TDE DC-01-01__Vinçotte_NC_5J_3-2019 | 5 | 2019-03-15 |  | - | 22206 | 504448266346-I-1620
2019-10 | 307108500008-I-1509 | 5 |  | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA -2 AK 1308 | ELEC | ELEC | SAN | B003053 | Tracing lokaal 249 D (B003053) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 21893 | 307108500008-I-1509
2019-10 | 307108500008-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | 001a | - | PA -2 AK 1308 | ELEC | ELEC | SAN | B003053 | Tracing lokaal 249 D (B003053) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 21892 | 307108500008-I-1503
2019-10 | 307108500002-I-1509 | 5 |  | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA -2 AK 0710 | ELEC | ELEC | SAN | B002514 | Tracing lokaal 249 A (B002514) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 21887 | 307108500002-I-1509
2019-10 | 307108500002-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | 001a | - | PA -2 AK 0710 | ELEC | ELEC | SAN | B002514 | Tracing lokaal 249 A (B002514) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 21886 | 307108500002-I-1503
2019-10 | 393038831449-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen. (2019) | 001c | - | Protocol +0 | ELEC | ELEC | TDE | B018283 | TDE-L-P01 (B018283) | 7f15 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330104/06//023 | 2019-10-01 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001c__2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_Protocol___Vinçotte_NC_1J_10-2019 | 5 | 2019-10-01 |  | - | 21881 | 393038831449-I-1501
2019-10 | 307139000014-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). zie tabellen (2019) | 001w | - | Tunnel W kathedraal | ELEC | ELEC | TDE | B008561 | TDE W01 (B008561) | 7f25 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330104/05//021 | 2019-09-29 | 2019-10-18 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-18 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). zie tabellen (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001w__2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_TDE W01___Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 5 | 2019-09-29 |  | - | 21878 | 307139000014-I-1503
2019-10 | 307108500013-I-1509 | 5 |  | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA -2 AK 1808 | ELEC | ELEC | SAN | B002721 | Pompen lokaal 249 G (B002721) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 21794 | 307108500013-I-1509
2019-10 | 307108500013-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding, In motor (2019) | 001a | - | PA -2 AK 1808 | ELEC | ELEC | SAN | B002721 | Pompen lokaal 249 G (B002721) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding, In motor (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 21793 | 307108500013-I-1503
2019-10 | 307108500011-I-1509 | 5 |  | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA -2 AK 1711 | ELEC | ELEC | SAN | B002658 | Pompen lokaal 249 F (B002658) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 21791 | 307108500011-I-1509
2019-10 | 307108500011-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding, In motor (2019) | 001a | - | PA -2 AK 1711 | ELEC | ELEC | SAN | B002658 | Pompen lokaal 249 F (B002658) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding, In motor (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 21790 | 307108500011-I-1503
2019-10 | 307108500009-I-1509 | 5 |  | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA -2 AK 1502 | ELEC | ELEC | SAN | B003014 | Pompen lokaal 249 E (B003014) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 21788 | 307108500009-I-1509
2019-10 | 307108500009-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding, In motor (2019) | 001a | - | PA -2 AK 1502 | ELEC | ELEC | SAN | B003014 | Pompen lokaal 249 E (B003014) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding, In motor (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 21787 | 307108500009-I-1503
2019-10 | 307108500007-I-1509 | 5 |  | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA -2 AK 1308 | ELEC | ELEC | SAN | B003047 | Pompen lokaal 249 D (B003047) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 21785 | 307108500007-I-1509
2019-10 | 307108500007-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding, In motor (2019) | 001a | - | PA -2 AK 1308 | ELEC | ELEC | SAN | B003047 | Pompen lokaal 249 D (B003047) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding, In motor (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 21784 | 307108500007-I-1503
2019-10 | 307108500005-I-1509 | 5 |  | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA -2 AK 1111 | ELEC | ELEC | SAN | B002569 | Pompen lokaal 249 C (B002569) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 21781 | 307108500005-I-1509
2019-10 | 307108500005-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding, In motor (2019) | 001a | - | PA -2 AK 1111 | ELEC | ELEC | SAN | B002569 | Pompen lokaal 249 C (B002569) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding, In motor (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 21780 | 307108500005-I-1503
2019-10 | 307108500003-I-1509 | 5 |  | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA -2 AK 0908 | ELEC | ELEC | SAN | B003093 | Pompen lokaal 249 B (B003093) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 21777 | 307108500003-I-1509
2019-10 | 307108500003-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding, In motor (2019) | 001a | - | PA -2 AK 0908 | ELEC | ELEC | SAN | B003093 | Pompen lokaal 249 B (B003093) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding, In motor (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 21776 | 307108500003-I-1503
2019-10 | 307108500001-I-1509 | 5 |  | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA -2 AK 0710 | ELEC | ELEC | SAN | B002509 | Pompen lokaal 249 A (B002509) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 21774 | 307108500001-I-1509
2019-10 | 307108500001-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | 001a | - | PA -2 AK 0710 | ELEC | ELEC | SAN | B002509 | Pompen lokaal 249 A (B002509) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 21773 | 307108500001-I-1503
2019-10 | 307108500023-I-1509 | 5 |  | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA +0 AP 1128 | ELEC | ELEC | SAN | B002433 | A-SA-P-1102-1103 (B002433) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 21698 | 307108500023-I-1509
2019-10 | 307108500023-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | 001a | - | PA +0 AP 1128 | ELEC | ELEC | SAN | B002433 | A-SA-P-1102-1103 (B002433) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 21697 | 307108500023-I-1503
2019-10 | 307108500020-I-1509 | 5 |  | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA -2 AK 1804 | ELEC | ELEC | SAN | B002726 | A-SA-K-650 (B002726) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 21696 | 307108500020-I-1509
2019-10 | 307108500020-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | 001a | - | PA -2 AK 1804 | ELEC | ELEC | SAN | B002726 | A-SA-K-650 (B002726) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 21695 | 307108500020-I-1503
2019-10 | 307108500019-I-1509 | 5 |  | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA -2 AK 1707 | ELEC | ELEC | SAN | B002657 | A-SA-K-649 (B002657) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 21694 | 307108500019-I-1509
2019-10 | 307108500019-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | 001a | - | PA -2 AK 1707 | ELEC | ELEC | SAN | B002657 | A-SA-K-649 (B002657) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 21693 | 307108500019-I-1503
2019-10 | 307108500033-I-1509 | 5 |  | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA +1 AA 1748/1749 | ELEC | ELEC | SAN | B002877 | A-SA-A/V-309 (B002877) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 21680 | 307108500033-I-1509
2019-10 | 307108500033-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | 001a | - | PA +1 AA 1748/1749 | ELEC | ELEC | SAN | B002877 | A-SA-A/V-309 (B002877) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 21679 | 307108500033-I-1503
2019-10 | 307108500033-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). (2019) | 001a | - | PA +1 AA 1748/1749 | ELEC | ELEC | SAN | B002877 | A-SA-A/V-309 (B002877) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 21678 | 307108500033-I-1501
2019-10 | 307108500031-I-1509 | 5 |  | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA +1 AA 1336/1337 | ELEC | ELEC | SAN | B002878 | A-SA-A/V-306 (B002878) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 21676 | 307108500031-I-1509
2019-10 | 307108500031-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). S2.3 voor diff S2.2 afgetakt + achter S2.3 staat Q3.12 en Q3.14 (2019) | 001a | - | PA +1 AA 1336/1337 | ELEC | ELEC | SAN | B002878 | A-SA-A/V-306 (B002878) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). S2.3 voor diff S2.2 afgetakt + achter S2.3 staat Q3.12 en Q3.14 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 21675 | 307108500031-I-1503
2019-10 | 307108500030-I-1509 | 5 |  | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA +1 AA 1114/1115 | ELEC | ELEC | SAN | B002879 | A-SA-A/V-304 (B002879) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 21672 | 307108500030-I-1509
2019-10 | 307108500030-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | 001a | - | PA +1 AA 1114/1115 | ELEC | ELEC | SAN | B002879 | A-SA-A/V-304 (B002879) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 21671 | 307108500030-I-1503
2019-10 | 307108500029-I-1509 | 5 |  | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA +1 AA 0749/0750 | ELEC | ELEC | SAN | B002874 | A-SA-A/V-299 (B002874) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 21669 | 307108500029-I-1509
2019-10 | 307108500029-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | 001a | - | PA +1 AA 0749/0750 | ELEC | ELEC | SAN | B002874 | A-SA-A/V-299 (B002874) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 21668 | 307108500029-I-1503
2019-10 | 307108500028-I-1509 | 5 |  | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | PA +1 AA 0714/0715 | ELEC | ELEC | SAN | B002875 | A-SA-A/V-288 (B002875) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 21665 | 307108500028-I-1509
2019-10 | 307108500028-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | 001a | - | PA +1 AA 0714/0715 | ELEC | ELEC | SAN | B002875 | A-SA-A/V-288 (B002875) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-20 |  | - | 21664 | 307108500028-I-1503
2019-09 | 307119525717-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). voeding aanduiden met bord en kring (2019) | 001new | - | NT -1 TKC0010 | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | B009892 | T. Collector D (B009892) | 7k1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/01//004 | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 2019 | Verzending datum | 2019-09-30 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). voeding aanduiden met bord en kring (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 5 | 2019-09-13 |  | - | 21562 | 307119525717-I-1503
2019-09 | 307119525721-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). voeding aanduiden met bord en kring (2019) | 001new | - | NT -1 TK2.022 | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | B009553 | Schuimtank (B009553) | 7k1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/01//004 | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 2019 | Verzending datum | 2019-09-30 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). voeding aanduiden met bord en kring (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 5 | 2019-09-13 |  | - | 21555 | 307119525721-I-1503
2019-09 | 307119525723-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). voeding aanduiden met bord en kring (2019) | 001new | - | NT -1 t.o. TLO | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | B010500 | Halon TL00 (B010500) | 7k1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/01//004 | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 2019 | Verzending datum | 2019-09-30 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). voeding aanduiden met bord en kring (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 5 | 2019-09-13 |  | - | 21532 | 307119525723-I-1503
2019-09 | 307119525786-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | B015015 | GTA/GTS 1+2+3+4 (B015015) | 7k2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/00//002 | 2019-09-06 | 2019-09-19 | 2019 | Verzending datum | 2019-09-19 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 5 | 2019-09-06 |  | - | 21526 | 307119525786-I-1503
2019-09 | 307119525785-I-1611 | 5 |  | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (art. 16, 268 AREI). Zie positionering kringen + Q30bis bestaat niet (2019) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | B015014 | CAL-B1 (B015014) | 7k2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/00//002 | 2019-09-06 | 2019-09-19 | 2019 | Verzending datum | 2019-09-19 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (art. 16, 268 AREI). Zie positionering kringen + Q30bis bestaat niet (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 5 | 2019-09-06 |  | - | 21472 | 307119525785-I-1611
2019-09 | 307119525781-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | B015009 | Branddetectie TL18 (B015009) | 7k2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/00//002 | 2019-09-06 | 2019-09-19 | 2019 | Verzending datum | 2019-09-19 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 5 | 2019-09-06 |  | - | 21467 | 307119525781-I-1503
2019-09 | 307119525719-I-1918 | 5 |  | E-I-1918-De kabel(s) dien(t)(en) ingevoerd te worden d.m.v. wartel(s) (art. 205 AREI). (2019) | 001new | - | NT -1 TKA 0600 | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | B010512 | B.B.V. 1125 AIR (B010512) | 7k1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/01//004 | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 2019 | Verzending datum | 2019-09-30 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - installation et appareils |  |  |  | 5 | E-I-1918-De kabel(s) dien(t)(en) ingevoerd te worden d.m.v. wartel(s) (art. 205 AREI). (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 5 | 2019-09-13 |  | - | 21458 | 307119525719-I-1918
2019-09 | 307119525791-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +0 BPL 2770 | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | B016997 | B. Collector F (B016997) | 7k2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/00//002 | 2019-09-06 | 2019-09-19 | 2019 | Verzending datum | 2019-09-19 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 5 | 2019-09-06 |  | - | 21450 | 307119525791-I-1503
2019-09 | 307119525796-I-1622 | 5 |  | E-I-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (art. 9, 252 AREI). Verlichting in het lokaal is te herstellen (2019) | 001b | - | PB +0 BPJ 2800 | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | B014997 | B. Collector E (B014997) | 7k2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/00//002 | 2019-09-06 | 2019-09-19 | 2019 | Verzending datum | 2019-09-19 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (art. 9, 252 AREI). Verlichting in het lokaal is te herstellen (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 5 | 2019-09-06 |  | - | 21446 | 307119525796-I-1622
2019-09 | 307119525797-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +0 BPH 2180 | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | B014769 | B. Collector D (B014769) | 7k2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/00//002 | 2019-09-06 | 2019-09-19 | 2019 | Verzending datum | 2019-09-19 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 5 | 2019-09-06 |  | - | 21443 | 307119525797-I-1503
2019-08 | 307107740001-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienstnameverslag van kringen voor te leggen (zie tabel) (2019) | 056 | - | Gebouw 56 tegenover lokaal 0.8 | ELEC | ELEC | LS B&F | B022646 | TDE LPG (B022646) | 7o8 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373405/03//012 | 2019-08-12 | 2019-08-30 | 2019 | Verzending datum | 2019-08-30 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienstnameverslag van kringen voor te leggen (zie tabel) (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 056__2019_ELEC_LS_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-12 |  | - | 21265 | 307107740001-I-1501
2019-07 | 163808060002-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). o.a.: - gegevens oorsprong voeding aanvullen - kringen "altijd onder spanning": nulgeleider is afgetakt na de onderbreker - bestemming kring 4Q2.1.1 - kringen 12aQ1 t.e.m. 12aQ5: aanvullen kabelgegevens + In belasting (2019) | 001b | - | PB BAC 0610 | ELEC | ELEC | HVAC | B014540 | 1A1 (B014540) | 7i102 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/04//006 | 2019-02-28 | 2019-03-14 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-14 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). o.a.: - gegevens oorsprong voeding aanvullen - kringen "altijd onder spanning": nulgeleider is afgetakt na de onderbreker - bestemming kring 4Q2.1.1 - kringen 12aQ1 t.e.m. 12aQ5: aanvullen kabelgegevens + In belasting (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b_2Aankomst_2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 5 | 2019-02-28 |  | - | 21225 | 163808060002-I-1503
2019-07 | ANPI 8398 | 5 |  | Het alarmbord van collector A (TCA.SP1 t.e.m. TCA.SP4) en B (TCB) staat buiten dienst, het maken van technische- en brandalarmen wordt niet meer weergegeven (er werden hier dan ook geen eindeiijntesten beproefd). | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | Sprinkler | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/1395H1/RGE/21-001/C | 2021-01-08 | 2019-06-13 | 2019 | Origineel datum | 2021-01-13 | 3 | Herhaling 3 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Het alarmbord van coliector B (TCB) staat buiten dienst, het maken van technische- en brandalarmen wordt niet meer weergegeven (er werden hier dan ook geen eindeiijntesten beproefd) | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp1_KF | 5 | 2021-01-08 | - | - | 21211 | ANPI 8398
2019-07 | ANPI 8389 | 5 |  | Lokaal AP0718 (tegen “Turkish Technic”) is niet beveiligd met sprinklers. | 001a | _2Platform | - | FIRE | Sprinkler | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/1395H1/RGE/21-003/C | 2021-01-08 | 2019-06-13 | 2019 | Origineel datum | 2021-01-13 | 3 | Herhaling 3 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Lokaal AP0718 (tegen “Turkish Technic”) is niet beveiligd met sprinklers. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp3_KF | 5 | 2021-01-08 | - | - | 21203 | ANPI 8389
2019-06 | 163812481721-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen. (2019) | 001c | - | SAT +2 | ELEC | ELEC | TDE | B018495 | TDE-SS-01 (B018495) | 7f19 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330103/01//005 | 2019-06-18 | 2019-06-27 | 2019 | Verzending datum | 2019-06-27 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001c__2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_SAT___Vinçotte_NC_1J_6-2019 | 5 | 2019-06-18 |  | - | 20330 | 163812481721-I-1501
2019-06 | 307114852459-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen. (2019) | 001a | - | TO +3 AT 0315 | ELEC | ELEC | TDE | B000165 | TDE T03 (B000165) | 7ft5 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330103/00//001 | 2019-06-11 | 2019-06-25 | 2019 | Verzending datum | 2019-06-25 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a_5Techniek_2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_TO___Vinçotte_NC_1J_6-2019 | 5 | 2019-06-11 |  | - | 20295 | 307114852459-I-1501
2019-06 | 462546730908-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Geen schema in bord. (2019) | 001a | - | TO platform | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE Stock/Gin Bar (?) | 7ft8 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330101/05//008 | 2019-06-04 | 2019-06-12 | 2019 | Verzending datum | 2019-06-12 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Geen schema in bord. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_TO_TDE Stock Gin Bar__Vinçotte_NC_1J_6-2019 | 5 | 2019-06-04 |  | - | 20293 | 462546730908-I-1501
2019-06 | 307114852458-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen. (2019) | 001a | - | TO +2 AM 0405 | ELEC | ELEC | TDE | B000452 | TDE M04 (B000452) | 7ft4 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330103/00//000 | 2019-06-11 | 2019-06-25 | 2019 | Verzending datum | 2019-06-25 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a_4Mezzanine_2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_TO___Vinçotte_NC_1J_6-2019 | 5 | 2019-06-11 |  | - | 20250 | 307114852458-I-1501
2019-05 | 508148623460-I-1509 | 5 |  | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001c | - | SAT +1, SA.1.323 | ELEC | ELEC | UPS | B018467 | TDE TLZ Crisis No-Break (B018467) | 7j48 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/00//001 | 2019-04-18 | 2019-05-02 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-02 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001c__2019_ELEC_UPS_Elektriciteit_TDE TLZ Crisis No-Break___Vinçotte_NC_1J_4-2019 | 5 | 2019-04-18 |  | - | 19516 | 508148623460-I-1509
2019-05 | 508148533265-I-1509 | 5 |  | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001new | - | TK 2023 | ELEC | ELEC | LS B&F | B009996 | TDE Compresseur (B009996) | 7o53 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329710/00//002 | 2019-04-09 | 2019-04-24 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-24 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2019_ELEC_LS_Elektriciteit_TDE Compresseur___Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 5 | 2019-04-09 |  | - | 19464 | 508148533265-I-1509
2019-05 | 508145807486-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen, zie tabel. (2019) | 001b | - | PB vertrek | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE 8B/03 Bis (?) | 7fb301 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373301/07//033 | 2019-03-28 | 2019-04-11 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-11 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen, zie tabel. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b_3Vertrek_2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_TDE 8B-03Bis___Vinçotte_NC_1J_3-2019 | 5 | 2019-03-28 |  | - | 19455 | 508145807486-I-1501
2019-05 | 163806830015-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen, kringen EN30 en EN94. (2019) | 001b | - | PB +0 BP 1310 | ELEC | ELEC | TDE | B014866 | TDE 7B/00 (B014866) | 7fb1 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330101/03//006 | 2019-04-18 | 2019-05-24 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-24 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen, kringen EN30 en EN94. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b_1Platform_2019_ELEC_TDE_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_4-2019 | 5 | 2019-04-18 |  | - | 19449 | 163806830015-I-1501
2019-05 | 163806830032-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen, kringen ES34, ES35, EN36, EN61, EN91 en EN92. (2019) | 001b | - | PB +3 BV 1101 | ELEC | ELEC | TDE | B013572 | TDE 6B/03 (B013572) | 7fb3 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373301/07//032 | 2019-03-28 | 2019-04-11 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-11 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen, kringen ES34, ES35, EN36, EN61, EN91 en EN92. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b_3Vertrek_2019_ELEC_TDE_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_3-2019 | 5 | 2019-03-28 |  | - | 19445 | 163806830032-I-1501
2019-05 | 163806830014-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Kringen EN123 - EN124 - EN125 - EN126. (2019) | 001b | - | PB +0 BP 1113 Prov. shop | ELEC | ELEC | TDE | B014855 | TDE 6B/00 (B014855) | 7fb1 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330101/03//006 | 2019-04-18 | 2019-05-24 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-24 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Kringen EN123 - EN124 - EN125 - EN126. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b_1Platform_2019_ELEC_TDE_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_4-2019 | 5 | 2019-04-18 |  | - | 19443 | 163806830014-I-1503
2019-05 | 163806830014-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen, kringen EN123 - EN124 - EN125 - EN126. (2019) | 001b | - | PB +0 BP 1113 Prov. shop | ELEC | ELEC | TDE | B014855 | TDE 6B/00 (B014855) | 7fb1 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330101/03//006 | 2019-04-18 | 2019-05-24 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-24 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen, kringen EN123 - EN124 - EN125 - EN126. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b_1Platform_2019_ELEC_TDE_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_4-2019 | 5 | 2019-04-18 |  | - | 19442 | 163806830014-I-1501
2019-05 | 163806830013-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen, kringen EN05 en EN91. (2019) | 001b | - | PB +0 BP 0910 | ELEC | ELEC | TDE | B014409 | TDE 5B/00 (B014409) | 7fb1 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330101/03//006 | 2019-04-18 | 2019-05-24 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-24 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen, kringen EN05 en EN91. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b_1Platform_2019_ELEC_TDE_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_4-2019 | 5 | 2019-04-18 |  | - | 19436 | 163806830013-I-1501
2019-05 | 163806830010-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen, kring EN41. (2019) | 001b | - | PB +0 BP 0718 | ELEC | ELEC | TDE | B014429 | TDE 4B/00 (B014429) | 7fb1 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330101/03//006 | 2019-04-18 | 2019-05-24 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-24 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen, kring EN41. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b_1Platform_2019_ELEC_TDE_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_4-2019 | 5 | 2019-04-18 |  | - | 19433 | 163806830010-I-1501
2019-05 | 163823074340-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen, kring EN23. (2019) | 001b | - | PB +0 B80-?Staff only? | ELEC | ELEC | TDE | B014461 | TDE 3B/RDL (B014461) | 7fb1 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330101/03//006 | 2019-04-18 | 2019-05-24 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-24 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen, kring EN23. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b_1Platform_2019_ELEC_TDE_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_4-2019 | 5 | 2019-04-18 |  | - | 19432 | 163823074340-I-1501
2019-05 | 163806830029-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen, kringen EN60, EN61 en EN91. (2019) | 001b | - | PB +3 BV 0504 | ELEC | ELEC | TDE | B013545 | TDE 3B/03 (B013545) | 7fb3 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373301/07//032 | 2019-03-28 | 2019-04-11 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-11 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen, kringen EN60, EN61 en EN91. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b_3Vertrek_2019_ELEC_TDE_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_3-2019 | 5 | 2019-03-28 |  | - | 19429 | 163806830029-I-1501
2019-05 | 163806830020-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen, kring EN38. (2019) | 001b | - | PB +2 BA 0305 | ELEC | ELEC | TDE | B013493 | TDE 2B/02 (B013493) | 7fb2 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373301/07//031 | 2019-03-28 | 2019-04-11 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-11 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen, kring EN38. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b_2Aankomst_2019_ELEC_TDE_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_3-2019 | 5 | 2019-03-28 |  | - | 19424 | 163806830020-I-1501
2019-05 | 163806830027-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen, kringen EN60 en EN61. (2019) | 001b | - | PB +3 BV 0213 | ELEC | ELEC | TDE | B016433 | TDE 1B/03 (B016433) | 7fb3 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373301/07//032 | 2019-03-28 | 2019-04-11 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-11 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen, kringen EN60 en EN61. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b_3Vertrek_2019_ELEC_TDE_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_3-2019 | 5 | 2019-03-28 |  | - | 19419 | 163806830027-I-1501
2019-05 | 508148904141-I-1608 | 5 |  | E-I-1608-Een algemene alpolige scheidingsschakelaar te voorzien (art. 248.02 AREI). Voor zowel voeding UPS A als voor UPS B (2019) | 001new | - | NT - Platform Kontrolekamer BH | ELEC | ELEC | UPS | B011459 | TD/VB MIS EXT (B011459) | 7j51 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/05//015 | 2019-05-06 | 2019-05-24 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-24 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1608-Een algemene alpolige scheidingsschakelaar te voorzien (art. 248.02 AREI). Voor zowel voeding UPS A als voor UPS B (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2019_ELEC_UPS_Elektriciteit_TD-VB Mis Ext___Vinçotte_NC_1J_5-2019 | 5 | 2019-05-06 |  | - | 19410 | 508148904141-I-1608
2019-05 | 508148904141-I-1607 | 5 |  | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (art. 19, 49.01 en 248 AREI). automaten rij QA10 t/m QB12 naar voor brengen in bord en zodanig carta afdichten (2019) | 001new | - | NT - Platform Kontrolekamer BH | ELEC | ELEC | UPS | B011459 | TD/VB MIS EXT (B011459) | 7j51 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/05//015 | 2019-05-06 | 2019-05-24 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-24 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (art. 19, 49.01 en 248 AREI). automaten rij QA10 t/m QB12 naar voor brengen in bord en zodanig carta afdichten (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2019_ELEC_UPS_Elektriciteit_TD-VB Mis Ext___Vinçotte_NC_1J_5-2019 | 5 | 2019-05-06 |  | - | 19409 | 508148904141-I-1607
2019-05 | 508148904161-I-1608 | 5 |  | E-I-1608-Een algemene alpolige scheidingsschakelaar te voorzien (art. 248.02 AREI). Voor zowel voeding UPS A als voor UPS B (2019) | 001new | - | NT - Platform Kontrolekamer BH | ELEC | ELEC | UPS | B011460 | TD/VB MIS (B011460) | 7j50 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/05//016 | 2019-05-06 | 2019-05-24 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-24 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1608-Een algemene alpolige scheidingsschakelaar te voorzien (art. 248.02 AREI). Voor zowel voeding UPS A als voor UPS B (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2019_ELEC_UPS_Elektriciteit_TD-VB Mis___Vinçotte_NC_1J_5-2019 | 5 | 2019-05-06 |  | - | 19404 | 508148904161-I-1608
2019-05 | 514848820187-I-1509 | 5 |  | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001g | - | CONN aankomst/vertrek, lokaal GR0900 | ELEC | ELEC | UPS | - | T186 UPS (?) | 7j52 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/06//018 | 2019-04-29 | 2019-05-28 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-28 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001g__2019_ELEC_UPS_Elektriciteit_T186 UPS___Vinçotte_NC_1J_4-2019 | 5 | 2019-04-29 |  | - | 19385 | 514848820187-I-1509
2019-05 | 514848820206-I-1509 | 5 |  | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001g | - | CONN aankomst/vertrek, lokaal GR0900 | ELEC | ELEC | UPS | B008258 | T186 Nood (B008258) | 7j49 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/01//007 | 2019-04-29 | 2019-05-17 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-17 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001g__2019_ELEC_UPS_Elektriciteit_T186 Nood___Vinçotte_NC_1J_4-2019 | 5 | 2019-04-29 |  | - | 19383 | 514848820206-I-1509
2019-05 | 508148874060-I-1607 | 5 |  | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (art. 19, 49.01 en 248 AREI). Open wartels afdichten (2019) | 001a | - | TO niv +4 AM19007 | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | B000013 | Subbord B Rookgordijnen (B000013) | 7i142 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/02//009 | 2019-05-06 | 2019-05-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-23 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (art. 19, 49.01 en 248 AREI). Open wartels afdichten (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit_TO_Subbord B Rookgordijnen__Vinçotte_NC_5J_5-2019 | 5 | 2019-05-06 |  | - | 19374 | 508148874060-I-1607
2019-05 | 508148874060-I-1509 | 5 |  | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). + Aanduiden voeding bord komt van bord kring nr... ? (2019) | 001a | - | TO niv +4 AM19007 | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | B000013 | Subbord B Rookgordijnen (B000013) | 7i142 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/02//009 | 2019-05-06 | 2019-05-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-23 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). + Aanduiden voeding bord komt van bord kring nr... ? (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit_TO_Subbord B Rookgordijnen__Vinçotte_NC_5J_5-2019 | 5 | 2019-05-06 |  | - | 19373 | 508148874060-I-1509
2019-05 | 508148874060-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een risico-analyse of dossier van vitale kringen werd ons niet voorgelegd (2019) | 001a | - | TO niv +4 AM19007 | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | B000013 | Subbord B Rookgordijnen (B000013) | 7i142 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/02//009 | 2019-05-06 | 2019-05-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-23 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een risico-analyse of dossier van vitale kringen werd ons niet voorgelegd (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit_TO_Subbord B Rookgordijnen__Vinçotte_NC_5J_5-2019 | 5 | 2019-05-06 |  | - | 19372 | 508148874060-I-1501
2019-05 | 504448846742-I-1509 | 5 |  | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Aanduiden voeding bord komt van bord kring nr... ? (2019) | 001a | - | TO niv +4 AM19007 | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | B000014 | Subbord B Brandkleppen (B000014) | 7i141 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/02//008 | 2019-05-06 | 2019-05-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-23 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Aanduiden voeding bord komt van bord kring nr... ? (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit_TO_Subbord B Brandkleppen__Vinçotte_NC_5J_5-2019 | 5 | 2019-05-06 |  | - | 19365 | 504448846742-I-1509
2019-05 | 504448846742-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een risico-analyse of dossier van vitale kringen werd ons niet voorgelegd (2019) | 001a | - | TO niv +4 AM19007 | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | B000014 | Subbord B Brandkleppen (B000014) | 7i141 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/02//008 | 2019-05-06 | 2019-05-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-23 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een risico-analyse of dossier van vitale kringen werd ons niet voorgelegd (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit_TO_Subbord B Brandkleppen__Vinçotte_NC_5J_5-2019 | 5 | 2019-05-06 |  | - | 19364 | 504448846742-I-1501
2019-05 | 504448846742-I-1222 | 5 |  | E-I-1222-De metalen kabelba(a)n(en) zijn te verbinden met de aarding (art. 73 AREI). (2019) | 001a | - | TO niv +4 AM19007 | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | B000014 | Subbord B Brandkleppen (B000014) | 7i141 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/02//008 | 2019-05-06 | 2019-05-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-23 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 2 | 2 - terre |  |  |  | 5 | E-I-1222-De metalen kabelba(a)n(en) zijn te verbinden met de aarding (art. 73 AREI). (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit_TO_Subbord B Brandkleppen__Vinçotte_NC_5J_5-2019 | 5 | 2019-05-06 |  | - | 19363 | 504448846742-I-1222
2019-05 | 508148623378-I-1622 | 5 |  | E-I-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (art. 9, 252 AREI). PE's van 4Q5 zijn foutief aangesloten op PE rail (2019) | 001c | - | SAT kelder | ELEC | ELEC | HVAC | B017484 | Schakelbord EB-2 (B017484) | 7i144 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/04//013 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-24 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (art. 9, 252 AREI). PE's van 4Q5 zijn foutief aangesloten op PE rail (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001c__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_Schakelbord EB-2___Vinçotte_NC_5J_5-2019 | 5 | 2019-05-23 |  | - | 19360 | 508148623378-I-1622
2019-05 | 508148623378-I-1611 | 5 |  | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (art. 16, 268 AREI). 5Q8 (2019) | 001c | - | SAT kelder | ELEC | ELEC | HVAC | B017484 | Schakelbord EB-2 (B017484) | 7i144 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/04//013 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-24 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (art. 16, 268 AREI). 5Q8 (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001c__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_Schakelbord EB-2___Vinçotte_NC_5J_5-2019 | 5 | 2019-05-23 |  | - | 19359 | 508148623378-I-1611
2019-05 | 508148623378-I-1610 | 5 |  | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). - labels ontbreken - klemmen labelen - Neuter duidelijk aanduiden (2019) | 001c | - | SAT kelder | ELEC | ELEC | HVAC | B017484 | Schakelbord EB-2 (B017484) | 7i144 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/04//013 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-24 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). - labels ontbreken - klemmen labelen - Neuter duidelijk aanduiden (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001c__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_Schakelbord EB-2___Vinçotte_NC_5J_5-2019 | 5 | 2019-05-23 |  | - | 19358 | 508148623378-I-1610
2019-05 | 508148623378-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). - voeding aanduiden - curven ontbreken op het schema - sectie fout (zie tabel) (2019) | 001c | - | SAT kelder | ELEC | ELEC | HVAC | B017484 | Schakelbord EB-2 (B017484) | 7i144 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/04//013 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-24 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). - voeding aanduiden - curven ontbreken op het schema - sectie fout (zie tabel) (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001c__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_Schakelbord EB-2___Vinçotte_NC_5J_5-2019 | 5 | 2019-05-23 |  | - | 19357 | 508148623378-I-1503
2019-05 | 508148623378-I-1214 | 5 |  | E-I-1214-De beschermingsgeleider (PE) over de hele installatie verdelen (art. 70.06, 86.02, 86.04 AREI). vertrek 04Q3 heeft geen PE die meegaat met de kabel (2019) | 001c | - | SAT kelder | ELEC | ELEC | HVAC | B017484 | Schakelbord EB-2 (B017484) | 7i144 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/04//013 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-24 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 2 | 2 - terre |  |  |  | 5 | E-I-1214-De beschermingsgeleider (PE) over de hele installatie verdelen (art. 70.06, 86.02, 86.04 AREI). vertrek 04Q3 heeft geen PE die meegaat met de kabel (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001c__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_Schakelbord EB-2___Vinçotte_NC_5J_5-2019 | 5 | 2019-05-23 |  | - | 19356 | 508148623378-I-1214
2019-05 | 508148623380-I-1611 | 5 |  | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (art. 16, 268 AREI). (2019) | 001c | - | SAT kelder | ELEC | ELEC | HVAC | B017483 | Schakelbord EB-1 (B017483) | 7i143 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/03//014 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-24 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (art. 16, 268 AREI). (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001c__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_Schakelbord EB-1___Vinçotte_NC_5J_5-2019 | 5 | 2019-05-23 |  | - | 19353 | 508148623380-I-1611
2019-05 | 508148623380-I-1610 | 5 |  | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). - klemnummering onvolledig - labels ontbreken (2019) | 001c | - | SAT kelder | ELEC | ELEC | HVAC | B017483 | Schakelbord EB-1 (B017483) | 7i143 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/03//014 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-24 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). - klemnummering onvolledig - labels ontbreken (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001c__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_Schakelbord EB-1___Vinçotte_NC_5J_5-2019 | 5 | 2019-05-23 |  | - | 19352 | 508148623380-I-1610
2019-05 | 508148623380-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). - voeding aanduiden - In en instelwaarden/nstelbereik fout (zie tabel) - secties fout (zie tabel) - niet alles opgenomen in het schema - curven ontbreken op het schema (2019) | 001c | - | SAT kelder | ELEC | ELEC | HVAC | B017483 | Schakelbord EB-1 (B017483) | 7i143 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/03//014 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-24 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). - voeding aanduiden - In en instelwaarden/nstelbereik fout (zie tabel) - secties fout (zie tabel) - niet alles opgenomen in het schema - curven ontbreken op het schema (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001c__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_Schakelbord EB-1___Vinçotte_NC_5J_5-2019 | 5 | 2019-05-23 |  | - | 19351 | 508148623380-I-1503
2019-05 | 508148533261-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). -kring A6 niet reserve -kabeltype fout, zie tabel (2019) | 001new | - | TV 2.072 / TV 20.500 | ELEC | ELEC | LS B&F | B011441 | Rookschermen GOL (B011441) | 7o54 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329710/00//003 | 2019-04-09 | 2019-04-24 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-24 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). -kring A6 niet reserve -kabeltype fout, zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2019_ELEC_LS_Elektriciteit_Rookschermen GOL___Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 5 | 2019-04-09 |  | - | 19346 | 508148533261-I-1503
2019-05 | 508148623604-I-1610 | 5 |  | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Klemnummerking fout op schema (2019) | 001c | - | SAT +1, SA.1.323 | ELEC | ELEC | HVAC | B018464 | EB HVAC LG Protocol (B018464) | 7i137 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/00//003 | 2019-04-18 | 2019-05-02 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-02 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Klemnummerking fout op schema (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001c__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_EB HVAC LG Protocol___Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 5 | 2019-04-18 |  | - | 19227 | 508148623604-I-1610
2019-05 | 508148623604-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). zie tabel (2019) | 001c | - | SAT +1, SA.1.323 | ELEC | ELEC | HVAC | B018464 | EB HVAC LG Protocol (B018464) | 7i137 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/00//003 | 2019-04-18 | 2019-05-02 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-02 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). zie tabel (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001c__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_EB HVAC LG Protocol___Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 5 | 2019-04-18 |  | - | 19226 | 508148623604-I-1503
2019-05 | 508148623604-I-1218 | 5 |  | E-I-1218-Contactdo(o)s(zen): de aardingspen dient aangesloten te worden op de aarding van de installatie (art. 86.03 AREI). Stopcontact met randaarde in bord (bovenaan verlichting) (2019) | 001c | - | SAT +1, SA.1.323 | ELEC | ELEC | HVAC | B018464 | EB HVAC LG Protocol (B018464) | 7i137 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/00//003 | 2019-04-18 | 2019-05-02 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-02 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 2 | 2 - terre |  |  |  | 5 | E-I-1218-Contactdo(o)s(zen): de aardingspen dient aangesloten te worden op de aarding van de installatie (art. 86.03 AREI). Stopcontact met randaarde in bord (bovenaan verlichting) (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001c__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_EB HVAC LG Protocol___Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 5 | 2019-04-18 |  | - | 19225 | 508148623604-I-1218
2019-04 | 163815152239-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen. (2019) | 001new | - | NT +3 Ke13 | ELEC | ELEC | TDE | B011117 | TDE SV01 (B011117) | 7fn411 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373301/05//014 | 2019-03-05 | 2019-03-18 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-18 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new_4Vertrek_2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_TDE SV01___Vinçotte_NC_1J_3-2019 | 5 | 2019-03-05 |  | - | 17733 | 163815152239-I-1501
2019-04 | 163815152201-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen. (2019) | 001new | - | NT +3 Ke1 | ELEC | ELEC | TDE | B011438 | TDE 16/03 (B011438) | 7fn42 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373301/05//017 | 2019-03-05 | 2019-03-18 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-18 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new_4Vertrek_2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_TDE 16-03___Vinçotte_NC_1J_3-2019 | 5 | 2019-03-05 |  | - | 17629 | 163815152201-I-1501
2019-04 | 547148405669-I-1610 | 5 |  | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). ontbrekende klemnummers (2019) | 001g | - | GM1904 (Lok: GM00450) | ELEC | ELEC | UPS | B008191 | T485 NOOD (BLAUW) (B008191) | 7j46 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329707/01//009 | 2019-04-03 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). ontbrekende klemnummers (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001g__2019_ELEC_UPS_Elektriciteit_T485 NOOD (BLAUW)___Vinçotte_NC_1J_4-2019 | 5 | 2019-04-03 |  | - | 17454 | 547148405669-I-1610
2019-04 | 307107720075-I-1602 | 5 |  | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). Geen toegang tot bord. (2019) | 001b | - | PB +3 | ELEC | ELEC | COLT | B016895 | SK/B 71 (B016895) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). Geen toegang tot bord. (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 5 | 2019-04-01 |  | - | 17384 | 307107720075-I-1602
2019-04 | 307107720069-I-1602 | 5 |  | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). Geen toegang tot bord. (2019) | 001b | - | PB +3 | ELEC | ELEC | COLT | B015975 | SK/B 64 (B015975) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). Geen toegang tot bord. (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 5 | 2019-04-01 |  | - | 17370 | 307107720069-I-1602
2019-04 | 307107720068-I-1602 | 5 |  | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). Geen toegang tot bord. (2019) | 001b | - | PB +3 | ELEC | ELEC | COLT | B015972 | SK/B 63 (B015972) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). Geen toegang tot bord. (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 5 | 2019-04-01 |  | - | 17368 | 307107720068-I-1602
2019-04 | 307107720060-I-1602 | 5 |  | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). (2019) | 001b | - | PB +2 roltrap | ELEC | ELEC | COLT | B015902 | SK/B 55 (B015902) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 5 | 2019-04-01 |  | - | 17344 | 307107720060-I-1602
2019-04 | 307107720054-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB dakverdiep | ELEC | ELEC | COLT | B016940 | SK 26 (B016940) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 5 | 2019-04-01 |  | - | 17322 | 307107720054-I-1503
2019-04 | 307107720053-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB dakverdiep | ELEC | ELEC | COLT | B016933 | SK 25 (B016933) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 5 | 2019-04-01 |  | - | 17319 | 307107720053-I-1503
2019-04 | 307107720052-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB dakverdiep | ELEC | ELEC | COLT | B016922 | SK 24 (B016922) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 5 | 2019-04-01 |  | - | 17316 | 307107720052-I-1503
2019-04 | 163808060022-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). o.a. - oorsprong voeding - kabelgegevens kringen 7Q1, 9Q1, 9Q2, 6Q8 - klemnummers kringen 17Q3 - nominale stroom belasting kringen 12Q8, 6Q8 (2019) | 001b | - | PB BS 0903 | ELEC | ELEC | HVAC | B016832 | 3D1 (B016832) | 7i103 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/05//008 | 2019-03-21 | 2019-03-26 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-26 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). o.a. - oorsprong voeding - kabelgegevens kringen 7Q1, 9Q1, 9Q2, 6Q8 - klemnummers kringen 17Q3 - nominale stroom belasting kringen 12Q8, 6Q8 (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b_4Salondiensten_2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2019 | 5 | 2019-03-21 |  | - | 16576 | 163808060022-I-1503
2019-04 | 163808060018-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). De indienststellingsverslagen van de nieuwe en/of gewijzigde kringen zijn nog voor te leggen. vb. kring 20Q1 (2019) | 001b | - | PB BS 0206 | ELEC | ELEC | HVAC | B014158 | 3A1 (B014158) | 7i103 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/05//008 | 2019-03-21 | 2019-03-26 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-26 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). De indienststellingsverslagen van de nieuwe en/of gewijzigde kringen zijn nog voor te leggen. vb. kring 20Q1 (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b_4Salondiensten_2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2019 | 5 | 2019-03-21 |  | - | 16559 | 163808060018-I-1501
2019-03 | ANPI 7456 | 5 |  | Geen pictogram Geen DSP aansluiting Te vervangen | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | haspels | haspels | B017412 | H.1.2.9/(B017412) | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-229/C | 2020-12-31 | 2019-02-18 | 2019 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2020-06-23 | 23/06/2020 - Frederik Peeters : Haspel is vervangen. | 5 | 5 - Geen DSP aansluiting. 4 - Geen pictogrammen. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb15_KF | 5 | 2020-12-31 | 2020-06-23 | - | 16506 | ANPI 7456
2019-03 | ANPI 7447 | 5 |  | Geen DSP aansluiting Te vervangen | 001old | - | _01Tribagage | FIRE | haspels | haspels | B017740 | H.1.1.35/(B017740) | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-229/C | 2020-12-31 | 2019-02-18 | 2019 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2020-04-21 | 21/04/2020 - Frederik Peeters: Haspel is vervangen. | 5 | 4 - Hindernissen-stockage. 4 - Geen pictogrammen. 5 - Te vervangen. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb15_KF | 5 | 2020-12-31 | 2020-04-21 | - | 16497 | ANPI 7447
2019-03 | ANPI 7446 | 5 |  | Geen DSP aansluiting Geen identificatie Te vervangen | 001old | - | _01Tribagage | FIRE | haspels | haspels | B017561 | H.1.0.5/(B017561) | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-229/C | 2020-12-31 | 2019-02-18 | 2019 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2020-04-21 | 21/04/2020 - Frederik Peeters: Haspel is vervangen. | 5 | 4 - Geen identificatie 5 - Geen DSP aansluiting. 4 - Geen pictogrammen. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb15_KF | 5 | 2020-12-31 | 2020-04-21 | - | 16496 | ANPI 7446
2019-03 | ANPI 7385 | 5 |  | De contacten voor het aansluiten van de adresmodules blijken niet gekend | 001a | _3AankomstVertrek | TOP - Quick | FIRE | Blusinstallatie dampkappen | Blusinstallatie dampkappen | - | - | dk01 | 12 | - | FID/1395B/PCR/18-070/A | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019 | Origineel datum | 2019-03-13 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | De contacten voor het aansluiten van de adresmodules blijken niet gekend | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | dk01_KF | 5 | 2019-02-28 | - | - | 16468 | ANPI 7385
2019-03 | ANPI 7382 | 5 |  | 4.3.2. Er zijn geen sturingen via het brandscenario. | 001new | _3_Vertrek | Bistro | FIRE | Blusinstallatie dampkappen | Blusinstallatie dampkappen | - | - | dk02 | 12 | - | FID/1395B/PCR/18-070/A | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019 | Origineel datum | 2019-03-13 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | - | - | 0:00 | 0:00 | 0 | 5 | 4.3.2. Er zijn geen sturingen via het brandscenario. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | dk02_KF | 5 | 2019-02-28 | 0:00 | - | 16465 | ANPI 7382
2019-03 | ANPI 7381 | 5 |  | 4.3.1. Er is geen doormelding naar het ERC. | 001new | _3_Vertrek | Bistro | FIRE | Blusinstallatie dampkappen | Blusinstallatie dampkappen | - | - | dk02 | 12 | - | FID/1395B/PCR/18-070/A | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019 | Origineel datum | 2019-03-13 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | - | - | 0:00 | 0:00 | 0 | 5 | 4.3.1. Er is geen doormelding naar het ERC. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | dk02_KF | 5 | 2019-02-28 | 0:00 | - | 16464 | ANPI 7381
2019-03 | 508145305493-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslagen van de nieuwe en/of gewijzigde kringen zijn nog voor te leggen. Kringen Q14, Q25, Q26, Q27, Q28, Q29 (2019) | 056a | - | Gebouw 56a stooklokaal 1.9 | ELEC | ELEC | HVAC | B021262 | HVAC uitbreiding LHI (B021262) | 7i72 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/00//002 | 2019-02-21 | 2019-02-27 | 2019 | Verzending datum | 2019-02-27 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslagen van de nieuwe en/of gewijzigde kringen zijn nog voor te leggen. Kringen Q14, Q25, Q26, Q27, Q28, Q29 (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 056a__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_HVAC uitbreiding LHI___Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 5 | 2019-02-21 |  | - | 16130 | 508145305493-I-1501
2019-03 | 508145305466-I-1710 | 5 |  | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (art. 251.05 AREI). Kring Q97 heeft een onderbrekingsvermogen van 3KA. Gelieve aan te tonen dat dit voldoende is (kabelberekeningen of Icc-meting) (2019) | 056 | - | Gebouw 56 stooklokaal 1.9 | ELEC | ELEC | HVAC | B021260 | EB V1 (B021260) | 7i73 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/01//001 | 2019-02-21 | 2019-02-28 | 2019 | Verzending datum | 2019-02-28 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (art. 251.05 AREI). Kring Q97 heeft een onderbrekingsvermogen van 3KA. Gelieve aan te tonen dat dit voldoende is (kabelberekeningen of Icc-meting) (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 056__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_EB V1___Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 5 | 2019-02-21 |  | - | 16118 | 508145305466-I-1710
2019-03 | 508145305466-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslagen van de nieuwe en/of gewijzigde kringen dienen nog voorgelegd te worden (kringen Q97, Q98, Q99, Q101, Q121) (2019) | 056 | - | Gebouw 56 stooklokaal 1.9 | ELEC | ELEC | HVAC | B021260 | EB V1 (B021260) | 7i73 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/01//001 | 2019-02-21 | 2019-02-28 | 2019 | Verzending datum | 2019-02-28 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslagen van de nieuwe en/of gewijzigde kringen dienen nog voorgelegd te worden (kringen Q97, Q98, Q99, Q101, Q121) (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 056__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_EB V1___Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 5 | 2019-02-21 |  | - | 16116 | 508145305466-I-1501
2019-02 | ANPI 7335 | 5 |  | Schuimblussing Fueltanks: De aanwezigheid van een bevoegd technicus is vereist voor het uitvoeren van de inspectie. | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | Sprinkler | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/1395H1/RGE/21-001/C | 2021-01-08 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-01-13 | 3 | Herhaling 3 | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2020-02-05 | 05/02/2020 - Frederik Peeters:Normaal is dit ondertussen reeds uitgevoerd. | 5 | Schuimblussing Fueltanks: De aanwezigheid van een bevoegd technicus is vereist voor het uitvoeren van de inspectie. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp1_KF | 5 | 2021-01-08 | 2020-02-05 | - | 16010 | ANPI 7335
2019-02 | ANPI 7282 | 5 |  | Systeem BCA.SP1 Deel 1 Area nr 1 Gesloten legborden hinderen het sproeipatroon van de sprinklers | 001b | _0Kelder | - | FIRE | Sprinkler | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/1395H1/RGE/21-004/C | 2021-01-08 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-01-13 | 3 | Herhaling 3 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | Systeem BCA.SP1 Deel 1 Area nr 1 Gesloten legborden hinderen het sproeipatroon van de sprinklers | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp2_KF | 5 | 2021-01-08 | - | - | 16000 | ANPI 7282
2019-02 | ANPI 7281 | 5 |  | Opslagplaatsen zonder sprinklers en/of onvoldoende gecompartimenteerd | 001b | _1Platform | - | FIRE | Sprinkler | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/1395H1/RGE/21-004/C | 2021-01-08 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-01-13 | 3 | Herhaling 3 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | Opslagplaatsen zonder sprinklers en/of onvoldoende gecompartimenteerd | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp2_KF | 5 | 2021-01-08 | - | - | 15999 | ANPI 7281
2019-02 | ANPI 7184 | 5 |  | De contacten van de drukschakelaars van Posten 7 & 8 zijn gewisseld op de centrale, het brandalarm van Post 8 wordt niet weergegeven op de brandmeldcentrale. | 001g | - | Project | FIRE | Sprinkler | Sprinkler | - | - | sp8 | 6 | - | FID/1395H01/RGE/21-005/C | 2021-01-08 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-01-13 | 4 | Herhaling 4 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | De contacten van de drukschakelaars van Posten 7 & 8 zijn gewisseld op de centrale | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp8_KF | 5 | 2021-01-08 | - | - | 15994 | ANPI 7184
2019-02 | 163815152171-I-1501 | 5 | B013665 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN83-EN72 (2019). | 001new | - | NT -1 Ke6 | ELEC | ELEC | TDE | B013665 | TDE 65/11 (B013665) | 7fn001 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516002/00//000 | 2020-02-18 | 2020-02-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-02-28 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN83-EN72 (2019). | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013665_EL | 5 | 2020-02-18 |  | - | 15687 | 163815152171-I-1501
2018-10 | ANPI 6601 | 5 |  | In de winkel “Relay” staan sprinklers te kort tegen de muur geplaatst (boven de drankautomaat).Achteraan in de winkel staan drie sprinklers te dicht op elkaar. | 001a | _3AankomstVertrek | TOP | FIRE | Sprinkler | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/1395H1/RGE/21-003/C | 2021-01-08 | 2018-09-04 | 2018 | Origineel datum | 2021-01-13 | 6 | Herhaling 6 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | In de winkel “Relay” staan sprinklers te kort tegen de muur geplaatst (boven de drankautomaat).Achteraan in de winkel staan drie sprinklers te dicht op elkaar. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp3_KF | 5 | 2021-01-08 | - | - | 13657 | ANPI 6601
2018-09 | ANPI 6531 | 5 |  | Kelder gang naar P19:Onder kabelgoten met een breedte van 1meter dienen extra sprinklers geplaatst te worden. | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | Sprinkler | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/1395H1/RGE/21-001/C | 2021-01-08 | 2018-09-04 | 2018 | Origineel datum | 2021-01-13 | 6 | Herhaling 6 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | Kelder gang naar P19:Onder kabelgoten met een breedte van 1meter dienen extra sprinklers geplaatst te worden. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp1_KF | 5 | 2021-01-08 | - | - | 13577 | ANPI 6531
2018-10 | ANPI 6474 | 5 |  | De diameter van de hoofdrestrictor is 7,5mm i.p.v. 9mm voorzien in de berekeningen (herhaling). | 001new | _1_Tussenverdieping | Matrix | FIRE | Gasblussing | Gasblussing | - | - | gb4 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/20-020/C | 2020-03-11 | 2018-09-28 | 2018 | Origineel datum | 2020-03-30 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | De diameter van de hoofdrestrictor is 7,5mm i.p.v. 9mm voorzien in de berekeningen (herhaling). | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | gb4_KF | 5 | 2020-03-11 | - | - | 13521 | ANPI 6474
2018-10 | ANPI 5663 | 5 |  | Vele zichtbare lekken werden niet gevonden, maar de maximale aanvaardbare oppervlakte van de lekken is heel klein RESULTATEN VAN DE PROEVEN - Gelijkwaardige oppervlakte van de lekken (m²) : 0,076 - Maximale aanvaardbare oppervlakte van (m²) : 0,043 de lekken - Voorspelbare behoudtijd (min - sec) : 05 min 41 s (*) - Concentratie na 10 minuten (%) : 32.4 | 001new | - | Matrix 1 | FIRE | fantest | fantest | - | - | ft4 |  | - | FID/1395D-G/DB/18-083/F | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018 | Origineel datum | 2019-02-11 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | Vele zichtbare lekken werden niet gevonden, maar de maximale aanvaardbare oppervlakte van de lekken is heel klein RESULTATEN VAN DE PROEVEN - Gelijkwaardige oppervlakte van de lekken (m²) : 0,076 - Maximale aanvaardbare oppervlakte van (m²) : 0,043 de lekken - Voorspelbare behoudtijd (min - sec) : 05 min 41 s (*) - Concentratie na 10 minuten (%) : 32.4 | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | ft4_FT | 5 | 2018-09-25 | - | - | 13419 | ANPI 5663
2018-10 | 547146511706-I-1833 | 5 |  | E-I-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (art. 19 AREI). Voedingskabel Kring 21S1 is type H07RN-F. Type F1 kabel dienst enkelvoudig geplaats te worden, plaatsing in bundel (in kabelbaal) niet toegelaten (2018) | 001old | - | T1 9017 | ELEC | ELEC | HVAC | B017808 | BORD VEILIG.F1 Q2 (B017808) | 7i94 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1315447701/01//008 | 2018-08-29 | 2018-09-27 | 2018 | Verzending datum | 2018-09-27 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (art. 19 AREI). Voedingskabel Kring 21S1 is type H07RN-F. Type F1 kabel dienst enkelvoudig geplaats te worden, plaatsing in bundel (in kabelbaal) niet toegelaten (2018) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001old__2018_ELEC_HVAC_Elektriciteit_Bord Veilig.F1 Q2___Vinçotte_NC_5J_8-2018 | 5 | 2018-08-29 |  | - | 9804 | 547146511706-I-1833
2018-10 | 547146511706-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). - Aanvullen kabelgegevens (type, sectie, lengte) - Oorsprong voeding onbekend (2018) | 001old | - | T1 9017 | ELEC | ELEC | HVAC | B017808 | BORD VEILIG.F1 Q2 (B017808) | 7i94 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1315447701/01//008 | 2018-08-29 | 2018-09-27 | 2018 | Verzending datum | 2018-09-27 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). - Aanvullen kabelgegevens (type, sectie, lengte) - Oorsprong voeding onbekend (2018) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001old__2018_ELEC_HVAC_Elektriciteit_Bord Veilig.F1 Q2___Vinçotte_NC_5J_8-2018 | 5 | 2018-08-29 |  | - | 9801 | 547146511706-I-1503
2018-07 | 23265704-F-1 | 5 | B007271 | L-I-F-Een veilig toegangsmiddel tot de levenslijn is aan te brengen. (Rappel 2) | 001g | - | B007271 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/AP264/LUX TOP/ACCES | 8V1gSB007271 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13648025/01//50/DP | 2020-06-08 | 2018-06-09 | 2018 | Berekend origineel datum | 2020-06-25 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 5 | L-I-F-Een veilig toegangsmiddel tot de levenslijn is aan te brengen. (Rappel 2) | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007271_SW | 5 | 2020-06-08 |  | - | 8770 | 23265704-F-1
2018-06 | 307107720035-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). (2018) | 001new | - | NT lichtstraat | ELEC | ELEC | COLT | - | SK/B 23 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). (2018) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 8227 | 307107720035-I-1501
2018-06 | 307107720030-I-1602 | 5 |  | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). Bord niet toegankelijk (2018) | 001new | - | NT +3 08 | ELEC | ELEC | COLT | - | SK/B 16 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). Bord niet toegankelijk (2018) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 8217 | 307107720030-I-1602
2018-06 | 307107720029-I-1602 | 5 |  | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). Bord niet toegankelijk (2018) | 001new | - | NT +3 08-09 | ELEC | ELEC | COLT | - | SK/B 15 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). Bord niet toegankelijk (2018) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 8215 | 307107720029-I-1602
2018-06 | 307107720024-I-1602 | 5 |  | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). Bord niet toegankelijk (2018) | 001new | - | NT +2 forum | ELEC | ELEC | COLT | - | SK/B 10 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). Bord niet toegankelijk (2018) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 8206 | 307107720024-I-1602
2018-06 | 307107720020-I-1602 | 5 |  | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). Bord niet toegankelijk (2018) | 001new | - | NT +2 | ELEC | ELEC | COLT | - | SK/B 06 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). Bord niet toegankelijk (2018) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 8195 | 307107720020-I-1602
2018-06 | 307107720017-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). (2018) | 001new | - | NT -1 Saffier | ELEC | ELEC | COLT | - | SK/B 02 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). (2018) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 8192 | 307107720017-I-1501
2018-06 | 307107720006-I-1708 | 5 |  | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art. 116, 117, 118 AREI). Kring 4F4 is 4G4 ipv 4G6 (2018) | 001new | - | NT +5 Ke7 | ELEC | ELEC | COLT | B011887 | SK 05 (B011887) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art. 116, 117, 118 AREI). Kring 4F4 is 4G4 ipv 4G6 (2018) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 8164 | 307107720006-I-1708
2018-06 | 307107720005-I-1708 | 5 |  | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art. 116, 117, 118 AREI). Kring 4F3 (2018) | 001new | - | NT +5 Ke13 | ELEC | ELEC | COLT | B010292 | SK 04 (B010292) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art. 116, 117, 118 AREI). Kring 4F3 (2018) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 8161 | 307107720005-I-1708
2018-06 | 307107720002-I-1724 | 5 |  | E-I-1724-Indien meerdere leidingen parallel verbonden worden om een elementaire stroombaan te vormen mag één enkel beschermingstoestel slechts gebruikt worden op voorwaarde dat alle leidingen dezelfde karakteristieken (aard, plaatsingswijze, lengte, doorsnede) hebben (art. 125.03 AREI). Kabelschoenen van 120mm² gebruikt op geleider van 150mm² (2018) | 001new | - | NT +6 Ke4-5 | ELEC | ELEC | COLT | - | HBT | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1724-Indien meerdere leidingen parallel verbonden worden om een elementaire stroombaan te vormen mag één enkel beschermingstoestel slechts gebruikt worden op voorwaarde dat alle leidingen dezelfde karakteristieken (aard, plaatsingswijze, lengte, doorsnede) hebben (art. 125.03 AREI). Kabelschoenen van 120mm² gebruikt op geleider van 150mm² (2018) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 8117 | 307107720002-I-1724
2018-06 | 307107720002-I-1610 | 5 |  | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Kring 4F1 Label ontbreekt (2018) | 001new | - | NT +6 Ke4-5 | ELEC | ELEC | COLT | - | HBT | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Kring 4F1 Label ontbreekt (2018) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 8116 | 307107720002-I-1610
2019-04 | 462544880204-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). - Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen. (2018) - Geen schema in bord. | 001b | - | PB +2 T213 | ELEC | ELEC | UPS | B015027 | Bord Rack GTB (B015027) | 7j2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373309/00//000 | 2019-04-02 | 2019-04-11 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-11 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). - Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen. (2018) - Geen schema in bord. | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b__2019_ELEC_UPS_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_4-2019 | 5 | 2019-04-02 |  | - | 8031 | 462544880204-I-1501
2018-06 | 547144710079-I-1822 | 5 |  | E-I-1822-De verbindingen verwezenlijken in verbindings- of aftakdozen, aan de klemmen van schakelaars, contactdozen, in plafonddozen van verlichtingstoestellen (art. 207.07 AREI). Verlichting: WAGO's niet in aftakdoos (2018) | 001new | - | NT+3 (Relay) | ELEC | ELEC | COLT | B013325 | 8.D3 (B013325) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1822-De verbindingen verwezenlijken in verbindings- of aftakdozen, aan de klemmen van schakelaars, contactdozen, in plafonddozen van verlichtingstoestellen (art. 207.07 AREI). Verlichting: WAGO's niet in aftakdoos (2018) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 7999 | 547144710079-I-1822
2018-06 | 547144710079-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag nog voor te leggen (2018) | 001new | - | NT+3 (Relay) | ELEC | ELEC | COLT | B013325 | 8.D3 (B013325) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag nog voor te leggen (2018) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 7997 | 547144710079-I-1501
2018-06 | 547144710078-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag nog voor te leggen (2018) | 001new | - | NT+3 (Tussen Relay en Victoria's Secret) | ELEC | ELEC | COLT | B013324 | 7.D2 (B013324) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag nog voor te leggen (2018) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 7994 | 547144710078-I-1501
2018-06 | 547144710077-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Schema niet aanwezig + Indienststellingsverslag nog voor te leggen (2018) | 001new | - | 0 | ELEC | ELEC | COLT | - | 5.E2 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Schema niet aanwezig + Indienststellingsverslag nog voor te leggen (2018) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 7992 | 547144710077-I-1501
2018-06 | 547144710076-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag nog voor te leggen (2018) | 001new | - | NT+3 (Hugo Boss / Precious Time) | ELEC | ELEC | COLT | B030832 | 4.D1 (B030832) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag nog voor te leggen (2018) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 7989 | 547144710076-I-1501
2018-06 | 547144710075-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag nog voor te leggen (2018) | 001new | - | NT+3 (Precious Time / Luxury Hall) | ELEC | ELEC | COLT | - | 3.E1 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag nog voor te leggen (2018) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 7985 | 547144710075-I-1501
2018-06 | 547144710074-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag nog voor te leggen (2018) | 001new | - | NT+3 (doorgang naar Connector) | ELEC | ELEC | COLT | B013318 | 2.B1 (B013318) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag nog voor te leggen (2018) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 7982 | 547144710074-I-1501
2018-06 | 547144710082-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag nog voor te leggen (2018) | 001new | - | NT+3 (Duty Free) | ELEC | ELEC | COLT | B013331 | 16.C4 (B013331) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag nog voor te leggen (2018) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 7979 | 547144710082-I-1501
2018-06 | 547144710081-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Schema niet aanwezig + indienststellingsverslag voor te leggen (2018) | 001new | - | NT+3 (Belgian Chocolat House) | ELEC | ELEC | COLT | B030829 | 15.E3 (B030829) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Schema niet aanwezig + indienststellingsverslag voor te leggen (2018) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 7976 | 547144710081-I-1501
2018-06 | 547144710080-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag nog voor te leggen (2018) | 001new | - | NT+3 (Chocolat House - Doorgang naar Pier B) | ELEC | ELEC | COLT | B013330 | 14.D5 (B013330) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag nog voor te leggen (2018) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 7974 | 547144710080-I-1501
2018-06 | 547144710073-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag nog voor te leggen (2018) | 001new | - | NT+3 (tussen Crystal Media Shop en Antwerp Diamonds) | ELEC | ELEC | COLT | B030831 | 1.A1 (B030831) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag nog voor te leggen (2018) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 5 | 2018-03-12 |  | - | 7969 | 547144710073-I-1501
2017-06 | 23315564-F-1 | 5 | B012930 | L-I-F-Sluitkracht is te groot, te verhelpen. (Max.toegelaten kracht van 150N) (Rappel 2) | 001new | - | B012930 | LIFTING | LIFTING | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/00342/067/BESAM/TI 2101 A | 8SD01newB012930 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13866796/00//20/DP | 2021-04-15 | 2019-04-16 | 2019 | Berekend origineel datum | 2021-04-29 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - |  |  |  | 5 | L-I-F-Sluitkracht is te groot, te verhelpen. (Max.toegelaten kracht van 150N) (Rappel 2) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012930_SM | 5 | 2021-04-15 |  | - | 6695 | 23315564-F-1
2017-08 | 10708711-F-1 | 5 | B016910 | L-I-F-Wiel in slechte staat, te vervangen. (Rappel 2) | 001b | - | 9311422 | LIFTING | LIFTING | Gondels en hangstellingen | - | HANGSTELLING/9311422/TRACTEL | 8G1bS9311422 | 3 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13831752/00//05/DP | 2021-03-02 | 2020-08-31 12:00 | 2020 | Berekend origineel datum | 2021-05-18 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - |  |  |  | 5 | L-I-F-Wiel in slechte staat, te vervangen. (Rappel 2) | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016910_SW | 5 | 2020-12-03 |  | - | 5438 | 10708711-F-1
2018-08 | 307119525704-I-1218 | 5 |  | E-I-1218-Contactdo(o)s(zen): de aardingspen dient aangesloten te worden op de aarding van de installatie (art. 86.03 AREI). Stopcontact met randaarde aan verlichtingsarmatuur (2016). | 001a | - | TO -2 AK 0329 | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | B000725 | TE-HW-TO (B000725) | 7k3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/02//005 | 2019-09-13 | 2019-10-07 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-07 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 2 | 2 - terre |  |  |  | 5 | E-I-1218-Contactdo(o)s(zen): de aardingspen dient aangesloten te worden op de aarding van de installatie (art. 86.03 AREI). Stopcontact met randaarde aan verlichtingsarmatuur (2016). | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit_TO___Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 5 | 2019-09-13 |  | - | 3871 | 307119525704-I-1218
2017-03 | 163806540026-I-1104 | 5 |  | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). zie tabel (2019) | 001a | - | PA +0 AP 1720 | ELEC | ELEC | TDE | B002068 | TDE P17 (B002068) | 7fa2 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330104/02//015 | 2019-09-03 | 2019-09-30 | 2019 | Verzending datum | 2019-09-30 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001a_2Platform_2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_PA___Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 5 | 2019-09-03 |  | - | 3688 | 163806540026-I-1104
2019-04 | 163806830014-I-1509 | 5 |  | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +0 BP 1113 Prov. shop | ELEC | ELEC | TDE | B014855 | TDE 6B/00 (B014855) | 7fb1 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330101/03//006 | 2019-04-18 | 2019-05-24 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-24 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b_1Platform_2019_ELEC_TDE_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_4-2019 | 5 | 2019-04-18 |  | - | 3349 | 163806830014-I-1509
2017-01 | 163815152213-I-1104 | 5 | B012513 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen ES02 - ES03 - EN39. (2020) | 001new | - | NT +4 Ke4 | ELEC | ELEC | TDE | B012513 | TDE 47/04 (B012513) | 7fn026 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//001 | 2020-06-22 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen ES02 - ES03 - EN39. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012513_EL | 5 | 2020-06-22 |  | - | 3298 | 163815152213-I-1104
2019-02 | 163808060012-I-1503 | 62 |  | - | 001b | - | PB BAO 2750 | ELEC | ELEC | HVAC | B015370 | 1G1 (B015370) | 7i102 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/04//006 | 2019-02-28 | 2019-03-14 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-14 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2020-02-19 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). o.a. - gegevens oorsprong voeding - kringen "altijd onder spanning": nulgeleider is afgetakt na de onderbreker - kringen 12Q1 en 12Q3: klemnummers dubbel gebruikt - kring 12Q4: kabelgegevens ontbreken (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001b_2Aankomst_2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 62 | 2019-02-28 | 2020-02-19 | - | 121 | 163808060012-I-1503
2019-02 | 163808060015-I-1503 | 62 |  | - | 001b | - | PB BAQ 3030 | ELEC | ELEC | HVAC | B015413 | 1H2 (B015413) | 7i102 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/04//006 | 2019-02-28 | 2019-03-14 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-14 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2020-02-19 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). o.a. - oorsprong voeding - kringen "altijd onder spanning": nulgeleider is afgetakt na de onderbreker - Kring 7Q8: In belasting + kabelgegevens (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001b_2Aankomst_2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 62 | 2019-02-28 | 2020-02-19 | - | 128 | 163808060015-I-1503
2020-02 | ANPI 7879 | 6 |  | Geen water. | 001new | A | - | FIRE | haspels | haspels | B010604 | TCD.F.H1.A1/(B010604) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-223/C | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Frederik Peeters | 2021-01-14 | 14/01/2021 : Frederik Peeters: Klaar voor herkeuring - In deze ruimte zijn 2 andere functionele haspels aanwezig die de volledige oppervlakte dekken. | 5 | Geen water. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | hb1_KF | 6 | 2020-12-31 | 2021-01-14 | - | 22747 | ANPI 7879
2019-10 | 307108500014-I-1509 | 6 |  | - | 001a | - | PA -2 AK 1808 | ELEC | ELEC | SAN | B002722 | Tracing lokaal 249 G (B002722) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2019-12-12 | in orde gebracht | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2019-12-12 | - | 21899 | 307108500014-I-1509
2019-10 | 307108500014-I-1503 | 6 |  | - | 001a | - | PA -2 AK 1808 | ELEC | ELEC | SAN | B002722 | Tracing lokaal 249 G (B002722) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2019-12-12 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2019-12-12 | - | 21898 | 307108500014-I-1503
2019-10 | 307108500012-I-1509 | 6 |  | - | 001a | - | PA -2 AK 1711 | ELEC | ELEC | SAN | B002664 | Tracing lokaal 249 F (B002664) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2019-12-12 | in orde gebracht | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2019-12-12 | - | 21897 | 307108500012-I-1509
2019-10 | 307108500012-I-1503 | 6 |  | - | 001a | - | PA -2 AK 1711 | ELEC | ELEC | SAN | B002664 | Tracing lokaal 249 F (B002664) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2019-12-12 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2019-12-12 | - | 21896 | 307108500012-I-1503
2019-10 | 307108500010-I-1509 | 6 |  | - | 001a | - | PA -2 AK 1502 | ELEC | ELEC | SAN | B003020 | Tracing lokaal 249 E (B003020) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2019-12-12 | in orde gebracht | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2019-12-12 | - | 21895 | 307108500010-I-1509
2019-10 | 307108500010-I-1503 | 6 |  | - | 001a | - | PA -2 AK 1502 | ELEC | ELEC | SAN | B003020 | Tracing lokaal 249 E (B003020) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2019-12-12 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2019-12-12 | - | 21894 | 307108500010-I-1503
2019-10 | 307108500006-I-1509 | 6 |  | - | 001a | - | PA -2 AK 1111 | ELEC | ELEC | SAN | B002575 | Tracing lokaal 249 C (B002575) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2019-12-12 | in orde gebracht | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2019-12-12 | - | 21891 | 307108500006-I-1509
2019-10 | 307108500006-I-1503 | 6 |  | - | 001a | - | PA -2 AK 1111 | ELEC | ELEC | SAN | B002575 | Tracing lokaal 249 C (B002575) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2019-12-12 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2019-12-12 | - | 21890 | 307108500006-I-1503
2019-10 | 307108500004-I-1509 | 6 |  | - | 001a | - | PA -2 AK 0908 | ELEC | ELEC | SAN | B003099 | Tracing lokaal 249 B (B003099) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2019-12-12 | in orde gebracht | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2019-12-12 | - | 21889 | 307108500004-I-1509
2019-10 | 307108500004-I-1503 | 6 |  | - | 001a | - | PA -2 AK 0908 | ELEC | ELEC | SAN | B003099 | Tracing lokaal 249 B (B003099) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2019-12-12 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2019-12-12 | - | 21888 | 307108500004-I-1503
2019-10 | 393038831449-I-1509 | 6 |  | - | 001c | - | Protocol +0 | ELEC | ELEC | TDE | B018283 | TDE-L-P01 (B018283) | 7f15 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330104/06//023 | 2019-10-01 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Arno Vancraenenbroeck | 2020-03-26 | in orde gebracht | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001c__2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_Protocol___Vinçotte_NC_1J_10-2019 | 6 | 2019-10-01 | 2020-03-26 | - | 21882 | 393038831449-I-1509
2019-10 | 307139000015-I-1501 | 6 |  | - | 001w | - | Tunnel W | ELEC | ELEC | TDE | B008583 | TDE W02 (B008583) | 7f20 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330104/05//022 | 2019-09-29 | 2019-10-18 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-18 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Arno Vancraenenbroeck | 2020-02-18 | in orde gebracht | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001w__2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_TDE W02___Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 6 | 2019-09-29 | 2020-02-18 | - | 21880 | 307139000015-I-1501
2019-10 | 307119285524-I-1503 | 6 |  | - | 001tun | - | Tunnel M lokaal M2.005 | ELEC | ELEC | TDE | B008977 | TDE 2T/11 (B008977) | 7f13 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330104/05//020 | 2019-09-29 | 2019-10-18 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-18 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Arno Vancraenenbroeck | 2020-02-18 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). * Secties vertrekken * De klemnummering dient nagekeken te worden met het schema voor het volledige bord, de neuter zit heel vaak niet op de klemnummer volgens het schema (2019). | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001tun__2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_M_TDE 2T-11__Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 6 | 2019-09-29 | 2020-02-18 | - | 21859 | 307119285524-I-1503
2019-10 | 307119285524-I-1501 | 6 |  | - | 001tun | - | Tunnel M lokaal M2.005 | ELEC | ELEC | TDE | B008977 | TDE 2T/11 (B008977) | 7f13 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330104/05//020 | 2019-09-29 | 2019-10-18 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-18 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Arno Vancraenenbroeck | 2020-02-18 | in orde gebracht | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001tun__2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_M_TDE 2T-11__Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 6 | 2019-09-29 | 2020-02-18 | - | 21858 | 307119285524-I-1501
2019-10 | 307119285523-I-1610 | 6 |  | - | 001tun | - | Tunnel M lokaal M1.010 | ELEC | ELEC | TDE | B008964 | TDE 1T/11 (B008964) | 7f24 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330104/05//019 | 2019-09-29 | 2019-10-18 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-18 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Arno Vancraenenbroeck | 2020-02-18 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Klemmen. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001tun__2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_M_TDE 1T-11__Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 6 | 2019-09-29 | 2020-02-18 | - | 21856 | 307119285523-I-1610
2019-10 | 307119285523-I-1503 | 6 |  | - | 001tun | - | Tunnel M lokaal M1.010 | ELEC | ELEC | TDE | B008964 | TDE 1T/11 (B008964) | 7f24 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330104/05//019 | 2019-09-29 | 2019-10-18 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-18 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Arno Vancraenenbroeck | 2020-02-18 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). De klemnummering dient nagekeken te worden met het schema voor het volledige bord, de neuter zit heel vaak niet op de klemnummer volgens het schema (2019). | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001tun__2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_M_TDE 1T-11__Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 6 | 2019-09-29 | 2020-02-18 | - | 21855 | 307119285523-I-1503
2019-10 | 307119285523-I-1501 | 6 |  | - | 001tun | - | Tunnel M lokaal M1.010 | ELEC | ELEC | TDE | B008964 | TDE 1T/11 (B008964) | 7f24 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330104/05//019 | 2019-09-29 | 2019-10-18 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-18 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Arno Vancraenenbroeck | 2020-02-18 | in orde gebracht | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001tun__2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_M_TDE 1T-11__Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 6 | 2019-09-29 | 2020-02-18 | - | 21854 | 307119285523-I-1501
2019-10 | 307108500013-I-1908 | 6 |  | - | 001a | - | PA -2 AK 1808 | ELEC | ELEC | SAN | B002721 | Pompen lokaal 249 G (B002721) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2020-01-16 | in orde gebracht | 5 | E-I-1908-Het materiaal moet gekozen en geplaatst worden overeenkomstig de uitwendige invloeden (art. 19 AREI). H07RNF (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2020-01-16 | - | 21795 | 307108500013-I-1908
2019-10 | 307108500011-I-1908 | 6 |  | - | 001a | - | PA -2 AK 1711 | ELEC | ELEC | SAN | B002658 | Pompen lokaal 249 F (B002658) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2020-01-20 | in orde gebracht | 5 | E-I-1908-Het materiaal moet gekozen en geplaatst worden overeenkomstig de uitwendige invloeden (art. 19 AREI). H07RNF (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2020-01-20 | - | 21792 | 307108500011-I-1908
2019-10 | 307108500009-I-1908 | 6 |  | - | 001a | - | PA -2 AK 1502 | ELEC | ELEC | SAN | B003014 | Pompen lokaal 249 E (B003014) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2020-01-16 | in orde gebracht | 5 | E-I-1908-Het materiaal moet gekozen en geplaatst worden overeenkomstig de uitwendige invloeden (art. 19 AREI). H07RNF (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2020-01-16 | - | 21789 | 307108500009-I-1908
2019-10 | 307108500007-I-1908 | 6 |  | - | 001a | - | PA -2 AK 1308 | ELEC | ELEC | SAN | B003047 | Pompen lokaal 249 D (B003047) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2020-01-13 | in orde gebracht | 5 | E-I-1908-Het materiaal moet gekozen en geplaatst worden overeenkomstig de uitwendige invloeden (art. 19 AREI). H07RNF (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2020-01-13 | - | 21786 | 307108500007-I-1908
2019-10 | 307108500005-I-1908 | 6 |  | - | 001a | - | PA -2 AK 1111 | ELEC | ELEC | SAN | B002569 | Pompen lokaal 249 C (B002569) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2020-01-22 | in orde gebracht | 5 | E-I-1908-Het materiaal moet gekozen en geplaatst worden overeenkomstig de uitwendige invloeden (art. 19 AREI). H07RNF (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2020-01-22 | - | 21783 | 307108500005-I-1908
2019-10 | 307108500003-I-1908 | 6 |  | - | 001a | - | PA -2 AK 0908 | ELEC | ELEC | SAN | B003093 | Pompen lokaal 249 B (B003093) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2020-01-13 | in orde gebracht | 5 | E-I-1908-Het materiaal moet gekozen en geplaatst worden overeenkomstig de uitwendige invloeden (art. 19 AREI). H07RNF (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2020-01-13 | - | 21778 | 307108500003-I-1908
2019-10 | 307108500001-I-1908 | 6 |  | - | 001a | - | PA -2 AK 0710 | ELEC | ELEC | SAN | B002509 | Pompen lokaal 249 A (B002509) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2020-01-13 | in orde gebracht | 5 | E-I-1908-Het materiaal moet gekozen en geplaatst worden overeenkomstig de uitwendige invloeden (art. 19 AREI). H07RNF (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2020-01-13 | - | 21775 | 307108500001-I-1908
2019-10 | 307108500026-I-1509 | 6 |  | - | 001a | - | PA +0 AP 1915 | ELEC | ELEC | SAN | B002385 | A-SA-P-285 (B002385) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2019-12-12 | in orde gebracht | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2019-12-12 | - | 21719 | 307108500026-I-1509
2019-10 | 307108500026-I-1503 | 6 |  | - | 001a | - | PA +0 AP 1915 | ELEC | ELEC | SAN | B002385 | A-SA-P-285 (B002385) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2019-12-12 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2019-12-12 | - | 21718 | 307108500026-I-1503
2019-10 | 307108500027-I-1509 | 6 |  | - | 001a | - | PA +0 AP 1937 | ELEC | ELEC | SAN | - | A-SA-P-278 (?) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2020-01-29 | in orde gebracht | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2020-01-29 | - | 21716 | 307108500027-I-1509
2019-10 | 307108500027-I-1503 | 6 |  | - | 001a | - | PA +0 AP 1937 | ELEC | ELEC | SAN | - | A-SA-P-278 (?) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2020-01-29 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2020-01-29 | - | 21715 | 307108500027-I-1503
2019-10 | 307108500021-I-1509 | 6 |  | - | 001a | - | PA +0 AP 0633 | ELEC | ELEC | SAN | B002431 | A-SA-P-207-230 (B002431) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2019-12-12 | in orde gebracht | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2019-12-12 | - | 21712 | 307108500021-I-1509
2019-10 | 307108500021-I-1503 | 6 |  | - | 001a | - | PA +0 AP 0633 | ELEC | ELEC | SAN | B002431 | A-SA-P-207-230 (B002431) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2019-12-12 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding S4.2 + schema aanpassen (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2019-12-12 | - | 21711 | 307108500021-I-1503
2019-10 | 307108500025-I-1622 | 6 |  | - | 001a | - | PA +0 AP 1506 | ELEC | ELEC | SAN | B002400 | A-SA-P-206 (B002400) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2020-01-13 | in orde gebracht | 5 | E-I-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (art. 9, 252 AREI). Verlichting lokaal stuk (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2020-01-13 | - | 21710 | 307108500025-I-1622
2019-10 | 307108500025-I-1509 | 6 |  | - | 001a | - | PA +0 AP 1506 | ELEC | ELEC | SAN | B002400 | A-SA-P-206 (B002400) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2019-12-12 | in orde gebracht | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2019-12-12 | - | 21709 | 307108500025-I-1509
2019-10 | 307108500025-I-1503 | 6 |  | - | 001a | - | PA +0 AP 1506 | ELEC | ELEC | SAN | B002400 | A-SA-P-206 (B002400) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2019-12-12 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2019-12-12 | - | 21708 | 307108500025-I-1503
2019-10 | 307108500024-I-1509 | 6 |  | - | 001a | - | PA +0 AP 1404 | ELEC | ELEC | SAN | - | A-SA-P-204 (?) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Arno Vancraenenbroeck | 2020-03-26 | in orde gebracht | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2020-03-26 | - | 21705 | 307108500024-I-1509
2019-10 | 307108500024-I-1503 | 6 |  | - | 001a | - | PA +0 AP 1404 | ELEC | ELEC | SAN | - | A-SA-P-204 (?) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Arno Vancraenenbroeck | 2020-03-26 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Q4.2 + plan aan te passen (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2020-03-26 | - | 21704 | 307108500024-I-1503
2019-10 | 267822701911-I-1509 | 6 |  | - | 001a | - | PA +0 AP 1417 | ELEC | ELEC | SAN | B002401 | A-SA-P-1193 (B002401) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2019-12-12 | in orde gebracht | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2019-12-12 | - | 21703 | 267822701911-I-1509
2019-10 | 267822701911-I-1503 | 6 |  | - | 001a | - | PA +0 AP 1417 | ELEC | ELEC | SAN | B002401 | A-SA-P-1193 (B002401) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2019-12-12 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2019-12-12 | - | 21702 | 267822701911-I-1503
2019-10 | 267822701911-I-1501 | 6 |  | - | 001a | - | PA +0 AP 1417 | ELEC | ELEC | SAN | B002401 | A-SA-P-1193 (B002401) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2019-12-12 | in orde gebracht | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienstname kring Q3.7 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2019-12-12 | - | 21701 | 267822701911-I-1501
2019-10 | 307108500022-I-1509 | 6 |  | - | 001a | - | PA +0 AP 0714 | ELEC | ELEC | SAN | B002432 | A-SA-P-1168 (B002432) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2019-12-12 | in orde gebracht | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2019-12-12 | - | 21700 | 307108500022-I-1509
2019-10 | 307108500022-I-1503 | 6 |  | - | 001a | - | PA +0 AP 0714 | ELEC | ELEC | SAN | B002432 | A-SA-P-1168 (B002432) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2019-12-12 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2019-12-12 | - | 21699 | 307108500022-I-1503
2019-10 | 307108500018-I-1509 | 6 |  | - | 001a | - | PA -2 AK 1304 | ELEC | ELEC | SAN | B003056 | A-SA-K-647 (B003056) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2020-02-18 | in orde gebracht | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2020-02-18 | - | 21692 | 307108500018-I-1509
2019-10 | 307108500018-I-1503 | 6 |  | - | 001a | - | PA -2 AK 1304 | ELEC | ELEC | SAN | B003056 | A-SA-K-647 (B003056) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2020-02-18 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2020-02-18 | - | 21691 | 307108500018-I-1503
2019-10 | 307108500017-I-1509 | 6 |  | - | 001a | - | PA -2 AK 1107 | ELEC | ELEC | SAN | B002568 | A-SA-K-646 (B002568) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2020-02-18 | in orde gebracht | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2020-02-18 | - | 21690 | 307108500017-I-1509
2019-10 | 307108500017-I-1503 | 6 |  | - | 001a | - | PA -2 AK 1107 | ELEC | ELEC | SAN | B002568 | A-SA-K-646 (B002568) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2020-02-18 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2020-02-18 | - | 21689 | 307108500017-I-1503
2019-10 | 307108500016-I-1509 | 6 |  | - | 001a | - | PA -2 AK 0904 | ELEC | ELEC | SAN | B003100 | A-SA-K-645 (B003100) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2019-12-12 | in orde gebracht | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2019-12-12 | - | 21688 | 307108500016-I-1509
2019-10 | 307108500016-I-1503 | 6 |  | - | 001a | - | PA -2 AK 0904 | ELEC | ELEC | SAN | B003100 | A-SA-K-645 (B003100) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2019-12-12 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2019-12-12 | - | 21687 | 307108500016-I-1503
2019-10 | 307108500015-I-1509 | 6 |  | - | 001a | - | PA -2 AK 0706 | ELEC | ELEC | SAN | B002507 | A-SA-K-644 (B002507) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2019-12-12 | in orde gebracht | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2019-12-12 | - | 21686 | 307108500015-I-1509
2019-10 | 307108500015-I-1503 | 6 |  | - | 001a | - | PA -2 AK 0706 | ELEC | ELEC | SAN | B002507 | A-SA-K-644 (B002507) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2019-12-12 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2019-12-12 | - | 21685 | 307108500015-I-1503
2019-10 | 307108500032-I-1509 | 6 |  | - | 001a | - | PA +1 AA 1714/1715 | ELEC | ELEC | SAN | B002876 | A-SA-A/V-310 (B002876) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2019-12-12 | in orde gebracht | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2019-12-12 | - | 21683 | 307108500032-I-1509
2019-10 | 307108500032-I-1503 | 6 |  | - | 001a | - | PA +1 AA 1714/1715 | ELEC | ELEC | SAN | B002876 | A-SA-A/V-310 (B002876) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2019-12-12 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden op schema + zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2019-12-12 | - | 21682 | 307108500032-I-1503
2019-10 | 307108500030-I-1622 | 6 |  | - | 001a | - | PA +1 AA 1114/1115 | ELEC | ELEC | SAN | B002879 | A-SA-A/V-304 (B002879) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2019-12-12 | in orde gebracht | 5 | E-I-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (art. 9, 252 AREI). Lampen in lokaal stuk (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2019-12-12 | - | 21673 | 307108500030-I-1622
2019-10 | 307108500028-I-1610 | 6 |  | - | 001a | - | PA +1 AA 0714/0715 | ELEC | ELEC | SAN | B002875 | A-SA-A/V-288 (B002875) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Gil Vandriessche | 2020-10-28 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2020-10-28 | - | 21666 | 307108500028-I-1610
2019-08 | 307136298391-I-1806 | 6 |  | - | 056a | - | 1-ste verdiep | ELEC | ELEC | LS B&F | B022645 | TDE PO/01 (B022645) | 7o14 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373405/03//004 | 2019-08-12 | 2019-08-30 | 2019 | Verzending datum | 2019-08-30 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Arno Vancraenenbroeck | 2020-02-18 | in orde gebracht | 5 | E-I-1806-De stroomkring(en) voor de contactdozen moet(en) uitgevoerd worden met leidingen met een minimale doorsnede van 2,5 mm², de minimale doorsnede van 1.5 mm² is enkel toegelaten voor stroombanen die geen contactdozen bevatten (vb. stroombanen enkel voor verlichting) (art. 198 AREI). Stopcontacten aansluiten op leidingen van minstens 2.5mm². Zie keuken +1 waar stekkerdoos vast is aan de installatie. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 056a__2019_ELEC_LS_Elektriciteit_TDE PO-01___Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-12 | 2020-02-18 | - | 21269 | 307136298391-I-1806
2019-08 | 307107740001-I-1503 | 6 |  | - | 056 | - | Gebouw 56 tegenover lokaal 0.8 | ELEC | ELEC | LS B&F | B022646 | TDE LPG (B022646) | 7o8 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373405/03//012 | 2019-08-12 | 2019-08-30 | 2019 | Verzending datum | 2019-08-30 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Wouter Nonneman | 2019-11-19 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). voeding (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 056__2019_ELEC_LS_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-12 | 2019-11-19 | - | 21266 | 307107740001-I-1503
2019-08 | 307112581464-I-1503 | 6 |  | - | 056 | - | Gebouw 56 stooklokaal 1.9 | ELEC | ELEC | LS B&F | B021264 | Smart office (B021264) | 7o8 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373405/03//012 | 2019-08-12 | 2019-08-30 | 2019 | Verzending datum | 2019-08-30 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Wouter Nonneman | 2019-11-19 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). voeding (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 056__2019_ELEC_LS_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-12 | 2019-11-19 | - | 21240 | 307112581464-I-1503
2019-06 | 163812081506-I-1501 | 6 |  | - | 001c | - | SAT +0 | ELEC | ELEC | TDE | B021862 | TDE-SP-04 (Nood) (B021862) | 7f19 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330103/01//005 | 2019-06-18 | 2019-06-27 | 2019 | Verzending datum | 2019-06-27 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Etienne Helleputte | 2020-01-28 | in orde gebracht | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001c__2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_SAT___Vinçotte_NC_1J_6-2019 | 6 | 2019-06-18 | 2020-01-28 | - | 20328 | 163812081506-I-1501
2019-05 | 508148623457-I-1509 | 62 |  | - | 001c | - | SAT +1, SA.1.323 | ELEC | ELEC | UPS | B018466 | TDE TLZ Crisis Normaal (B018466) | 7j47 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/00//002 | 2019-04-18 | 2019-05-02 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-02 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Arno Vancraenenbroeck | 2020-02-18 | in orde gebracht | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001c__2019_ELEC_UPS_Elektriciteit_TDE TLZ Crisis Normaal___Vinçotte_NC_1J_4-2019 | 62 | 2019-04-18 | 2020-02-18 | - | 19520 | 508148623457-I-1509
2019-05 | 163814852119-I-1501 | 6 |  | - | 001b | - | PB -1 lok Axima | ELEC | ELEC | TDE | B015594 | TDE Axima 1 (B015594) | 7fb0 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330101/04//007 | 2019-04-16 | 2019-05-27 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-27 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Wouter Nonneman | 2020-02-12 | in orde gebracht | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001b_0Kelder_2019_ELEC_TDE_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_4-2019 | 6 | 2019-04-16 | 2020-02-12 | - | 19459 | 163814852119-I-1501
2019-05 | 163806830016-I-1501 | 6 |  | - | 001b | - | PB +0 SE² | ELEC | ELEC | TDE | B014947 | TDE 8B/00 (B014947) | 7fb1 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330101/03//006 | 2019-04-18 | 2019-05-24 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-24 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Wouter Nonneman | 2020-02-12 | in orde gebracht | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen, kring EN08. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001b_1Platform_2019_ELEC_TDE_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_4-2019 | 6 | 2019-04-18 | 2020-02-12 | - | 19453 | 163806830016-I-1501
2019-05 | 163806830017-I-1501 | 6 |  | - | 001b | - | PB +0 BP 1318 | ELEC | ELEC | TDE | B014874 | TDE 7B/00bis (B014874) | 7fb1 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330101/03//006 | 2019-04-18 | 2019-05-24 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-24 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Wouter Nonneman | 2020-02-12 | in orde gebracht | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen, kringen EN04 - EN09 - EN10 - EN11 - EN12 - ES01 - ES02 - ES03 - ES04. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001b_1Platform_2019_ELEC_TDE_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_4-2019 | 6 | 2019-04-18 | 2020-02-12 | - | 19451 | 163806830017-I-1501
2019-05 | 163806830031-I-1501 | 6 |  | - | 001b | - | PB +3 nabij lift | ELEC | ELEC | TDE | B016317 | TDE 5B/03 (B016317) | 7fb3 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373301/07//032 | 2019-03-28 | 2019-04-11 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-11 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Wouter Nonneman | 2019-11-19 | in orde gebracht | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen, kring EN90. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001b_3Vertrek_2019_ELEC_TDE_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_3-2019 | 6 | 2019-03-28 | 2019-11-19 | - | 19438 | 163806830031-I-1501
2019-05 | 508148874060-I-1222 | 6 |  | - | 001a | - | TO niv +4 AM19007 | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | B000013 | Subbord B Rookgordijnen (B000013) | 7i142 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/02//009 | 2019-05-06 | 2019-05-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-23 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2020-02-27 | in orde gebracht | 5 | E-I-1222-De metalen kabelba(a)n(en) zijn te verbinden met de aarding (art. 73 AREI). (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit_TO_Subbord B Rookgordijnen__Vinçotte_NC_5J_5-2019 | 6 | 2019-05-06 | 2020-02-27 | - | 19371 | 508148874060-I-1222
2019-05 | 508148533261-I-1222 | 6 |  | - | 001new | - | TV 2.072 / TV 20.500 | ELEC | ELEC | LS B&F | B011441 | Rookschermen GOL (B011441) | 7o54 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329710/00//003 | 2019-04-09 | 2019-04-24 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-24 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Wouter Nonneman | 2020-02-12 | in orde gebracht | 5 | E-I-1222-De metalen kabelba(a)n(en) zijn te verbinden met de aarding (art. 73 AREI). rond bord (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2019_ELEC_LS_Elektriciteit_Rookschermen GOL___Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 6 | 2019-04-09 | 2020-02-12 | - | 19345 | 508148533261-I-1222
2019-04 | 508136271715-I-1104 | 6 |  | - | 001old | - | OT +5 T506231 | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE FC/05_01.2 (Bureel Jo) (?) | 7n2f01 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329701/03//016 | 2019-03-13 | 2019-03-27 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-27 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Wouter Nonneman | 2019-10-30 | in orde gebracht | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Kring 2 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001old__2019_ELEC_Secundaire borden_Elektriciteit_Cab F_TDE FC-05_01.2__Vinçotte_NC_5J_3-2019 | 6 | 2019-03-13 | 2019-10-30 | - | 17693 | 508136271715-I-1104
2019-04 | 547148405643-I-1607 | 6 |  | - | 001g | - | GP1A1005 (Lok: GA01750) | ELEC | ELEC | UPS | B008385 | T288 NO-BREAK (ROOD) (B008385) | 7j41 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329707/01//003 | 2019-04-03 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Wouter Nonneman | 2020-02-12 | in orde gebracht | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (art. 19, 49.01 en 248 AREI). Wartels onderaan bord (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001g__2019_ELEC_UPS_Elektriciteit_T288 NO-BREAK (ROOD)___Vinçotte_NC_1J_4-2019 | 6 | 2019-04-03 | 2020-02-12 | - | 17406 | 547148405643-I-1607
2019-03 | 163808630008-I-1503 | 6 |  | - | 001a | - | AL 0314 | ELEC | ELEC | HVAC | B000172 | TE-CV-06D (B000172) | 7i101 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/03//004 | 2019-02-26 | 2019-03-14 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-14 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2020-03-12 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Kring 07Q1: kabelgegevens (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001a__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_TO_Deel 1__Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 6 | 2019-02-26 | 2020-03-12 | - | 16295 | 163808630008-I-1503
2019-03 | 163815152206-I-1501 | 6 |  | - | 001new | - | NT +3 Ke6 | ELEC | ELEC | TDE | B011196 | TDE 65/03 (B011196) | 7fn47 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373301/02//010 | 2019-02-21 | 2019-03-14 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-14 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Jonathan Crabbé | 2019-05-02 | in orde gebracht | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001new_4Vertrek_2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_TDE 65-03___Vinçotte_NC_1J_2-2019 | 6 | 2019-02-21 | 2019-05-02 | - | 16246 | 163815152206-I-1501
2019-03 | 508145305493-I-1503 | 62 |  | - | 056a | - | Gebouw 56a stooklokaal 1.9 | ELEC | ELEC | HVAC | B021262 | HVAC uitbreiding LHI (B021262) | 7i72 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/00//002 | 2019-02-21 | 2019-02-27 | 2019 | Verzending datum | 2019-02-27 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2020-02-19 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). o.a. - Kring Q11: In ontbreekt - Naamgeving kringen Q25 tem Q29 + aanvullen kabelgegevens - 2x Q24 in schema (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 056a__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_HVAC uitbreiding LHI___Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 62 | 2019-02-21 | 2020-02-19 | - | 16131 | 508145305493-I-1503
2019-03 | 504447055664-I-1503 | 62 |  | - | 056 | - | geb 56 +1 (PV90201) | ELEC | ELEC | HVAC | B019838 | HVAC BADGEGEBOUW (B019838) | 7i99 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329701/00//000 | 2019-02-21 | 2019-03-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-05 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2020-02-19 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). o.a. - Voeding bord - Instelling thermische beveiligingen - Kabeltypes (vb. kringen 10F1, 10F2) (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 056__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_HVAC BADGEGEBOUW___Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 62 | 2019-02-21 | 2020-02-19 | - | 16125 | 504447055664-I-1503
2019-03 | 508145305466-I-1503 | 62 |  | - | 056 | - | Gebouw 56 stooklokaal 1.9 | ELEC | ELEC | HVAC | B021260 | EB V1 (B021260) | 7i73 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/01//001 | 2019-02-21 | 2019-02-28 | 2019 | Verzending datum | 2019-02-28 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2020-02-19 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). o.a. - instellingen en instelbereik van de thermische beveiligingen - kabeltypes, en -secties (oa. kringen Q96, Q97, Q98) - kring Q146 is een 4-polige beveiliging (op schema als 3-polig) (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 056__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_EB V1___Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 62 | 2019-02-21 | 2020-02-19 | - | 16117 | 508145305466-I-1503
2019-03 | 163808060015-I-1715 | 62 |  | - | 001b | - | PB BAQ 3030 | ELEC | ELEC | HVAC | B015413 | 1H2 (B015413) | 7i102 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/04//006 | 2019-02-28 | 2019-03-14 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-14 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2020-02-19 | in orde gebracht | 5 | E-I-1715-Een thermische beveiliging met aangepast instelbereik aanbrengen (art. 127 AREI). Kring 7Q7: In = 10A, beveilig met 16A II (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001b_2Aankomst_2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 62 | 2019-02-28 | 2020-02-19 | - | 16083 | 163808060015-I-1715
2019-02 | 163821043678-I-1501 | 6 |  | - | 001new | - | NT +x Ke2 | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE-CR/01 (?) | 7fn8 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373301/01//004 | 2019-02-07 | 2019-02-12 | 2019 | Verzending datum | 2019-02-12 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Jonathan Crabbé | 2019-05-02 | in orde gebracht | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen, kring Q5. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001new_8Standgateallocation_2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_TDE CR-01___Vinçotte_NC_1J_2-2019 | 6 | 2019-02-07 | 2019-05-02 | - | 15691 | 163821043678-I-1501
2019-02 | 163815152185-I-1501 | 6 |  | - | 001new | - | NT +1 Ke9 | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE 10/01 (?) | 7fn2 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330101/02//005 | 2019-02-07 | 2019-05-06 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-06 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Jonathan Crabbé | 2019-05-02 | in orde gebracht | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen, kringen EN30 - ES37 - ES64. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001new_2Tussenverdieping_2019_ELEC_TDE_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_2-2019 | 6 | 2019-02-07 | 2019-05-02 | - | 15669 | 163815152185-I-1501
2019-02 | 163815152187-I-1501 | 6 |  | - | 001new | - | NT +1 Ke9 | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE 10/01 bis (?) | 7fn2 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330101/02//005 | 2019-02-07 | 2019-05-06 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-06 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Jonathan Crabbé | 2019-05-02 | in orde gebracht | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Een indienstnameverslag voor belangrijke wijzigingen is ons voor te leggen, kring Q18. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001new_2Tussenverdieping_2019_ELEC_TDE_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_2-2019 | 6 | 2019-02-07 | 2019-05-02 | - | 15668 | 163815152187-I-1501
2018-10 | ANPI 6486 | 6 |  | Er zijn geen sturingen van de installatie: brandkleppen, ventilatie, afsluiten energie- en fueltoevoer, … | 001new | _1Kelder | Lokaal stock fuel K2S7 | FIRE | Schuimblussing | Schuimblussing | - | - | sch1 | 12 | - | FID/1395HDF01/PCR/18-050/C | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018 | Origineel datum | 2020-08-07 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Luc Schoeters | 2019-10-22 | 22/10/2019 - Luc Schoeters : Sturing in orde | 5 | Er zijn geen sturingen van de installatie: brandkleppen, ventilatie, afsluiten energie- en fueltoevoer, … | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | sch1_KF | 6 | 2018-08-29 | 2019-10-22 | - | 13533 | ANPI 6486
2018-10 | ANPI 6481 | 6 |  | Er werd geen schuimconcentratiemeting op deze installatie uitgevoerd (driejaarlijks).Een testleiding voor het nemen van stalen ontbreekt. | 001new | _1Kelder | Lokaal stock fuel K2S7 | FIRE | Schuimblussing | Schuimblussing | - | - | sch1 | 12 | - | FID/1395HDF01/PCR/18-050/C | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018 | Origineel datum | 2020-08-07 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2019-06-18 | 18/06/2019 - Frederik Peeters : Opgelost, corrigerende maatregelen genomen: ... Meting uitgevoerd; Definitief buiten dienst. | 5 | Er werd geen schuimconcentratiemeting op deze installatie uitgevoerd (driejaarlijks).Een testleiding voor het nemen van stalen ontbreekt. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | sch1_KF | 6 | 2018-08-29 | 2019-06-18 | - | 13528 | ANPI 6481
2018-10 | ANPI 6478 | 6 |  | Afsluiter nr.2 en batterijstoring worden niet doorgemeld. | 001new | _1Kelder | Lokaal stock fuel K2S7 | FIRE | Schuimblussing | Schuimblussing | - | - | sch1 | 12 | - | FID/1395HDF01/PCR/18-050/C | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018 | Origineel datum | 2020-08-07 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2019-06-18 | 18/06/2019 - Frederik Peeters : Opgelost, corrigerende maatregelen genomen: ... Meldingen worden doorgemeld | 5 | Afsluiter nr.2 en batterijstoring worden niet doorgemeld. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | sch1_KF | 6 | 2018-08-29 | 2019-06-18 | - | 13525 | ANPI 6478
2018-10 | ANPI 6476 | 6 |  | We hebben lekken vastgesteld in de leiding van het schuimvormend middel.Deze leiding is niet vervaardigd uit roestvrij staal zoals in de voorschriften gevraagd. | 001new | _1Kelder | Lokaal stock fuel K2S7 | FIRE | Schuimblussing | Schuimblussing | - | - | sch1 | 12 | - | FID/1395HDF01/PCR/18-050/C | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018 | Origineel datum | 2020-08-07 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2019-06-18 | 18/06/2019 - Frederik Peeters : Opgelost, corrigerende maatregelen genomen: ... Lekken zijn hersteld | 5 | We hebben lekken vastgesteld in de leiding van het schuimvormend middel.Deze leiding is niet vervaardigd uit roestvrij staal zoals in de voorschriften gevraagd. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | sch1_KF | 6 | 2018-08-29 | 2019-06-18 | - | 13523 | ANPI 6476
2018-10 | ANPI 6475 | 6 |  | De sturing van de installatie door de detectoren of drukknop is buiten dienst.Waarschijnlijk een defect relais in het sprinklerbord.Dit bord in onnodig sinds de plaatsing van de bluscentrale in 2014 en kan volledig verwijderd worden. | 001new | _1Kelder | Lokaal stock fuel K2S7 | FIRE | Schuimblussing | Schuimblussing | - | - | sch1 | 12 | - | FID/1395HDF01/PCR/18-050/C | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018 | Origineel datum | 2020-08-07 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2019-06-18 | 18/06/2019 - Frederik Peeters : Opgelost, corrigerende maatregelen genomen: ... Sturing hersteld | 5 | De sturing van de installatie door de detectoren of drukknop is buiten dienst.Waarschijnlijk een defect relais in het sprinklerbord.Dit bord in onnodig sinds de plaatsing van de bluscentrale in 2014 en kan volledig verwijderd worden. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | sch1_KF | 6 | 2018-08-29 | 2019-06-18 | - | 13522 | ANPI 6475
2018-10 | 307113181723-I-2116 | 62 |  | - | 001old | - | OT +5 T5 6057 | ELEC | ELEC | HVAC | - | BVTC 2 (?) | 7i5 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1315447701/00//000 | 2018-08-27 | 2018-09-27 | 2018 | Verzending datum | 2018-09-27 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2020-02-19 | in orde gebracht | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2018) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001old__2018_ELEC_HVAC_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2018 | 62 | 2018-08-27 | 2020-02-19 | - | 9822 | 307113181723-I-2116
2018-10 | 547146421366-I-1509 | 62 |  | - | 001old | - | TK5176 (Onderstation 1F) | ELEC | ELEC | HVAC | B016679 | 1F (B016679) | 7i92 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1315447701/01//006 | 2018-08-27 | 2018-09-27 | 2018 | Verzending datum | 2018-09-27 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2020-02-19 | in orde gebracht | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2018) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001old__2018_ELEC_HVAC_Elektriciteit_1F___Vinçotte_NC_5J_8-2018 | 62 | 2018-08-27 | 2020-02-19 | - | 9658 | 547146421366-I-1509
2018-10 | 547146421366-I-1503 | 64 |  | - | 001old | - | TK5176 (Onderstation 1F) | ELEC | ELEC | HVAC | B016679 | 1F (B016679) | 7i92 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1315447701/01//006 | 2018-08-27 | 2018-09-27 | 2018 | Verzending datum | 2018-09-27 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2020-02-19 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). o.a. - Aanvullen voeding bron - Aanvullen kabeltypes, -secties en -lengtes (2018) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001old__2018_ELEC_HVAC_Elektriciteit_1F___Vinçotte_NC_5J_8-2018 | 64 | 2018-08-27 | 2020-02-19 | - | 9657 | 547146421366-I-1503
2018-09 | 307108310058-I-1809 | 62 |  | - | 001b | - | PB +4 | ELEC | ELEC | SAN | - | SB 18 (?) | 7h2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154472/01//000 | 2018-09-21 | 2018-10-25 | 2018 | Verzending datum | 2018-10-25 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Philippe Gonze | 2020-01-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1809-De leiding(en) is (zijn) te bevestigen met aangepaste bevestigingsmiddelen (art. 143, 209 AREI). (2018) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001b__2018_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_9-2018 | 62 | 2018-09-21 | 2020-01-06 | - | 9419 | 307108310058-I-1809
2018-06 | 307107720011-I-1509 | 62 |  | - | 001new | - | NT +3 Ke5 | ELEC | ELEC | COLT | B011171 | SK 10 (B011171) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-01 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2020-07-08 | in orde gebracht | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2018) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 62 | 2018-03-12 | 2020-07-08 | - | 8178 | 307107720011-I-1509
2018-06 | 307107720009-I-1213 | 62 |  | - | 001new | - | NT -1 Ke4 | ELEC | ELEC | COLT | B009487 | SK 08 (B009487) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-01 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2020-07-08 | in orde gebracht | 5 | E-I-1213-Als de beschermingsgeleider (PE) voorzien is van een isolatie, moet deze een geel/groene kleur hebben (art. 70.03, 199 AREI). Aarding 3X1 + 3T1 is uitgevoerd in zwarte geleider (2018) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 62 | 2018-03-12 | 2020-07-08 | - | 8175 | 307107720009-I-1213
2017-08 | 307108420010-I-1509 | 62 |  | - | 001new | - | NT -1 Ke2 | ELEC | ELEC | SAN | - | WWS (Sanipac) (?) | 7h1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/12952246/01//000 | 2017-08-03 | 2019-05-17 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-17 | 0 |  | 3J - 6J | - | - | Philippe Gonze | 2019-08-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2017) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2017_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2017 | 62 | 2017-08-03 | 2019-08-06 | - | 4426 | 307108420010-I-1509
2020-04 | 180106620016-I-1503 | 5 | B012026 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: voeding niet duidelijk over welke kring in TDE 77/01 dit gaat ES80 of ES83 uit te zoeken ook in TDE 77/01! (2020) | 001new | - | NT +0 TI3071 TL07 busstation | ELEC | ELEC | UPS | B012026 | RACK SIEMENS UPS N07 (B012026) | 7j106 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//011 | 2020-01-31 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: voeding niet duidelijk over welke kring in TDE 77/01 dit gaat ES80 of ES83 uit te zoeken ook in TDE 77/01! (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B012026_EL | 5 | 2020-01-31 |  | verwijderd | 22836 | D-180106620016-I-1503
2019-05 | 366719690344-I-1612 | 5 | B001393 | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Automaten los in bord, zie bordje (2019) | 001a | - | TO -2 AK 0326 | ELEC | ELEC | UPS | B001393 | ALI TK 50 groen (B001393) | 7j171 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//009 | 2021-03-15 | 2016-03-16 | 2016 | Berekend origineel datum | 2021-04-02 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Automaten los in bord, zie bordje (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B001393_EL | 5 | 2021-03-15 |  | verwijderd | 19126 | D-366719690344-I-1612
2019-05 | 366719690345-I-1612 | 5 | B001394 | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Automaten los in bord, zie bordje. (2019) | 001a | - | TO -2 AK 0326 | ELEC | ELEC | UPS | B001394 | ALI TK 50 blauw (B001394) | 7j172 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//010 | 2021-03-15 | 2016-03-16 | 2016 | Berekend origineel datum | 2021-04-02 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Automaten los in bord, zie bordje. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B001394_EL | 5 | 2021-03-15 |  | verwijderd | 19123 | D-366719690345-I-1612
2019-05 | 366719690345-I-1101 | 5 | B001394 | E-I-1101-De algemene isolatieweerstand voor de installatiedelen gebouwd vóór 24/06/2000 is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 25.000 Ohm (art. 20 AREI). (2018) | 001a | - | TO -2 AK 0326 | ELEC | ELEC | UPS | B001394 | ALI TK 50 blauw (B001394) | 7j172 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//010 | 2021-03-15 | 2016-03-16 | 2016 | Berekend origineel datum | 2021-04-02 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1101-De algemene isolatieweerstand voor de installatiedelen gebouwd vóór 24/06/2000 is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 25.000 Ohm (art. 20 AREI). (2018) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B001394_EL | 5 | 2021-03-15 |  | verwijderd | 19122 | D-366719690345-I-1101
2019-02 | 163815152176-I-1501 | 5 | B010983 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN38 - EN 41. (2019) | 001new | - | NT +0 Ke1 | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE 16/00 (?) | 7fn041 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516005/00//010 | 2020-03-17 | 2017-03-18 | 2017 | Berekend origineel datum | 2020-03-24 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): EN38 - EN 41. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B010983_EL | 5 | 2020-03-17 |  | verwijderd | 15674 | D-163815152176-I-1501
2020-04 | ANPI 8675 | 4 |  | De contacten 192/35, 36 & 37 worden niet weergegeven op de “Syr-view”. | 001old | _01Platform | - | FIRE | Gasblussing | Gasblussing | - | - | gb11 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/21-028/C | 2021-04-06 | 2020-03-11 | 2020 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | De contacten 192/35, 36 & 37 worden niet weergegeven op de “Syr-view”. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | gb11_KF | 4 | 2021-04-06 | - | - | 23133 | ANPI 8675
2020-04 | ANPI 8667 | 4 |  | Waarschuwingssticker ontbreekt op de toegangsdeur. | 001new | _0_Platform | BHTR | FIRE | Gasblussing | Gasblussing | - | - | gb6 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/20-019/C | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | Origineel datum | 2020-03-30 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Waarschuwingssticker ontbreekt op de toegangsdeur. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | gb6_KF | 4 | 2020-03-11 | - | - | 23130 | ANPI 8667
2020-04 | ANPI 8665 | 4 |  | De handbedieningen en lichtbalk werden verwijderd voor werkzaamheden. Deze dienen terug geplaatst te worden. | 001new | _0_Platform | BHTR | FIRE | Gasblussing | Gasblussing | - | - | gb6 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/20-019/C | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | Origineel datum | 2020-03-30 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | De handbedieningen en lichtbalk werden verwijderd voor werkzaamheden. Deze dienen terug geplaatst te worden. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | gb6_KF | 4 | 2020-03-11 | - | - | 23128 | ANPI 8665
2020-04 | ANPI 8638 | 4 |  | Het consigne opschrift ontbreekt op de toegangsdeur. | 001g | - | Lokaal GP0600: Technisch lokaal Trafo | FIRE | Gasblussing | Gasblussing | - | - | gb3 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/21-025/C | 2021-04-06 | 2020-03-11 | 2020 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Het consigne opschrift ontbreekt op de toegangsdeur. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | gb3_KF | 4 | 2021-04-06 | - | - | 23099 | ANPI 8638
2020-04 | 20656555-F-1 | 4 | B014762 | L-I-F-Onderste paneel vervormd,te rechten of te vervangen. | 001b | - | B014762 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/EMG/BP0823/BP-70.410 | 8GP1bB014762 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13876334/01//24/DP | 2021-03-11 | 2021-04-27 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-27 | 0 |  | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Onderste paneel vervormd,te rechten of te vervangen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014762_SM | 4 | 2021-03-11 |  | - | 23045 | 20656555-F-1
2020-04 | 20656551-F-1 | 4 | B016537 | L-I-F-Goede werking van de contacten op de valbeveiliging onderaan de poort na te zien. (Rappel 1) | 001b | - | B016537 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/EMG/BP.1220/BP-80.121 | 8GP1bB016537 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876334/01//20/DP | 2021-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | Berekend origineel datum | 2021-04-27 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Goede werking van de contacten op de valbeveiliging onderaan de poort na te zien. (Rappel 1) | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B016537_SM | 4 | 2021-03-11 |  | - | 23044 | 20656551-F-1
2020-04 | 20656551-1019 | 4 | B016537 | L-I-1019-Ophangkabels: te vervangen. (Rappel 1) | 001b | - | B016537 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/EMG/BP.1220/BP-80.121 | 8GP1bB016537 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876334/01//20/DP | 2021-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | Berekend origineel datum | 2021-04-27 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-1019-Ophangkabels: te vervangen. (Rappel 1) | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B016537_SM | 4 | 2021-03-11 |  | - | 23043 | 20656551-1019
2020-04 | 20656562-F-1 | 4 | B013136 | L-I-F-Goede werking van de contacten op de valbeveiliging onderaan de poort na te zien. | 001b | - | B013136 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/EMG/BP.0228/BP-80.021 | 8GP1bB013136 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876334/01//29/DP | 2021-03-11 | 2021-04-27 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-27 | 0 |  | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Goede werking van de contacten op de valbeveiliging onderaan de poort na te zien. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013136_SM | 4 | 2021-03-11 |  | - | 23039 | 20656562-F-1
2020-04 | 20809650-F-1 | 4 | B011651 | L-I-F-Poortzeil uit geleiding, te verhelpen. | 001new | - | B011651 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B9366/DYNACO | 8GP1newB011651 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876332/00//01/DP | 2021-03-12 | 2021-03-24 | 2021 | Verzending datum | 2021-03-24 | 0 |  | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Poortzeil uit geleiding, te verhelpen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011651_SM | 4 | 2021-03-12 |  | - | 23037 | 20809650-F-1
2020-04 | 20656631-1402 | 4 | B002245 | L-I-1402-De identificatieplaat ontbreekt: terug te plaatsen. (Rappel 1) | 001a | - | B002245 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-70/DYNACO/AP1003 | 8GP1aB002245 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876333/00//68/DP | 2021-03-29 | 2020-03-29 | 2020 | Berekend origineel datum | 2021-04-21 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-1402-De identificatieplaat ontbreekt: terug te plaatsen. (Rappel 1) | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002245_SM | 4 | 2021-03-29 |  | - | 23032 | 20656631-1402
2020-04 | 20656625-F-1 | 4 | B002238 | L-I-F-Hindernisdetectie onderaan de poort is defect, te verhelpen. (Rappel 1) | 001a | - | B002238 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-64/DYNACO/AP1203 | 8GP1aB002238 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876333/00//62/DP | 2021-03-29 | 2020-03-29 | 2020 | Berekend origineel datum | 2021-04-21 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Hindernisdetectie onderaan de poort is defect, te verhelpen. (Rappel 1) | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002238_SM | 4 | 2021-03-29 |  | - | 23031 | 20656625-F-1
2020-04 | 20656596-F-1 | 4 | B002210 | L-I-F-Geleidingen te kort, te vervangen. | 001a | - | B002210 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-35/DYNACO/AP1719 | 8GP1aB002210 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876333/00//35/DP | 2021-03-29 | 2021-04-21 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-21 | 0 |  | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Geleidingen te kort, te vervangen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002210_SM | 4 | 2021-03-29 |  | - | 23022 | 20656596-F-1
2020-04 | 20656587-F-1 | 4 | B002201 | L-I-F-Ontgrendelingssleutel voor de noodbedieining is terug te plaatsen. (Rappel 1) | 001a | - | B002201 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-26/DYNACO/AP1528 | 8GP1aB002201 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876333/00//26/DP | 2021-03-29 | 2020-03-29 | 2020 | Berekend origineel datum | 2021-04-21 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Ontgrendelingssleutel voor de noodbedieining is terug te plaatsen. (Rappel 1) | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002201_SM | 4 | 2021-03-29 |  | - | 23018 | 20656587-F-1
2020-04 | 20656572-F-1 | 4 | B002186 | L-I-F-Hindernisdetectie onderaan de poort is defect, te verhelpen. (Rappel 1) | 001a | - | B002186 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-11/DYNACO/AP0924 | 8GP1aB002186 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876333/00//11/DP | 2021-03-29 | 2020-03-29 | 2020 | Berekend origineel datum | 2021-04-21 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Hindernisdetectie onderaan de poort is defect, te verhelpen. (Rappel 1) | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002186_SM | 4 | 2021-03-29 |  | - | 23015 | 20656572-F-1
2020-04 | 23156974-F-1 | 4 | B007994 | L-I-F-Correcte werking van de poort na te zien. (Rappel 1) | 001g | - | B007994 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/8000084058/EFAFLEX | 8GP1gB007994 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876406/01//01/DP | 2021-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | Berekend origineel datum | 2021-04-29 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Correcte werking van de poort na te zien. (Rappel 1) | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B007994_SM | 4 | 2021-03-12 |  | - | 23013 | 23156974-F-1
2020-04 | 307122130556-O-1503 | 4 | B017670 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring vertrek naar TD UPS B, bordnaam komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | 001old | - | OT +1 | ELEC | ELEC | UPS | B017670 | VB UPS B UIT (B017670) | 7j125 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516801/00//001 | 2020-02-28 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring vertrek naar TD UPS B, bordnaam komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017670_EL | 4 | 2020-02-28 |  | - | 22996 | 307122130556-O-1503
2020-04 | 307122130554-O-1509 | 4 | B017782 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001old | - | OT -1 | ELEC | ELEC | UPS | B017782 | VB UPS A UIT (B017782) | 7j133 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516801/00//009 | 2020-02-28 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017782_EL | 4 | 2020-02-28 |  | - | 22995 | 307122130554-O-1509
2020-04 | 180106620020-O-1509 | 4 | B027279 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001new | - | NT -1 TK1.078 (GTA) | ELEC | ELEC | UPS | B027279 | UPS (N33) (B027279) | 7j120 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//032 | 2020-02-07 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027279_EL | 4 | 2020-02-07 |  | - | 22991 | 180106620020-O-1509
2020-04 | 163808140053-O-1509 | 4 | B009424 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001new | - | NT -1 Sanipac | ELEC | ELEC | SAN | B009424 | TNT (B009424) | 7h38 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585172/02//013 | 2020-02-13 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009424_EL | 4 | 2020-02-13 |  | - | 22988 | 163808140053-O-1509
2020-04 | 180106550025-O-1503 | 4 | B002539 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: voeding naam bord en kring komen niet overeen met de werkelijkheid (2020) | 001a | - | PA -1 AE0705 | ELEC | ELEC | UPS | B002539 | TLZ 61 / NOOD (B002539) | 7j92 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6087321501/00//000 | 2020-02-25 | 2020-03-06 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-06 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: voeding naam bord en kring komen niet overeen met de werkelijkheid (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002539_EL | 4 | 2020-02-25 |  | - | 22986 | 180106550025-O-1503
2020-04 | 307111150891-O-1509 | 4 | B017256 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden (2020) | 001old | - | OT +2 TA6079 Delhaize | ELEC | ELEC | UPS | B017256 | TL22 (B017256) | 7j130 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516801/00//006 | 2020-02-28 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Voeding correct aanduiden (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017256_EL | 4 | 2020-02-28 |  | - | 22983 | 307111150891-O-1509
2020-04 | 180106620005-O-1503 | 4 | B010896 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kringen: F17 + F41 + F42 bordnaam komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | 001new | - | NT -1 TLO | ELEC | ELEC | UPS | B010896 | TK 90070 (UPS N24) (B010896) | 7j122 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//034 | 2020-02-07 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kringen: F17 + F41 + F42 bordnaam komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010896_EL | 4 | 2020-02-07 |  | - | 22981 | 180106620005-O-1503
2020-04 | 307121559102-O-1509 | 4 | B001916 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | PA +2 AM 1903 | ELEC | ELEC | HVAC | B001916 | TE-CV-34 (B001916) | 7i154 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//000 | 2020-03-02 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001916_EL | 4 | 2020-03-02 |  | - | 22980 | 307121559102-O-1509
2020-04 | 307121559101-O-1509 | 4 | B001897 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | PA +2 AM 1901 | ELEC | ELEC | HVAC | B001897 | TE-CV-33 (B001897) | 7i155 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//001 | 2020-03-02 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001897_EL | 4 | 2020-03-02 |  | - | 22977 | 307121559101-O-1509
2020-04 | 307121559100-O-1509 | 4 | B002671 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | PA -2 AK 1906 | ELEC | ELEC | HVAC | - | TE-CV-32 (?) | 7i168 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//014 | 2020-03-11 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002671_EL | 4 | 2020-03-11 |  | - | 22975 | 307121559100-O-1509
2020-04 | 307121559099-O-1509 | 4 | B001927 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | PA +2 AM 1703 | ELEC | ELEC | HVAC | B001927 | TE-CV-31 (B001927) | 7i156 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//002 | 2020-03-02 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001927_EL | 4 | 2020-03-02 |  | - | 22972 | 307121559099-O-1509
2020-04 | 307121559098-O-1509 | 4 | B001882 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | PA +2 AM 1701 | ELEC | ELEC | HVAC | B001882 | TE-CV-30 (B001882) | 7i157 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//003 | 2020-03-02 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001882_EL | 4 | 2020-03-02 |  | - | 22971 | 307121559098-O-1509
2020-04 | 307121559097-O-1509 | 4 | B002735 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | PA -2 AK 1702 | ELEC | ELEC | HVAC | B002735 | TE-CV-29 (B002735) | 7i169 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//015 | 2020-03-11 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002735_EL | 4 | 2020-03-11 |  | - | 22970 | 307121559097-O-1509
2020-04 | 307121559095-O-1509 | 4 | B001946 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | PA +2 AM 1503 | ELEC | ELEC | HVAC | B001946 | TE-CV-28 (B001946) | 7i158 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//004 | 2020-03-02 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001946_EL | 4 | 2020-03-02 |  | - | 22969 | 307121559095-O-1509
2020-04 | 307121559094-O-1509 | 4 | B001862 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | PA +2 AM 1501 | ELEC | ELEC | HVAC | B001862 | TE-CV-27 (B001862) | 7i159 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//005 | 2020-03-02 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001862_EL | 4 | 2020-03-02 |  | - | 22968 | 307121559094-O-1509
2020-04 | 307121559093-O-1610 | 4 | B002644 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Zie kring(en): 08Q3. De vertrekkende aardingskabel benoemen. (2020) | 001a | - | PA -2 AK 1507 | ELEC | ELEC | HVAC | B002644 | TE-CV-26 (B002644) | 7i170 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//016 | 2020-03-11 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Zie kring(en): 08Q3. De vertrekkende aardingskabel benoemen. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002644_EL | 4 | 2020-03-11 |  | - | 22967 | 307121559093-O-1610
2020-04 | 307121559093-O-1509 | 4 | B002644 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | PA -2 AK 1507 | ELEC | ELEC | HVAC | B002644 | TE-CV-26 (B002644) | 7i170 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//016 | 2020-03-11 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002644_EL | 4 | 2020-03-11 |  | - | 22966 | 307121559093-O-1509
2020-04 | 307121559092-O-1606 | 4 | B001960 | E-O-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (art. 19, 49.01 AREI). De geleiders op de klem van kring 06Q1 bevat scheuren in de isolatie. (2020) | 001a | - | PA +2 AM 1303 | ELEC | ELEC | HVAC | B001960 | TE-CV-25 (B001960) | 7i160 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//006 | 2020-03-04 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 1 | 1 - défaut d'isolation |  |  |  | 4 | E-O-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (art. 19, 49.01 AREI). De geleiders op de klem van kring 06Q1 bevat scheuren in de isolatie. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001960_EL | 4 | 2020-03-04 |  | - | 22965 | 307121559092-O-1606
2020-04 | 307121559092-O-1509 | 4 | B001960 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | PA +2 AM 1303 | ELEC | ELEC | HVAC | B001960 | TE-CV-25 (B001960) | 7i160 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//006 | 2020-03-04 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001960_EL | 4 | 2020-03-04 |  | - | 22964 | 307121559092-O-1509
2020-04 | 307121559091-O-1509 | 4 | B001840 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | PA +2 AM 1301 | ELEC | ELEC | HVAC | B001840 | TE-CV-24 (B001840) | 7i161 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//007 | 2020-03-04 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001840_EL | 4 | 2020-03-04 |  | - | 22962 | 307121559091-O-1509
2020-04 | 307121559090-O-1509 | 4 | B002002 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | PA +0 AP 1331 | ELEC | ELEC | HVAC | B002002 | TE-CV-23 (B002002) | 7i176 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//022 | 2020-03-11 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002002_EL | 4 | 2020-03-11 |  | - | 22960 | 307121559090-O-1509
2020-04 | 307121559090-O-1104 | 4 | B002002 | E-O-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring(en): 06Q1. De motor vertoont isolatiefouten, de voedingskabel naar de motor niet. De motor is momenteel losgekoppeld ter vervanging en deze kring bevindt zich momenteel buiten dienst. (2020) | 001a | - | PA +0 AP 1331 | ELEC | ELEC | HVAC | B002002 | TE-CV-23 (B002002) | 7i176 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//022 | 2020-03-11 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 4 | E-O-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring(en): 06Q1. De motor vertoont isolatiefouten, de voedingskabel naar de motor niet. De motor is momenteel losgekoppeld ter vervanging en deze kring bevindt zich momenteel buiten dienst. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002002_EL | 4 | 2020-03-11 |  | - | 22959 | 307121559090-O-1104
2020-04 | 307121559089-O-1509 | 4 | B003027 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | PA -2 AK 1310 | ELEC | ELEC | HVAC | B003027 | TE-CV-22 (B003027) | 7i171 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//017 | 2020-03-11 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003027_EL | 4 | 2020-03-11 |  | - | 22958 | 307121559089-O-1509
2020-04 | 307121559088-O-1509 | 4 | B001981 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | PA +2 AM 1103 | ELEC | ELEC | HVAC | B001981 | TE-CV-21 (B001981) | 7i162 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//008 | 2020-03-04 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001981_EL | 4 | 2020-03-04 |  | - | 22957 | 307121559088-O-1509
2020-04 | 307121559087-O-1509 | 4 | B001820 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | PA -2 AM 1101 | ELEC | ELEC | HVAC | B001820 | TE-CV-20 (B001820) | 7i163 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//009 | 2020-03-04 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001820_EL | 4 | 2020-03-04 |  | - | 22956 | 307121559087-O-1509
2020-04 | 307121559086-O-1610 | 4 | B002595 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Zie kring(en): 08Q3. De aarding (16 mm²) die meeloopt met het vertrek benoemen in het bord. (2020) | 001a | - | PA -2 AK 1116 | ELEC | ELEC | HVAC | B002595 | TE-CV-19 (B002595) | 7i172 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//018 | 2020-03-11 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Zie kring(en): 08Q3. De aarding (16 mm²) die meeloopt met het vertrek benoemen in het bord. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002595_EL | 4 | 2020-03-11 |  | - | 22955 | 307121559086-O-1610
2020-04 | 307121559086-O-1509 | 4 | B002595 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | PA -2 AK 1116 | ELEC | ELEC | HVAC | B002595 | TE-CV-19 (B002595) | 7i172 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//018 | 2020-03-11 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002595_EL | 4 | 2020-03-11 |  | - | 22954 | 307121559086-O-1509
2020-04 | 307121559109-O-1509 | 4 | B001996 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | PA +2 AM 0903 | ELEC | ELEC | HVAC | B001996 | TE-CV-18 (B001996) | 7i164 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//010 | 2020-03-04 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001996_EL | 4 | 2020-03-04 |  | - | 22952 | 307121559109-O-1509
2020-04 | 307121559108-O-1509 | 4 | B001800 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | PA +2 AM 0901 | ELEC | ELEC | HVAC | B001800 | TE-CV-17 (B001800) | 7i165 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//011 | 2020-03-04 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001800_EL | 4 | 2020-03-04 |  | - | 22951 | 307121559108-O-1509
2020-04 | 307121559107-O-1509 | 4 | B003072 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | PA -2 AK 0910 | ELEC | ELEC | HVAC | B003072 | TE-CV-16 (B003072) | 7i173 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//019 | 2020-03-11 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003072_EL | 4 | 2020-03-11 |  | - | 22949 | 307121559107-O-1509
2020-04 | 307121559106-O-1509 | 4 | B002550 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | PA -2 AK 801 | ELEC | ELEC | HVAC | B002550 | TE-CV-15 (B002550) | 7i174 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//020 | 2020-03-11 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002550_EL | 4 | 2020-03-11 |  | - | 22948 | 307121559106-O-1509
2020-04 | 307121559105-O-1509 | 4 | B001990 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | PA +2 AM 703 | ELEC | ELEC | HVAC | B001990 | TE-CV-14 (B001990) | 7i166 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//012 | 2020-03-04 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001990_EL | 4 | 2020-03-04 |  | - | 22944 | 307121559105-O-1509
2020-04 | 307121559104-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | PA +2 AM 701 | ELEC | ELEC | HVAC | B001782 | TE-CV-13 (B001782) | 7i167 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//013 | 2020-03-04 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307121559104_EL | 4 | 2020-03-04 |  | - | 22942 | 307121559104-O-1509
2020-04 | 307121559103-O-1509 | 4 | B000732 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | PA +0 AP 646 | ELEC | ELEC | HVAC | B000732 | TE-CV-12 (B000732) | 7i177 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//023 | 2020-03-11 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000732_EL | 4 | 2020-03-11 |  | - | 22939 | 307121559103-O-1509
2020-04 | 307121559096-O-1509 | 4 | B003113 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | PA -2 AK 701 | ELEC | ELEC | HVAC | B003113 | TE-CV-11 (B003113) | 7i175 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//021 | 2020-03-04 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003113_EL | 4 | 2020-03-04 |  | - | 22935 | 307121559096-O-1509
2020-04 | 163808630004-O-1503 | 4 | B000942 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). zie kring: voeding sectie (2020) | 001a | - | -2 AK 0219 | ELEC | ELEC | HVAC | B000942 | TE-CV-05 (B000942) | 7i151 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358533001/00//005 | 2020-02-21 | 2020-03-12 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-12 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). zie kring: voeding sectie (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000942_EL | 4 | 2020-02-21 |  | - | 22934 | 163808630004-O-1503
2020-04 | 163808630003-O-1509 | 4 | B001381 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | -2 AK 0405 | ELEC | ELEC | HVAC | B001381 | TE-CV-03 (B001381) | 7i178 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//025 | 2020-03-16 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001381_EL | 4 | 2020-03-16 |  | - | 22933 | 163808630003-O-1509
2020-04 | 163808630003-O-1083 | 4 | B001381 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. Zie: - kabel bovenaan in cel 1 - geleiders boven beveiliging 39Q1 (interne bedrading) (2020) | 001a | - | -2 AK 0405 | ELEC | ELEC | HVAC | B001381 | TE-CV-03 (B001381) | 7i178 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//025 | 2020-03-16 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. Zie: - kabel bovenaan in cel 1 - geleiders boven beveiliging 39Q1 (interne bedrading) (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001381_EL | 4 | 2020-03-16 |  | - | 22932 | 163808630003-O-1083
2020-04 | 163808630012-O-1503 | 4 | B000006 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie voeding: kringnr komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | 001a | - | AM 0106 | ELEC | ELEC | HVAC | B000006 | TE-CV-02B (B000006) | 7i148 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533001/00//002 | 2020-02-21 | 2020-03-12 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-12 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie voeding: kringnr komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000006_EL | 4 | 2020-02-21 |  | - | 22925 | 163808630012-O-1503
2020-04 | 163808630010-O-1503 | 4 | B001761 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). zie kring: voeding sectie (2020) | 001a | - | +1 AA 0411 | ELEC | ELEC | HVAC | B001761 | TE-CV-02A (B001761) | 7i147 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533001/00//001 | 2020-02-21 | 2020-03-12 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-12 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). zie kring: voeding sectie (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001761_EL | 4 | 2020-02-21 |  | - | 22924 | 163808630010-O-1503
2020-04 | 163808630009-O-1610 | 4 |  | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR-code op het bord. (2020) | 001a | - | AL 0408 | ELEC | ELEC | HVAC | - | TE-CV-01C (?) | 7i145 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//024 | 2020-03-16 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR-code op het bord. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 163808630009_EL | 4 | 2020-03-16 |  | - | 22922 | 163808630009-O-1610
2020-04 | 163808630009-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | AL 0408 | ELEC | ELEC | HVAC | - | TE-CV-01C (?) | 7i145 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//024 | 2020-03-16 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 163808630009_EL | 4 | 2020-03-16 |  | - | 22921 | 163808630009-O-1509
2020-04 | 462551701491-O-1610 | 4 |  | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR-nummer op bord. (2020) | 001b | - | PB -1 BK10010 | ELEC | ELEC | UPS | - | TDU KAST G.T.E (?) | 7j94 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/6087129801/00//001 | 2020-02-27 | 2020-03-06 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-06 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR-nummer op bord. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 462551701491_EL | 4 | 2020-02-27 |  | - | 22916 | 462551701491-O-1610
2020-04 | 462551701491-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001b | - | PB -1 BK10010 | ELEC | ELEC | UPS | - | TDU KAST G.T.E (?) | 7j94 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/6087129801/00//001 | 2020-02-27 | 2020-03-06 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-06 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 462551701491_EL | 4 | 2020-02-27 |  | - | 22915 | 462551701491-O-1509
2020-04 | 514844557266-O-1610 | 4 |  | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QR code te voorzien (2020) | 001new | - | Data lokaal APOC 2 | ELEC | ELEC | UPS | - | TDU 137/04 (?) | 7j53 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//015 | 2020-02-24 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QR code te voorzien (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 514844557266_EL | 4 | 2020-02-24 |  | - | 22913 | 514844557266-O-1610
2020-04 | 514844557267-O-1610 | 4 |  | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QR code te voorzien (2020) | 001new | - | Technisch lokaal APOC 2 | ELEC | ELEC | UPS | - | TDU 137/04 Bis (?) | 7j54 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//014 | 2020-02-24 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QR code te voorzien (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 514844557267_EL | 4 | 2020-02-24 |  | - | 22911 | 514844557267-O-1610
2020-04 | 508150797533-O-1610 | 4 |  | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QR code te voorzien (2020) | 001new | - | Technisch lokaal APOC 2 | ELEC | ELEC | UPS | - | TDE UPS extra (?) | 7j55 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//016 | 2020-02-24 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QR code te voorzien (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 508150797533_EL | 4 | 2020-02-24 |  | - | 22909 | 508150797533-O-1610
2020-04 | 180106620012-O-1083 | 4 | B010890 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. 2 losse afgeknipte fasedraden van de voedingskabel in het bord. Gelieve deze op een correcte manier te isoleren. (2020) | 001new | - | NT -1 TL0 | ELEC | ELEC | UPS | B010890 | TDE UPS 24 Honeywell (B010890) | 7j105 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//010 | 2020-02-07 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. 2 losse afgeknipte fasedraden van de voedingskabel in het bord. Gelieve deze op een correcte manier te isoleren. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010890_EL | 4 | 2020-02-07 |  | - | 22904 | 180106620012-O-1083
2020-04 | 180106620004-O-1503 | 4 | B009286 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): Q1, Q2 en Q3 bordnaam komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | 001new | - | NT -1 TK4.060 UPS 2x80 kVA | ELEC | ELEC | UPS | B009286 | TDE NO-BREAK 2x80 kVA (B009286) | 7j108 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//013 | 2020-01-31 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): Q1, Q2 en Q3 bordnaam komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009286_EL | 4 | 2020-01-31 |  | - | 22902 | 180106620004-O-1503
2020-04 | 462551701486-O-1610 | 4 |  | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR-nummer op bord. (2020) | 001b | - | PB -1 BK10010 | ELEC | ELEC | UPS | - | TDE KAST G.T.E (?) | 7j93 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/6087129801/00//000 | 2020-02-27 | 2020-03-06 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-06 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR-nummer op bord. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 462551701486_EL | 4 | 2020-02-27 |  | - | 22899 | 462551701486-O-1610
2020-04 | 462551701486-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001b | - | PB -1 BK10010 | ELEC | ELEC | UPS | - | TDE KAST G.T.E (?) | 7j93 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/6087129801/00//000 | 2020-02-27 | 2020-03-06 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-06 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 462551701486_EL | 4 | 2020-02-27 |  | - | 22898 | 462551701486-O-1509
2020-04 | 163815152182-O-1509 | 4 | B011581 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie tabel. (2020) | 001new | - | NT +0 Ke7 | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE 77/00 uitbreiding (?) | 7fn034 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516005/00//003 | 2020-03-17 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie tabel. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011581_EL | 4 | 2020-03-17 |  | - | 22894 | 163815152182-O-1509
2020-04 | 163815152181-O-1509 | 4 | B011580 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie tabel. (2020) | 001new | - | NT +0 Ke7 | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE 77/00 (?) | 7fn035 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516005/00//004 | 2020-03-17 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie tabel. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011580_EL | 4 | 2020-03-17 |  | - | 22892 | 163815152181-O-1509
2020-04 | 180106620014-O-1509 | 4 | B009278 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001new | - | NT -1 Ke6 TL20 | ELEC | ELEC | UPS | B009278 | TDE 65/11 UPS N20 (B009278) | 7j110 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//022 | 2020-01-31 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009278_EL | 4 | 2020-01-31 |  | - | 22889 | 180106620014-O-1509
2020-04 | 163815152172-O-1509 | 4 | B013666 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): Q16 - Q7 - Q13 - Q17 - Q18. (2020) | 001new | - | NT -1 Ke6 | ELEC | ELEC | TDE | B013666 | TDE 65/11 bis (B013666) | 7fn008 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266505/00//005 | 2020-06-29 | 2020-07-30 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-30 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): Q16 - Q7 - Q13 - Q17 - Q18. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013666_EL | 4 | 2020-06-29 |  | - | 22888 | 163815152172-O-1509
2020-04 | 163815152172-O-1503 | 4 | B013666 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: Q5 bordnaam komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | 001new | - | NT -1 Ke6 | ELEC | ELEC | TDE | B013666 | TDE 65/11 bis (B013666) | 7fn008 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266505/00//005 | 2020-06-29 | 2020-07-30 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-30 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: Q5 bordnaam komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013666_EL | 4 | 2020-06-29 |  | - | 22887 | 163815152172-O-1503
2020-04 | 163815152171-O-1509 | 4 | B013665 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): ES66.(2020) | 001new | - | NT -1 Ke6 | ELEC | ELEC | TDE | B013665 | TDE 65/11 (B013665) | 7fn001 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516002/00//000 | 2020-02-18 | 2020-02-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-02-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): ES66.(2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013665_EL | 4 | 2020-02-18 |  | - | 22884 | 163815152171-O-1509
2020-04 | 163815152171-O-1503 | 4 | B013665 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): ES65 en ES66 bordnaam komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | 001new | - | NT -1 Ke6 | ELEC | ELEC | TDE | B013665 | TDE 65/11 (B013665) | 7fn001 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516002/00//000 | 2020-02-18 | 2020-02-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-02-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): ES65 en ES66 bordnaam komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013665_EL | 4 | 2020-02-18 |  | - | 22883 | 163815152171-O-1503
2020-04 | 163815152171-O-1104 | 4 | B013665 | E-O-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring(en): BV (nood), CC03, BV (normaal) (2020) | 001new | - | NT -1 Ke6 | ELEC | ELEC | TDE | B013665 | TDE 65/11 (B013665) | 7fn001 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516002/00//000 | 2020-02-18 | 2020-02-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-02-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 4 | E-O-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring(en): BV (nood), CC03, BV (normaal) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013665_EL | 4 | 2020-02-18 |  | - | 22882 | 163815152171-O-1104
2020-04 | 163815152222-O-1509 | 4 | B011923 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kringen: ES34 - ES35 - EN35 - EN40 - EN41 - EN81. (2020) | 001new | - | NT +5 Ke6 | ELEC | ELEC | TDE | B011923 | TDE 65/05 (B011923) | 7fn017 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516003/01//000 | 2020-02-19 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kringen: ES34 - ES35 - EN35 - EN40 - EN41 - EN81. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011923_EL | 4 | 2020-02-19 |  | - | 22880 | 163815152222-O-1509
2020-04 | 163815152221-O-1509 | 4 | B011970 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kringen: CC02 - EN72 - EN82. (2020) | 001new | - | NT +5 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B011970 | TDE 57/05 (B011970) | 7fn010 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266505/00//003 | 2020-06-29 | 2020-07-30 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-30 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kringen: CC02 - EN72 - EN82. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011970_EL | 4 | 2020-06-29 |  | - | 22875 | 163815152221-O-1509
2020-04 | 508142044441-O-1509 | 4 | B012321 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): EN09. (2020) | 001new | - | NT +4 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B012321 | TDE 57/04 V (B012321) | 7fn027 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516004/00//009 | 2020-03-10 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): EN09. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012321_EL | 4 | 2020-03-10 |  | - | 22874 | 508142044441-O-1509
2020-04 | 163815152214-O-1509 | 4 | B012322 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie Tabel. (2020) | 001new | - | NT +4 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B012322 | TDE 57/04 (B012322) | 7fn030 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516004/01//010 | 2020-03-10 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie Tabel. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012322_EL | 4 | 2020-03-10 |  | - | 22872 | 163815152214-O-1509
2020-04 | 163815152220-O-1509 | 4 | B012108 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kringen: CC01 - GTE - CC03 - CC02 - EN83. (2020) | 001new | - | NT +5 Ke4 | ELEC | ELEC | TDE | B012108 | TDE 47/05 (B012108) | 7fn011 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266505/00//002 | 2020-06-29 | 2020-07-30 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-30 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kringen: CC01 - GTE - CC03 - CC02 - EN83. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012108_EL | 4 | 2020-06-29 |  | - | 22871 | 163815152220-O-1509
2020-04 | 508142044527-O-1509 | 4 | B012512 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie kring(en): EN08. (2020) | 001new | - | NT +4 Ke4 | ELEC | ELEC | TDE | B012512 | TDE 47/04 V (B012512) | 7fn025 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//000 | 2020-06-22 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie kring(en): EN08. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012512_EL | 4 | 2020-06-22 |  | - | 22870 | 508142044527-O-1509
2020-04 | 163806830003-O-1503 | 4 | B015612 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: ES 68 bordnaam komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | 001b | - | PB -1 BK 0306 | ELEC | ELEC | TDE | B015612 | TDE 1B/11 (B015612) | 7fb001 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6087126901/00//000 | 2020-02-27 | 2020-03-06 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-06 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: ES 68 bordnaam komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015612_EL | 4 | 2020-02-27 |  | - | 22863 | 163806830003-O-1503
2020-04 | 163815152168-O-1503 | 4 | B009406 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: EN62 bordnaam komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | 001new | - | NT -1 Ke1 | ELEC | ELEC | TDE | B009406 | TDE 16/11 (B009406) | 7fn003 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516002/00//002 | 2020-02-18 | 2020-02-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-02-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: EN62 bordnaam komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009406_EL | 4 | 2020-02-18 |  | - | 22862 | 163815152168-O-1503
2020-04 | 163815152218-O-1509 | 4 | B012799 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: GTE. (2020) | 001new | - | NT +6 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B012799 | TDE 16/05 (B012799) | 7fn016 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266505/00//000 | 2020-06-29 | 2020-07-30 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-30 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: GTE. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012799_EL | 4 | 2020-06-29 |  | - | 22861 | 163815152218-O-1509
2020-04 | 163815152184-O-1509 | 4 | B011655 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): EN86. (2020) | 001new | - | NT +0 Ke13 | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE 135/00 (?) | 7fn038 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516005/00//007 | 2020-03-17 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): EN86. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011655_EL | 4 | 2020-03-17 |  | - | 22853 | 163815152184-O-1509
2020-04 | 508142044461-O-1509 | 4 | B012397 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2020) | 001new | - | NT +4 Pizzahut | ELEC | ELEC | TDE | B012397 | TDE 10/04 bis (B012397) | 7fn018 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//007 | 2020-06-23 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012397_EL | 4 | 2020-06-23 |  | - | 22850 | 508142044461-O-1509
2020-04 | 163815162270-O-1509 | 4 | B012396 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2020) | 001new | - | NT +4 Pizzahut | ELEC | ELEC | TDE | B012396 | TDE 10/04 (B012396) | 7fn019 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//008 | 2020-06-23 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012396_EL | 4 | 2020-06-23 |  | - | 22849 | 163815162270-O-1509
2020-04 | 393038731411-O-1509 | 4 | B014065 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2020) | 001new | - | NT +0 TI 2135 | ELEC | ELEC | TDE | B014065 | TDE 10/01 Ter (B014065) | 7fn040 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//017 | 2020-06-24 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014065_EL | 4 | 2020-06-24 |  | - | 22848 | 393038731411-O-1509
2020-04 | 163815152175-O-1509 | 4 | B011613 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie tabel. (2020) | 001new | - | NT +0 Ke10 | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE 10/00 (?) | 7fn036 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516005/01//005 | 2020-03-17 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie tabel. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011613_EL | 4 | 2020-03-17 |  | - | 22846 | 163815152175-O-1509
2020-04 | 180106620027-O-1509 | 4 | B012314 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kringen: Algemeen (2020) | 001new | - | NT +4 T405 | ELEC | ELEC | UPS | B012314 | RACK SIEMENS UPS N05 (B012314) | 7j102 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585168/00//007 | 2020-01-23 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kringen: Algemeen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012314_EL | 4 | 2020-01-23 |  | - | 22835 | 180106620027-O-1509
2020-04 | 180106620026-O-1509 | 4 | B012362 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: Kring 2 (2020) | 001new | - | NT +4 T404 aan Moskee | ELEC | ELEC | UPS | B012362 | RACK SIEMENS UPS N04 (B012362) | 7j101 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585168/00//006 | 2020-01-23 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: Kring 2 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012362_EL | 4 | 2020-01-23 |  | - | 22834 | 180106620026-O-1509
2020-04 | 180106620024-O-1509 | 4 | B011420 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kringen: Algemeen (2020) | 001new | - | NT +3 Ke02 TL02 | ELEC | ELEC | UPS | B011420 | RACK SIEMENS UPS N02 (B011420) | 7j99 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585168/00//004 | 2020-01-23 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kringen: Algemeen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011420_EL | 4 | 2020-01-23 |  | - | 22833 | 180106620024-O-1509
2020-04 | 180106620023-O-1509 | 4 | B012079 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kringen: Algemeen (2020) | 001new | - | NT +4 T401 | ELEC | ELEC | UPS | B012079 | RACK SIEMENS UPS N01 (B012079) | 7j98 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585168/00//003 | 2020-01-23 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kringen: Algemeen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012079_EL | 4 | 2020-01-23 |  | - | 22832 | 180106620023-O-1509
2020-04 | 180106620007-O-1503 | 4 | B010894 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kringen: Voeding + Kring Q4 (2020) | 001new | - | NT -1 TLO | ELEC | ELEC | UPS | B010894 | LFB UPS 23 (ROOD) (B010894) | 7j96 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585168/00//001 | 2020-01-23 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kringen: Voeding + Kring Q4 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010894_EL | 4 | 2020-01-23 |  | - | 22806 | 180106620007-O-1503
2020-04 | 307111150897-O-1509 | 4 | B017002 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001old | - | OT +5 T5 6003 | ELEC | ELEC | UPS | B017002 | INV. UPS GTC (B017002) | 7j126 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516801/00//002 | 2020-02-28 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017002_EL | 4 | 2020-02-28 |  | - | 22801 | 307111150897-O-1509
2020-04 | 180106620011-O-1503 | 4 | B010895 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: Aankomst komt van TDE65/11 bis (2020) | 001new | - | NT -1 TLO | ELEC | ELEC | UPS | B010895 | ENI (UPS GEEL) (B010895) | 7j95 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585168/00//000 | 2020-01-23 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: Aankomst komt van TDE65/11 bis (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010895_EL | 4 | 2020-01-23 |  | - | 22788 | 180106620011-O-1503
2020-04 | 508148894125-O-1503 | 4 | B017781 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring F2 naam bord komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | 001old | - | OT -1 | ELEC | ELEC | UPS | B017781 | Bord 1 (B017781) | 7j124 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516801/00//000 | 2020-02-28 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring F2 naam bord komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017781_EL | 4 | 2020-02-28 |  | - | 22783 | 508148894125-O-1503
2020-02 | ANPI 8116 | 4 |  | Geen DSP aansluiting. | 001a | COT Vertrek | TV08120 | FIRE | haspels | haspels | B017129 | OT.CA.H1.5/(B017129) | hb3 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-228/C | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Geen DSP aansluiting. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 22755 | ANPI 8116
2020-02 | ANPI 7717 | 4 |  | Te sterke weerstand bij zwenking. | 001b | P | - | FIRE | haspels | haspels | B014810 | BCB.H1.5/(B014810) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-224/C | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Te sterke weerstand bij zwenking. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 22751 | ANPI 7717
2020-02 | ANPI 8635 | 4 |  | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 001b | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-224/C | 2020-12-31 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 22750 | ANPI 8635
2020-02 | ANPI 8633 | 4 |  | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 001b | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-224/C | 2020-12-31 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 22749 | ANPI 8633
2020-02 | ANPI 7950 | 4 |  | Te sterke weerstand bij zwenking. | 001new | I | - | FIRE | haspels | haspels | B013649 | TCC.H3.11/(B013649) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-223/C | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Te sterke weerstand bij zwenking. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 22746 | ANPI 7950
2020-02 | ANPI 7938 | 4 |  | Lek spuitmondstuk. | 001new | B | - | FIRE | haspels | haspels | B011995 | TCC.H1.38/(B011995) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-223/C | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 22745 | ANPI 7938
2020-02 | ANPI 8631 | 4 |  | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 001new | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-223/C | 2020-12-31 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 22744 | ANPI 8631
2020-02 | ANPI 8629 | 4 |  | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 001new | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-223/C | 2020-12-31 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 22743 | ANPI 8629
2020-02 | ANPI 8627 | 4 |  | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 001g | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | 3 | hb18 | 12 | - | FID/1395I2/ER/20-227/C | 2020-12-31 | 2020-01-29 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb18_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 22742 | ANPI 8627
2020-02 | ANPI 8625 | 4 |  | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 001g | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | 1 | hb18 | 12 | - | FID/1395I2/ER/20-227/C | 2020-12-31 | 2020-01-29 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb18_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 22741 | ANPI 8625
2020-02 | ANPI 7454 | 4 |  | Niet goed bevestig aan de muur. | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | haspels | haspels | B017331 | OT.H1.2.2 (B017331) | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-229/C | 2020-12-31 | 2019-02-18 | 2019 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | Alain Devreker | 2019-04-03 | 03/04/2019 : Identificatie gekregen via lijst haspels en bluskasten (email Frédéric Liegeois van 29/03/2019) | 4 | 4 - Geen identificatie | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb15_KF | 4 | 2020-12-31 | 2019-04-03 | - | 22738 | ANPI 7454
2020-02 | ANPI 7461 | 4 |  | Geen identificatie Stockage aanwezig | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | haspels | haspels | B017263 | OT.H1.2.27 (B017263) | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-229/C | 2020-12-31 | 2019-02-18 | 2019 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | Alain Devreker | 2019-04-03 | 03/04/2019 : Identificatie gekregen via lijst haspels en bluskasten (email Frédéric Liegeois van 29/03/2019) | 4 | 4 - Geen identificatie | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb15_KF | 4 | 2020-12-31 | 2019-04-03 | - | 22737 | ANPI 7461
2020-02 | ANPI 7462 | 4 |  | Geen identificatie Stockage aanwezig | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | haspels | haspels | B017265 | H1.2.28/(B017265) | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-229/C | 2020-12-31 | 2019-02-18 | 2019 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | Alain Devreker | 2019-04-03 | 03/04/2019 : Identificatie gekregen via lijst haspels en bluskasten (email Frédéric Liegeois van 29/03/2019) | 4 | 4 - Geen identificatie | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb15_KF | 4 | 2020-12-31 | 2019-04-03 | - | 22736 | ANPI 7462
2020-02 | ANPI 8623 | 4 |  | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 001c | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb14 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-230/C | 2020-12-31 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb14_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 22731 | ANPI 8623
2020-02 | ANPI 8621 | 4 |  | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 001c | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb14 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-230/C | 2020-12-31 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb14_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 22730 | ANPI 8621
2020-02 | 307108430044-O-1509 | 4 | B001285 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | TO -2 AK 0417 | ELEC | ELEC | SAN | B001285 | Tracing T2 (B001285) | 7h35 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585172/00//005 | 2020-02-13 | 2020-02-21 | 2020 | Verzending datum | 2020-02-21 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001285_EL | 4 | 2020-02-13 |  | - | 22697 | 307108430044-O-1509
2020-02 | 307108430041-O-1509 | 4 | B000924 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | TO -2 AK 0218 | ELEC | ELEC | SAN | B000924 | Tracing T1 (B000924) | 7h34 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585172/00//009 | 2020-02-13 | 2020-02-21 | 2020 | Verzending datum | 2020-02-21 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000924_EL | 4 | 2020-02-13 |  | - | 22696 | 307108430041-O-1509
2020-02 | 163815152237-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001new | - | NT +2 Ke13 Safier | ELEC | ELEC | TDE | B010626 | TDE SA01 (B010626) | 7fn39 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516001/00//005 | 2020-02-04 | 2020-02-21 | 2020 | Verzending datum | 2020-02-21 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 163815152237_EL | 4 | 2020-02-04 |  | - | 22695 | 163815152237-O-1509
2020-02 | 393040410239-O-1503 | 4 | B008202 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding correct aan te duiden. Kringnummer ontbreekt en de sectie is aan te passen naar 4G95 mm². (2020) | 001g | - | CONN GV 0202 | ELEC | ELEC | TDE | B008202 | TDE G V06 (B008202) | 7fg11 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/03//007 | 2020-01-27 | 2021-04-28 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-28 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding correct aan te duiden. Kringnummer ontbreekt en de sectie is aan te passen naar 4G95 mm². (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008202_EL | 4 | 2020-01-27 |  | - | 22694 | 393040410239-O-1503
2020-02 | 393040270207-O-1503 | 4 | B008295 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding correct aan te duiden (kringnummers ontbreken) en Q77 (bordnaam correct vermelden). (2020) | 001g | - | CONN | ELEC | ELEC | TDE | B008295 | TDE G R03 (B008295) | 7fg13 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/03//010 | 2020-01-27 | 2021-04-28 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-28 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding correct aan te duiden (kringnummers ontbreken) en Q77 (bordnaam correct vermelden). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008295_EL | 4 | 2020-01-27 |  | - | 22688 | 393040270207-O-1503
2020-02 | 393040280215-O-1509 | 4 | B007959 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). zie kring(en): Q28 (2020) | 001g | - | CONN +0 Sprinklerlokaal | ELEC | ELEC | TDE | B007959 | TDE G P05 (B007959) | 7fg9 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6087370601/00//000 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-02-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). zie kring(en): Q28 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B007959_EL | 4 | 2020-02-17 |  | - | 22683 | 393040280215-O-1509
2020-02 | 393040340226-O-1509 | 4 | B008176 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: Q24 (2020) | 001g | - | CONN +3 Casco zone boven winkel ruimtes | ELEC | ELEC | TDE | B008176 | TDE G M03 (B008176) | 7fg10 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086471101/00//000 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-02-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: Q24 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008176_EL | 4 | 2020-02-17 |  | - | 22682 | 393040340226-O-1509
2020-02 | 307133706148-O-1503 | 4 |  | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding correct aan te duiden (met kringnummer). (2020) | 001g | - | CONN | ELEC | ELEC | TDE | B008345 | TDE G A05 (B008345) | 7fg2 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/03//009 | 2020-01-27 | 2021-04-28 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-28 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding correct aan te duiden (met kringnummer). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307133706148_EL | 4 | 2020-01-27 |  | - | 22681 | 307133706148-O-1503
2020-02 | 163815152198-O-1503 | 4 |  | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001new | - | NT +2 Ke7 | ELEC | ELEC | TDE | B011134 | TDE 77/02 (B011134) | 7fn37 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//005 | 2020-06-22 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011134_EL | 4 | 2020-06-22 |  | - | 22678 | 163815152198-O-1503
2020-02 | 163815152197-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2020) | 001new | - | NT +2 Ke6 | ELEC | ELEC | TDE | B010540 | TDE 65/02 (B010540) | 7fn36 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//021 | 2020-06-25 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010540_EL | 4 | 2020-06-25 |  | - | 22677 | 163815152197-O-1509
2020-02 | 163815152196-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2020) | 001new | - | NT +2 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B011139 | TDE 57/02 (B011139) | 7fn35 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/01//022 | 2020-06-25 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011139_EL | 4 | 2020-06-25 |  | - | 22676 | 163815152196-O-1509
2020-02 | 163815152199-O-1503 | 4 |  | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: ES65, naam bord komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | 001new | - | NT +2 Ke13 | ELEC | ELEC | TDE | B010619 | TDE 135/02 (B010619) | 7fn38 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516001/00//004 | 2020-02-04 | 2020-02-21 | 2020 | Verzending datum | 2020-02-21 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring: ES65, naam bord komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 163815152199_EL | 4 | 2020-02-04 |  | - | 22670 | 163815152199-O-1503
2020-02 | 163815152246-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001new | - | NT +2 Welcome | ELEC | ELEC | TDE | - | TD ALOHA (?) | 7fn311 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516001/00//002 | 2020-02-04 | 2020-02-21 | 2020 | Verzending datum | 2020-02-21 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 163815152246_EL | 4 | 2020-02-04 |  | - | 22656 | 163815152246-O-1509
2020-02 | 163815152246-O-1501 | 4 |  | E-O-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Plan uitwendige invloedsfactoren is voor te leggen, niet terug gevonden in de Chrono van 19/02/2019 (2020) | 001new | - | NT +2 Welcome | ELEC | ELEC | TDE | - | TD ALOHA (?) | 7fn311 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516001/00//002 | 2020-02-04 | 2020-02-21 | 2020 | Verzending datum | 2020-02-21 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Plan uitwendige invloedsfactoren is voor te leggen, niet terug gevonden in de Chrono van 19/02/2019 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 163815152246_EL | 4 | 2020-02-04 |  | - | 22655 | 163815152246-O-1501
2020-02 | 508146149001-O-1610 | 4 |  | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR code (2020) | 001a | - | TO -2 AK 0219 | ELEC | ELEC | SAN | - | Boiler 75 kW (?) | 7h11 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585172/00//008 | 2020-02-13 | 2020-02-21 | 2020 | Verzending datum | 2020-02-21 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR code (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 508146149001_EL | 4 | 2020-02-13 |  | - | 22588 | 508146149001-O-1610
2020-02 | 523348457905-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | TO Platform | ELEC | ELEC | SAN | B000724 | Bord A-TO-SA-P-356 (B000724) | 7h17 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585172/00//001 | 2020-02-13 | 2020-02-21 | 2020 | Verzending datum | 2020-02-21 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 523348457905_EL | 4 | 2020-02-13 |  | - | 22587 | 523348457905-O-1509
2020-02 | 307108430047-O-1509 | 4 | B002792 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | TO +0 AP 0138 | ELEC | ELEC | SAN | B002792 | A-TO-SA-P-314 (B002792) | 7h30 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585172/00//002 | 2020-02-13 | 2020-02-21 | 2020 | Verzending datum | 2020-02-21 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002792_EL | 4 | 2020-02-13 |  | - | 22586 | 307108430047-O-1509
2020-02 | 307108430051-O-1509 | 4 | B000446 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Voeding Q18 (ES70) (2020) | 001a | - | TO +3 AT 0409/12/13 | ELEC | ELEC | SAN | B000446 | A-TO-SA-M-1183 (B000446) | 7h29 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585172/00//007 | 2020-02-13 | 2020-02-21 | 2020 | Verzending datum | 2020-02-21 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Voeding Q18 (ES70) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000446_EL | 4 | 2020-02-13 |  | - | 22585 | 307108430051-O-1509
2020-02 | 307108430043-O-1509 | 4 | B001286 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | TO -2 AK 0417 | ELEC | ELEC | SAN | B001286 | A-TO-SA-K-718 (B001286) | 7h28 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585172/00//004 | 2020-02-13 | 2020-02-21 | 2020 | Verzending datum | 2020-02-21 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001286_EL | 4 | 2020-02-13 |  | - | 22584 | 307108430043-O-1509
2020-02 | 307108430045-O-1509 | 4 | B001456 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | TO -2 AK 0117 | ELEC | ELEC | SAN | B001456 | A-TO-SA-K-180 (B001456) | 7h27 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585172/00//012 | 2020-02-13 | 2020-02-21 | 2020 | Verzending datum | 2020-02-21 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001456_EL | 4 | 2020-02-13 |  | - | 22583 | 307108430045-O-1509
2020-02 | 307108430046-O-1509 | 4 | B002791 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | TO -1 AE 0311/12 | ELEC | ELEC | SAN | B002791 | A-TO-SA-E-315 (B002791) | 7h26 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585172/00//000 | 2020-02-13 | 2020-02-21 | 2020 | Verzending datum | 2020-02-21 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002791_EL | 4 | 2020-02-13 |  | - | 22582 | 307108430046-O-1509
2020-02 | 163823424409-O-1091 | 4 | B002530 | E-O-1091-Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen. De lamp boven het bord is op een degelijke manier te bevestigen (2020) | 001a | - | TO -1 AE 0420 | ELEC | ELEC | SAN | B002530 | A-TO-SA-E-208 (B002530) | 7h25 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585172/00//003 | 2020-02-13 | 2020-02-21 | 2020 | Verzending datum | 2020-02-21 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1091-Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen. De lamp boven het bord is op een degelijke manier te bevestigen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002530_EL | 4 | 2020-02-13 |  | - | 22581 | 163823424409-O-1091
2020-02 | 307108430050-O-1509 | 4 | B002880 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | TO +1 AA 0217/0223 | ELEC | ELEC | SAN | B002880 | A-TO-SA-A/V-367 (B002880) | 7h24 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585172/00//010 | 2020-02-13 | 2020-02-21 | 2020 | Verzending datum | 2020-02-21 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002880_EL | 4 | 2020-02-13 |  | - | 22580 | 307108430050-O-1509
2020-02 | 307108430049-O-1509 | 4 | B002873 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | TO +1 AA 0309/0310 | ELEC | ELEC | SAN | B002873 | A-TO-SA-A/V-313 (B002873) | 7h23 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585172/00//011 | 2020-02-13 | 2020-02-21 | 2020 | Verzending datum | 2020-02-21 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002873_EL | 4 | 2020-02-13 |  | - | 22579 | 307108430049-O-1509
2020-01 | ANPI 8575 | 4 |  | Bijkomend betrouwbaarheidsonderzoek voor installaties die meer dan 15 jaar oud zijn voor droge systemen en 25 jaar voor natte systemen. Voor installaties die meer dan 15 jaar oud zijn, moeten de volgende bijkomende controles, proeven en/of onderzoeken worden uitgevoerd conform de procedure beschreven in de technische nota TN 126 ANPI "Bedrijfszekerheid van sprinklerinstallaties" (3de uitgave juni 2004). a) Ultrasoonmetingen op elke installatie om de residuhele dikte van de leidingen te bepalen. b) Visueel onderzoek van de leidingen door endoscopie om de verstoppingsgraad van de leidingen te bepalen. c) 20 sprinklers per schijf van 5000 zullen afgenomen te worden voor analyse in ons laboratoria teneinde hun betrouwbaarheidsgraad te schatten. De aanwezigheid van een technicus van de gecertificeerde installateur is vereist voor het uitvoeren van deze proeven. De schriftelijke aanvraag is te richten aan het departement "Sales" van ANPI (sales@anpi.be). *) De herinnering kan bij een volgende inspectie aanleiding geven tot niet conformiteit! | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | Sprinkler | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/1395H1/RGE/21-001/C | 2021-01-08 | 2020-01-13 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Bijkomend betrouwbaarheidsonderzoek voor installaties die meer dan 15 jaar oud zijn voor droge systemen en 25 jaar voor natte systemen. Voor installaties die meer dan 15 jaar oud zijn, moeten de volgende bijkomende controles, proeven en/of onderzoeken worden uitgevoerd conform de procedure beschreven in de technische nota TN 126 ANPI "Bedrijfszekerheid van sprinklerinstallaties" (3de uitgave juni 2004). a) Ultrasoonmetingen op elke installatie om de residuhele dikte van de leidingen te bepalen. b) Visueel onderzoek van de leidingen door endoscopie om de verstoppingsgraad van de leidingen te bepalen. c) 20 sprinklers per schijf van 5000 zullen afgenomen te worden voor analyse in ons laboratoria teneinde hun betrouwbaarheidsgraad te schatten. De aanwezigheid van een technicus van de gecertificeerde installateur is vereist voor het uitvoeren van deze proeven. De schriftelijke aanvraag is te richten aan het departement "Sales" van ANPI (sales@anpi.be). *) De herinnering kan bij een volgende inspectie aanleiding geven tot niet conformiteit! | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp1_KF | 4 | 2021-01-08 | - | - | 22550 | ANPI 8575
2020-01 | ANPI 6783 | 4 |  | Geen hoolignatool - 1X acronlans afwezig | 001b | _0Kelder | - | FIRE | bluskasten | bluskasten | B017540 | BK-BK-A-H1-07/(B017540) | blk1 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-216/C | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Geen hoolignatool - De bijl en de acronlans 70 zijn nog aanwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk1_KF | 4 | 2021-01-27 | - | - | 22546 | ANPI 6783
2020-01 | ANPI 8572 | 4 |  | Geen blauwe flitslampen - Geen deurcontact | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | bluskasten | bluskasten | B019765 | BK-SP/(B019765) | blk2 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-216/C | 2021-01-27 | 2019-12-31 | 2019 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | 1X persslangen 70 afwezig - Geen licht - Geen blauwe flitslampen - Geen deurcontact | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk2_KF | 4 | 2021-01-27 | - | - | 22545 | ANPI 8572
2020-01 | ANPI 6714 | 4 |  | Geen intercom - 1X verloopstukken 70/45 afwezig | 001a | _2Platform | TOP | FIRE | bluskasten | bluskasten | B000596 | BK-AP-H-H3-01/(B000596) | blk3 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-215/C | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Geen intercom - 1X verloopstukken 70/45 afwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk3_KF | 4 | 2021-01-27 | - | - | 22542 | ANPI 6714
2020-01 | ANPI 6702 | 4 |  | 1X acronlans afwezig | 001new | _2_Aankomst | - | FIRE | bluskasten | bluskasten | B011021 | BK-TA-D-H3-1/(B011021) | blk2 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-216/C | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | Frederik Peeters | 2020-02-18 | 18/02/2020 - Frederik Peeters: Verloopstuk geplaatst | 4 | 1X verloopstukken 70/45 afwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk2_KF | 4 | 2021-01-27 | 2020-02-18 | - | 22541 | ANPI 6702
2020-01 | ANPI 6680 | 4 |  | Plug 70 afwezig - Geen licht | 001new | _5_Burelen | - | FIRE | bluskasten | bluskasten | B011930 | BK-TB-C-H1-35/(B011930) | blk2 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-216/C | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Plug 70 afwezig - Geen licht | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk2_KF | 4 | 2021-01-27 | - | - | 22538 | ANPI 6680
2020-01 | 393040270206-O-1509 | 4 | B008264 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001g | - | CONN +3 GR1701 Sprinkler pre-actiepost | ELEC | ELEC | TDE | B008264 | TDE G R02 (B008264) | 7fg6 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//004 | 2020-01-20 | 2020-01-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008264_EL | 4 | 2020-01-20 |  | - | 22474 | 393040270206-O-1509
2020-01 | 393040270206-O-1503 | 4 | B008264 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding correct aan te duiden. (2020) | 001g | - | CONN +3 GR1701 Sprinkler pre-actiepost | ELEC | ELEC | TDE | B008264 | TDE G R02 (B008264) | 7fg6 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//004 | 2020-01-20 | 2020-01-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding correct aan te duiden. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008264_EL | 4 | 2020-01-20 |  | - | 22473 | 393040270206-O-1503
2020-01 | 393040280215-O-1503 | 4 | B007959 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding correct aan te duiden. (2020) | 001g | - | CONN +0 Sprinklerlokaal | ELEC | ELEC | TDE | B007959 | TDE G P05 (B007959) | 7fg9 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6087370601/00//000 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-02-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding correct aan te duiden. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B007959_EL | 4 | 2020-02-17 |  | - | 22471 | 393040280215-O-1503
2020-01 | 393040280218-O-1503 | 4 | B008008 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding correct aan te duiden. (2020) | 001g | - | CONN +0 TL GP1001 | ELEC | ELEC | TDE | B008008 | TDE G P04 (B008008) | 7fg4 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//001 | 2020-01-20 | 2020-01-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding correct aan te duiden. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008008_EL | 4 | 2020-01-20 |  | - | 22467 | 393040280218-O-1503
2020-01 | 393040280216-O-1503 | 4 | B008414 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding correct aan te duiden. (2020) | 001g | - | CONN +0 GP1902 | ELEC | ELEC | TDE | B008414 | TDE G P02 (B008414) | 7fg7 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//005 | 2020-01-20 | 2020-01-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding correct aan te duiden. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008414_EL | 4 | 2020-01-20 |  | - | 22462 | 393040280216-O-1503
2020-01 | 393040340226-O-1503 | 4 | B008176 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding dient correct te zijn. (2020) | 001g | - | CONN +3 Casco zone boven winkel ruimtes | ELEC | ELEC | TDE | B008176 | TDE G M03 (B008176) | 7fg10 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086471101/00//000 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-02-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding dient correct te zijn. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008176_EL | 4 | 2020-02-17 |  | - | 22459 | 393040340226-O-1503
2020-01 | 393040340225-O-1503 | 4 | B007113 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding correct aan te duiden + bordnaam van kring Q35 correct aan te duiden. (2020) | 001g | - | CONN +4 Mezzanine 3G | ELEC | ELEC | TDE | B007113 | TDE G M02 (B007113) | 7fg5 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//003 | 2020-01-20 | 2020-01-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding correct aan te duiden + bordnaam van kring Q35 correct aan te duiden. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B007113_EL | 4 | 2020-01-20 |  | - | 22454 | 393040340225-O-1503
2020-01 | 393040410241-O-1503 | 4 | B008332 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding correct aan te duiden. (2020) | 001g | - | CONN +2 GA 00650 | ELEC | ELEC | TDE | B008332 | TDE G A06 (B008332) | 7fg8 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//006 | 2020-01-20 | 2020-01-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): voeding correct aan te duiden. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008332_EL | 4 | 2020-01-20 |  | - | 22448 | 393040410241-O-1503
2020-01 | 393040410241-O-1104 | 4 | B008332 | E-O-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring(en): QK2 (2020) | 001g | - | CONN +2 GA 00650 | ELEC | ELEC | TDE | B008332 | TDE G A06 (B008332) | 7fg8 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/00//006 | 2020-01-20 | 2020-01-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 4 | E-O-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring(en): QK2 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008332_EL | 4 | 2020-01-20 |  | - | 22447 | 393040410241-O-1104
2020-01 | 23589531-F-1 | 4 |  | L-I-F-Gemerkte losse bouten van de bevestiging vast te zetten. (Rappel 1) | 001new | - | 1 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/1 | 8V1newM1 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13700644/00//01/DP | 2020-06-29 | 2019-06-30 | 2019 | Berekend origineel datum | 2020-07-16 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Gemerkte losse bouten van de bevestiging vast te zetten. (Rappel 1) | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23589531_MS | 4 | 2020-06-29 |  | - | 22389 | 23589531-F-1
2020-01 | 23589531-204 | 4 |  | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001new | - | 1 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/1 | 8V1newS1 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13700644/00//01/DP | 2020-06-29 | 2020-07-16 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-16 | 0 |  | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23589531_SW | 4 | 2020-06-29 |  | - | 22388 | 23589531-204
2019-12 | 504448266346-O-1069 | 4 |  | E-O-1069-Aanduiding voorzien van de onder spanning staande delen na onderbreking. zie kring Q6 vermelding voorzien steeds "onder spanning" (2019) | 001old | - | OT -1 Motorstalling | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE DC/01_01 (?) | 7n2d02 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085663501/00//002 | 2019-03-15 | 2020-01-06 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-06 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1069-Aanduiding voorzien van de onder spanning staande delen na onderbreking. zie kring Q6 vermelding voorzien steeds "onder spanning" (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001old__2019_ELEC_Secundaire borden_Elektriciteit_Cab D_TDE DC-01-01__Vinçotte_NC_5J_3-2019 | 4 | 2019-03-15 |  | - | 22207 | 504448266346-O-1069
2019-12 | 504448776718-O-1615 | 4 |  | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). Het cilinderslot is vast te monteren (2019) | 001b | - | T217 - PB | ELEC | ELEC | UPS | - | T217 Nood (blauw) (?) | 7j85 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085663501/00//014 | 2018-12-17 | 2020-01-06 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-06 | -1 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). Het cilinderslot is vast te monteren (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2018_ELEC_UPS_Elektriciteit_T217 Nood (blauw)___Vinçotte_CR_1J_12-2018 to 12-2019 | 4 | 2018-12-17 |  | - | 22185 | 504448776718-O-1615
2019-12 | 504448776718-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). zie kringen 21F1, 21F5 en 22F1 (2019) | 001b | - | T217 - PB | ELEC | ELEC | UPS | - | T217 Nood (blauw) (?) | 7j85 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085663501/00//014 | 2018-12-17 | 2020-01-06 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-06 | -1 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). zie kringen 21F1, 21F5 en 22F1 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2018_ELEC_UPS_Elektriciteit_T217 Nood (blauw)___Vinçotte_CR_1J_12-2018 to 12-2019 | 4 | 2018-12-17 |  | - | 22184 | 504448776718-O-1509
2019-12 | 504448776714-O-1615 | 4 |  | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord (2019) | 001b | - | T217 -PB | ELEC | ELEC | UPS | - | T217 No-Break (rood) (?) | 7j77 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085663501/00//015 | 2018-12-17 | 2020-01-06 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-06 | -1 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2018_ELEC_UPS_Elektriciteit_T217 No-Break (rood)___Vinçotte_NC_1J_12-2018 | 4 | 2018-12-17 |  | - | 22183 | 504448776714-O-1615
2019-12 | 504448776710-O-1615 | 4 |  | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). Het cilinderslot is vast te monteren(2019) | 001b | - | T216 - PB | ELEC | ELEC | UPS | - | T216 Nood (blauw) (?) | 7j84 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085663501/00//016 | 2018-12-17 | 2020-01-06 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-06 | -1 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). Het cilinderslot is vast te monteren(2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2018_ELEC_UPS_Elektriciteit_T216 Nood (blauw)___Vinçotte_CR_1J_12-2018 to 12-2019 | 4 | 2018-12-17 |  | - | 22181 | 504448776710-O-1615
2019-12 | 504448776710-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kringen 21F1, 21F5 en 22F1(2019) | 001b | - | T216 - PB | ELEC | ELEC | UPS | - | T216 Nood (blauw) (?) | 7j84 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085663501/00//016 | 2018-12-17 | 2020-01-06 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-06 | -1 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kringen 21F1, 21F5 en 22F1(2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2018_ELEC_UPS_Elektriciteit_T216 Nood (blauw)___Vinçotte_CR_1J_12-2018 to 12-2019 | 4 | 2018-12-17 |  | - | 22180 | 504448776710-O-1509
2019-12 | 504448776706-O-1615 | 4 |  | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord (2019) | 001b | - | T216 -PB | ELEC | ELEC | UPS | - | T216 No-Break (rood) (?) | 7j76 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085663501/00//017 | 2018-12-17 | 2020-01-06 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-06 | -1 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2018_ELEC_UPS_Elektriciteit_T216 No-Break (rood)___Vinçotte_NC_1J_12-2018 | 4 | 2018-12-17 |  | - | 22179 | 504448776706-O-1615
2019-12 | 504448776702-O-1615 | 4 |  | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). Het cilinderslot is vast te monteren (2019) | 001b | - | T215 - PB | ELEC | ELEC | UPS | - | T215 Nood (blauw) (?) | 7j83 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085663501/00//018 | 2018-12-17 | 2020-01-06 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-06 | -1 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). Het cilinderslot is vast te monteren (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2018_ELEC_UPS_Elektriciteit_T215 Nood (blauw)___Vinçotte_CR_1J_12-2018 to 12-2019 | 4 | 2018-12-17 |  | - | 22177 | 504448776702-O-1615
2019-12 | 504448776702-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). zie kringen 21F1, 21F5 en 22F1(2019) | 001b | - | T215 - PB | ELEC | ELEC | UPS | - | T215 Nood (blauw) (?) | 7j83 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085663501/00//018 | 2018-12-17 | 2020-01-06 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-06 | -1 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). zie kringen 21F1, 21F5 en 22F1(2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2018_ELEC_UPS_Elektriciteit_T215 Nood (blauw)___Vinçotte_CR_1J_12-2018 to 12-2019 | 4 | 2018-12-17 |  | - | 22176 | 504448776702-O-1509
2019-12 | 504448776698-O-1615 | 4 |  | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord (2019) | 001b | - | T215 -PB | ELEC | ELEC | UPS | - | T215 No-Break (rood) (?) | 7j75 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085663501/00//019 | 2018-12-17 | 2020-01-06 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-06 | -1 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2018_ELEC_UPS_Elektriciteit_T215 No-Break (rood)___Vinçotte_NC_1J_12-2018 | 4 | 2018-12-17 |  | - | 22175 | 504448776698-O-1615
2019-12 | 504448776694-O-1615 | 4 |  | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). Het cilinderslot is vast te monteren (2019) | 001b | - | T214 - PB | ELEC | ELEC | UPS | - | T214 Nood (blauw) (?) | 7j82 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085663501/00//020 | 2018-12-17 | 2020-01-06 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-06 | -1 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). Het cilinderslot is vast te monteren (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2018_ELEC_UPS_Elektriciteit_T214 Nood (blauw)___Vinçotte_CR_1J_12-2018 to 12-2019 | 4 | 2018-12-17 |  | - | 22173 | 504448776694-O-1615
2019-12 | 504448776694-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). zie kringen 21F, 21F5 en 22F1(2019) | 001b | - | T214 - PB | ELEC | ELEC | UPS | - | T214 Nood (blauw) (?) | 7j82 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085663501/00//020 | 2018-12-17 | 2020-01-06 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-06 | -1 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). zie kringen 21F, 21F5 en 22F1(2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2018_ELEC_UPS_Elektriciteit_T214 Nood (blauw)___Vinçotte_CR_1J_12-2018 to 12-2019 | 4 | 2018-12-17 |  | - | 22172 | 504448776694-O-1509
2019-12 | 504448776687-O-1615 | 4 |  | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord (2019) | 001b | - | T214 | ELEC | ELEC | UPS | - | T214 No-Break (rood) (?) | 7j74 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085663501/00//021 | 2018-12-17 | 2020-01-06 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-06 | -1 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2018_ELEC_UPS_Elektriciteit_T214 No-Break (rood)___Vinçotte_NC_1J_12-2018 | 4 | 2018-12-17 |  | - | 22171 | 504448776687-O-1615
2019-12 | 504448776683-O-1615 | 4 |  | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). Het cilinderslot is vast te monteren (2019) | 001b | - | T213 - PB | ELEC | ELEC | UPS | - | T213 Nood (blauw) (?) | 7j81 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085663501/00//022 | 2018-12-17 | 2020-01-06 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-06 | -1 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). Het cilinderslot is vast te monteren (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2018_ELEC_UPS_Elektriciteit_T213 Nood (blauw)___Vinçotte_CR_1J_12-2018 to 12-2019 | 4 | 2018-12-17 |  | - | 22169 | 504448776683-O-1615
2019-12 | 504448776683-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). zie kringen 21F1, 21F5 en 22F1 (2019) | 001b | - | T213 - PB | ELEC | ELEC | UPS | - | T213 Nood (blauw) (?) | 7j81 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085663501/00//022 | 2018-12-17 | 2020-01-06 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-06 | -1 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). zie kringen 21F1, 21F5 en 22F1 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2018_ELEC_UPS_Elektriciteit_T213 Nood (blauw)___Vinçotte_CR_1J_12-2018 to 12-2019 | 4 | 2018-12-17 |  | - | 22168 | 504448776683-O-1509
2019-12 | 504448776679-O-1615 | 4 |  | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord (2019) | 001b | - | T213 | ELEC | ELEC | UPS | - | T213 No-Break (rood) (?) | 7j73 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085663501/00//023 | 2018-12-17 | 2020-01-06 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-06 | -1 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2018_ELEC_UPS_Elektriciteit_T213 No-Break (rood)___Vinçotte_NC_1J_12-2018 | 4 | 2018-12-17 |  | - | 22167 | 504448776679-O-1615
2019-12 | 504448776675-O-1615 | 4 |  | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). Het cilinderslot is vast te monteren (2019) | 001b | - | T212 - PB | ELEC | ELEC | UPS | - | T212 Nood (blauw) (?) | 7j80 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085663501/00//024 | 2018-12-17 | 2020-01-06 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-06 | -1 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). Het cilinderslot is vast te monteren (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2018_ELEC_UPS_Elektriciteit_T212 Nood (blauw)___Vinçotte_CR_1J_12-2018 to 12-2019 | 4 | 2018-12-17 |  | - | 22165 | 504448776675-O-1615
2019-12 | 504448776675-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). zie kringen 21F1, 21F5 en 22F1(2019) | 001b | - | T212 - PB | ELEC | ELEC | UPS | - | T212 Nood (blauw) (?) | 7j80 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085663501/00//024 | 2018-12-17 | 2020-01-06 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-06 | -1 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). zie kringen 21F1, 21F5 en 22F1(2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2018_ELEC_UPS_Elektriciteit_T212 Nood (blauw)___Vinçotte_CR_1J_12-2018 to 12-2019 | 4 | 2018-12-17 |  | - | 22164 | 504448776675-O-1509
2019-12 | 504448776671-O-1615 | 4 |  | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord (2019) | 001b | - | T212 | ELEC | ELEC | UPS | - | T212 No-Break (rood) (?) | 7j72 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085663501/00//025 | 2018-12-17 | 2020-01-06 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-06 | -1 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2018_ELEC_UPS_Elektriciteit_T212 No-Break (rood)___Vinçotte_NC_1J_12-2018 | 4 | 2018-12-17 |  | - | 22163 | 504448776671-O-1615
2019-12 | 504448776664-O-1615 | 4 |  | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). het ciliderslot is vast te monteren (2019) | 001b | - | T211 - PB | ELEC | ELEC | UPS | - | T211 Nood (blauw) (?) | 7j79 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085663501/00//026 | 2018-12-17 | 2020-01-06 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-06 | -1 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). het ciliderslot is vast te monteren (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2018_ELEC_UPS_Elektriciteit_T211 Nood (blauw)___Vinçotte_CR_1J_12-2018 to 12-2019 | 4 | 2018-12-17 |  | - | 22161 | 504448776664-O-1615
2019-12 | 504448776664-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). zie kringen 21F1, 21F5 en 22F1 (2019) | 001b | - | T211 - PB | ELEC | ELEC | UPS | - | T211 Nood (blauw) (?) | 7j79 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085663501/00//026 | 2018-12-17 | 2020-01-06 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-06 | -1 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). zie kringen 21F1, 21F5 en 22F1 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2018_ELEC_UPS_Elektriciteit_T211 Nood (blauw)___Vinçotte_CR_1J_12-2018 to 12-2019 | 4 | 2018-12-17 |  | - | 22160 | 504448776664-O-1509
2019-12 | 504448776660-O-1615 | 4 |  | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord (2019) | 001b | - | T211 | ELEC | ELEC | UPS | - | T211 No-Break (rood) (?) | 7j71 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085663501/00//027 | 2018-12-17 | 2020-01-06 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-06 | -1 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2018_ELEC_UPS_Elektriciteit_T211 No-Break (rood)___Vinçotte_NC_1J_12-2018 | 4 | 2018-12-17 |  | - | 22159 | 504448776660-O-1615
2019-12 | 504448776656-O-1615 | 4 |  | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). Het cilinderslot is vast te monteren (2019) | 001b | - | T210 - PB | ELEC | ELEC | UPS | - | T210 Nood (blauw) (?) | 7j78 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085663501/01//028 | 2019-02-04 | 2020-01-23 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). Het cilinderslot is vast te monteren (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 504448776656_EL | 4 | 2019-02-04 |  | - | 22157 | 504448776656-O-1615
2019-12 | 504448776656-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). zie kringen 21F1, 21F5 en 22F1 (2019) | 001b | - | T210 - PB | ELEC | ELEC | UPS | - | T210 Nood (blauw) (?) | 7j78 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085663501/01//028 | 2019-02-04 | 2020-01-23 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). zie kringen 21F1, 21F5 en 22F1 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 504448776656_EL | 4 | 2019-02-04 |  | - | 22156 | 504448776656-O-1509
2019-12 | 504448776651-O-1615 | 4 |  | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord (2019) | 001b | - | T210 | ELEC | ELEC | UPS | - | T210 No-Break (rood) (?) | 7j70 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085663501/01//029 | 2019-02-04 | 2020-01-23 | 2020 | Verzending datum | 2020-01-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 504448776651_EL | 4 | 2019-02-04 |  | - | 22155 | 504448776651-O-1615
2019-11 | 23574977-21 | 4 |  | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | 001new | - |  | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | VASTE LADDER/ALTREX/7 | 8g17 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13521617/00//01/DP | 2019-10-31 | 2019-12-03 | 2019 | Verzending datum | 2019-12-03 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2019_LIFTING_Ladders algemeen_Staat en werking_vaste ladder_1__Vinçotte_CR_1J_10-2019 to 10-2020 | 4 | 2019-10-31 |  | - | 22007 | 23574977-21
2019-11 | 23574976-21 | 4 |  | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | 001new | - |  | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | VASTE LADDER/ALTREX/6 | 8g17 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13521617/00//01/DP | 2019-10-31 | 2019-12-03 | 2019 | Verzending datum | 2019-12-03 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2019_LIFTING_Ladders algemeen_Staat en werking_vaste ladder_1__Vinçotte_CR_1J_10-2019 to 10-2020 | 4 | 2019-10-31 |  | - | 22006 | 23574976-21
2019-11 | 23575032-F-1 | 4 |  | L-I-F-Kooi gebarsten en bovenste sport afgebroken. Ladder te vervangen. | 001old | - |  | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | KOOILADDER/Z/NR | 8g5 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13521670/00//01/DP | 2019-10-31 | 2019-12-03 | 2019 | Verzending datum | 2019-12-03 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Kooi gebarsten en bovenste sport afgebroken. Ladder te vervangen. | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001old__2019_LIFTING_Ladders algemeen_____Vinçotte_CR_1J_10-2019 to 10-2020 | 4 | 2019-10-31 |  | - | 22000 | 23575032-F-1
2019-11 | 23575032-21 | 4 |  | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | 001old | - |  | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | KOOILADDER/Z/NR | 8g5 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13521670/00//01/DP | 2019-10-31 | 2019-12-03 | 2019 | Verzending datum | 2019-12-03 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001old__2019_LIFTING_Ladders algemeen_____Vinçotte_CR_1J_10-2019 to 10-2020 | 4 | 2019-10-31 |  | - | 21999 | 23575032-21
2019-11 | 23574982-21 | 4 |  | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | 001new | - |  | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | KOOILADDER/3 | 8g17 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13521617/00//01/DP | 2019-10-31 | 2019-12-03 | 2019 | Verzending datum | 2019-12-03 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2019_LIFTING_Ladders algemeen_Staat en werking_vaste ladder_1__Vinçotte_CR_1J_10-2019 to 10-2020 | 4 | 2019-10-31 |  | - | 21998 | 23574982-21
2019-11 | 23574983-21 | 4 |  | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | 001new | - |  | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | KOOILADDER/2 | 8g17 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13521617/00//01/DP | 2019-10-31 | 2019-12-03 | 2019 | Verzending datum | 2019-12-03 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2019_LIFTING_Ladders algemeen_Staat en werking_vaste ladder_1__Vinçotte_CR_1J_10-2019 to 10-2020 | 4 | 2019-10-31 |  | - | 21997 | 23574983-21
2019-11 | 23574979-21 | 4 |  | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | 001new | - |  | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | KOOILADDER/1 | 8g17 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13521617/00//01/DP | 2019-10-31 | 2019-12-03 | 2019 | Verzending datum | 2019-12-03 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2019_LIFTING_Ladders algemeen_Staat en werking_vaste ladder_1__Vinçotte_CR_1J_10-2019 to 10-2020 | 4 | 2019-10-31 |  | - | 21996 | 23574979-21
2019-11 | 23574973-21 | 4 |  | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | 001new | - |  | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | KOOILADDER MET BORDES/ALTREX/9 | 8g17 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13521617/00//01/DP | 2019-10-31 | 2019-12-03 | 2019 | Verzending datum | 2019-12-03 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2019_LIFTING_Ladders algemeen_Staat en werking_vaste ladder_1__Vinçotte_CR_1J_10-2019 to 10-2020 | 4 | 2019-10-31 |  | - | 21993 | 23574973-21
2019-11 | 23574974-21 | 4 |  | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | 001new | - |  | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | KOOILADDER MET BORDES/ALTREX/8 | 8g17 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13521617/00//01/DP | 2019-10-31 | 2019-12-03 | 2019 | Verzending datum | 2019-12-03 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2019_LIFTING_Ladders algemeen_Staat en werking_vaste ladder_1__Vinçotte_CR_1J_10-2019 to 10-2020 | 4 | 2019-10-31 |  | - | 21992 | 23574974-21
2019-11 | 23574975-21 | 4 |  | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | 001new | - |  | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | KOOILADDER MET BORDES/ALTREX/5 | 8g17 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13521617/00//01/DP | 2019-10-31 | 2019-12-03 | 2019 | Verzending datum | 2019-12-03 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2019_LIFTING_Ladders algemeen_Staat en werking_vaste ladder_1__Vinçotte_CR_1J_10-2019 to 10-2020 | 4 | 2019-10-31 |  | - | 21991 | 23574975-21
2019-11 | 23574972-21 | 4 |  | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | 001new | - |  | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | KOOILADDER MET BORDES/ALTREX/4 | 8g17 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13521617/00//01/DP | 2019-10-31 | 2019-12-03 | 2019 | Verzending datum | 2019-12-03 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2019_LIFTING_Ladders algemeen_Staat en werking_vaste ladder_1__Vinçotte_CR_1J_10-2019 to 10-2020 | 4 | 2019-10-31 |  | - | 21990 | 23574972-21
2019-11 | 23574986-F-1 | 4 |  | L-I-F-Borstwering bovenaan te voorzien. | 001new | - |  | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | KOOILADDER | 8g17 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13521617/00//01/DP | 2019-10-31 | 2019-12-03 | 2019 | Verzending datum | 2019-12-03 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Borstwering bovenaan te voorzien. | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2019_LIFTING_Ladders algemeen_Staat en werking_vaste ladder_1__Vinçotte_CR_1J_10-2019 to 10-2020 | 4 | 2019-10-31 |  | - | 21989 | 23574986-F-1
2019-11 | 23574986-21 | 4 |  | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | 001new | - |  | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | KOOILADDER | 8g17 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13521617/00//01/DP | 2019-10-31 | 2019-12-03 | 2019 | Verzending datum | 2019-12-03 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2019_LIFTING_Ladders algemeen_Staat en werking_vaste ladder_1__Vinçotte_CR_1J_10-2019 to 10-2020 | 4 | 2019-10-31 |  | - | 21988 | 23574986-21
2019-11 | 23560442-21 | 4 |  | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | 001old | - |  | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | EVACUATIE LADDER/Z/NR | 8g5 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13521670/00//01/DP | 2019-10-31 | 2019-12-03 | 2019 | Verzending datum | 2019-12-03 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001old__2019_LIFTING_Ladders algemeen_____Vinçotte_CR_1J_10-2019 to 10-2020 | 4 | 2019-10-31 |  | - | 21987 | 23560442-21
2019-11 | ANPI 8410 | 4 |  | De twee grote kleppen in het plafond sluiten niet in geval van detectie, het is waarschijnlijk een gesloten systeem en de gasdichtheid blijft goed maar de concentratie kan onder de limiet dalen gezien de verhoging van het volume. | 001g | _01Platform | GP600 | FIRE | fantest | fantest | - | - | ft10 |  | - | FID/1395D-G01/DB/19-044/F | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019 | Origineel datum | 2019-10-11 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | De twee grote kleppen in het plafond sluiten niet in geval van detectie, het is waarschijnlijk een gesloten systeem en de gasdichtheid blijft goed maar de concentratie kan onder de limiet dalen gezien de verhoging van het volume. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | ft10_FT | 4 | 2019-08-30 | - | - | 21948 | ANPI 8410
2015-11 | 307120828248-O-F4 | 4 |  | E-O-F4-Meetpunten 10 en 84 zijn niet teruggevonden. (2020) | 001a | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - TO / PA - Algemeen | 9c | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/01//002 | 2020-10-05 | 2020-10-13 | 2020 | Verzending datum | 2020-10-13 | 0 |  | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F4-Meetpunten 10 en 84 zijn niet teruggevonden. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307120828248_BL | 4 | 2020-10-05 |  | - | 891 | 307120828248-O-F4
2015-11 | 307120828248-O-F6 | 4 |  | E-O-F6-Bij meetpunten 30 - 45 - 52 - 60 - 83 is er een te hoge waarde gemeten van de aarding - wijst op een slechte verbinding - na te zien. (2020) | 001a | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - TO / PA - Algemeen | 9c | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/01//002 | 2020-10-05 | 2020-10-13 | 2020 | Verzending datum | 2020-10-13 | 0 |  | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F6-Bij meetpunten 30 - 45 - 52 - 60 - 83 is er een te hoge waarde gemeten van de aarding - wijst op een slechte verbinding - na te zien. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307120828248_BL | 4 | 2020-10-05 |  | - | 893 | 307120828248-O-F6
2019-10 | 307139000014-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001w | - | Tunnel W kathedraal | ELEC | ELEC | TDE | B008561 | TDE W01 (B008561) | 7f25 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330104/05//021 | 2019-09-29 | 2019-10-18 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-18 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001w__2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_TDE W01___Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 4 | 2019-09-29 |  | - | 21879 | 307139000014-O-1509
2019-09 | 366736761553-O-1610 | 4 |  | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen BAC ID (2019) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | - | UPS Rack (?) | 7k2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/00//002 | 2019-09-06 | 2019-09-19 | 2019 | Verzending datum | 2019-09-19 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen BAC ID (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 4 | 2019-09-06 |  | - | 21641 | 366736761553-O-1610
2019-09 | 366736761547-O-1610 | 4 |  | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR code aanwezig (2019) | 001new | - | NT -1 TL0 | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | - | UPS 1-2 (?) | 7k1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/01//004 | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 2019 | Verzending datum | 2019-09-30 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR code aanwezig (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 4 | 2019-09-13 |  | - | 21639 | 366736761547-O-1610
2019-09 | 366736761547-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Symbool niet 100% correct (2019) | 001new | - | NT -1 TL0 | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | - | UPS 1-2 (?) | 7k1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/01//004 | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 2019 | Verzending datum | 2019-09-30 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Symbool niet 100% correct (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 4 | 2019-09-13 |  | - | 21638 | 366736761547-O-1509
2019-09 | 307119525727-O-1610 | 4 |  | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QR code niet aanwezig (2019) | 001new | - | NT -1 TL0 | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | - | TL00 (Honeywell) 220V (?) | 7k1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/01//004 | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 2019 | Verzending datum | 2019-09-30 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QR code niet aanwezig (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 4 | 2019-09-13 |  | - | 21635 | 307119525727-O-1610
2019-09 | 163806540001-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | -2 K06 | ELEC | ELEC | TDE | B003103 | TDE K06 (B003103) | 7fa0 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330104/01//014 | 2019-08-06 | 2019-09-24 | 2019 | Verzending datum | 2019-09-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001a_0Kelder_2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_PA___Vinçotte_NC_1J_8-2019 | 4 | 2019-08-06 |  | - | 21618 | 163806540001-O-1509
2019-09 | 307119525718-O-1091 | 4 |  | E-O-1091-Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen. Sirene opnieuw bevestigen (2019) | 001new | - | NT -1 F/Coll. C | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | B009179 | T. Collector C (B009179) | 7k1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/01//004 | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 2019 | Verzending datum | 2019-09-30 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1091-Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen. Sirene opnieuw bevestigen (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 4 | 2019-09-13 |  | - | 21560 | 307119525718-O-1091
2019-09 | 307119525735-O-1610 | 4 |  | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR code (2019) | 001new | - | NT -1 TL0 | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | - | GTA/GTS T1.1 - T2.1 - T1.2 (?) | 7k1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/01//004 | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 2019 | Verzending datum | 2019-09-30 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR code (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 4 | 2019-09-13 |  | - | 21529 | 307119525735-O-1610
2019-09 | 307119525784-O-1503 | 4 |  | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Na te kijken welke kringen er exact achter UPS hangen (2019) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | B015013 | CDI-B3 (B015013) | 7k2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/00//002 | 2019-09-06 | 2019-09-19 | 2019 | Verzending datum | 2019-09-19 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Na te kijken welke kringen er exact achter UPS hangen (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 4 | 2019-09-06 |  | - | 21481 | 307119525784-O-1503
2019-09 | 307119525783-O-1503 | 4 |  | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Na te kijken welke kringen er exact achter UPS hangen (2019) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | B015012 | CDI-B2 (B015012) | 7k2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/00//002 | 2019-09-06 | 2019-09-19 | 2019 | Verzending datum | 2019-09-19 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Na te kijken welke kringen er exact achter UPS hangen (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 4 | 2019-09-06 |  | - | 21479 | 307119525783-O-1503
2019-09 | 307119525782-O-1503 | 4 |  | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Na te kijken of Q33 of Q33bis achter UPS hangt (2019) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | B015011 | CDI-B1 (B015011) | 7k2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/00//002 | 2019-09-06 | 2019-09-19 | 2019 | Verzending datum | 2019-09-19 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Na te kijken of Q33 of Q33bis achter UPS hangt (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 4 | 2019-09-06 |  | - | 21477 | 307119525782-O-1503
2019-09 | 307119525785-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Kabeltype's van kringe Q41 en Q41bis ontbreken (2019) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | B015014 | CAL-B1 (B015014) | 7k2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/00//002 | 2019-09-06 | 2019-09-19 | 2019 | Verzending datum | 2019-09-19 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Kabeltype's van kringe Q41 en Q41bis ontbreken (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 4 | 2019-09-06 |  | - | 21473 | 307119525785-O-1509
2019-09 | 307119525794-O-1622 | 4 |  | E-O-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (art. 9, 252 AREI). (2019) | 001b | - | PB +0 BP 1624 | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | B017523 | B. Collector H (B017523) | 7k2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/00//002 | 2019-09-06 | 2019-09-19 | 2019 | Verzending datum | 2019-09-19 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (art. 9, 252 AREI). (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 4 | 2019-09-06 |  | - | 21454 | 307119525794-O-1622
2019-09 | 307119525796-O-1822 | 4 |  | E-O-1822-De verbindingen verwezenlijken in verbindings- of aftakdozen, aan de klemmen van schakelaars, contactdozen, in plafonddozen van verlichtingstoestellen (art. 207.07 AREI). Kabelgoot is te sluiten (2019) | 001b | - | PB +0 BPJ 2800 | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | B014997 | B. Collector E (B014997) | 7k2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/00//002 | 2019-09-06 | 2019-09-19 | 2019 | Verzending datum | 2019-09-19 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1822-De verbindingen verwezenlijken in verbindings- of aftakdozen, aan de klemmen van schakelaars, contactdozen, in plafonddozen van verlichtingstoestellen (art. 207.07 AREI). Kabelgoot is te sluiten (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 4 | 2019-09-06 |  | - | 21448 | 307119525796-O-1822
2019-08 | 307136298391-O-0800 | 4 |  | E-O-0800-Het (de) in het verslag aangeduide nood- en/of veiligheidsverlichtingstoestel(len) is (zijn) na te zien. De goede werking van de noodverlichting is na te kijken (2019) | 056a | - | 1-ste verdiep | ELEC | ELEC | LS B&F | B022645 | TDE PO/01 (B022645) | 7o14 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373405/03//004 | 2019-08-12 | 2019-08-30 | 2019 | Verzending datum | 2019-08-30 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-0800-Het (de) in het verslag aangeduide nood- en/of veiligheidsverlichtingstoestel(len) is (zijn) na te zien. De goede werking van de noodverlichting is na te kijken (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 056a__2019_ELEC_LS_Elektriciteit_TDE PO-01___Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 4 | 2019-08-12 |  | - | 21271 | 307136298391-O-0800
2019-07 | ANPI 8285 | 4 |  | De juiste hoeveelheid blusgas is niet op de fles gedrukt. In de berekeningen is 151,2 kg voorzien. Op de fles staat 181 kg gedrukt (Herhaling van het keuringsverslag INS/FID/1395D-GAPOC2/FB/18-023/PR - 2018.04.20). | 001new | _4_Mezzanine | APOC II | FIRE | Gasblussing | Gasblussing | - | - | gb10 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/21-034/C | 2021-04-06 | 2019-03-22 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | De juiste hoeveelheid blusgas is niet op de fles gedrukt. In de berekeningen is 151,2 kg voorzien. Op de fles staat 181 kg gedrukt (Herhaling van het keuringsverslag INS/FID/1395D-GAPOC2/FB/18-023/PR - 2018.04.20). | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | gb10_KF | 4 | 2021-04-06 | - | - | 21212 | ANPI 8285
2019-07 | ANPI 8388 | 4 |  | Controlepost (TOCH.SP5), de afsluiter onder de controlepost (6”) dient vervangen te worden. | 001a | _alle | - | FIRE | Sprinkler | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/1395H1/RGE/21-003/C | 2021-01-08 | 2019-06-13 | 2019 | Origineel datum | 2021-01-13 | 3 | Herhaling 3 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Controlepost (TOCH.SP5), de afsluiter onder de controlepost (6”) dient vervangen teworden. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp3_KF | 4 | 2021-01-08 | - | - | 21202 | ANPI 8388
2019-07 | 23200558-F-1 | 4 | B030056 | L-I-F-Gebroken draad ter hoogte van BB157, te verhelpen. (Rappel 1) | 001a | - | B030056 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/PA4 | 8V1aSB030056 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13700546/00//03/DP | 2020-06-16 | 2019-06-17 | 2019 | Berekend origineel datum | 2020-06-25 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Gebroken draad ter hoogte van BB157, te verhelpen. (Rappel 1) | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B030056_SW | 4 | 2020-06-16 |  | - | 21183 | 23200558-F-1
2019-07 | 23200556-F-1 | 4 | B030054 | L-I-F-Gemerkte losse bouten vast te zetten.( 3 stuks) (Rappel 1) | 001a | - | B030054 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/PA2 | 8V1aMB030054 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13700546/00//01/DP | 2020-06-16 | 2019-06-17 | 2019 | Berekend origineel datum | 2020-06-25 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Gemerkte losse bouten vast te zetten.( 3 stuks) (Rappel 1) | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B030054_MS | 4 | 2020-06-16 |  | - | 21182 | 23200556-F-1
2019-07 | 20809649-F-1 | 4 |  | L-I-F-Goede werking automatisch na te zien. (Rappel 1) | 001new | - | 230000240 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/0000000230000240/ASSA ABLYO | 8GP1new230000240 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876332/00//04/DP | 2021-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | Berekend origineel datum | 2021-03-24 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Goede werking automatisch na te zien. (Rappel 1) | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 20809649_SM | 4 | 2021-03-12 |  | - | 20964 | 20809649-F-1
2019-07 | 23547732-204 | 4 | B027002 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | 001old | - | B027002 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | DUBBLE LEVENSLIJN/OT2 | 8V1oldSB027002 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13700646/00//02/DP | 2020-06-18 | 2019-06-19 | 2019 | Berekend origineel datum | 2020-07-22 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027002_SW | 4 | 2020-06-18 |  | - | 20961 | 23547732-204
2019-07 | 23547731-204 | 4 | B027000 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | 001old | - | B027000 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | DUBBLE LEVENSLIJN/OT1 | 8V1oldSB027000 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13700646/00//01/DP | 2020-06-18 | 2019-06-19 | 2019 | Berekend origineel datum | 2020-07-22 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027000_SW | 4 | 2020-06-18 |  | - | 20958 | 23547731-204
2019-06 | 163812401708-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001c | - | SAT +1 SA 0722 | ELEC | ELEC | TDE | B018444 | TDE-SA-01 (B018444) | 7f19 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330103/01//005 | 2019-06-18 | 2019-06-27 | 2019 | Verzending datum | 2019-06-27 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001c__2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_SAT___Vinçotte_NC_1J_6-2019 | 4 | 2019-06-18 |  | - | 20321 | 163812401708-O-1509
2019-06 | 462546730908-O-1610 | 4 |  | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR-nummer op bord. (2019) | 001a | - | TO platform | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE Stock/Gin Bar (?) | 7ft8 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330101/05//008 | 2019-06-04 | 2019-06-12 | 2019 | Verzending datum | 2019-06-12 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR-nummer op bord. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001a__2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_TO_TDE Stock Gin Bar__Vinçotte_NC_1J_6-2019 | 4 | 2019-06-04 |  | - | 20294 | 462546730908-O-1610
2019-06 | 393039910160-O-1610 | 4 | B027301 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). QR code ontbreekt (2020) | 001a | - | TO +0 | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE P03bis (?) | 7ft18 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533003/05//071 | 2020-07-14 | 2020-08-23 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-23 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). QR code ontbreekt (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027301_EL | 4 | 2020-07-14 |  | - | 20280 | 393039910160-O-1610
2019-06 | 393041460594-O-1610 | 4 |  | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR-nummer op bord. (2019) | 001c | - | SAT +1 Boven Bur. CEO | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE BUR CEO (?) | 7f191 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330103/02//006 | 2019-06-25 | 2019-07-02 | 2019 | Verzending datum | 2019-07-02 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR-nummer op bord. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001c__2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_TDE BUR CEO___Vinçotte_CR_1J_6-2019 to 6-2020 | 4 | 2019-06-25 |  | - | 20234 | 393041460594-O-1610
2019-05 | 23429929-204 | 4 | B012934 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | 001new | - | B012934 | LIFTING | LIFTING | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/ASSA BELOY | 8SD01newB012934 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13866796/00//29/DP | 2021-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | Berekend origineel datum | 2021-04-29 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 1) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012934_SM | 4 | 2021-04-15 |  | - | 19955 | 23429929-204
2019-05 | 23315548-F-1 | 4 | B011073 | L-I-F-Noodopening (groene knop) werkt niet, te herstellen. | 001new | - | B011073 | LIFTING | LIFTING | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/003342/007/BESAM/TV 3057 | 8SD01newB011073 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13866796/00//07/DP | 2021-04-15 | 2021-04-29 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-29 | 0 |  | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening (groene knop) werkt niet, te herstellen. | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011073_SM | 4 | 2021-04-15 |  | - | 19940 | 23315548-F-1
2019-05 | 23315545-F-1 | 4 | B011077 | L-I-F-Beschadigde deurlijst van de schuifdeur is te rechten of te vervangen. (Rappel 1) | 001new | - | B011077 | LIFTING | LIFTING | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/003342/006/BESAM/TV 3058 | 8SD01newB011077 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13866796/00//06/DP | 2021-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | Berekend origineel datum | 2021-04-29 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Beschadigde deurlijst van de schuifdeur is te rechten of te vervangen. (Rappel 1) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011077_SM | 4 | 2021-04-15 |  | - | 19939 | 23315545-F-1
2019-05 | 163823144356-O-1610 | 4 |  | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR-nummer op bord. (2019) | 001b | - | PB +0 deel 3 | ELEC | ELEC | TDE | - | TFM/RAL (?) | 7fb1 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330101/03//006 | 2019-04-18 | 2019-05-24 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-24 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR-nummer op bord. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b_1Platform_2019_ELEC_TDE_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_4-2019 | 4 | 2019-04-18 |  | - | 19533 | 163823144356-O-1610
2019-05 | 514848820187-O-1610 | 4 |  | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Gelieve een QR-code op het bord aan te brengen en deze met ons te delen. (2019) | 001g | - | CONN aankomst/vertrek, lokaal GR0900 | ELEC | ELEC | UPS | - | T186 UPS (?) | 7j52 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/06//018 | 2019-04-29 | 2019-05-28 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-28 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Gelieve een QR-code op het bord aan te brengen en deze met ons te delen. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001g__2019_ELEC_UPS_Elektriciteit_T186 UPS___Vinçotte_NC_1J_4-2019 | 4 | 2019-04-29 |  | - | 19387 | 514848820187-O-1610
2019-05 | 508148874060-O-1062 | 4 |  | E-O-1062-Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. (2019) | 001a | - | TO niv +4 AM19007 | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | B000013 | Subbord B Rookgordijnen (B000013) | 7i142 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/02//009 | 2019-05-06 | 2019-05-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-23 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1062-Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001a__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit_TO_Subbord B Rookgordijnen__Vinçotte_NC_5J_5-2019 | 4 | 2019-05-06 |  | - | 19377 | 508148874060-O-1062
2019-05 | 508148874060-O-1061 | 4 |  | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2019) | 001a | - | TO niv +4 AM19007 | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | B000013 | Subbord B Rookgordijnen (B000013) | 7i142 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/02//009 | 2019-05-06 | 2019-05-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-23 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001a__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit_TO_Subbord B Rookgordijnen__Vinçotte_NC_5J_5-2019 | 4 | 2019-05-06 |  | - | 19376 | 508148874060-O-1061
2019-05 | 504448846742-O-1083 | 4 |  | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2019) | 001a | - | TO niv +4 AM19007 | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | B000014 | Subbord B Brandkleppen (B000014) | 7i141 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/02//008 | 2019-05-06 | 2019-05-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-23 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001a__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit_TO_Subbord B Brandkleppen__Vinçotte_NC_5J_5-2019 | 4 | 2019-05-06 |  | - | 19369 | 504448846742-O-1083
2019-05 | 504448846742-O-1062 | 4 |  | E-O-1062-Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. (2019) | 001a | - | TO niv +4 AM19007 | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | B000014 | Subbord B Brandkleppen (B000014) | 7i141 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/02//008 | 2019-05-06 | 2019-05-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-23 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1062-Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001a__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit_TO_Subbord B Brandkleppen__Vinçotte_NC_5J_5-2019 | 4 | 2019-05-06 |  | - | 19368 | 504448846742-O-1062
2019-05 | 504448846742-O-1061 | 4 |  | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2019) | 001a | - | TO niv +4 AM19007 | ELEC | ELEC | Brandbestrijding | B000014 | Subbord B Brandkleppen (B000014) | 7i141 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329711/02//008 | 2019-05-06 | 2019-05-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-23 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Son Ha Thuc | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001a__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit_TO_Subbord B Brandkleppen__Vinçotte_NC_5J_5-2019 | 4 | 2019-05-06 |  | - | 19367 | 504448846742-O-1061
2019-05 | 307111150885-O-1610 | 4 |  | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR-nummer op bord. (2019) | 001b | - | PB +2 BA.0906 | ELEC | ELEC | UPS | - | VB NO-BREAK 3 kVA | 7j2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373309/00//000 | 2019-04-02 | 2019-04-11 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-11 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR-nummer op bord. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_ELEC_UPS_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_4-2019 | 4 | 2019-04-02 |  | - | 19290 | 307111150885-O-1610
2019-04 | 508143087184-O-1610 | 4 |  | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QR-code niet aanwezig (2019) | 001a | - | Topaas Techniek AT 0308 | ELEC | ELEC | HVAC | - | TFM - T1B Bis (?) | 7i85 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/06//011 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-27 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QR-code niet aanwezig (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001a__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_TO_TFM T1B Bis__Vinçotte_CR_5J_3-2019 to 3-2024 | 4 | 2019-03-26 |  | - | 17784 | 508143087184-O-1610
2019-04 | 508143147245-O-1610 | 4 |  | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QR-code niet aanwezig (2019) | 001a | - | Topaas Techniek AT 0308 | ELEC | ELEC | HVAC | - | TFM - T1A Bis (?) | 7i86 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/06//010 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-27 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QR-code niet aanwezig (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001a__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_TO_TFM T1A Bis__Vinçotte_CR_5J_3-2019 to 3-2024 | 4 | 2019-03-26 |  | - | 17783 | 508143147245-O-1610
2019-04 | 163815152198-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2020) | 001new | - | NT +2 Ke7 | ELEC | ELEC | TDE | B011134 | TDE 77/02 (B011134) | 7fn37 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//005 | 2020-06-22 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 |  | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011134_EL | 4 | 2020-06-22 |  | - | 17668 | 163815152198-O-1509
2019-04 | 547148405669-O-1061 | 4 |  | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2019) | 001g | - | GM1904 (Lok: GM00450) | ELEC | ELEC | UPS | B008191 | T485 NOOD (BLAUW) (B008191) | 7j46 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329707/01//009 | 2019-04-03 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001g__2019_ELEC_UPS_Elektriciteit_T485 NOOD (BLAUW)___Vinçotte_NC_1J_4-2019 | 4 | 2019-04-03 |  | - | 17456 | 547148405669-O-1061
2019-04 | 547148405649-O-1061 | 4 |  | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2019) | 001g | - | GP1A1005 (Lok: GA01750) | ELEC | ELEC | UPS | B008386 | T288 NOOD (BLAUW) (B008386) | 7j42 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329707/01//004 | 2019-04-03 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001g__2019_ELEC_UPS_Elektriciteit_T288 NOOD (BLAUW)___Vinçotte_NC_1J_4-2019 | 4 | 2019-04-03 |  | - | 17414 | 547148405649-O-1061
2019-04 | 307107720074-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +3 | ELEC | ELEC | COLT | B015998 | SK/B 70 (B015998) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17382 | 307107720074-O-1509
2019-04 | 307107720073-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +3 | ELEC | ELEC | COLT | B015992 | SK/B 69 (B015992) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17379 | 307107720073-O-1509
2019-04 | 307107720070-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +3 | ELEC | ELEC | COLT | B015982 | SK/B 65 (B015982) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17372 | 307107720070-O-1509
2019-04 | 307107720067-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +3 | ELEC | ELEC | COLT | B015969 | SK/B 62 (B015969) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17365 | 307107720067-O-1509
2019-04 | 307107720066-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +3 | ELEC | ELEC | COLT | - | SK/B 61 (?) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17362 | 307107720066-O-1509
2019-04 | 307107720065-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +3 | ELEC | ELEC | COLT | - | SK/B 60 (?) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17359 | 307107720065-O-1509
2019-04 | 307107720064-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +2 BA90.927 | ELEC | ELEC | COLT | B015909 | SK/B 59 (B015909) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17356 | 307107720064-O-1509
2019-04 | 307107720063-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +2 234 | ELEC | ELEC | COLT | B015908 | SK/B 58 (B015908) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17353 | 307107720063-O-1509
2019-04 | 307107720062-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +2 BA80.201 | ELEC | ELEC | COLT | B015907 | SK/B 57 (B015907) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17351 | 307107720062-O-1509
2019-04 | 307107720061-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +2 228 | ELEC | ELEC | COLT | B015905 | SK/B 56 (B015905) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17348 | 307107720061-O-1509
2019-04 | 307107720060-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +2 roltrap | ELEC | ELEC | COLT | B015902 | SK/B 55 (B015902) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17345 | 307107720060-O-1509
2019-04 | 307107720059-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +2 214 | ELEC | ELEC | COLT | B015898 | SK/B 54 (B015898) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17341 | 307107720059-O-1509
2019-04 | 307107720058-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +2 BA80.303 | ELEC | ELEC | COLT | B015897 | SK/B 53 (B015897) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17339 | 307107720058-O-1509
2019-04 | 307107720057-O-1602 | 4 |  | E-O-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). (2019) | 001b | - | PB +2 206 | ELEC | ELEC | COLT | B015896 | SK/B 52 (B015896) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI). (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17337 | 307107720057-O-1602
2019-04 | 307107720057-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +2 206 | ELEC | ELEC | COLT | B015896 | SK/B 52 (B015896) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17336 | 307107720057-O-1509
2019-04 | 307107720056-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +2 BA90.903 | ELEC | ELEC | COLT | B015893 | SK/B 51 (B015893) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17333 | 307107720056-O-1509
2019-04 | 307107720055-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +2 roltrap | ELEC | ELEC | COLT | B015889 | SK/B 50 (B015889) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17330 | 307107720055-O-1509
2019-04 | 307107720054-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB dakverdiep | ELEC | ELEC | COLT | B016940 | SK 26 (B016940) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17323 | 307107720054-O-1509
2019-04 | 307107720053-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB dakverdiep | ELEC | ELEC | COLT | B016933 | SK 25 (B016933) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17320 | 307107720053-O-1509
2019-04 | 307107720052-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB dakverdiep | ELEC | ELEC | COLT | B016922 | SK 24 (B016922) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17317 | 307107720052-O-1509
2019-04 | 307107720050-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +4 BS.0411 | ELEC | ELEC | COLT | B016083 | SK 22 (B016083) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17313 | 307107720050-O-1509
2019-04 | 307107720049-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +4 | ELEC | ELEC | COLT | B014152 | SK 21 (B014152) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17311 | 307107720049-O-1509
2019-04 | 307107720048-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB +2 RDL | ELEC | ELEC | COLT | - | SK 20 (?) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17308 | 307107720048-O-1509
2019-04 | 163808060021-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB BS 0510 | ELEC | ELEC | HVAC | B016151 | 3B4/2 (B016151) | 7i103 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/05//008 | 2019-03-21 | 2019-03-26 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-26 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b_4Salondiensten_2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2019 | 4 | 2019-03-21 |  | - | 16575 | 163808060021-O-1509
2019-04 | 163808060020-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB BS 0510 | ELEC | ELEC | HVAC | B016150 | 3B4 (B016150) | 7i103 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/05//008 | 2019-03-21 | 2019-03-26 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-26 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b_4Salondiensten_2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2019 | 4 | 2019-03-21 |  | - | 16569 | 163808060020-O-1509
2019-04 | 163808060018-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001b | - | PB BS 0206 | ELEC | ELEC | HVAC | B014158 | 3A1 (B014158) | 7i103 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/05//008 | 2019-03-21 | 2019-03-26 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-26 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001b_4Salondiensten_2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2019 | 4 | 2019-03-21 |  | - | 16561 | 163808060018-O-1509
2019-03 | ANPI 7448 | 4 |  | Geen identificatie Geen BAC nummer | 001old | - | _01Tribagage | FIRE | haspels | haspels | B017734 | H.1.1.21/(B017734) | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-229/C | 2020-12-31 | 2019-02-18 | 2019 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2020-04-21 | 21/04/2020 - Frederik Peeters: Haspel is vervangen. | 5 | 5 - Geen DSP aansluiting. 5 - Te vervangen. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb15_KF | 4 | 2020-12-31 | 2020-04-21 | - | 16498 | ANPI 7448
2019-03 | ANPI 7445 | 4 |  | Geen identificatie Geen BAC nummer | 001old | - | _01Tribagage | FIRE | haspels | haspels | B017703 | H.1.1.33/(B017703) | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-229/C | 2020-12-31 | 2019-02-18 | 2019 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | 5 - Te vervangen. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb15_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 16495 | ANPI 7445
2019-03 | ANPI 7392 | 4 |  | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 001old | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-229/C | 2020-12-31 | 2020-01-29 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb15_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 16475 | ANPI 7392
2019-03 | ANPI 7390 | 4 |  | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 001old | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-229/C | 2020-12-31 | 2020-01-29 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb15_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 16473 | ANPI 7390
2019-03 | ANPI 7388 | 4 |  | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 001tun | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb13 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-226/C | 2020-12-31 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb13_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 16471 | ANPI 7388
2019-03 | ANPI 7386 | 4 |  | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 001tun | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb13 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-226/C | 2020-12-31 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb13_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 16469 | ANPI 7386
2019-02 | ANPI 7334 | 4 |  | Schuimblussing Fueltanks K2S5-K2S7 Zie inspectieverslag nr. FID/1395HDF01/PCR/18-050/C - 2018.08.29. | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | Sprinkler | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/1395H1/RGE/21-001/C | 2021-01-08 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-01-13 | 4 | Herhaling 4 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Schuimblussing Fueltanks K2S5-K2S7 Zie inspectieverslag nr. FID/1395HDF01/PCR/18-050/C - 2018.08.29. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp1_KF | 4 | 2021-01-08 | - | - | 16009 | ANPI 7334
2019-02 | ANPI 7015 | 4 |  | Te sterke weerstand bij zwenking. | 001b | _3Vertrek | - | FIRE | haspels | haspels | B016313 | BCD.H1.12/(B016313) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-224/C | 2020-12-31 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Moeilijk te roteren | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 15853 | ANPI 7015
2019-02 | ANPI 7006 | 4 |  | Stockage aanwezig. Te sterke weerstand bij zwenking. | 001new | _1_Tussenverdieping | Tri bagage | FIRE | haspels | haspels | B011492 | TCD.H2.19/(B011492) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-223/C | 2020-12-31 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | Het verbindingsstuk voor brandweer is niet beschikbaar | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 15844 | ANPI 7006
2019-02 | ANPI 6960 | 4 |  | Te sterke weerstand bij zwenking. | 001new | _0_Platform | - | FIRE | haspels | haspels | B011519 | TCB.H1.10/(B011519) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-223/C | 2020-12-31 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | Het verbindingsstuk voor brandweer is niet beschikbaar | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 15812 | ANPI 6960
2019-02 | ANPI 6920 | 4 |  | Stockage aanwezig. | 001a | _2Platform | - | FIRE | haspels | haspels | B001159 | A.CG.H1.04/(B001159) | hb3 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-228/C | 2020-12-31 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | De verbindingsstuk voor brandweer is niet beschikbaar | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 15796 | ANPI 6920
2019-02 | 163815152168-O-1509 | 4 | B009406 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): ES70. (2020) | 001new | - | NT -1 Ke1 | ELEC | ELEC | TDE | B009406 | TDE 16/11 (B009406) | 7fn003 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516002/00//002 | 2020-02-18 | 2020-02-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-02-28 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): ES70. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009406_EL | 4 | 2020-02-18 |  | - | 15677 | 163815152168-O-1509
2019-01 | ANPI 6760 | 4 |  | De bijl en de acronlans 70 zijn nog aanwezig | 001new | _0_Platform | - | FIRE | bluskasten | bluskasten | B009362 | BK-TP-MCA-H1-1/(B009362) | blk2 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-216/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Geen licht – slecht identificatie "MCA-H1" & "BK19.02"- De bijl en de acronlans 70 zijn nog aanwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk2_KF | 4 | 2021-01-27 | - | - | 15502 | ANPI 6760
2019-01 | ANPI 6759 | 4 |  | Geen intercom - 1X acronlans afwezig | 001new | _0_Platform | - | FIRE | bluskasten | bluskasten | B012271 | BK-TP-D-FH-16/(B012271) | blk2 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-216/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Geen intercom - De bijl en de acronlans 70 zijn nog aanwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk2_KF | 4 | 2021-01-27 | - | - | 15501 | ANPI 6759
2019-01 | ANPI 6752 | 4 |  | 1X acronlans afwezig | 001tun | _0Tunnel | Publiek | FIRE | bluskasten | bluskasten | B008997 | BK-MP-A-H1-02/(B008997) | blk7 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-215/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | De bijl en de acronlans 70 zijn nog aanwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk7_KF | 4 | 2021-01-27 | - | - | 15495 | ANPI 6752
2019-01 | ANPI 6731 | 4 |  | De isolatie van de leidingen is beschadigd - 1X acronlans afwezig | 001tun | _0Tunnel | Blue collar | FIRE | bluskasten | bluskasten | B008923 | BK-MBC-A-H1-02/(B008923) | blk7 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-215/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | De isolatie van de leidingen is beschadigd - De bijl en de acronlans 70 zijn nog aanwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk7_KF | 4 | 2021-01-27 | - | - | 15484 | ANPI 6731
2019-01 | ANPI 6726 | 4 |  | Corrosie | 001a | _0Kelder | - | FIRE | bluskasten | bluskasten | B001236 | BK-AK-G-H1/(B001236) | blk3 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-215/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | De bijl en de acronlans 70 zijn nog aanwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk3_KF | 4 | 2021-01-27 | - | - | 15479 | ANPI 6726
2019-01 | ANPI 6723 | 4 |  | 1X acronlans afwezig - Corrosie | 001a | _0Kelder | TOP | FIRE | bluskasten | bluskasten | B001044 | BK-AK-H-H4-B2/(B001044) | blk3 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-215/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | De bijl en de acronlans 70 zijn nog aanwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk3_KF | 4 | 2021-01-27 | - | - | 15476 | ANPI 6723
2019-01 | ANPI 6717 | 4 |  | Geen intercom-geen licht – hooligantool afwezig | 001a | _4Mezzanine | TOP | FIRE | bluskasten | bluskasten | B003893 | BK-AM-H-H2-02/(B003893) | blk3 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-215/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Geen intercom-geen licht – hooligantool afwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk3_KF | 4 | 2021-01-27 | - | - | 15470 | ANPI 6717
2019-01 | ANPI 6715 | 4 |  | 1X acronlans afwezig | 001a | _3AankomstVertrek | TOP | FIRE | bluskasten | bluskasten | B000024 | BK-AA-H-H3-02/(B000024) | blk3 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-215/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | De bijl en de acronlans 70 zijn nog aanwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk3_KF | 4 | 2021-01-27 | - | - | 15468 | ANPI 6715
2019-01 | ANPI 6711 | 4 |  | 1X acronlans afwezig - 1X verloopstukken 70/45 afwezig | 001a | _2Platform | - | FIRE | bluskasten | bluskasten | B002887 | BK-AP-B-H1-01/(B002887) | blk3 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-215/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Geen licht - 1X verloopstukken 70/45 afwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk3_KF | 4 | 2021-01-27 | - | - | 15464 | ANPI 6711
2019-01 | ANPI 6710 | 4 |  | Geen verwarming – 1X acronlans afwezig - 1X verloopstukken 70/45 afwezig | 001a | _2Platform | - | FIRE | bluskasten | bluskasten | B002889 | BK-AP-A-H1-01/(B002889) | blk3 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-215/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Geen verwarming – geen deurcontact met CCOT – 1X verloopstukken 70/45 afwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk3_KF | 4 | 2021-01-27 | - | - | 15463 | ANPI 6710
2019-01 | ANPI 6697 | 4 |  | Intercom is defect | 001new | _2_Aankomst | - | FIRE | bluskasten | bluskasten | B012491 | BK-TA-A-H1-10/(B012491) | blk2 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-216/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | De bijl en de acronlans 70 zijn nog aanwezig – intercom is defect | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk2_KF | 4 | 2021-01-27 | - | - | 15452 | ANPI 6697
2019-01 | ANPI 6693 | 4 |  | Geen intercom | 001new | _3_Vertrek | - | FIRE | bluskasten | bluskasten | B011113 | BK-TV-D-H2-33/(B011113) | blk2 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-216/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | De bijl en de acronlans 70 zijn nog aanwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk2_KF | 4 | 2021-01-27 | - | - | 15450 | ANPI 6693
2018-06 | 307107720046-O-1802 | 4 |  | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | 001new | - | NT passagierstunnel naar TO | ELEC | ELEC | COLT | - | SK/B 81 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 4 | 2018-03-12 |  | - | 8249 | 307107720046-O-1802
2018-06 | 307107720045-O-1802 | 4 |  | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | 001new | - | NT passagierstunnel naar TO | ELEC | ELEC | COLT | - | SK/B 80 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 4 | 2018-03-12 |  | - | 8246 | 307107720045-O-1802
2018-06 | 307107720035-O-1802 | 4 |  | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | 001new | - | NT lichtstraat | ELEC | ELEC | COLT | - | SK/B 23 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 4 | 2018-03-12 |  | - | 8228 | 307107720035-O-1802
2018-06 | 307107720032-O-1802 | 4 |  | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | 001new | - | NT diamant liftkoker | ELEC | ELEC | COLT | - | SK/B 21 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 4 | 2018-03-12 |  | - | 8224 | 307107720032-O-1802
2018-06 | 307107720031-O-1802 | 4 |  | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | 001new | - | NT +3 rij 04 | ELEC | ELEC | COLT | - | SK/B 17 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 4 | 2018-03-12 |  | - | 8220 | 307107720031-O-1802
2018-06 | 307107720028-O-1802 | 4 |  | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | 001new | - | NT +3 rij 08 | ELEC | ELEC | COLT | - | SK/B 14 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 4 | 2018-03-12 |  | - | 8213 | 307107720028-O-1802
2018-06 | 307107720027-O-1802 | 4 |  | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | 001new | - | NT +3 rij 04 | ELEC | ELEC | COLT | B013303 | SK/B 13 (B013303) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 4 | 2018-03-12 |  | - | 8211 | 307107720027-O-1802
2018-06 | 307107720022-O-1802 | 4 |  | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | 001new | - | NT +2 Ke5 | ELEC | ELEC | COLT | - | SK/B 08 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 4 | 2018-03-12 |  | - | 8201 | 307107720022-O-1802
2018-06 | 307107720021-O-1802 | 4 |  | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | 001new | - | NT +2 Ke4 | ELEC | ELEC | COLT | - | SK/B 07 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 4 | 2018-03-12 |  | - | 8198 | 307107720021-O-1802
2018-06 | 307107720017-O-1802 | 4 |  | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem + blauw en bruin omgewisseld voor en na automaat (2018) | 001new | - | NT -1 Saffier | ELEC | ELEC | COLT | - | SK/B 02 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem + blauw en bruin omgewisseld voor en na automaat (2018) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 4 | 2018-03-12 |  | - | 8193 | 307107720017-O-1802
2018-06 | 307107720016-O-1802 | 4 |  | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | 001new | - | NT -1 Saffier | ELEC | ELEC | COLT | - | SK/B 01 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1802-Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 4 | 2018-03-12 |  | - | 8190 | 307107720016-O-1802
2017-03 | 23274284-F-1 | 4 | B027063 | L-I-F-Losse en slecht geplaatste bouten , te reviseren. (Rappel 1) | 001c | - | B027063 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/SAT 3-2 | 8V1cMB027063 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13705970/00//34/DP | 2020-06-29 | 2019-06-30 | 2019 | Berekend origineel datum | 2020-07-22 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Losse en slecht geplaatste bouten , te reviseren. (Rappel 1) | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027063_MS | 4 | 2020-06-29 |  | - | 5773 | 23274284-F-1
2017-03 | 23274269-F-1 | 4 | B027067 | L-I-F-Losse en slecht geplaatste bouten , te reviseren. (Rappel 1) | 001c | - | B027067 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/SAT3-3 | 8V1cMB027067 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13705970/00//35/DP | 2020-06-29 | 2019-06-30 | 2019 | Berekend origineel datum | 2020-07-22 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Losse en slecht geplaatste bouten , te reviseren. (Rappel 1) | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027067_MS | 4 | 2020-06-29 |  | - | 5772 | 23274269-F-1
2017-03 | 23274266-F-1 | 4 | B027068 | L-I-F-Losse en slecht geplaatste bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. (Rappel 1) | 001c | - | B027068 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/SAT 2-1 | 8V1cMB027068 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13705970/00//17/DP | 2020-06-29 | 2019-06-30 | 2019 | Berekend origineel datum | 2020-07-22 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Losse en slecht geplaatste bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. (Rappel 1) | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027068_MS | 4 | 2020-06-29 |  | - | 5584 | 23274266-F-1
2017-11 | 307114852459-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | TO +3 AT 0315 | ELEC | ELEC | TDE | B000165 | TDE T03 (B000165) | 7ft5 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330103/00//001 | 2019-06-11 | 2019-06-25 | 2019 | Verzending datum | 2019-06-25 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001a_5Techniek_2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_TO___Vinçotte_NC_1J_6-2019 | 4 | 2019-06-11 |  | - | 3713 | 307114852459-O-1509
2017-08 | 180106620004-O-1509 | 4 | B009286 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kringen: Algemeen (2020) | 001new | - | NT -1 TK4.060 UPS 2x80 kVA | ELEC | ELEC | UPS | B009286 | TDE NO-BREAK 2x80 kVA (B009286) | 7j108 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585168/00//013 | 2020-01-31 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kringen: Algemeen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009286_EL | 4 | 2020-01-31 |  | - | 3633 | 180106620004-O-1509
2017-02 | 307119285524-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001tun | - | Tunnel M lokaal M2.005 | ELEC | ELEC | TDE | B008977 | TDE 2T/11 (B008977) | 7f13 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330104/05//020 | 2019-09-29 | 2019-10-18 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-18 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001tun__2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_M_TDE 2T-11__Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 4 | 2019-09-29 |  | - | 3280 | 307119285524-O-1509
2020-04 | ANPI 8670 | 1 |  | Het drukverlies wordt permanent gemeld op 2 flessen niettegenstaande de druk voldoende is (contact manometers defect). | 001new | _-2_Kelder | TL0 | FIRE | Gasblussing | Gasblussing | - | - | gb1 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/21-027/C | 2021-04-06 | 2020-03-11 | 2020 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Het drukverlies wordt permanent gemeld op 2 flessen niettegenstaande de druk voldoende is (contact manometers defect). | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 1 | Opgelost | 41 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | gb1_KF | 1 | 2021-04-06 | - | opgelost | 23131 | ANPI 8670
2020-04 | 20656562-F-4 | 6 | B013136 | - | 001b | - | B013136 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/EMG/BP.0228/BP-80.021 | 8GP1bB013136 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13657051/00//29/DP | 2020-03-09 | 2019-03-10 | 2019 | Berekend origineel datum | 2020-04-01 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | Luc Schoeters | 2021-02-10 | in orde gebracht | 4 | L-I-F-Hindernisdetector onderaan de poort opnieuw in dienst te stellen. (Rappel 1) | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B013136_SM | 6 | 2020-03-09 | 2021-02-10 | verwijderd | 23042 | D-20656562-F-4
2020-04 | 20656562-F-3 | 6 | B013136 | - | 001b | - | B013136 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/EMG/BP.0228/BP-80.021 | 8GP1bB013136 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13657051/00//29/DP | 2020-03-09 | 2020-04-01 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-01 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Luc Schoeters | 2021-02-10 | in orde gebracht | 4 | L-I-F-Elektrische leiding onderaan de poort te vervangen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B013136_SM | 6 | 2020-03-09 | 2021-02-10 | verwijderd | 23041 | D-20656562-F-3
2020-04 | 20656562-F-2 | 6 | B013136 | - | 001b | - | B013136 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/EMG/BP.0228/BP-80.021 | 8GP1bB013136 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13657051/00//29/DP | 2020-03-09 | 2019-03-10 | 2019 | Berekend origineel datum | 2020-04-01 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | Luc Schoeters | 2021-02-10 | in orde gebracht | 4 | L-I-F-De correcte spanning van de veren is na te zien. (Rappel 1) | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B013136_SM | 6 | 2020-03-09 | 2021-02-10 | verwijderd | 23040 | D-20656562-F-2
2020-04 | 20656643-F-1 | 4 | B002257 | L-I-F-Riem tegengewicht in slechte staat, te vervangen. | 001a | - | B002257 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-82/DYNACO/AP0729 | 8GP1aB002257 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13657053/00//80/DP | 2020-03-11 | 2020-05-08 | 2020 | Verzending datum | 2020-05-08 | 0 |  | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Riem tegengewicht in slechte staat, te vervangen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002257_SM | 4 | 2020-03-11 |  | verwijderd | 23036 | D-20656643-F-1
2020-04 | 20656642-F-1 | 6 | B002256 | - | 001a | - | B002256 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-81/DYNACO/AP0732 | 8GP1aB002256 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13657053/00//79/DP | 2020-03-11 | 2020-05-08 | 2020 | Verzending datum | 2020-05-08 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Luc Schoeters | 2020-09-11 | in orde gebracht | 4 | L-I-F-Fotocel defect, te verhelpen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002256_SM | 6 | 2020-03-11 | 2020-09-11 | verwijderd | 23035 | D-20656642-F-1
2020-04 | 20656639-F-1 | 6 | B002253 | - | 001a | - | B002253 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-78/DYNACO/AP0804 | 8GP1aB002253 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13657053/00//76/DP | 2020-03-11 | 2020-05-08 | 2020 | Verzending datum | 2020-05-08 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Luc Schoeters | 2020-09-11 | in orde gebracht | 4 | L-I-F-Geleiding onderaan, ontbrekende veren en of bouten , te reviseren | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002253_SM | 6 | 2020-03-11 | 2020-09-11 | verwijderd | 23034 | D-20656639-F-1
2020-04 | 20656634-F-1 | 4 | B002248 | L-I-F-Hindernisdetectie onderaan de poort is defect, te verhelpen. | 001a | - | B002248 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-73/DYNACO/AP0913 | 8GP1aB002248 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13657053/00//71/DP | 2020-03-11 | 2020-05-08 | 2020 | Verzending datum | 2020-05-08 | 0 |  | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Hindernisdetectie onderaan de poort is defect, te verhelpen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002248_SM | 4 | 2020-03-11 |  | verwijderd | 23033 | D-20656634-F-1
2020-04 | 20656620-F-1 | 6 | B002233 | - | 001a | - | B002233 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-59/DYNACO/AP1513 | 8GP1aB002233 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13657053/00//57/DP | 2020-03-11 | 2020-05-08 | 2020 | Verzending datum | 2020-05-08 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Luc Schoeters | 2020-09-11 | in orde gebracht | 4 | L-I-F-Hindernisdetectie onderaan de poort is defect, te verhelpen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002233_SM | 6 | 2020-03-11 | 2020-09-11 | verwijderd | 23030 | D-20656620-F-1
2020-04 | 20656613-F-2 | 4 | B002226 | L-I-F-Hindernisdetectie onderaan de poort is defect, te verhelpen. | 001a | - | B002226 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-52/DYNACO/AP1702 | 8GP1aB002226 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13657053/00//50/DP | 2020-03-11 | 2020-05-08 | 2020 | Verzending datum | 2020-05-08 | 0 |  | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Hindernisdetectie onderaan de poort is defect, te verhelpen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002226_SM | 4 | 2020-03-11 |  | verwijderd | 23029 | D-20656613-F-2
2020-04 | 20656613-F-1 | 4 | B002226 | L-I-F-Fotocel defect, te verhelpen. | 001a | - | B002226 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-52/DYNACO/AP1702 | 8GP1aB002226 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13657053/00//50/DP | 2020-03-11 | 2020-05-08 | 2020 | Verzending datum | 2020-05-08 | 0 |  | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Fotocel defect, te verhelpen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002226_SM | 4 | 2020-03-11 |  | verwijderd | 23028 | D-20656613-F-1
2020-04 | 20656610-F-1 | 6 | B002223 | - | 001a | - | B002223 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-49/DYNACO/AP1711 | 8GP1aB002223 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13657053/00//47/DP | 2020-03-11 | 2020-05-08 | 2020 | Verzending datum | 2020-05-08 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Luc Schoeters | 2020-09-11 | in orde gebracht | 4 | L-I-F-Geleiding onderaan, ontbrekende veren en of bouten , te reviseren | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002223_SM | 6 | 2020-03-11 | 2020-09-11 | verwijderd | 23027 | D-20656610-F-1
2020-04 | 20656601-F-1 | 6 | B002215 | - | 001a | - | B002215 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-40/DYNACO/AP1806 | 8GP1aB002215 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13657053/00//40/DP | 2020-03-11 | 2020-05-08 | 2020 | Verzending datum | 2020-05-08 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Luc Schoeters | 2020-09-11 | in orde gebracht | 4 | L-I-F-Fotocel defect, te verhelpen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002215_SM | 6 | 2020-03-11 | 2020-09-11 | verwijderd | 23026 | D-20656601-F-1
2020-04 | 20656599-F-1 | 61 | B002213 | - | 001a | - | B002213 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-38/DYNACO/AP1804 | 8GP1aB002213 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13657053/00//38/DP | 2020-03-11 | 2019-03-12 | 2019 | Berekend origineel datum | 2020-05-08 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | Luc Schoeters | 2020-06-16 | in orde gebracht | 4 | L-I-F-Geleiding onderaan, ontbrekende veren en of bouten , te reviseren (Rappel 1) | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002213_SM | 61 | 2020-03-11 | 2020-06-16 | verwijderd | 23025 | D-20656599-F-1
2020-04 | 20656598-F-2 | 4 | B002212 | L-I-F-Poortzeil in slechte staat, te vervangen. | 001a | - | B002212 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-37/DYNACO/AP1728 | 8GP1aB002212 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13657053/00//37/DP | 2020-03-11 | 2020-05-08 | 2020 | Verzending datum | 2020-05-08 | 0 |  | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Poortzeil in slechte staat, te vervangen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002212_SM | 4 | 2020-03-11 |  | verwijderd | 23024 | D-20656598-F-2
2020-04 | 20656598-F-1 | 6 | B002212 | - | 001a | - | B002212 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-37/DYNACO/AP1728 | 8GP1aB002212 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13657053/00//37/DP | 2020-03-11 | 2020-05-08 | 2020 | Verzending datum | 2020-05-08 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Luc Schoeters | 2020-09-11 | in orde gebracht | 4 | L-I-F-Hindernisdetectie onderaan de poort is defect, te verhelpen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002212_SM | 6 | 2020-03-11 | 2020-09-11 | verwijderd | 23023 | D-20656598-F-1
2020-04 | 20656595-F-1 | 4 | B002209 | L-I-F-Geleiding onderaan, ontbrekende veren en of bouten , te reviseren | 001a | - | B002209 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-34/DYNACO/AP1717 | 8GP1aB002209 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13657053/00//34/DP | 2020-03-11 | 2020-05-08 | 2020 | Verzending datum | 2020-05-08 | 0 |  | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Geleiding onderaan, ontbrekende veren en of bouten , te reviseren | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002209_SM | 4 | 2020-03-11 |  | verwijderd | 23021 | D-20656595-F-1
2020-04 | 20656591-F-2 | 4 | B002205 | L-I-F-Geleiding onderaan, ontbrekende veren en of bouten , te reviseren | 001a | - | B002205 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-30/DYNACO/AP1606 | 8GP1aB002205 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13657053/00//30/DP | 2020-03-11 | 2020-05-08 | 2020 | Verzending datum | 2020-05-08 | 0 |  | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Geleiding onderaan, ontbrekende veren en of bouten , te reviseren | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002205_SM | 4 | 2020-03-11 |  | verwijderd | 23020 | D-20656591-F-2
2020-04 | 20656591-F-1 | 4 | B002205 | L-I-F-Fotocel defect, te verhelpen. | 001a | - | B002205 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-30/DYNACO/AP1606 | 8GP1aB002205 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13657053/00//30/DP | 2020-03-11 | 2020-05-08 | 2020 | Verzending datum | 2020-05-08 | 0 |  | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Fotocel defect, te verhelpen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002205_SM | 4 | 2020-03-11 |  | verwijderd | 23019 | D-20656591-F-1
2020-04 | 20656576-F-1 | 4 | B002190 | L-I-F-Hindernisdetectie onderaan de poort is defect, te verhelpen. | 001a | - | B002190 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-15/DYNACO/AP1006 | 8GP1aB002190 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13657053/00//15/DP | 2020-03-11 | 2020-05-08 | 2020 | Verzending datum | 2020-05-08 | 0 |  | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Hindernisdetectie onderaan de poort is defect, te verhelpen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002190_SM | 4 | 2020-03-11 |  | verwijderd | 23017 | D-20656576-F-1
2020-04 | 20656573-F-1 | 4 | B002187 | L-I-F-Riem tegengewicht in slechte staat, te vervangen. | 001a | - | B002187 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-12/DYNACO/AP0926 | 8GP1aB002187 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13657053/00//12/DP | 2020-03-11 | 2020-05-08 | 2020 | Verzending datum | 2020-05-08 | 0 |  | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Riem tegengewicht in slechte staat, te vervangen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002187_SM | 4 | 2020-03-11 |  | verwijderd | 23016 | D-20656573-F-1
2020-04 | 22537655-F-1 | 4 | B003410 | L-I-F-Geleidingen in slechte staat, te vervangen. | 001a | - | B003410 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/0203-9874/AP1911 | 8GP1aB003410 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13657053/00//86/DP | 2020-03-11 | 2020-05-08 | 2020 | Verzending datum | 2020-05-08 | 0 |  | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Geleidingen in slechte staat, te vervangen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B003410_SM | 4 | 2020-03-11 |  | verwijderd | 23004 | D-22537655-F-1
2020-04 | 163815152169-O-1509 | 4 | B009413 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en):ES64 - ES90 - ES91 - EN95 - EN96 - EN97 - EN98 - EN99 - EN100. (2020) | 001new | - | NT -1 Ke2 | ELEC | ELEC | TDE | B009413 | TDE 25/11 (B009413) | 7fn002 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516002/00//001 | 2020-02-18 | 2020-02-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-02-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en):ES64 - ES90 - ES91 - EN95 - EN96 - EN97 - EN98 - EN99 - EN100. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B009413_EL | 4 | 2020-02-18 |  | verwijderd | 22869 | D-163815152169-O-1509
2020-04 | 163815152169-O-1503 | 4 | B009413 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): ES62 en ES63 bordnamen komen niet overeen met de werkelijkheid (2020) | 001new | - | NT -1 Ke2 | ELEC | ELEC | TDE | B009413 | TDE 25/11 (B009413) | 7fn002 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516002/00//001 | 2020-02-18 | 2020-02-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-02-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kring(en): ES62 en ES63 bordnamen komen niet overeen met de werkelijkheid (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B009413_EL | 4 | 2020-02-18 |  | verwijderd | 22868 | D-163815152169-O-1503
2020-04 | 163815152176-O-1509 | 4 | B010983 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2018) | 001new | - | NT +0 Ke1 | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE 16/00 (?) | 7fn041 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516005/00//010 | 2020-03-17 | 2017-03-18 | 2017 | Berekend origineel datum | 2020-03-24 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2018) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B010983_EL | 4 | 2020-03-17 |  | verwijderd | 22859 | D-163815152176-O-1509
2020-04 | 393038731411-O-1501 | 4 | - | E-O-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). plan UIF voor te leggen (2020) | 001new | - | NT +0 TI 2135 | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE 10/01 Ter | 7fn040 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516005/00//009 | 2020-03-17 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). plan UIF voor te leggen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B014065_EL | 4 | 2020-03-17 |  | verwijderd | 22847 | D-393038731411-O-1501
2020-04 | 508148874040-O-1093 | 6 |  | - | 001a | - | TO aankomst/vertrek- 1a - AA04123 | ELEC | ELEC | SAN | B007036 | +SAN STO_31 (B007036) | 7h21 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585172/02//014 | 2020-02-13 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Gil Vandriessche | 2020-10-28 | in orde gebracht | 4 | E-O-1093-Defecte of gebroken contactstoppen vervangen. Automaat Q8 gebarsten (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B007036_EL | 6 | 2020-02-13 | 2020-10-28 | - | 22756 | 508148874040-O-1093
2019-10 | 307108500021-O-1610 | 6 |  | - | 001a | - | PA +0 AP 0633 | ELEC | ELEC | SAN | B002431 | A-SA-P-207-230 (B002431) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2019-12-19 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Stuurkring (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2019-12-19 | - | 21714 | 307108500021-O-1610
2019-10 | 307108500021-O-1069 | 6 |  | - | 001a | - | PA +0 AP 0633 | ELEC | ELEC | SAN | B002431 | A-SA-P-207-230 (B002431) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2019-12-19 | in orde gebracht | 4 | E-O-1069-Aanduiding voorzien van de onder spanning staande delen na onderbreking. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2019-12-19 | - | 21713 | 307108500021-O-1069
2019-10 | 307108500024-O-1610 | 6 |  | - | 001a | - | PA +0 AP 1404 | ELEC | ELEC | SAN | - | A-SA-P-204 (?) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Arno Vancraenenbroeck | 2020-03-26 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR code (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2020-03-26 | - | 21707 | 307108500024-O-1610
2019-10 | 307108500024-O-1069 | 6 |  | - | 001a | - | PA +0 AP 1404 | ELEC | ELEC | SAN | - | A-SA-P-204 (?) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Arno Vancraenenbroeck | 2020-03-26 | in orde gebracht | 4 | E-O-1069-Aanduiding voorzien van de onder spanning staande delen na onderbreking. S3.2 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2020-03-26 | - | 21706 | 307108500024-O-1069
2019-10 | 307108500032-O-1069 | 6 |  | - | 001a | - | PA +1 AA 1714/1715 | ELEC | ELEC | SAN | B002876 | A-SA-A/V-310 (B002876) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2019-12-19 | in orde gebracht | 4 | E-O-1069-Aanduiding voorzien van de onder spanning staande delen na onderbreking. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2019-12-19 | - | 21684 | 307108500032-O-1069
2019-10 | 307108500033-O-1069 | 6 |  | - | 001a | - | PA +1 AA 1748/1749 | ELEC | ELEC | SAN | B002877 | A-SA-A/V-309 (B002877) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2019-12-19 | in orde gebracht | 4 | E-O-1069-Aanduiding voorzien van de onder spanning staande delen na onderbreking. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2019-12-19 | - | 21681 | 307108500033-O-1069
2019-10 | 307108500031-O-1069 | 6 |  | - | 001a | - | PA +1 AA 1336/1337 | ELEC | ELEC | SAN | B002878 | A-SA-A/V-306 (B002878) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2019-12-19 | in orde gebracht | 4 | E-O-1069-Aanduiding voorzien van de onder spanning staande delen na onderbreking. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2019-12-19 | - | 21677 | 307108500031-O-1069
2019-10 | 307108500030-O-1069 | 6 |  | - | 001a | - | PA +1 AA 1114/1115 | ELEC | ELEC | SAN | B002879 | A-SA-A/V-304 (B002879) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2019-12-19 | in orde gebracht | 4 | E-O-1069-Aanduiding voorzien van de onder spanning staande delen na onderbreking. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2019-12-19 | - | 21674 | 307108500030-O-1069
2019-10 | 307108500029-O-1069 | 6 |  | - | 001a | - | PA +1 AA 0749/0750 | ELEC | ELEC | SAN | B002874 | A-SA-A/V-299 (B002874) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2019-12-19 | in orde gebracht | 4 | E-O-1069-Aanduiding voorzien van de onder spanning staande delen na onderbreking. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2019-12-19 | - | 21670 | 307108500029-O-1069
2019-10 | 307108500028-O-1069 | 6 |  | - | 001a | - | PA +1 AA 0714/0715 | ELEC | ELEC | SAN | B002875 | A-SA-A/V-288 (B002875) | 7h3 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373313/00//000 | 2019-08-20 | 2019-10-23 | 2019 | Verzending datum | 2019-10-23 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Philippe Gonze | 2019-12-19 | in orde gebracht | 4 | E-O-1069-Aanduiding voorzien van de onder spanning staande delen na onderbreking. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001a__2019_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-20 | 2019-12-19 | - | 21667 | 307108500028-O-1069
2019-08 | 307136298391-O-1509 | 6 |  | - | 056a | - | 1-ste verdiep | ELEC | ELEC | LS B&F | B022645 | TDE PO/01 (B022645) | 7o14 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373405/03//004 | 2019-08-12 | 2019-08-30 | 2019 | Verzending datum | 2019-08-30 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Arno Vancraenenbroeck | 2020-03-26 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 056a__2019_ELEC_LS_Elektriciteit_TDE PO-01___Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-12 | 2020-03-26 | - | 21272 | 307136298391-O-1509
2019-08 | 307112581464-O-1710 | 6 |  | - | 056 | - | Gebouw 56 stooklokaal 1.9 | ELEC | ELEC | LS B&F | B021264 | Smart office (B021264) | 7o8 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373405/03//012 | 2019-08-12 | 2019-08-30 | 2019 | Verzending datum | 2019-08-30 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Wouter Nonneman | 2019-12-05 | in orde gebracht | 4 | E-O-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (art. 251.05 AREI). D18 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 056__2019_ELEC_LS_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-12 | 2019-12-05 | - | 21242 | 307112581464-O-1710
2019-06 | 393037671063-O-1509 | 6 |  | - | 001g | - | GP00200 | ELEC | ELEC | UPS | B008201 | TDU GV 06 (B008201) | 7j28 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373309/04//021 | 2019-05-29 | 2019-06-19 | 2019 | Verzending datum | 2019-06-19 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Wouter Nonneman | 2019-10-30 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001g__2019_ELEC_UPS_Elektriciteit_TDU GV06___Vinçotte_NC_1J_5-2019 | 6 | 2019-05-29 | 2019-10-30 | - | 20335 | 393037671063-O-1509
2019-06 | 163812481721-O-1509 | 6 |  | - | 001c | - | SAT +2 | ELEC | ELEC | TDE | B018495 | TDE-SS-01 (B018495) | 7f19 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330103/01//005 | 2019-06-18 | 2019-06-27 | 2019 | Verzending datum | 2019-06-27 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Wouter Nonneman | 2019-10-30 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001c__2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_SAT___Vinçotte_NC_1J_6-2019 | 6 | 2019-06-18 | 2019-10-30 | - | 20331 | 163812481721-O-1509
2019-06 | 163812081506-O-1509 | 6 |  | - | 001c | - | SAT +0 | ELEC | ELEC | TDE | B021862 | TDE-SP-04 (Nood) (B021862) | 7f19 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330103/01//005 | 2019-06-18 | 2019-06-27 | 2019 | Verzending datum | 2019-06-27 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Wouter Nonneman | 2019-10-30 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001c__2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_SAT___Vinçotte_NC_1J_6-2019 | 6 | 2019-06-18 | 2019-10-30 | - | 20329 | 163812081506-O-1509
2019-06 | 163812081505-O-1509 | 6 |  | - | 001c | - | SAT +0 | ELEC | ELEC | TDE | B021863 | TDE-SP-03 (B021863) | 7f19 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330103/01//005 | 2019-06-18 | 2019-06-27 | 2019 | Verzending datum | 2019-06-27 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Wouter Nonneman | 2019-10-30 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001c__2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_SAT___Vinçotte_NC_1J_6-2019 | 6 | 2019-06-18 | 2019-10-30 | - | 20327 | 163812081505-O-1509
2019-06 | 163812081504-O-1509 | 6 |  | - | 001c | - | SAT +0 LPA | ELEC | ELEC | TDE | B021864 | TDE-SP-02 (B021864) | 7f19 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330103/01//005 | 2019-06-18 | 2019-06-27 | 2019 | Verzending datum | 2019-06-27 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Wouter Nonneman | 2019-10-30 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001c__2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_SAT___Vinçotte_NC_1J_6-2019 | 6 | 2019-06-18 | 2019-10-30 | - | 20326 | 163812081504-O-1509
2019-06 | 163814432044-O-1509 | 6 |  | - | 001c | - | SAT +0 FGP | ELEC | ELEC | TDE | B021861 | TDE-SP-01 (B021861) | 7f19 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330103/01//005 | 2019-06-18 | 2019-06-27 | 2019 | Verzending datum | 2019-06-27 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Wouter Nonneman | 2019-10-30 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001c__2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_SAT___Vinçotte_NC_1J_6-2019 | 6 | 2019-06-18 | 2019-10-30 | - | 20325 | 163814432044-O-1509
2019-06 | 163812781757-O-1509 | 6 |  | - | 001c | - | SAT -1 | ELEC | ELEC | TDE | B017451 | TDE-SK-02 (B017451) | 7f19 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330103/01//005 | 2019-06-18 | 2019-06-27 | 2019 | Verzending datum | 2019-06-27 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Wouter Nonneman | 2019-10-30 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001c__2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_SAT___Vinçotte_NC_1J_6-2019 | 6 | 2019-06-18 | 2019-10-30 | - | 20324 | 163812781757-O-1509
2019-06 | 163812401709-O-1509 | 6 |  | - | 001c | - | SAT +1 SA 0722 | ELEC | ELEC | TDE | B018445 | TDE-SA-02 (B018445) | 7f19 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330103/01//005 | 2019-06-18 | 2019-06-27 | 2019 | Verzending datum | 2019-06-27 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Wouter Nonneman | 2019-10-30 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001c__2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_SAT___Vinçotte_NC_1J_6-2019 | 6 | 2019-06-18 | 2019-10-30 | - | 20322 | 163812401709-O-1509
2019-06 | 307114852458-O-1509 | 6 |  | - | 001a | - | TO +2 AM 0405 | ELEC | ELEC | TDE | B000452 | TDE M04 (B000452) | 7ft4 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330103/00//000 | 2019-06-11 | 2019-06-25 | 2019 | Verzending datum | 2019-06-25 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Wouter Nonneman | 2019-10-30 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001a_4Mezzanine_2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_TO___Vinçotte_NC_1J_6-2019 | 6 | 2019-06-11 | 2019-10-30 | - | 20251 | 307114852458-O-1509
2019-06 | 307114852448-O-1509 | 6 |  | - | 001a | - | TO -2 AK 0403 | ELEC | ELEC | TDE | B001465 | TDE K04 (B001465) | 7ft0 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330103/00//004 | 2019-06-13 | 2019-06-25 | 2019 | Verzending datum | 2019-06-25 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Arno Vancraenenbroeck | 2020-03-26 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001a_0Kelder_2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_TO___Vinçotte_NC_1J_6-2019 | 6 | 2019-06-13 | 2020-03-26 | - | 20248 | 307114852448-O-1509
2019-06 | 163826014906-O-1610 | 6 |  | - | 001a | - | lokaal AE0324 | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE AXIMA HVAC (?) | 7ft0 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330103/00//004 | 2019-06-13 | 2019-06-25 | 2019 | Verzending datum | 2019-06-25 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Wouter Nonneman | 2019-10-30 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR-nummer op bord. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001a_0Kelder_2019_ELEC_TDE_Elektriciteit_TO___Vinçotte_NC_1J_6-2019 | 6 | 2019-06-13 | 2019-10-30 | - | 20233 | 163826014906-O-1610
2019-04 | 523348337879-O-1610 | 6 |  | - | 001new | - | NT Mezannine | ELEC | ELEC | SAN | - | TS 48 (?) | 7h14 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329706/00//001 | 2019-03-25 | 2019-04-03 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-03 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Philippe Gonze | 2019-04-25 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QR-Code dient aangebracht te worden (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001new_5Mezzanine_2019_ELEC_SAN_Elektriciteit_TS 48___Vinçotte_NC_5J_3-2019 | 6 | 2019-03-25 | 2019-04-25 | - | 17853 | 523348337879-O-1610
2019-04 | 523348337886-O-1610 | 6 |  | - | 001new | - | NT Kelder | ELEC | ELEC | SAN | - | TS 14 (?) | 7h15 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329706/00//000 | 2019-03-25 | 2019-04-03 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-03 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Philippe Gonze | 2019-04-25 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QR-Code dient aangebracht te worden (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001new_0Kelder_2019_ELEC_SAN_Elektriciteit_TS 14___Vinçotte_NC_5J_3-2019 | 6 | 2019-03-25 | 2019-04-25 | - | 17849 | 523348337886-O-1610
2019-04 | 523348337886-O-1509 | 6 |  | - | 001new | - | NT Kelder | ELEC | ELEC | SAN | - | TS 14 (?) | 7h15 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329706/00//000 | 2019-03-25 | 2019-04-03 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-03 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Philippe Gonze | 2019-04-25 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Schema's aangepast met Balpen, definitief schema dient ons nog voorgelegd te worden (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001new_0Kelder_2019_ELEC_SAN_Elektriciteit_TS 14___Vinçotte_NC_5J_3-2019 | 6 | 2019-03-25 | 2019-04-25 | - | 17848 | 523348337886-O-1509
2019-04 | 307107720073-O-1610 | 6 |  | - | 001b | - | PB +3 | ELEC | ELEC | COLT | B015992 | SK/B 69 (B015992) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2021-05-31 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR-nummer op bord. (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17380 | 307107720073-O-1610
2019-04 | 307107720072-O-1610 | 6 |  | - | 001b | - | PB +3 | ELEC | ELEC | COLT | B016275 | SK/B 68 (B016275) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2021-05-31 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR-nummer op bord. (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17377 | 307107720072-O-1610
2019-04 | 307107720071-O-1610 | 6 |  | - | 001b | - | PB +3 | ELEC | ELEC | COLT | - | SK/B 67 (?) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2021-05-31 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR-nummer op bord. (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17375 | 307107720071-O-1610
2019-04 | 307107720070-O-1610 | 6 |  | - | 001b | - | PB +3 | ELEC | ELEC | COLT | B015982 | SK/B 65 (B015982) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2021-05-31 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR-nummer op bord. (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17373 | 307107720070-O-1610
2019-04 | 307107720067-O-1610 | 6 |  | - | 001b | - | PB +3 | ELEC | ELEC | COLT | B015969 | SK/B 62 (B015969) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2021-05-31 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QR-code op zijkant bord, zeer moeilijk zichtbaar. (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17366 | 307107720067-O-1610
2019-04 | 307107720066-O-1610 | 6 |  | - | 001b | - | PB +3 | ELEC | ELEC | COLT | - | SK/B 61 (?) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2021-05-31 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR-nummer op bord. (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17363 | 307107720066-O-1610
2019-04 | 307107720065-O-1610 | 6 |  | - | 001b | - | PB +3 | ELEC | ELEC | COLT | - | SK/B 60 (?) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2021-05-31 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR-nummer op bord. (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17360 | 307107720065-O-1610
2019-04 | 307107720064-O-1610 | 6 |  | - | 001b | - | PB +2 BA90.927 | ELEC | ELEC | COLT | B015909 | SK/B 59 (B015909) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2021-05-31 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR-nummer op bord. (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17357 | 307107720064-O-1610
2019-04 | 307107720063-O-1610 | 6 |  | - | 001b | - | PB +2 234 | ELEC | ELEC | COLT | B015908 | SK/B 58 (B015908) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2021-05-31 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR-nummer op bord. (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17354 | 307107720063-O-1610
2019-04 | 307107720061-O-1610 | 6 |  | - | 001b | - | PB +2 228 | ELEC | ELEC | COLT | B015905 | SK/B 56 (B015905) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2021-05-31 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR-nummer op bord. (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17349 | 307107720061-O-1610
2019-04 | 307107720060-O-1610 | 6 |  | - | 001b | - | PB +2 roltrap | ELEC | ELEC | COLT | B015902 | SK/B 55 (B015902) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2021-05-31 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR-nummer op bord. (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17346 | 307107720060-O-1610
2019-04 | 307107720059-O-1610 | 6 |  | - | 001b | - | PB +2 214 | ELEC | ELEC | COLT | B015898 | SK/B 54 (B015898) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2021-05-31 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR-nummer op bord. (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17342 | 307107720059-O-1610
2019-04 | 307107720056-O-1610 | 6 |  | - | 001b | - | PB +2 BA90.903 | ELEC | ELEC | COLT | B015893 | SK/B 51 (B015893) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2021-05-31 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR-nummer op bord. (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17334 | 307107720056-O-1610
2019-04 | 307107720055-O-1610 | 6 |  | - | 001b | - | PB +2 roltrap | ELEC | ELEC | COLT | B015889 | SK/B 50 (B015889) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2021-05-31 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QR-code plakt aan zijkant van het bord en is moelijk zichtbaar. (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17331 | 307107720055-O-1610
2019-04 | 307107720048-O-1610 | 6 |  | - | 001b | - | PB +2 RDL | ELEC | ELEC | COLT | - | SK 20 (?) | 7g2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373304/00//000 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-05 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2021-05-31 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR-nummer op bord. (2019) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2019_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 4 | 2019-04-01 |  | - | 17309 | 307107720048-O-1610
2019-04 | 547148355526-O-1509 | 6 |  | - | 001b | - | PB +4 (BS.0229) | ELEC | ELEC | SAN | B014227 | SB 18 Sabena (B014227) | 7h16 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329706/00//002 | 2019-03-18 | 2019-04-03 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-03 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Philippe Gonze | 2019-05-22 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b_4Salondiensten_2019_ELEC_SAN_Elektriciteit_SB 18 Sabena___Vinçotte_NC_5J_3-2019 | 6 | 2019-03-18 | 2019-05-22 | - | 17302 | 547148355526-O-1509
2019-04 | 163808060022-O-1509 | 6 |  | - | 001b | - | PB BS 0903 | ELEC | ELEC | HVAC | B016832 | 3D1 (B016832) | 7i103 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/05//008 | 2019-03-21 | 2019-03-26 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-26 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-09-02 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b_4Salondiensten_2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2019 | 6 | 2019-03-21 | 2019-09-02 | - | 16579 | 163808060022-O-1509
2019-04 | 163808060021-O-1083 | 6 |  | - | 001b | - | PB BS 0510 | ELEC | ELEC | HVAC | B016151 | 3B4/2 (B016151) | 7i103 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/05//008 | 2019-03-21 | 2019-03-26 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-26 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-07-18 | in orde gebracht | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b_4Salondiensten_2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2019 | 6 | 2019-03-21 | 2019-07-18 | - | 16574 | 163808060021-O-1083
2019-04 | 163808060020-O-1083 | 6 |  | - | 001b | - | PB BS 0510 | ELEC | ELEC | HVAC | B016150 | 3B4 (B016150) | 7i103 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/05//008 | 2019-03-21 | 2019-03-26 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-26 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-07-18 | in orde gebracht | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. o.a. losse uiteinden in kabelgoot boven in bord (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b_4Salondiensten_2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2019 | 6 | 2019-03-21 | 2019-07-18 | - | 16568 | 163808060020-O-1083
2019-04 | 163808060019-O-1509 | 6 |  | - | 001b | - | PB BS 0509 | ELEC | ELEC | HVAC | B016129 | 3B3 (B016129) | 7i103 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/05//008 | 2019-03-21 | 2019-03-26 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-26 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-09-02 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b_4Salondiensten_2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2019 | 6 | 2019-03-21 | 2019-09-02 | - | 16564 | 163808060019-O-1509
2019-04 | 163808060019-O-1083 | 6 |  | - | 001b | - | PB BS 0509 | ELEC | ELEC | HVAC | B016129 | 3B3 (B016129) | 7i103 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/05//008 | 2019-03-21 | 2019-03-26 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-26 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-07-18 | in orde gebracht | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. vb. losse, niet-geïsoleerde uiteinden in kabelgoot boven in bord. (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b_4Salondiensten_2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2019 | 6 | 2019-03-21 | 2019-07-18 | - | 16563 | 163808060019-O-1083
2019-03 | ANPI 7436 | 6 |  | Testen van de installatie De installatie moet wekeli]ks getest worden door een bevoegde technicus (de installateur is bevoegd omdeze opleiding te verstrekken). Het resultaat van deze wekelijkse tests evenals de verschillende gebeurtenissen die zich kunnen voordoen (waarschuwing, alarm, buitendienststelling van de installatie of van een deel ervan, ...) moeten in een logboek (enkel hiervoor voorbehouden en steeds beschikbaar) worden opgetekend. | 001new | _1Kelder | Lokaal stock fuel K2S7 | FIRE | Schuimblussing | Schuimblussing | - | - | sch1 | 12 | - | FID/1395HDF01/PCR/18-050/C | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018 | Origineel datum | 2020-08-07 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2019-06-18 | 18/06/2019 - Frederik Peeters : - Opgelost, corrigerende maatregelen genomen: ...testen uitgevoerd door Somatie | 4 | Testen van de installatie De installatie moet wekeli]ks getest worden door een bevoegde technicus (de installateur is bevoegd omdeze opleiding te verstrekken). Het resultaat van deze wekelijkse tests evenals de verschillende gebeurtenissen die zich kunnen voordoen (waarschuwing, alarm, buitendienststelling van de installatie of van een deel ervan, ...) moeten in een logboek (enkel hiervoor voorbehouden en steeds beschikbaar) worden opgetekend. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | sch1_KF | 6 | 2018-08-29 | 2019-06-18 | - | 16486 | ANPI 7436
2019-03 | 514847004147-O-1610 | 6 |  | - | 001a | - | TO - lokaal AP0215 | ELEC | ELEC | HVAC | - | TE-CV-07 (?) | 7i96 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/02//005 | 2019-02-26 | 2019-03-13 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-13 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-07-04 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QR-code ontbreekt (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001a__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_TO_TE-CV-07__Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 6 | 2019-02-26 | 2019-07-04 | - | 16298 | 514847004147-O-1610
2019-03 | 514847004147-O-1509 | 6 |  | - | 001a | - | TO - lokaal AP0215 | ELEC | ELEC | HVAC | - | TE-CV-07 (?) | 7i96 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/02//005 | 2019-02-26 | 2019-03-13 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-13 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-06-11 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001a__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_TO_TE-CV-07__Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 6 | 2019-02-26 | 2019-06-11 | - | 16297 | 514847004147-O-1509
2019-03 | 163808630008-O-1509 | 6 |  | - | 001a | - | AL 0314 | ELEC | ELEC | HVAC | B000172 | TE-CV-06D (B000172) | 7i101 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/03//004 | 2019-02-26 | 2019-03-14 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-14 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2020-03-12 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001a__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_TO_Deel 1__Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 6 | 2019-02-26 | 2020-03-12 | - | 16296 | 163808630008-O-1509
2019-03 | 508145305493-O-1509 | 6 |  | - | 056a | - | Gebouw 56a stooklokaal 1.9 | ELEC | ELEC | HVAC | B021262 | HVAC uitbreiding LHI (B021262) | 7i72 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/00//002 | 2019-02-21 | 2019-02-27 | 2019 | Verzending datum | 2019-02-27 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-07-22 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 056a__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_HVAC uitbreiding LHI___Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 6 | 2019-02-21 | 2019-07-22 | - | 16134 | 508145305493-O-1509
2019-03 | 504447055664-O-1509 | 6 |  | - | 056 | - | geb 56 +1 (PV90201) | ELEC | ELEC | HVAC | B019838 | HVAC BADGEGEBOUW (B019838) | 7i99 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329701/00//000 | 2019-02-21 | 2019-03-05 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-05 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-09-02 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 056__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_HVAC BADGEGEBOUW___Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 6 | 2019-02-21 | 2019-09-02 | - | 16129 | 504447055664-O-1509
2019-03 | 163808060015-O-6151 | 6 |  | - | 001b | - | PB BAQ 3030 | ELEC | ELEC | HVAC | B015413 | 1H2 (B015413) | 7i102 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/04//006 | 2019-02-28 | 2019-03-14 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-14 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-07-18 | in orde gebracht | 4 | E-O-6151-De splitsing van PEN in PE- en NUL-geleider is uit te voeren overeenkomstig art. 80.05 van het AREI. PEN- en PE-geleiders groeperen op aardingslat (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b_2Aankomst_2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 6 | 2019-02-28 | 2019-07-18 | - | 16085 | 163808060015-O-6151
2019-03 | 163808060015-O-1509 | 6 |  | - | 001b | - | PB BAQ 3030 | ELEC | ELEC | HVAC | B015413 | 1H2 (B015413) | 7i102 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/04//006 | 2019-02-28 | 2019-03-14 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-14 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-09-02 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b_2Aankomst_2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 6 | 2019-02-28 | 2019-09-02 | - | 16084 | 163808060015-O-1509
2019-03 | 163808060014-O-6151 | 6 |  | - | 001b | - | PB BAP 3500 | ELEC | ELEC | HVAC | B015401 | 1H1 (B015401) | 7i102 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/04//006 | 2019-02-28 | 2019-03-14 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-14 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-07-18 | in orde gebracht | 4 | E-O-6151-De splitsing van PEN in PE- en NUL-geleider is uit te voeren overeenkomstig art. 80.05 van het AREI. PEN- en PE-geleiders groeperen op aardingslat (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b_2Aankomst_2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 6 | 2019-02-28 | 2019-07-18 | - | 16080 | 163808060014-O-6151
2019-03 | 163808060014-O-1509 | 6 |  | - | 001b | - | PB BAP 3500 | ELEC | ELEC | HVAC | B015401 | 1H1 (B015401) | 7i102 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/04//006 | 2019-02-28 | 2019-03-14 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-14 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-09-02 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b_2Aankomst_2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 6 | 2019-02-28 | 2019-09-02 | - | 16079 | 163808060014-O-1509
2019-03 | 163808060013-O-1509 | 6 |  | - | 001b | - | PB BAO 3400 | ELEC | ELEC | HVAC | B015301 | 1G2 (B015301) | 7i102 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/04//006 | 2019-02-28 | 2019-03-14 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-14 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-09-02 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b_2Aankomst_2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 6 | 2019-02-28 | 2019-09-02 | - | 16075 | 163808060013-O-1509
2019-03 | 163808060012-O-1509 | 6 |  | - | 001b | - | PB BAO 2750 | ELEC | ELEC | HVAC | B015370 | 1G1 (B015370) | 7i102 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/04//006 | 2019-02-28 | 2019-03-14 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-14 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-09-02 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b_2Aankomst_2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 6 | 2019-02-28 | 2019-09-02 | - | 16074 | 163808060012-O-1509
2019-03 | 163808060011-O-1509 | 6 |  | - | 001b | - | PB BAM 2780 | ELEC | ELEC | HVAC | B015159 | 1F2 (B015159) | 7i102 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/04//006 | 2019-02-28 | 2019-03-14 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-14 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-09-02 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b_2Aankomst_2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 6 | 2019-02-28 | 2019-09-02 | - | 16073 | 163808060011-O-1509
2019-03 | 163808060010-O-1509 | 6 |  | - | 001b | - | PB BAM 2310 | ELEC | ELEC | HVAC | B015195 | 1F1 (B015195) | 7i102 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/04//006 | 2019-02-28 | 2019-03-14 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-14 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-09-02 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b_2Aankomst_2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 6 | 2019-02-28 | 2019-09-02 | - | 16071 | 163808060010-O-1509
2019-03 | 163808060009-O-1509 | 6 |  | - | 001b | - | PB BAK 2460 | ELEC | ELEC | HVAC | B015120 | 1E2 (B015120) | 7i102 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/04//006 | 2019-02-28 | 2019-03-14 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-14 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-09-02 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b_2Aankomst_2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 6 | 2019-02-28 | 2019-09-02 | - | 16065 | 163808060009-O-1509
2019-03 | 163808060008-O-1509 | 6 |  | - | 001b | - | PB BAK 2010 | ELEC | ELEC | HVAC | B015072 | 1E1 (B015072) | 7i102 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/04//006 | 2019-02-28 | 2019-03-14 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-14 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-09-02 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b_2Aankomst_2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 6 | 2019-02-28 | 2019-09-02 | - | 16062 | 163808060008-O-1509
2019-03 | 163808060008-O-1082 | 6 |  | - | 001b | - | PB BAK 2010 | ELEC | ELEC | HVAC | B015072 | 1E1 (B015072) | 7i102 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/04//006 | 2019-02-28 | 2019-03-14 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-14 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-07-18 | in orde gebracht | 4 | E-O-1082-Beschadigde leidingen dienen vervangen te worden. Isolatie kabel kring 8Q1 is beschadigd (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b_2Aankomst_2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 6 | 2019-02-28 | 2019-07-18 | - | 16061 | 163808060008-O-1082
2019-03 | 163808060007-O-1509 | 6 |  | - | 001b | - | PB BAG 1400 | ELEC | ELEC | HVAC | B014644 | 1C2 (B014644) | 7i102 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/04//006 | 2019-02-28 | 2019-03-14 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-14 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-09-02 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b_2Aankomst_2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 6 | 2019-02-28 | 2019-09-02 | - | 16059 | 163808060007-O-1509
2019-03 | 163808060007-O-1083 | 6 |  | - | 001b | - | PB BAG 1400 | ELEC | ELEC | HVAC | B014644 | 1C2 (B014644) | 7i102 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/04//006 | 2019-02-28 | 2019-03-14 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-14 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-07-18 | in orde gebracht | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. vb. niet gebruikte kabels in kabelgoot in Cel 1 (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b_2Aankomst_2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 6 | 2019-02-28 | 2019-07-18 | - | 16058 | 163808060007-O-1083
2019-03 | 163808060006-O-1509 | 6 |  | - | 001b | - | PB BAG 1450 | ELEC | ELEC | HVAC | B014698 | 1C1 (B014698) | 7i102 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/04//006 | 2019-02-28 | 2019-03-14 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-14 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-09-02 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b_2Aankomst_2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 6 | 2019-02-28 | 2019-09-02 | - | 16055 | 163808060006-O-1509
2019-03 | 163808060005-O-1509 | 6 |  | - | 001b | - | PB BAE 0700 | ELEC | ELEC | HVAC | B014548 | 1B2 (B014548) | 7i102 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/04//006 | 2019-02-28 | 2019-03-14 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-14 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-09-02 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b_2Aankomst_2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 6 | 2019-02-28 | 2019-09-02 | - | 16053 | 163808060005-O-1509
2019-03 | 163808060005-O-1083 | 6 |  | - | 001b | - | PB BAE 0700 | ELEC | ELEC | HVAC | B014548 | 1B2 (B014548) | 7i102 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/04//006 | 2019-02-28 | 2019-03-14 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-14 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-07-18 | in orde gebracht | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b_2Aankomst_2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 6 | 2019-02-28 | 2019-07-18 | - | 16052 | 163808060005-O-1083
2019-03 | 163808060004-O-1509 | 6 |  | - | 001b | - | PB BAE 1010 | ELEC | ELEC | HVAC | B014534 | 1B1 (B014534) | 7i102 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/04//006 | 2019-02-28 | 2019-03-14 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-14 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-09-02 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b_2Aankomst_2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 6 | 2019-02-28 | 2019-09-02 | - | 16049 | 163808060004-O-1509
2019-03 | 163808060004-O-1083 | 6 |  | - | 001b | - | PB BAE 1010 | ELEC | ELEC | HVAC | B014534 | 1B1 (B014534) | 7i102 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/04//006 | 2019-02-28 | 2019-03-14 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-14 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-07-18 | in orde gebracht | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b_2Aankomst_2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 6 | 2019-02-28 | 2019-07-18 | - | 16048 | 163808060004-O-1083
2019-03 | 163808060003-O-1509 | 6 |  | - | 001b | - | PB BAC 0460 | ELEC | ELEC | HVAC | B014541 | 1A2 (B014541) | 7i102 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/04//006 | 2019-02-28 | 2019-03-14 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-14 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-10-24 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b_2Aankomst_2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 6 | 2019-02-28 | 2019-10-24 | - | 16043 | 163808060003-O-1509
2019-03 | 163808060002-O-1509 | 6 |  | - | 001b | - | PB BAC 0610 | ELEC | ELEC | HVAC | B014540 | 1A1 (B014540) | 7i102 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/04//006 | 2019-02-28 | 2019-03-14 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-14 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-10-24 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b_2Aankomst_2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 6 | 2019-02-28 | 2019-10-24 | - | 16039 | 163808060002-O-1509
2018-10 | ANPI 6485 | 6 |  | Er ontbreekt de dopsel op de driewegkraan van de watertoevoer van de bladdertank. | 001new | _1Kelder | Lokaal stock fuel K2S7 | FIRE | Schuimblussing | Schuimblussing | - | - | sch1 | 12 | - | FID/1395HDF01/PCR/18-050/C | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018 | Origineel datum | 2020-08-07 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2019-06-18 | 18/06/2019 - Frederik Peeters : Opgelost, corrigerende maatregelen genomen: ... dop geplaatst | 4 | Er ontbreekt de dopsel op de driewegkraan van de watertoevoer van de bladdertank. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | sch1_KF | 6 | 2018-08-29 | 2019-06-18 | - | 13532 | ANPI 6485
2018-10 | ANPI 6484 | 6 |  | De afloop van de installatie blijkt verstopt. | 001new | _1Kelder | Lokaal stock fuel K2S7 | FIRE | Schuimblussing | Schuimblussing | - | - | sch1 | 12 | - | FID/1395HDF01/PCR/18-050/C | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018 | Origineel datum | 2020-08-07 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2019-06-18 | 18/06/2019 - Frederik Peeters : Opgelost, corrigerende maatregelen genomen: ... afloop hersteld | 4 | De afloop van de installatie blijkt verstopt. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | sch1_KF | 6 | 2018-08-29 | 2019-06-18 | - | 13531 | ANPI 6484
2018-10 | ANPI 6482 | 6 |  | De toegangsdeur is niet voorzien van een meldingsbord | 001new | _1Kelder | Lokaal stock fuel K2S7 | FIRE | Schuimblussing | Schuimblussing | - | - | sch1 | 12 | - | FID/1395HDF01/PCR/18-050/C | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018 | Origineel datum | 2020-08-07 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2019-06-18 | 18/06/2019 - Frederik Peeters : Opgelost, corrigerende maatregelen genomen: … bord geplaatst | 4 | De toegangsdeur is niet voorzien van een meldingsbord | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | sch1_KF | 6 | 2018-08-29 | 2019-06-18 | - | 13529 | ANPI 6482
2018-10 | ANPI 6479 | 6 |  | Sleutelschakelaar “testmode” is niet meer in werking. Dit contact in onnodig sinds de plaatsing van de bluscentrale in 2014 en kan volledig verwijderd worden. | 001new | _1Kelder | Lokaal stock fuel K2S7 | FIRE | Schuimblussing | Schuimblussing | - | - | sch1 | 12 | - | FID/1395HDF01/PCR/18-050/C | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018 | Origineel datum | 2020-08-07 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2019-06-18 | 18/06/2019 - Frederik Peeters : - Opgelost, corrigerende maatregelen genomen: ...sleutelschakelaar verwijderd | 4 | Sleutelschakelaar “testmode” is niet meer in werking. Dit contact in onnodig sinds de plaatsing van de bluscentrale in 2014 en kan volledig verwijderd worden. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | sch1_KF | 6 | 2018-08-29 | 2019-06-18 | - | 13526 | ANPI 6479
2018-11 | 163806830037-O-1509 | 6 |  | - | 001b | - | PB +4 BS 0507 | ELEC | ELEC | TDE | B016098 | TDE 2B/04 (B016098) | 7fb4 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1337330101/01//003 | 2019-04-16 | 2019-05-02 | 2019 | Verzending datum | 2019-05-02 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Jonathan Crabbé | 2019-05-02 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b_4Salondiensten_2019_ELEC_TDE_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_4-2019 | 6 | 2019-04-16 | 2019-05-02 | - | 10268 | 163806830037-O-1509
2018-11 | 307108310048-O-1509 | 6 |  | - | 001b | - | PB +0 D.A.T. | ELEC | ELEC | SAN | - | SB 17 (?) | 7h2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154472/01//000 | 2018-09-21 | 2018-10-25 | 2018 | Verzending datum | 2018-10-25 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Phillippe Gonze | 2018-12-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2018) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2018_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_9-2018 | 6 | 2018-09-21 | 2018-12-06 | - | 10256 | 307108310048-O-1509
2018-11 | 307108310057-O-1615 | 6 |  | - | 001b | - | PB +4 | ELEC | ELEC | SAN | - | SB 14 (?) | 7h2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154472/01//000 | 2018-09-21 | 2018-10-25 | 2018 | Verzending datum | 2018-10-25 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Phillippe Gonze | 2019-01-21 | in orde gebracht | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2018_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_9-2018 | 6 | 2018-09-21 | 2019-01-21 | - | 10255 | 307108310057-O-1615
2018-11 | 307108310044-O-1503 | 6 |  | - | 001b | - | PB +0 Avia | ELEC | ELEC | SAN | - | SB 01 (?) | 7h2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154472/01//000 | 2018-09-21 | 2018-10-25 | 2018 | Verzending datum | 2018-10-25 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Philippe Gonze | 2019-04-24 | in orde gebracht | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). (2018) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2018_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_9-2018 | 6 | 2018-09-21 | 2019-04-24 | - | 10253 | 307108310044-O-1503
2018-11 | 307108430030-O-1509 | 6 |  | - | 001b | - | PB +0 garage Cofely | ELEC | ELEC | SAN | - | BI (?) | 7h2 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154472/01//000 | 2018-09-21 | 2018-10-25 | 2018 | Verzending datum | 2018-10-25 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Philippe Gonze | 2019-04-24 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2018) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2018_ELEC_SAN_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_9-2018 | 6 | 2018-09-21 | 2019-04-24 | - | 10136 | 307108430030-O-1509
2018-10 | 508145326178-O-1063 | 6 |  | - | 001old | - | OT-1 TK05301 | ELEC | ELEC | SAN | B016729 | TFM VEC/-01_01 (TDE pompzaal) (B016729) | 7i83 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1337520404/01//002 | 2018-08-29 | 2019-02-14 | 2019 | Verzending datum | 2019-02-14 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-01-17 | in orde gebracht | 4 | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. (2018) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001old__2018_ELEC_SAN_Elektriciteit_TFM VEC -01 01 (TDE pompzaal)___Vinçotte_NC_5J_8-2018 | 6 | 2018-08-29 | 2019-01-17 | - | 9997 | 508145326178-O-1063
2018-10 | 547146421354-O-1063 | 6 |  | - | 001old | - | Atelier OT TK5154 | ELEC | ELEC | HVAC | B016601 | TDE GSA Q1 (B016601) | 7i91 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1315447701/01//005 | 2018-08-27 | 2018-09-27 | 2018 | Verzending datum | 2018-09-27 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-01-17 | in orde gebracht | 4 | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. (2018) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001old__2018_ELEC_HVAC_Elektriciteit_TDE GSA Q1___Vinçotte_NC_5J_8-2018 | 6 | 2018-08-27 | 2019-01-17 | - | 9986 | 547146421354-O-1063
2018-10 | 547146511706-O-1085 | 6 |  | - | 001old | - | T1 9017 | ELEC | ELEC | HVAC | B017808 | BORD VEILIG.F1 Q2 (B017808) | 7i94 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1315447701/01//008 | 2018-08-29 | 2018-09-27 | 2018 | Verzending datum | 2018-09-27 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-01-17 | in orde gebracht | 4 | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. Kring 5Q1 (2018) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001old__2018_ELEC_HVAC_Elektriciteit_Bord Veilig.F1 Q2___Vinçotte_NC_5J_8-2018 | 6 | 2018-08-29 | 2019-01-17 | - | 9807 | 547146511706-O-1085
2018-10 | 547146511706-O-1083 | 6 |  | - | 001old | - | T1 9017 | ELEC | ELEC | HVAC | B017808 | BORD VEILIG.F1 Q2 (B017808) | 7i94 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1315447701/01//008 | 2018-08-29 | 2018-09-27 | 2018 | Verzending datum | 2018-09-27 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-01-17 | in orde gebracht | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2018) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001old__2018_ELEC_HVAC_Elektriciteit_Bord Veilig.F1 Q2___Vinçotte_NC_5J_8-2018 | 6 | 2018-08-29 | 2019-01-17 | - | 9806 | 547146511706-O-1083
2018-10 | 547146511706-O-1070 | 6 |  | - | 001old | - | T1 9017 | ELEC | ELEC | HVAC | B017808 | BORD VEILIG.F1 Q2 (B017808) | 7i94 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1315447701/01//008 | 2018-08-29 | 2018-09-27 | 2018 | Verzending datum | 2018-09-27 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-01-17 | in orde gebracht | 4 | E-O-1070-Schakelbord met meerdere voedingen, een duidelijke scheiding en aanduiding voorzien. (2018) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001old__2018_ELEC_HVAC_Elektriciteit_Bord Veilig.F1 Q2___Vinçotte_NC_5J_8-2018 | 6 | 2018-08-29 | 2019-01-17 | - | 9805 | 547146511706-O-1070
2018-06 | 307107720032-O-1061 | 6 |  | - | 001new | - | NT diamant liftkoker | ELEC | ELEC | COLT | - | SK/B 21 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-01 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2021-05-31 | in orde gebracht | 4 | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2018) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 4 | 2018-03-12 |  | - | 8223 | 307107720032-O-1061
2015-03 | 307107720017-O-1083 | 6 |  | - | 001new | - | NT -1 Saffier | ELEC | ELEC | COLT | - | SK/B 02 (?) | 7g1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13154460/01//000 | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 2018 | Verzending datum | 2018-06-01 | 0 |  | 6J - 9J | - | - | Frederik Peeters | 2021-05-31 | in orde gebracht | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. Niet gebruikte kabels in plafond (2018) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2018_FIRE_COLT_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2018 | 4 | 2018-03-12 |  | - | 2750 | 307107720017-O-1083
2020-06 | ANPI 8741 | 4 |  | Bijkomend betrouwbaarheidsonderzoek voor installaties die meer dan 15 jaar oud zijn voor droge systemen en 25 jaar voor natte systemen. Voor installaties die meer dan 15 jaar oud zijn, moeten de volgende bijkomende controles, proeven en/of onderzoeken worden uitgevoerd conform de procedure beschreven in de technische nota TN 126 ANPI "Bedrijfszekerheid van sprinklerinstallaties" (3de uitgave juni 2004). a) Ultrasoon metingen op elke installatie om de residuele dikte van de leidingen te bepalen. b) Visueel onderzoek van de leidingen door endoscopie om de verstoppingsgraad van de leidingen te bepalen. c) 20 sprinklers per schijf van 5000 zullen afgenomen te worden voor analyse in ons laboratoria teneinde hun betrouwbaarheidsgraad te schatten. De aanwezigheid van een technicus van de gecertificeerde installateur is vereist voor het uitvoeren van deze proeven. De schriftelijke aanvraag is te richten aan het departement "Sales" van ANPI (sales@anpi.be). *) De herinnering kan bij een volgende inspectie aanleiding geven tot niet conformiteit! | 001b | _1Platform | - | FIRE | Sprinkler | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/1395H1/RGE/21-004/C | 2021-01-08 | 2020-06-05 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 4 | Bijkomend betrouwbaarheidsonderzoek voor installaties die meer dan 15 jaar oud zijn voor droge systemen en 25 jaar voor natte systemen. Voor installaties die meer dan 15 jaar oud zijn, moeten de volgende bijkomende controles, proeven en/of onderzoeken worden uitgevoerd conform de procedure beschreven in de technische nota TN 126 ANPI "Bedrijfszekerheid van sprinklerinstallaties" (3de uitgave juni 2004). a) Ultrasoon metingen op elke installatie om de residuele dikte van de leidingen te bepalen. b) Visueel onderzoek van de leidingen door endoscopie om de verstoppingsgraad van de leidingen te bepalen. c) 20 sprinklers per schijf van 5000 zullen afgenomen te worden voor analyse in ons laboratoria teneinde hun betrouwbaarheidsgraad te schatten. De aanwezigheid van een technicus van de gecertificeerde installateur is vereist voor het uitvoeren van deze proeven. De schriftelijke aanvraag is te richten aan het departement "Sales" van ANPI (sales@anpi.be). *) De herinnering kan bij een volgende inspectie aanleiding geven tot niet conformiteit! | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp2_KF | 4 | 2021-01-08 | - | - | 23335 | ANPI 8741
2020-06 | ANPI 8739 | 4 |  | Collector F: De verlichting in het collectorlokaal werkt niet meer. | 001b | _1Platform | - | FIRE | Sprinkler | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/1395H1/RGE/21-004/C | 2021-01-08 | 2020-06-05 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 5 | Collector F: De verlichting in het collectorlokaal werkt niet meer. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp2_KF | 4 | 2021-01-08 | - | - | 23333 | ANPI 8739
2020-06 | ANPI 8737 | 4 |  | Collector D: Afsluiter V2 lamp "open" werkt niet. | 001b | _1Platform | - | FIRE | Sprinkler | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/1395H1/RGE/21-004/C | 2021-01-08 | 2020-06-05 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 5 | Collector D: Afsluiter V2 lamp "open" werkt niet. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp2_KF | 4 | 2021-01-08 | - | - | 23331 | ANPI 8737
2020-06 | ANPI 8736 | 4 |  | Collector A: de buzzer van het sprinklerbord blijkt buiten dienst. : de min & max druk wordt niet weergegeven op de centrale. | 001b | _1Platform | - | FIRE | Sprinkler | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/1395H1/RGE/21-004/C | 2021-01-08 | 2020-06-05 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 5 | Collector A: de buzzer van het sprinklerbord blijkt buiten dienst. : de min & max druk wordt niet weergegeven op de centrale. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp2_KF | 4 | 2021-01-08 | - | - | 23330 | ANPI 8736
2020-06 | ANPI 8735 | 4 |  | De contacten van de haspelkraan en de flow-switch van de controlepost ACC.SP1 werden gewisseld (zie elektrisch bord in collectorlokaal). | 001a | _0Kelder | Project Technieken | FIRE | Sprinkler | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/1395H1/RGE/21-003/C | 2021-01-08 | 2020-06-05 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 4 | De contacten van de haspelkraan en de flow-switch van de controlepost ACC.SP1 werden gewisseld (zie elektrisch bord in collectorlokaal). | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp3_KF | 4 | 2021-01-08 | - | - | 23329 | ANPI 8735
2020-06 | ANPI 8734 | 4 |  | Gebruikte sprinklers mogen niet meer gemonteerd worden. | 001g | - | Project | FIRE | Sprinkler | Sprinkler | - | - | sp8 | 6 | - | FID/1395H01/RGE/21-005/C | 2021-01-08 | 2020-06-05 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 4 | Gebruikte sprinklers mogen niet meer gemonteerd worden. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp8_KF | 4 | 2021-01-08 | - | - | 23328 | ANPI 8734
2020-06 | 23265700-F-1 | 4 | B007270 | L-I-F-Een veilig toegangsmiddel tot de levenslijn is aan te brengen. | 001g | - | B007270 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/AP263/LUX TOP/ACCES | 8V1gSB007270 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13648025/01//49/DP | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2020 | Verzending datum | 2020-06-25 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Een veilig toegangsmiddel tot de levenslijn is aan te brengen. | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B007270_SW | 4 | 2020-06-08 |  | - | 23308 | 23265700-F-1
2020-06 | 508144111486-O-1610 | 4 |  | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QCC / SAFETY REGISTER: QR-code ontbreekt (2020) | 001old | - | APOC | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE VFC/02_04 (?) | 7n2g02 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266501/00//024 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020 | Verzending datum | 2020-06-03 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QCC / SAFETY REGISTER: QR-code ontbreekt (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 508144111486_EL | 4 | 2020-05-27 |  | - | 23277 | 508144111486-O-1610
2020-06 | 523348287858-O-1503 | 4 |  | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Naam bord komt niet overeen met de werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001old | - | OT-1 | ELEC | ELEC | LS B&F | B016658 | TDE Pomp (B016658) | 7aq28 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266501/00//000 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020 | Verzending datum | 2020-06-03 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Naam bord komt niet overeen met de werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B016658_EL | 4 | 2020-05-27 |  | - | 23274 | 523348287858-O-1503
2020-06 | 307121559276-O-1104 | 4 | B017577 | E-O-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Kring Q1: Deze kring was op het ogenblik van de controle reeds buiten dienst gesteld. De isolatiefout dient opgelost te worden voor de kring terug in dienst genomen wordt. (2020) | 001old | - | OT cab D | ELEC | ELEC | Secundair | B017577 | TDE DC/00_02 (TDE François) (B017577) | 7n2d05 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266501/00//018 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020 | Verzending datum | 2020-06-03 | 0 |  | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 4 | E-O-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Kring Q1: Deze kring was op het ogenblik van de controle reeds buiten dienst gesteld. De isolatiefout dient opgelost te worden voor de kring terug in dienst genomen wordt. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017577_EL | 4 | 2020-05-27 |  | - | 23267 | 307121559276-O-1104
2020-06 | 366736351512-O-1610 | 4 |  | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QCC / SAFETY REGISTER: geen QR-code aanwezig (2020) | 001old | - | Technisch lokaal | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE BC/01_01 (?) | 7n2a05 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266501/00//002 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020 | Verzending datum | 2020-06-03 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QCC / SAFETY REGISTER: geen QR-code aanwezig (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 366736351512_EL | 4 | 2020-05-27 |  | - | 23260 | 366736351512-O-1610
2020-06 | 508136271706-O-1503 | 4 | B016702 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Naam bord komt niet overeen met de werkelijkheid, zie tabel (2020) | 001old | - | OT -1 | ELEC | ELEC | Secundair | B016702 | TDE BC/-01_01 (B016702) | 7n2a06 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266501/00//003 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020 | Verzending datum | 2020-06-03 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Naam bord komt niet overeen met de werkelijkheid, zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B016702_EL | 4 | 2020-05-27 |  | - | 23258 | 508136271706-O-1503
2020-08 | ANPI 8742 | 4 |  | De eindelijntestkraan van systeem TCD.SP1 werd gedemonteerd en nog niet teruggeplaatst. | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | Sprinkler | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/1395H1/RGE/21-001/C | 2021-01-08 | 2020-06-05 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 4 | De eindelijntestkraan van systeem TCD.SP1 werd gedemonteerd en nog niet teruggeplaatst. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp1_KF | 4 | 2021-01-08 | - | - | 24277 | ANPI 8742
2020-08 | ANPI 8819 | 4 |  | De toegangsdeur is niet voorzien van een waarschuwingsbord (herhaling). | 001new | _1Kelder | Lokaal stock fuel K2S7 | FIRE | Schuimblussing | Schuimblussing | - | - | sch2 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/21-051/C | 2021-05-10 | 2020-08-21 | 2020 | Origineel datum | 2021-05-18 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 4 | De toegangsdeur is niet voorzien van een waarschuwingsbord. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sch2_KF | 4 | 2020-08-21 | - | - | 24275 | ANPI 8819
2020-08 | 23629436-204 | 4 | B030062 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001new | - | B030062 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN | 8V1newSB030062 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13700644/00//02/DP | 2020-06-29 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B030062_SW | 4 | 2020-06-29 |  | - | 24178 | 23629436-204
2020-08 | 23274284-204 | 4 | B027063 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | B027063 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/SAT 3-2 | 8V1cSB027063 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13705970/00//34/DP | 2020-06-29 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027063_SW | 4 | 2020-06-29 |  | - | 24093 | 23274284-204
2020-08 | 23274277-204 | 4 |  | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | A109 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/9 | 8V1cSA109 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13705970/00//26/DP | 2020-06-29 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274277_SW | 4 | 2020-06-29 |  | - | 24092 | 23274277-204
2020-08 | 23274281-204 | 4 |  | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | A108 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/8 | 8V1cSA108 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13705970/00//25/DP | 2020-06-29 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274281_SW | 4 | 2020-06-29 |  | - | 24091 | 23274281-204
2020-08 | 23274280-204 | 4 |  | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | A107 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/7 | 8V1cSA107 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13705970/00//24/DP | 2020-06-29 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274280_SW | 4 | 2020-06-29 |  | - | 24090 | 23274280-204
2020-08 | 23274279-204 | 4 |  | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | A106 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/6 | 8V1cSA106 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13705970/00//23/DP | 2020-06-29 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274279_SW | 4 | 2020-06-29 |  | - | 24089 | 23274279-204
2020-08 | 23274278-204 | 4 |  | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | A105 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/5 | 8V1cSA105 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13705970/00//22/DP | 2020-06-29 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274278_SW | 4 | 2020-06-29 |  | - | 24088 | 23274278-204
2020-08 | 23274276-204 | 4 |  | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | A104 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/4 | 8V1cSA104 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13705970/00//21/DP | 2020-06-29 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274276_SW | 4 | 2020-06-29 |  | - | 24087 | 23274276-204
2020-08 | 23274275-204 | 4 |  | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | A103 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/3 | 8V1cSA103 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13705970/00//20/DP | 2020-06-29 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274275_SW | 4 | 2020-06-29 |  | - | 24086 | 23274275-204
2020-08 | 23274274-204 | 4 |  | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | A102 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/2 | 8V1cSA102 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13705970/00//19/DP | 2020-06-29 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274274_SW | 4 | 2020-06-29 |  | - | 24085 | 23274274-204
2020-08 | 23274272-204 | 4 |  | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | A115 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/15 | 8V1cSA115 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13705970/00//32/DP | 2020-06-29 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274272_SW | 4 | 2020-06-29 |  | - | 24084 | 23274272-204
2020-08 | 23274271-204 | 4 |  | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | A114 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/14 | 8V1cSA114 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13705970/00//31/DP | 2020-06-29 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274271_SW | 4 | 2020-06-29 |  | - | 24083 | 23274271-204
2020-08 | 23274270-204 | 4 |  | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | A113 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/13 | 8V1cSA113 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13705970/00//30/DP | 2020-06-29 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274270_SW | 4 | 2020-06-29 |  | - | 24082 | 23274270-204
2020-08 | 23274273-204 | 4 |  | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | A112 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/12 | 8V1cSA112 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13705970/00//29/DP | 2020-06-29 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274273_SW | 4 | 2020-06-29 |  | - | 24081 | 23274273-204
2020-08 | 23274283-204 | 4 |  | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | A111 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/11 | 8V1cSA111 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13705970/00//28/DP | 2020-06-29 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274283_SW | 4 | 2020-06-29 |  | - | 24080 | 23274283-204
2020-08 | 23274282-204 | 4 |  | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | A110 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/10 | 8V1cSA110 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13705970/00//27/DP | 2020-06-29 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274282_SW | 4 | 2020-06-29 |  | - | 24079 | 23274282-204
2020-08 | 23274268-204 | 4 |  | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001c | - | A101 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | ANKERPUNT/LUX-TOP ONE/1 | 8V1cSA101 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13705970/00//18/DP | 2020-06-29 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23274268_SW | 4 | 2020-06-29 |  | - | 24078 | 23274268-204
2020-08 | 163818173040-O-1503 | 4 | B021339 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Voeding na te kijken (2020) | 056 | - | Gebouw 56 +0 control room | ELEC | ELEC | UPS | B021339 | TD UPS UPS L02 Normaal (B021339) | 7j142 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//008 | 2020-03-09 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Voeding na te kijken (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B021339_EL | 4 | 2020-03-09 |  | - | 23833 | 163818173040-O-1503
2020-08 | 508136552160-O-1503 | 4 |  | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Sectie bord komt niet overeen met de werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001old | - | OT +1 T105001 | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE EC/01_07 (TD FOS 4B) (?) | 7n2c10 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266502/00//002 | 2020-06-03 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Sectie bord komt niet overeen met de werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 508136552160_EL | 4 | 2020-06-03 |  | - | 23769 | 508136552160-O-1503
2020-08 | 163815152197-O-1503 | 4 |  | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001new | - | NT +2 Ke6 | ELEC | ELEC | TDE | B010540 | TDE 65/02 (B010540) | 7fn36 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//021 | 2020-06-25 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010540_EL | 4 | 2020-06-25 |  | - | 23731 | 163815152197-O-1503
2020-08 | 163815152221-O-1503 | 4 | B011970 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Naam bord komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabel (2020) | 001new | - | NT +5 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B011970 | TDE 57/05 (B011970) | 7fn010 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266505/00//003 | 2020-06-29 | 2020-07-30 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-30 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Naam bord komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011970_EL | 4 | 2020-06-29 |  | - | 23728 | 163815152221-O-1503
2020-08 | 163815152196-O-1503 | 4 |  | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001new | - | NT +2 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B011139 | TDE 57/02 (B011139) | 7fn35 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/01//022 | 2020-06-25 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011139_EL | 4 | 2020-06-25 |  | - | 23721 | 163815152196-O-1503
2020-08 | 163815152179-O-1503 | 4 | B010942 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001new | - | NT +0 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B010942 | TDE 57/00 (B010942) | 7fn031 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//016 | 2020-06-24 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010942_EL | 4 | 2020-06-24 |  | - | 23718 | 163815152179-O-1503
2020-08 | 163815152225-O-1503 | 4 | B013710 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Naam bord komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabel (2020) | 001new | - | NT +6 Ke4 | ELEC | ELEC | TDE | B013710 | TDE 47/06 (B013710) | 7fn61 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266505/00//006 | 2020-06-29 | 2020-08-23 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-23 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Naam bord komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013710_EL | 4 | 2020-06-29 |  | - | 23715 | 163815152225-O-1503
2020-08 | 163815152220-O-1503 | 4 | B012108 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Naam bord komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabel (2020) | 001new | - | NT +5 Ke4 | ELEC | ELEC | TDE | B012108 | TDE 47/05 (B012108) | 7fn011 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266505/00//002 | 2020-06-29 | 2020-07-30 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-30 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Naam bord komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012108_EL | 4 | 2020-06-29 |  | - | 23713 | 163815152220-O-1503
2020-08 | 163815152213-O-1503 | 4 | B012513 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001new | - | NT +4 Ke4 | ELEC | ELEC | TDE | B012513 | TDE 47/04 (B012513) | 7fn026 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//001 | 2020-06-22 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012513_EL | 4 | 2020-06-22 |  | - | 23710 | 163815152213-O-1503
2020-08 | 163815152203-O-1503 | 4 |  | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met de werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001new | - | NT +3 Ke4 | ELEC | ELEC | TDE | B011153 | TDE 47/03 (B011153) | 7fn44 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//002 | 2020-06-22 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met de werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011153_EL | 4 | 2020-06-22 |  | - | 23707 | 163815152203-O-1503
2020-08 | 163815152195-O-1503 | 4 |  | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001new | - | NT +2 Ke4 | ELEC | ELEC | TDE | B011140 | TDE 47/02 (B011140) | 7fn34 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//023 | 2020-06-25 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011140_EL | 4 | 2020-06-25 |  | - | 23705 | 163815152195-O-1503
2020-08 | 163815152219-O-1503 | 4 | B012789 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel voeding, kabeltype fout (2020) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | ELEC | TDE | B012789 | TDE 25/05 (B012789) | 7fn009 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266505/00//001 | 2020-06-29 | 2020-07-30 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-30 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel voeding, kabeltype fout (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012789_EL | 4 | 2020-06-29 |  | - | 23702 | 163815152219-O-1503
2020-08 | 163815152212-O-1503 | 4 | B012369 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001new | - | NT +4 Ke2 | ELEC | ELEC | TDE | B012369 | TDE 25/04 (B012369) | 7fn021 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//024 | 2020-06-25 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012369_EL | 4 | 2020-06-25 |  | - | 23699 | 163815152212-O-1503
2020-08 | 163815152189-O-1503 | 4 |  | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001new | - | NT +1 | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE 25/01 (?) | 7fn22 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//013 | 2020-06-24 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 163815152189_EL | 4 | 2020-06-24 |  | - | 23696 | 163815152189-O-1503
2020-08 | 163815152211-O-1509 | 4 | B013712 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Curves van de automaten staan niet op nieuw schema. (2020) | 001new | - | NT +4 TM2945 | ELEC | ELEC | TDE | B013712 | TDE 16/04.1 (B013712) | 7fn022 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//003 | 2020-06-25 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Curves van de automaten staan niet op nieuw schema. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013712_EL | 4 | 2020-06-25 |  | - | 23691 | 163815152211-O-1509
2020-08 | 163815152193-O-1503 | 4 |  | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001new | - | NT +2 Ke1 | ELEC | ELEC | TDE | B010557 | TDE 16/02 (B010557) | 7fn32 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//020 | 2020-06-25 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010557_EL | 4 | 2020-06-25 |  | - | 23688 | 163815152193-O-1503
2020-08 | 163815152188-O-1503 | 4 |  | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001new | - | NT +1 | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE 16/01 (?) | 7fn23 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//014 | 2020-06-24 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 163815152188_EL | 4 | 2020-06-24 |  | - | 23686 | 163815152188-O-1503
2020-08 | 163815162270-O-1503 | 4 | B012396 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001new | - | NT +4 Pizzahut | ELEC | ELEC | TDE | B012396 | TDE 10/04 (B012396) | 7fn019 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//008 | 2020-06-23 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012396_EL | 4 | 2020-06-23 |  | - | 23679 | 163815162270-O-1503
2020-08 | 547148415689-O-1503 | 4 |  | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Voeding komt niet overeen met werkelijkheid (2020) | 001g | - | GP1A1007 (Lok: GA01600) | ELEC | ELEC | UPS | B008340 | T290 NORMAAL (GROEN) (B008340) | 7j38 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//014 | 2020-03-09 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Voeding komt niet overeen met werkelijkheid (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008340_EL | 4 | 2020-03-09 |  | - | 23632 | 547148415689-O-1503
2020-08 | 547148415694-O-1503 | 4 |  | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001g | - | GP1A1007 (Lok: GA01600) | ELEC | ELEC | UPS | B008342 | T290 NOOD (BLAUW) (B008342) | 7j40 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//015 | 2020-03-09 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008342_EL | 4 | 2020-03-09 |  | - | 23628 | 547148415694-O-1503
2020-08 | 547148405659-O-1503 | 4 |  | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001g | - | GA0310 (lok: GA01300) | ELEC | ELEC | UPS | B007231 | T289 NOOD (BLAUW) (B007231) | 7j44 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//012 | 2020-03-09 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B007231_EL | 4 | 2020-03-09 |  | - | 23622 | 547148405659-O-1503
2020-08 | 180106550063-O-1503 | 4 | B002712 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001a | - | PA -1 AE1902 | ELEC | ELEC | UPS | B002712 | TLZ 74 / NOOD (B002712) | 7j139 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//005 | 2020-03-09 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002712_EL | 4 | 2020-03-09 |  | - | 23589 | 180106550063-O-1503
2020-08 | 180106550060-O-1503 | 4 | B002690 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001a | - | PA -1 AE 1904 | ELEC | ELEC | UPS | B002690 | TLZ 73 / NOOD (B002690) | 7j141 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//007 | 2020-03-09 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002690_EL | 4 | 2020-03-09 |  | - | 23582 | 180106550060-O-1503
2020-08 | 180106550057-O-1503 | 4 | B002747 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001a | - | PA -1 AE1702 | ELEC | ELEC | UPS | B002747 | TLZ 72 / NOOD (B002747) | 7j135 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//001 | 2020-03-09 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002747_EL | 4 | 2020-03-09 |  | - | 23578 | 180106550057-O-1503
2020-08 | 180106550054-O-1503 | 4 | B002674 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001a | - | PA -1 AE1705 | ELEC | ELEC | UPS | B002674 | TLZ 71 / NOOD (B002674) | 7j137 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//003 | 2020-03-09 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002674_EL | 4 | 2020-03-09 |  | - | 23575 | 180106550054-O-1503
2020-08 | 163806540027-O-1503 | 4 | B002070 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Naam bord komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabel (2020) | 001a | - | PA +0 AP 1923 | ELEC | ELEC | TDE | B002070 | TDE P18 (B002070) | 7fa032 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533003/05//082 | 2020-07-14 | 2020-08-23 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-23 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Naam bord komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002070_EL | 4 | 2020-07-14 |  | - | 23543 | 163806540027-O-1503
2020-08 | 163806540016-O-1503 | 4 | B002062 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Naam bord komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabel (2020) | 001a | - | PA +0 AP 0734 | ELEC | ELEC | TDE | B002062 | TDE P07 (B002062) | 7fa025 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533003/05//075 | 2020-07-14 | 2020-08-23 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-23 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Naam bord komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002062_EL | 4 | 2020-07-14 |  | - | 23531 | 163806540016-O-1503
2020-08 | 307114852453-O-1503 | 4 | B000572 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Naam bord komt niet overeen met de werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001a | - | TO +1 AA 0111 | ELEC | ELEC | TDE | B000572 | TDE A01 (B000572) | 7ft11 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533003/05//044 | 2020-07-14 | 2020-08-23 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-23 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Naam bord komt niet overeen met de werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000572_EL | 4 | 2020-07-14 |  | - | 23485 | 307114852453-O-1503
2020-08 | 163818173040-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | 056 | - | Gebouw 56 +0 control room | ELEC | ELEC | UPS | B021339 | TD UPS UPS L02 Normaal (B021339) | 7j142 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//008 | 2020-03-09 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2015-03-08 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B021339_EL | 4 | 2020-03-09 | 2015-03-08 | verwijderd | 23834 | D-163818173040-O-F1
2020-08 | 462548621305-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | 056 | - | Gebouw 56 +0 | ELEC | ELEC | UPS | B021340 | TD UPS UPS L02 Nood (B021340) | 7j144 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//010 | 2020-03-09 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2015-03-06 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B021340_EL | 4 | 2020-03-09 | 2015-03-06 | verwijderd | 23832 | D-462548621305-O-F1
2020-08 | 508142505924-O-F2 | 4 | B017746 | E-O-F2-Sommige inbreuken of opmerkingen verwijzen naar de artikelen van het vroegere AREI. In de bijlage vindt u een concordantietabel met de referenties die overeenkomen met Boek 1, 2 of 3 (afhankelijk van de situatie ter plaatse) van het Koninklijk Besluit van 8 september 2019. (2020) | 001old | - | OT bagage | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE verlichting bagageruimte | 7n2c11 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266502/00//003 | 2020-06-03 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2015-01-18 |  | 4 | E-O-F2-Sommige inbreuken of opmerkingen verwijzen naar de artikelen van het vroegere AREI. In de bijlage vindt u een concordantietabel met de referenties die overeenkomen met Boek 1, 2 of 3 (afhankelijk van de situatie ter plaatse) van het Koninklijk Besluit van 8 september 2019. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B017746_EL | 4 | 2020-06-03 | 2015-01-18 | verwijderd | 23785 | D-508142505924-O-F2
2020-08 | 508142505924-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001old | - | OT bagage | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE verlichting bagageruimte | 7n2c11 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266502/00//003 | 2020-06-03 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2015-01-17 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B017746_EL | 4 | 2020-06-03 | 2015-01-17 | verwijderd | 23784 | D-508142505924-O-F1
2020-08 | 307125371875-O-F2 | 4 | - | E-O-F2-Sommige inbreuken of opmerkingen verwijzen naar de artikelen van het vroegere AREI. In de bijlage vindt u een concordantietabel met de referenties die overeenkomen met Boek 1, 2 of 3 (afhankelijk van de situatie ter plaatse) van het Koninklijk Besluit van 8 september 2019. (2020) | 001old | - | OT +1 T105001 | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE FC/01_03 (TDE BT 3) | 7n2f03 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266502/00//004 | 2020-06-03 | 2020-09-07 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-07 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2015-01-15 |  | 4 | E-O-F2-Sommige inbreuken of opmerkingen verwijzen naar de artikelen van het vroegere AREI. In de bijlage vindt u een concordantietabel met de referenties die overeenkomen met Boek 1, 2 of 3 (afhankelijk van de situatie ter plaatse) van het Koninklijk Besluit van 8 september 2019. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B017742_EL | 4 | 2020-06-03 | 2015-01-15 | verwijderd | 23782 | D-307125371875-O-F2
2020-08 | 307125371875-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001old | - | OT +1 T105001 | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE FC/01_03 (TDE BT 3) | 7n2f03 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266502/00//004 | 2020-06-03 | 2020-09-07 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-07 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2015-01-14 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B017742_EL | 4 | 2020-06-03 | 2015-01-14 | verwijderd | 23781 | D-307125371875-O-F1
2020-08 | 163815302321-O-F3 | 4 | - | E-O-F3-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | 001old | - | OT +1 T106300 | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE EC/01_08 | 7n2b01 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266502/00//000 | 2020-06-03 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2015-01-13 |  | 4 | E-O-F3-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 163815302321_EL | 4 | 2020-06-03 | 2015-01-13 | verwijderd | 23780 | D-163815302321-O-F3
2020-08 | 163815302321-O-F2 | 4 |  | E-O-F2-Sommige inbreuken of opmerkingen verwijzen naar de artikelen van het vroegere AREI. In de bijlage vindt u een concordantietabel met de referenties die overeenkomen met Boek 1, 2 of 3 (afhankelijk van de situatie ter plaatse) van het Koninklijk Besluit van 8 september 2019. (2020) | 001old | - | OT +1 T106300 | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE EC/01_08 | 7n2b01 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266502/00//000 | 2020-06-03 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2015-01-12 |  | 4 | E-O-F2-Sommige inbreuken of opmerkingen verwijzen naar de artikelen van het vroegere AREI. In de bijlage vindt u een concordantietabel met de referenties die overeenkomen met Boek 1, 2 of 3 (afhankelijk van de situatie ter plaatse) van het Koninklijk Besluit van 8 september 2019. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 163815302321_EL | 4 | 2020-06-03 | 2015-01-12 | verwijderd | 23779 | D-163815302321-O-F2
2020-08 | 163815302321-O-F1 | 4 |  | E-O-F1-De elektrische installaties moeten voldoen aan de bepalingen van boek 1, 2 of 3 (afhankelijk van de situatie ter plaatse) van het Koninklijk Besluit van 8 september 2019, met uitzondering van de afwijkende bepalingen vermeld in deel 8 van deze boeken. Wij blijven ter uwer beschikking u te helpen met deze procedures. (2020) | 001old | - | OT +1 T106300 | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE EC/01_08 | 7n2b01 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266502/00//000 | 2020-06-03 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2015-01-11 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installaties moeten voldoen aan de bepalingen van boek 1, 2 of 3 (afhankelijk van de situatie ter plaatse) van het Koninklijk Besluit van 8 september 2019, met uitzondering van de afwijkende bepalingen vermeld in deel 8 van deze boeken. Wij blijven ter uwer beschikking u te helpen met deze procedures. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 163815302321_EL | 4 | 2020-06-03 | 2015-01-11 | verwijderd | 23778 | D-163815302321-O-F1
2020-08 | 508136552160-O-F2 | 4 |  | E-O-F2-Sommige inbreuken of opmerkingen verwijzen naar de artikelen van het vroegere AREI. In de bijlage vindt u een concordantietabel met de referenties die overeenkomen met Boek 1, 2 of 3 (afhankelijk van de situatie ter plaatse) van het Koninklijk Besluit van 8 september 2019. (2020) | 001old | - | OT +1 T105001 | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE EC/01_07 (TD FOS 4B) | 7n2c10 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266502/00//002 | 2020-06-03 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2015-01-04 |  | 4 | E-O-F2-Sommige inbreuken of opmerkingen verwijzen naar de artikelen van het vroegere AREI. In de bijlage vindt u een concordantietabel met de referenties die overeenkomen met Boek 1, 2 of 3 (afhankelijk van de situatie ter plaatse) van het Koninklijk Besluit van 8 september 2019. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 508136552160_EL | 4 | 2020-06-03 | 2015-01-04 | verwijderd | 23771 | D-508136552160-O-F2
2020-08 | 508136552160-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001old | - | OT +1 T105001 | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE EC/01_07 (TD FOS 4B) | 7n2c10 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266502/00//002 | 2020-06-03 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2015-01-03 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 508136552160_EL | 4 | 2020-06-03 | 2015-01-03 | verwijderd | 23770 | D-508136552160-O-F1
2020-08 | 163815302320-O-F2 | 4 |  | E-O-F2-Sommige inbreuken of opmerkingen verwijzen naar de artikelen van het vroegere AREI. In de bijlage vindt u een concordantietabel met de referenties die overeenkomen met Boek 1, 2 of 3 (afhankelijk van de situatie ter plaatse) van het Koninklijk Besluit van 8 september 2019. (2020) | 001old | - | OT +1 T106001 | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE EC/01_03 | 7n2b02 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266502/00//001 | 2020-06-03 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2015-01-01 |  | 4 | E-O-F2-Sommige inbreuken of opmerkingen verwijzen naar de artikelen van het vroegere AREI. In de bijlage vindt u een concordantietabel met de referenties die overeenkomen met Boek 1, 2 of 3 (afhankelijk van de situatie ter plaatse) van het Koninklijk Besluit van 8 september 2019. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 163815302320_EL | 4 | 2020-06-03 | 2015-01-01 | verwijderd | 23768 | D-163815302320-O-F2
2020-08 | 163815302320-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001old | - | OT +1 T106001 | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE EC/01_03 | 7n2b02 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266502/00//001 | 2020-06-03 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-12-31 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 163815302320_EL | 4 | 2020-06-03 | 2014-12-31 | verwijderd | 23767 | D-163815302320-O-F1
2020-08 | 163815152240-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | 001new | - | NT +5 saffier dak | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE SB01 | 7fn013 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//011 | 2020-06-23 | 2020-09-07 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-07 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2019-10-30 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 163815152240_EL | 4 | 2020-06-23 | 2019-10-30 | verwijderd | 23740 | D-163815152240-O-F1
2020-08 | 163815152223-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001new | - | NT +5 Ke7 | ELEC | ELEC | TDE | B011897 | TDE 77/05 (B011897) | 7fn015 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266505/00//004 | 2020-06-29 | 2020-09-07 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-07 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-12-03 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B011897_EL | 4 | 2020-06-29 | 2014-12-03 | verwijderd | 23739 | D-163815152223-O-F1
2020-08 | 163815152225-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001new | - | NT +6 Ke4 | ELEC | ELEC | TDE | B013710 | TDE 47/06 (B013710) | 7fn61 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266505/00//006 | 2020-06-29 | 2020-08-23 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-23 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-11-10 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B013710_EL | 4 | 2020-06-29 | 2014-11-10 | verwijderd | 23716 | D-163815152225-O-F1
2020-08 | 163815152220-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) | 001new | - | NT +5 Ke4 | ELEC | ELEC | TDE | B012108 | TDE 47/05 (B012108) | 7fn011 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266505/00//002 | 2020-06-29 | 2020-07-30 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-30 |  | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-11-08 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B012108_EL | 4 | 2020-06-29 | 2014-11-08 | verwijderd | 23714 | D-163815152220-O-F1
2020-08 | 163815152177-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | 001new | - | NT +0 Ke2 | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE 25/00 | 7fn039 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//018 | 2020-06-24 | 2020-09-07 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-07 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-10-18 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B011502_EL | 4 | 2020-06-24 | 2014-10-18 | verwijderd | 23693 | D-163815152177-O-F1
2020-08 | 163815152224-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | 001new | - | NT +5 Ke13 | ELEC | ELEC | TDE | B010315 | TDE 135/05 (B010315) | 7fn012 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266503/00//012 | 2020-06-23 | 2020-09-07 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-07 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-10-08 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B010315_EL | 4 | 2020-06-23 | 2014-10-08 | verwijderd | 23683 | D-163815152224-O-F1
2020-08 | 508148874022-O-F2 | 4 | B027345 | E-O-F2-Sommige inbreuken of opmerkingen verwijzen naar de artikelen van het vroegere AREI. In de bijlage vindt u een concordantietabel met de referenties die overeenkomen met Boek 1, 2 of 3 (afhankelijk van de situatie ter plaatse) van het Koninklijk Besluit van 8 september 2019. (2020) | 001g | - | CONN - 1g-GA01600 | ELEC | ELEC | TDE | - | Verlichting Balie Fed Pol Conn 2B (?) | 7fg14 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266502/00//008 | 2020-06-03 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-08-02 |  | 4 | E-O-F2-Sommige inbreuken of opmerkingen verwijzen naar de artikelen van het vroegere AREI. In de bijlage vindt u een concordantietabel met de referenties die overeenkomen met Boek 1, 2 of 3 (afhankelijk van de situatie ter plaatse) van het Koninklijk Besluit van 8 september 2019. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B027345_EL | 4 | 2020-06-03 | 2014-08-02 | verwijderd | 23616 | D-508148874022-O-F2
2020-08 | 508148874022-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001g | - | CONN - 1g-GA01600 | ELEC | ELEC | TDE | - | Verlichting Balie Fed Pol Conn 2B (?) | 7fg14 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266502/00//008 | 2020-06-03 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-08-01 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B027345_EL | 4 | 2020-06-03 | 2014-08-01 | verwijderd | 23615 | D-508148874022-O-F1
2020-08 | 393040340222-O-1509 | 4 | B008195 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Voor de kringen Q17, Q18 en Q19 dienen de schema's nog digitaal uitgevoerd te worden (2020) | 001g | - | CONN Tech lok GV1102 | ELEC | ELEC | TDE | B008195 | TDE G V05 (B008195) | 7fg12 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/60913229/00//000 | 2020-08-05 | 2020-08-21 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-21 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  | 2014-07-31 |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Voor de kringen Q17, Q18 en Q19 dienen de schema's nog digitaal uitgevoerd te worden (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B008195_EL | 4 | 2020-08-05 | 2014-07-31 | verwijderd | 23614 | D-393040340222-O-1509
2020-08 | 180106550063-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | 001a | - | PA -1 AE1902 | ELEC | ELEC | UPS | B002712 | TLZ 74 / NOOD (B002712) | 7j139 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//005 | 2020-03-09 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-07-07 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002712_EL | 4 | 2020-03-09 | 2014-07-07 | verwijderd | 23590 | D-180106550063-O-F1
2020-08 | 180106550064-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | 001a | - | PA -1 AE1902 | ELEC | ELEC | UPS | B002713 | TLZ 74 / NO-BREAK (B002713) | 7j140 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//006 | 2020-03-09 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-07-04 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002713_EL | 4 | 2020-03-09 | 2014-07-04 | verwijderd | 23587 | D-180106550064-O-F1
2020-08 | 180106550060-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | 001a | - | PA -1 AE 1904 | ELEC | ELEC | UPS | B002690 | TLZ 73 / NOOD (B002690) | 7j141 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//007 | 2020-03-09 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-06-30 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002690_EL | 4 | 2020-03-09 | 2014-06-30 | verwijderd | 23583 | D-180106550060-O-F1
2020-08 | 180106550058-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | 001a | - | PA -1 AE1702 | ELEC | ELEC | UPS | B002748 | TLZ 72 NO-BREAK (B002748) | 7j136 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//002 | 2020-03-09 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-06-27 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002748_EL | 4 | 2020-03-09 | 2014-06-27 | verwijderd | 23580 | D-180106550058-O-F1
2020-08 | 180106550057-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | 001a | - | PA -1 AE1702 | ELEC | ELEC | UPS | B002747 | TLZ 72 / NOOD (B002747) | 7j135 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//001 | 2020-03-09 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-06-26 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002747_EL | 4 | 2020-03-09 | 2014-06-26 | verwijderd | 23579 | D-180106550057-O-F1
2020-08 | 180106550054-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | 001a | - | PA -1 AE1705 | ELEC | ELEC | UPS | B002674 | TLZ 71 / NOOD (B002674) | 7j137 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//003 | 2020-03-09 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-06-23 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002674_EL | 4 | 2020-03-09 | 2014-06-23 | verwijderd | 23576 | D-180106550054-O-F1
2020-08 | 180106550055-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | 001a | - | PA -1 AE1705 | ELEC | ELEC | UPS | B002675 | TLZ 71 / NO-BREAK (B002675) | 7j138 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//004 | 2020-03-09 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-06-20 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002675_EL | 4 | 2020-03-09 | 2014-06-20 | verwijderd | 23573 | D-180106550055-O-F1
2020-08 | 307110830789-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | 001a | - | TO -2 AK 0145 | ELEC | ELEC | UPS | B001449 | TDE TLZ 56 NOOD (B001449) | 7j155 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//027 | 2020-03-09 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-06-19 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B001449_EL | 4 | 2020-03-09 | 2014-06-19 | verwijderd | 23572 | D-307110830789-O-F1
2020-08 | 307110830789-O-1509 | 4 | B001449 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | 001a | - | TO -2 AK 0145 | ELEC | ELEC | UPS | B001449 | TDE TLZ 56 NOOD (B001449) | 7j155 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//027 | 2020-03-09 | 2015-03-11 | 2015 | Berekend origineel datum | 2020-07-22 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B001449_EL | 4 | 2020-03-09 |  | verwijderd | 23571 | D-307110830789-O-1509
2020-08 | 307110830789-O-1503 | 4 | B001449 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001a | - | TO -2 AK 0145 | ELEC | ELEC | UPS | B001449 | TDE TLZ 56 NOOD (B001449) | 7j155 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//027 | 2020-03-09 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B001449_EL | 4 | 2020-03-09 |  | verwijderd | 23570 | D-307110830789-O-1503
2020-08 | 307110830798-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | 001a | - | TO -2 AK 0334 | ELEC | ELEC | UPS | B000705 | TDE TLZ 55 NOOD (B000705) | 7j154 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//026 | 2020-03-09 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-06-16 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B000705_EL | 4 | 2020-03-09 | 2014-06-16 | verwijderd | 23569 | D-307110830798-O-F1
2020-08 | 307110830798-O-1509 | 4 | B000705 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2015) | 001a | - | TO -2 AK 0334 | ELEC | ELEC | UPS | B000705 | TDE TLZ 55 NOOD (B000705) | 7j154 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//026 | 2020-03-09 | 2015-03-11 | 2015 | Berekend origineel datum | 2020-07-22 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas | Wouter Nonneman | 2019-10-22 | toch niet in orde | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B000705_EL | 4 | 2020-03-09 | 2019-10-22 | verwijderd | 23568 | D-307110830798-O-1509
2020-08 | 307110830807-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | 001a | - | TO +4 AL 0404 | ELEC | ELEC | UPS | B000264 | TDE TLZ 54 NOOD (B000264) | 7j151 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//023 | 2020-03-09 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-06-14 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B000264_EL | 4 | 2020-03-09 | 2014-06-14 | verwijderd | 23567 | D-307110830807-O-F1
2020-08 | 307110830807-O-1503 | 4 | B000264 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001a | - | TO +4 AL 0404 | ELEC | ELEC | UPS | B000264 | TDE TLZ 54 NOOD (B000264) | 7j151 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//023 | 2020-03-09 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B000264_EL | 4 | 2020-03-09 |  | verwijderd | 23566 | D-307110830807-O-1503
2020-08 | 307110830801-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | 001a | - | TO +0 AP 0330 | ELEC | ELEC | UPS | B000656 | TDE TLZ 53 NOOD (B000656) | 7j158 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/01//022 | 2020-03-09 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-06-12 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B000656_EL | 4 | 2020-03-09 | 2014-06-12 | verwijderd | 23565 | D-307110830801-O-F1
2020-08 | 307110830801-O-1503 | 4 | B000656 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001a | - | TO +0 AP 0330 | ELEC | ELEC | UPS | B000656 | TDE TLZ 53 NOOD (B000656) | 7j158 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/01//022 | 2020-03-09 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B000656_EL | 4 | 2020-03-09 |  | verwijderd | 23564 | D-307110830801-O-1503
2020-08 | 307110830805-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | 001a | - | TO +1 AA 0213 | ELEC | ELEC | UPS | B000570 | TDE TLZ 52 NOOD (B000570) | 7j148 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//019 | 2020-03-09 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-06-10 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B000570_EL | 4 | 2020-03-09 | 2014-06-10 | verwijderd | 23563 | D-307110830805-O-F1
2020-08 | 307110830805-O-1503 | 4 | B000570 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001a | - | TO +1 AA 0213 | ELEC | ELEC | UPS | B000570 | TDE TLZ 52 NOOD (B000570) | 7j148 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//019 | 2020-03-09 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B000570_EL | 4 | 2020-03-09 |  | verwijderd | 23562 | D-307110830805-O-1503
2020-08 | 307110830803-O-1509 | 4 | B000573 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | 001a | - | TO +1 AA 0111 | ELEC | ELEC | UPS | B000573 | TDE TLZ 51 NOOD (B000573) | 7j147 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//018 | 2020-03-09 | 2015-03-11 | 2015 | Berekend origineel datum | 2020-07-22 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas | Wouter Nonneman | 2019-10-22 | toch niet in orde | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B000573_EL | 4 | 2020-03-09 | 2019-10-22 | verwijderd | 23561 | D-307110830803-O-1509
2020-08 | 307110830803-O-1503 | 4 | B000573 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001a | - | TO +1 AA 0111 | ELEC | ELEC | UPS | B000573 | TDE TLZ 51 NOOD (B000573) | 7j147 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//018 | 2020-03-09 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B000573_EL | 4 | 2020-03-09 |  | verwijderd | 23560 | D-307110830803-O-1503
2020-08 | 307110830796-O-1503 | 4 | B001270 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001a | - | TO -2 AK 0327 | ELEC | ELEC | UPS | B001270 | TDE NO-BREAK TLZ 50 (B001270) | 7j157 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//029 | 2020-03-09 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B001270_EL | 4 | 2020-03-09 |  | verwijderd | 23558 | D-307110830796-O-1503
2020-08 | 307110830790-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | 001a | - | TO -2 AK 0145 | ELEC | ELEC | UPS | B001450 | TDE NO-BREAK 56 (B001450) | 7j156 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//028 | 2020-03-09 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-06-02 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B001450_EL | 4 | 2020-03-09 | 2014-06-02 | verwijderd | 23555 | D-307110830790-O-F1
2020-08 | 307110830790-O-1509 | 4 | B001450 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | 001a | - | TO -2 AK 0145 | ELEC | ELEC | UPS | B001450 | TDE NO-BREAK 56 (B001450) | 7j156 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//028 | 2020-03-09 | 2015-03-11 | 2015 | Berekend origineel datum | 2020-07-22 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B001450_EL | 4 | 2020-03-09 |  | verwijderd | 23554 | D-307110830790-O-1509
2020-08 | 307110830799-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | 001a | - | TO -2 AK 0344 | ELEC | ELEC | UPS | B000706 | TDE NO-BREAK 55 (UPS rood) (B000706) | 7j153 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//025 | 2020-03-09 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-05-31 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B000706_EL | 4 | 2020-03-09 | 2014-05-31 | verwijderd | 23553 | D-307110830799-O-F1
2020-08 | 307110830799-O-1509 | 4 | B000706 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | 001a | - | TO -2 AK 0344 | ELEC | ELEC | UPS | B000706 | TDE NO-BREAK 55 (UPS rood) (B000706) | 7j153 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//025 | 2020-03-09 | 2015-03-11 | 2015 | Berekend origineel datum | 2020-07-22 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas | Wouter Nonneman | 2019-10-22 | toch niet in orde | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B000706_EL | 4 | 2020-03-09 | 2019-10-22 | verwijderd | 23552 | D-307110830799-O-1509
2020-08 | 307110830808-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | 001a | - | TO +4 AL 0404 | ELEC | ELEC | UPS | - | TDE NO-BREAK 54 | 7j152 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//024 | 2020-03-09 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-05-29 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 307110830808_EL | 4 | 2020-03-09 | 2014-05-29 | verwijderd | 23551 | D-307110830808-O-F1
2020-08 | 307110830808-O-1610 | 4 |  | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Geen QR-nummer op bord. (2019) | 001a | - | TO +4 AL 0404 | ELEC | ELEC | UPS | - | TDE NO-BREAK 54 | 7j152 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//024 | 2020-03-09 | 2015-03-11 | 2015 | Berekend origineel datum | 2020-07-22 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique | Wouter Nonneman | 2019-10-22 | toch niet in orde | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Geen QR-nummer op bord. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 307110830808_EL | 4 | 2020-03-09 | 2019-10-22 | verwijderd | 23550 | D-307110830808-O-1610
2020-08 | 307110830802-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | 001a | - | TO +0 AP 0330 | ELEC | ELEC | UPS | B000657 | TDE NO-BREAK 53 (B000657) | 7j150 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//021 | 2020-03-09 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-05-27 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B000657_EL | 4 | 2020-03-09 | 2014-05-27 | verwijderd | 23549 | D-307110830802-O-F1
2020-08 | 307110830806-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | 001a | - | TO +1 AA 0213 | ELEC | ELEC | UPS | B000571 | TDE NO-BREAK 52 (B000571) | 7j149 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//020 | 2020-03-09 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-05-26 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B000571_EL | 4 | 2020-03-09 | 2014-05-26 | verwijderd | 23548 | D-307110830806-O-F1
2020-08 | 307110830804-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | 001a | - | TO +1 AA 0111 | ELEC | ELEC | UPS | B000574 | TDE NO-BREAK 51 (B000574) | 7j146 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266504/00//017 | 2020-03-09 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-05-25 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B000574_EL | 4 | 2020-03-09 | 2014-05-25 | verwijderd | 23547 | D-307110830804-O-F1
2020-08 | 163806540028-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Naam bord komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabel (2020) | 001a | - | PA +0 AP 1942 | ELEC | ELEC | TDE | B002069 | TDE P19 (B002069) | 7fa033 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533003/05//083 | 2020-07-14 | 2020-08-23 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-23 | 0 | 0 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  | 2014-05-24 |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Naam bord komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002069_EL | 4 | 2020-07-14 | 2014-05-24 | verwijderd | 23546 | D-163806540028-O-1503
2020-08 | 163806540027-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001a | - | PA +0 AP 1923 | ELEC | ELEC | TDE | B002070 | TDE P18 (B002070) | 7fa032 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533003/05//082 | 2020-07-14 | 2020-08-23 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-23 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-05-22 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002070_EL | 4 | 2020-07-14 | 2014-05-22 | verwijderd | 23544 | D-163806540027-O-F1
2020-08 | 163806540025-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001a | - | PA +0 AP 1706 | ELEC | ELEC | TDE | B002071 | TDE P16 (B002071) | 7fa031 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533003/05//081 | 2020-07-14 | 2020-08-23 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-23 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-05-20 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002071_EL | 4 | 2020-07-14 | 2014-05-20 | verwijderd | 23542 | D-163806540025-O-F1
2020-08 | 163806540024-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001a | - | PA +0 AP 1531 | ELEC | ELEC | TDE | B002067 | TDE P15 (B002067) | 7fa030 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533003/05//080 | 2020-07-14 | 2020-08-23 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-23 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-05-19 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002067_EL | 4 | 2020-07-14 | 2014-05-19 | verwijderd | 23541 | D-163806540024-O-F1
2020-08 | 163806540022-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001a | - | PA +0 AP 1316 | ELEC | ELEC | TDE | B002074 | TDE P13 (B002074) | 7fa029 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533003/05//079 | 2020-07-14 | 2020-08-23 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-23 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-05-18 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002074_EL | 4 | 2020-07-14 | 2014-05-18 | verwijderd | 23540 | D-163806540022-O-F1
2020-08 | 163806540021-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Naam bord komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabel (2020) | 001a | - | PA +0 AP 1306 | ELEC | ELEC | TDE | B002073 | TDE P12 (B002073) | 7fa028 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533003/05//078 | 2020-07-14 | 2020-08-23 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-23 | 0 | 0 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  | 2014-05-17 |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Naam bord komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002073_EL | 4 | 2020-07-14 | 2014-05-17 | verwijderd | 23539 | D-163806540021-O-1503
2020-08 | 163806540016-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001a | - | PA +0 AP 0734 | ELEC | ELEC | TDE | B002062 | TDE P07 (B002062) | 7fa025 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533003/05//075 | 2020-07-14 | 2020-08-23 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-23 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-05-10 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002062_EL | 4 | 2020-07-14 | 2014-05-10 | verwijderd | 23532 | D-163806540016-O-F1
2020-08 | 163806540015-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001a | - | PA +0 AP 0725 | ELEC | ELEC | TDE | B002077 | TDE P06 (B002077) | 7fa024 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533003/05//074 | 2020-07-14 | 2020-08-23 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-23 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-05-08 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002077_EL | 4 | 2020-07-14 | 2014-05-08 | verwijderd | 23530 | D-163806540015-O-F1
2020-08 | 307114852451-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Naam bord komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabel (2020) | 001a | - | TO +0 AP 0325 | ELEC | ELEC | TDE | B000654 | TDE P03 (B000654) | 7ft17 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533003/05//070 | 2020-07-14 | 2020-08-23 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-23 | 0 | 0 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  | 2014-05-03 |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Naam bord komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B000654_EL | 4 | 2020-07-14 | 2014-05-03 | verwijderd | 23525 | D-307114852451-O-1503
2020-08 | 163806540014-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001a | - | PA -2 Ke19 | ELEC | ELEC | TDE | B002685 | TDE K19 (B002685) | 7fa023 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533003/05//067 | 2020-07-14 | 2020-08-23 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-23 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-04-28 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002685_EL | 4 | 2020-07-14 | 2014-04-28 | verwijderd | 23520 | D-163806540014-O-F1
2020-08 | 163806540011-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001a | - | PA -2 Ke16 | ELEC | ELEC | TDE | B002743 | TDE K16 (B002743) | 7fa022 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533003/05//066 | 2020-07-14 | 2020-08-23 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-23 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-04-27 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002743_EL | 4 | 2020-07-14 | 2014-04-27 | verwijderd | 23519 | D-163806540011-O-F1
2020-08 | 163806540010-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001a | - | PA -2 Ke15 | ELEC | ELEC | TDE | B002629 | TDE K15 (B002629) | 7fa021 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533003/05//065 | 2020-07-14 | 2020-08-23 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-23 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-04-26 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002629_EL | 4 | 2020-07-14 | 2014-04-26 | verwijderd | 23518 | D-163806540010-O-F1
2020-08 | 163806540007-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001a | - | PA -2 Ke12 | ELEC | ELEC | TDE | B003044 | TDE K12 (B003044) | 7fa020 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533003/05//064 | 2020-07-14 | 2020-08-23 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-23 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-04-25 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B003044_EL | 4 | 2020-07-14 | 2014-04-25 | verwijderd | 23517 | D-163806540007-O-F1
2020-08 | 163806540003-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001a | - | PA -2 Ke8 | ELEC | ELEC | TDE | B003089 | TDE K08 (B003089) | 7fa019 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533003/05//063 | 2020-07-14 | 2020-08-23 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-23 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-04-24 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B003089_EL | 4 | 2020-07-14 | 2014-04-24 | verwijderd | 23516 | D-163806540003-O-F1
2020-08 | 307114852447-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001a | - | TO -2 AK 0313 | ELEC | ELEC | TDE | B001254 | TDE K02 (B001254) | 7ft15 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533003/05//061 | 2020-07-14 | 2020-08-23 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-23 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-04-20 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B001254_EL | 4 | 2020-07-14 | 2014-04-20 | verwijderd | 23512 | D-307114852447-O-F1
2020-08 | 163806540041-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Kring Q67 is definitief te labelen. (2019) | 001a | - | PA +1 AA 1916 | ELEC | ELEC | TDE | B001895 | TDE A18 (B001895) | 7fa016 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533003/05//059 | 2020-07-14 | 2019-07-15 | 2019 | Berekend origineel datum | 2020-08-23 | 1 | 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  | 2014-04-18 |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Kring Q67 is definitief te labelen. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B001895_EL | 4 | 2020-07-14 | 2014-04-18 | verwijderd | 23510 | D-163806540041-O-1610
2020-08 | 163806540036-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Naam bord komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabel (2020) | 001a | - | PA +1 AA 1347 | ELEC | ELEC | TDE | B001958 | TDE A13 (B001958) | 7fa011 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533003/05//054 | 2020-07-14 | 2020-08-23 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-23 | 0 | 0 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  | 2014-04-12 |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Naam bord komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B001958_EL | 4 | 2020-07-14 | 2014-04-12 | verwijderd | 23504 | D-163806540036-O-1503
2020-08 | 163806540035-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001a | - | PA +1 AA 1313 | ELEC | ELEC | TDE | B001835 | TDE A12 (B001835) | 7fa010 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533003/05//053 | 2020-07-14 | 2020-08-23 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-23 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-04-10 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B001835_EL | 4 | 2020-07-14 | 2014-04-10 | verwijderd | 23502 | D-163806540035-O-F1
2020-08 | 163806540034-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001a | - | PA +1 AA 1154 | ELEC | ELEC | TDE | B001976 | TDE A11 (B001976) | 7fa009 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533003/05//052 | 2020-07-14 | 2020-08-23 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-23 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-04-09 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B001976_EL | 4 | 2020-07-14 | 2014-04-09 | verwijderd | 23501 | D-163806540034-O-F1
2020-08 | 163806540033-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Naam bord komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabel (2020) | 001a | - | PA +1 AA 1125 | ELEC | ELEC | TDE | B001819 | TDE A10 (B001819) | 7fa008 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533003/05//051 | 2020-07-14 | 2020-08-23 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-23 | 0 | 0 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  | 2014-04-08 |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Naam bord komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B001819_EL | 4 | 2020-07-14 | 2014-04-08 | verwijderd | 23500 | D-163806540033-O-1503
2020-08 | 163806540031-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001a | - | PA +1 AA 0913 | ELEC | ELEC | TDE | B001799 | TDE A08 (B001799) | 7fa006 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533003/00//049 | 2020-07-14 | 2020-08-23 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-23 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-04-05 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B001799_EL | 4 | 2020-07-14 | 2014-04-05 | verwijderd | 23497 | D-163806540031-O-F1
2020-08 | 163806540029-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | 001a | - | PA +1 AA 0725 | ELEC | ELEC | TDE | B001780 | TDE A06 (B001780) | 7fa004 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533003/05//047 | 2020-07-14 | 2020-08-23 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-23 | 0 | 0 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  | 2014-04-02 |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B001780_EL | 4 | 2020-07-14 | 2014-04-02 | verwijderd | 23494 | D-163806540029-O-1503
2020-08 | 307114852456-O-1509 | 41 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | 001a | - | TO +1 AA 0433 | ELEC | ELEC | TDE | B003446 | TDE A04 (B003446) | 7ft14 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533003/05//046 | 2020-07-14 | 2019-07-15 | 2019 | Berekend origineel datum | 2020-08-23 | 1 | 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas | Wouter Nonneman | 2014-03-31 | toch niet in orde | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B003446_EL | 41 | 2020-07-14 | 2014-03-31 | verwijderd | 23492 | D-307114852456-O-1509
2020-08 | 307114852456-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Naam bord komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabel (2020) | 001a | - | TO +1 AA 0433 | ELEC | ELEC | TDE | B003446 | TDE A04 (B003446) | 7ft14 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533003/05//046 | 2020-07-14 | 2020-08-23 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-23 | 0 | 0 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  | 2014-03-30 |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Naam bord komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B003446_EL | 4 | 2020-07-14 | 2014-03-30 | verwijderd | 23491 | D-307114852456-O-1503
2020-08 | 307114852455-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Naam bord komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabel (2020) | 001a | - | TO +1 AA 0317 | ELEC | ELEC | TDE | B003445 | TDE A03 (B003445) | 7ft13 | 12 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358533003/05//045 | 2020-07-14 | 2020-08-23 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-23 | 0 | 0 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  | 2014-03-28 |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Naam bord komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B003445_EL | 4 | 2020-07-14 | 2014-03-28 | verwijderd | 23489 | D-307114852455-O-1503
2020-09 | 10708710-F-1 | 4 | B017658 | L-I-F-Stootbaar onderaan de kooi, contact te vervangen. | 001b | - | 9311415 | LIFTING | LIFTING | Gondels en hangstellingen | - | HANGSTELLING/9311415/TRACTEL | 8G1bS9311415 | 3 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13831752/00//01/DP | 2021-03-02 | 2021-05-18 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-18 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Stootbaar onderaan de kooi, contact te vervangen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017658_SW | 4 | 2020-12-03 |  | - | 24461 | 10708710-F-1
2020-09 | 547147323943-O-1610 | 4 | B030166 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). De bordnaam dient op duurzame wijze aangebracht te worden, deze werd momenteel ter plaatse aangebracht met een tijdelijk label. (2019) | 001a | - |  | ELEC | ELEC | HVAC | - | TFM TE-CV-08 (?) | 7i191 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085073701/00//010 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019 | Verzending datum | 2019-01-25 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). De bordnaam dient op duurzame wijze aangebracht te worden, deze werd momenteel ter plaatse aangebracht met een tijdelijk label. (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | !!! ---- Missing data ---- !!! | 4 | 2019-01-25 |  | - | 24438 | 547147323943-O-1610
2020-09 | 547147323943-O-1509 | 4 | B030166 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Schema's werden ter plekke door de begeleider schriftelijk aangepast, definitieve plannen dienen nog voorgelegd te worden. (2019) | 001a | - |  | ELEC | ELEC | HVAC | - | TFM TE-CV-08 (?) | 7i191 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085073701/00//010 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019 | Verzending datum | 2019-01-25 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Schema's werden ter plekke door de begeleider schriftelijk aangepast, definitieve plannen dienen nog voorgelegd te worden. (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | !!! ---- Missing data ---- !!! | 4 | 2019-01-25 |  | - | 24437 | 547147323943-O-1509
2020-09 | 508149164528-O-1222 | 4 | B028366 | E-O-1222-De metalen kabelba(a)n(en) zijn te verbinden met de aarding (art. 73 AREI). Kabelrack boven bord nog aarden (2019) | 001a | - | TO Techniek (AT02001) | ELEC | ELEC | HVAC | - | TE-CV-35 (?) | 7i190 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085073701/00//011 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019 | Verzending datum | 2019-06-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - terre |  |  |  | 4 | E-O-1222-De metalen kabelba(a)n(en) zijn te verbinden met de aarding (art. 73 AREI). Kabelrack boven bord nog aarden (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | !!! ---- Missing data ---- !!! | 4 | 2019-06-20 |  | - | 24428 | 508149164528-O-1222
2020-09 | 508149164534-O-1850 | 4 | B028415 | E-O-1850-De niet gebruikte leidingen dienen verwijderd of aan beide zijden geaard te worden. Losse kabels nog aansluiten (2019) | 001a | - | AL 0408 dak | ELEC | ELEC | HVAC | - | TE-CV-01C bis (?) | 7i189 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085073701/00//012 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019 | Verzending datum | 2019-06-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1850-De niet gebruikte leidingen dienen verwijderd of aan beide zijden geaard te worden. Losse kabels nog aansluiten (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | !!! ---- Missing data ---- !!! | 4 | 2019-06-20 |  | - | 24424 | 508149164534-O-1850
2020-09 | 508149164534-O-1610 | 4 | B028415 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QR code ontbreekt op het bord (2019) | 001a | - | AL 0408 dak | ELEC | ELEC | HVAC | - | TE-CV-01C bis (?) | 7i189 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6085073701/00//012 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019 | Verzending datum | 2019-06-20 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QR code ontbreekt op het bord (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | !!! ---- Missing data ---- !!! | 4 | 2019-06-20 |  | - | 24422 | 508149164534-O-1610
2020-09 | 10708711-F-2 | 4 | B016910 | L-I-F-Toestel geeft code "Phase control" aan,te verhelpen. | 001b | - | 9311422 | LIFTING | LIFTING | Gondels en hangstellingen | - | HANGSTELLING/9311422/TRACTEL | 8G1bS9311422 | 3 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13744339/00//03/DP | 2020-12-03 | 2020-12-11 | 2020 | Verzending datum | 2020-12-11 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Toestel geeft code "Phase control" aan,te verhelpen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B016910_SW | 4 | 2020-12-03 |  | verwijderd | 24462 | D-10708711-F-2
2020-10 | 307120828248-O-F9 | 4 |  | E-O-F9-Daalgeleider 52 is afgebroken ter hoogte van de meetkoppeling. (2020) | 001a | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - TO / PA - Algemeen | 9c | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/01//002 | 2020-10-05 | 2020-10-13 | 2020 | Verzending datum | 2020-10-13 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F9-Daalgeleider 52 is afgebroken ter hoogte van de meetkoppeling. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307120828248_BL | 4 | 2020-10-05 |  | - | 24519 | 307120828248-O-F9
2020-10 | 307120828248-O-F8 | 4 |  | E-O-F8-Daalgeleider 48 is terug degelijk te bevestigen. (2020) | 001a | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - TO / PA - Algemeen | 9c | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/01//002 | 2020-10-05 | 2020-10-13 | 2020 | Verzending datum | 2020-10-13 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F8-Daalgeleider 48 is terug degelijk te bevestigen. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307120828248_BL | 4 | 2020-10-05 |  | - | 24518 | 307120828248-O-F8
2020-10 | 307120828266-O-F5 | 4 |  | E-O-F5-Alle metalen onderdelen dienen verbonden te worden met de bliksemafleiderinstallatie: - 2 metalen palen op het einde van de pier (camera,...) - De nieuwe metalen boarding van de noodweg. (2020) | 001b | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - PB - Algemeen | 9b | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/00//000 | 2020-09-29 | 2020-10-13 | 2020 | Verzending datum | 2020-10-13 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F5-Alle metalen onderdelen dienen verbonden te worden met de bliksemafleiderinstallatie: - 2 metalen palen op het einde van de pier (camera,...) - De nieuwe metalen boarding van de noodweg. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307120828266_BL | 4 | 2020-09-29 |  | - | 24516 | 307120828266-O-F5
2020-10 | 307120828266-O-F4 | 4 |  | E-O-F4-Op verscheidene plaatsen dienen de daalgeleiders terug degelijk bevestigd te worden: zie aan meetpunten 21 - 26 - 66. (2020) | 001b | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - PB - Algemeen | 9b | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/00//000 | 2020-09-29 | 2020-10-13 | 2020 | Verzending datum | 2020-10-13 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F4-Op verscheidene plaatsen dienen de daalgeleiders terug degelijk bevestigd te worden: zie aan meetpunten 21 - 26 - 66. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307120828266_BL | 4 | 2020-09-29 |  | - | 24515 | 307120828266-O-F4
2020-10 | 307120828266-O-F3 | 4 |  | E-O-F3-De gemeten waarde is meer dan 10 ohm op de volgende meetpunten: 26 - 41 - 56 - 61 - 62 - 63 - 66. (2020) | 001b | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - PB - Algemeen | 9b | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/00//000 | 2020-09-29 | 2020-10-13 | 2020 | Verzending datum | 2020-10-13 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F3-De gemeten waarde is meer dan 10 ohm op de volgende meetpunten: 26 - 41 - 56 - 61 - 62 - 63 - 66. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307120828266_BL | 4 | 2020-09-29 |  | - | 24514 | 307120828266-O-F3
2020-10 | 307120828263-O-F8 | 4 |  | E-O-F8-Meetpunten 5 tot en met 10 konden niet gemeten worden door de werken van de werf/gebouw STD3. (2020) | 001new | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - NT - Algemeen | 9a | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/00//001 | 2020-10-02 | 2020-10-13 | 2020 | Verzending datum | 2020-10-13 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F8-Meetpunten 5 tot en met 10 konden niet gemeten worden door de werken van de werf/gebouw STD3. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307120828263_BL | 4 | 2020-10-02 |  | - | 24513 | 307120828263-O-F8
2020-10 | 307120828263-O-F7 | 4 |  | E-O-F7-Een metalen luchtafvoer en metalen boarding die ongeveer 1meter boven het dak uitsteekt dient ook verbonden te worden met de bliksemafleiderinstallatie ( ter hoogte van meetpunt 35 op het hoogste dak ). (2020) | 001new | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - NT - Algemeen | 9a | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/00//001 | 2020-10-02 | 2020-10-13 | 2020 | Verzending datum | 2020-10-13 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F7-Een metalen luchtafvoer en metalen boarding die ongeveer 1meter boven het dak uitsteekt dient ook verbonden te worden met de bliksemafleiderinstallatie ( ter hoogte van meetpunt 35 op het hoogste dak ). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307120828263_BL | 4 | 2020-10-02 |  | - | 24512 | 307120828263-O-F7
2020-12 | 307134687129-I-F5 | 5 |  | E-I-F5-Het dak was niet (volledig) bereikbaar. De laatste deur in de metalen wand rond de HVAC installatie klemde en kon niet geopend worden. Hierdoor konden er op dit deel van de installatie geen controles uitgevoerd worden. (2020) | 001c | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - Protocol - Algemeen | 9m | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//006 | 2020-12-18 | 2021-01-04 | 2021 | Verzending datum | 2021-01-04 | 0 |  | 0 - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F5-Het dak was niet (volledig) bereikbaar. De laatste deur in de metalen wand rond de HVAC installatie klemde en kon niet geopend worden. Hierdoor konden er op dit deel van de installatie geen controles uitgevoerd worden. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307134687129_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 25017 | 307134687129-I-F5
2020-12 | 307134687129-I-F4 | 5 |  | E-I-F4-Loshangende daalleiding, zie kant parking 27 (aan ketting). Te bereiken langs de trap op parking 27. (3.5) (2020) | 001c | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - Protocol - Algemeen | 9m | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//006 | 2020-12-18 | 2021-01-04 | 2021 | Verzending datum | 2021-01-04 | 0 |  | 0 - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F4-Loshangende daalleiding, zie kant parking 27 (aan ketting). Te bereiken langs de trap op parking 27. (3.5) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307134687129_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 25016 | 307134687129-I-F4
2020-12 | 307134687129-I-F3 | 5 |  | E-I-F3-Verschillende bevestigingen van de horizontale opvanginrichtingen staan niet meer op hun plaats. Volgens de norm moet er een bepaalde afstand behouden blijven tussen de opvanginrichting en het dak. Zodoende dient er bij het onderhoud van de installatie op gelet te worden dat de leidingen niet platgelopen werden en dat de 'potjes' die de leidingen omhooghouden zich nog steeds in de correcte positie bevinden. (3.3.3) (2020) | 001c | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - Protocol - Algemeen | 9m | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//006 | 2020-12-18 | 2021-01-04 | 2021 | Verzending datum | 2021-01-04 | 0 |  | 0 - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F3-Verschillende bevestigingen van de horizontale opvanginrichtingen staan niet meer op hun plaats. Volgens de norm moet er een bepaalde afstand behouden blijven tussen de opvanginrichting en het dak. Zodoende dient er bij het onderhoud van de installatie op gelet te worden dat de leidingen niet platgelopen werden en dat de 'potjes' die de leidingen omhooghouden zich nog steeds in de correcte positie bevinden. (3.3.3) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307134687129_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 25015 | 307134687129-I-F3
2020-12 | 307134687129-I-F2 | 5 |  | E-I-F2-Bij metingen in de meetputten werden verschillende te hoge meetwaarden vastgesteld. De norm raadt aan om de aardverspreidingsweerstand onder de 10 ohm te houden (3.8.1). | 001c | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - Protocol - Algemeen | 9m | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//006 | 2020-12-18 | 2021-01-04 | 2021 | Verzending datum | 2021-01-04 | 0 |  | 0 - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F2-Bij metingen in de meetputten werden verschillende te hoge meetwaarden vastgesteld. De norm raadt aan om de aardverspreidingsweerstand onder de 10 ohm te houden (3.8.1). | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307134687129_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 25014 | 307134687129-I-F2
2020-12 | 307134607096-I-F9 | 5 |  | E-I-F9-De definitieve en correcte as-built plannen dienen ons voorgelegd te worden. Volgens de plannen zouden er in de meetputten langs de kant van de pieren, 3 leidingen samenkomen, dit zijn er steeds slechts 2. (2020) | 001g | - | 0 | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - CONN - Algemeen | 9w | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//004 | 2020-12-18 | 2021-01-04 | 2021 | Verzending datum | 2021-01-04 | 0 |  | 0 - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F9-De definitieve en correcte as-built plannen dienen ons voorgelegd te worden. Volgens de plannen zouden er in de meetputten langs de kant van de pieren, 3 leidingen samenkomen, dit zijn er steeds slechts 2. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307134607096_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 24991 | 307134607096-I-F9
2020-12 | 307134607096-I-F8 | 5 |  | E-I-F8-Niet alle plannen werden ons voorgeld. In de ons voorgelegde plannen wordt er gesproken over detailtekeningen, deze hebben wij nooit ontvangen. (2020) | 001g | - | 0 | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - CONN - Algemeen | 9w | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//004 | 2020-12-18 | 2021-01-04 | 2021 | Verzending datum | 2021-01-04 | 0 |  | 0 - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F8-Niet alle plannen werden ons voorgeld. In de ons voorgelegde plannen wordt er gesproken over detailtekeningen, deze hebben wij nooit ontvangen. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307134607096_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 24990 | 307134607096-I-F8
2020-12 | 307134607096-I-F14 | 5 |  | E-I-F14-Om metingen mogelijk te maken raden wij aan om aanduidingen en/of detail-plannen de voorzien van de aansluitingen in de meetputten. Het is nu niet duidelijk wat de aardingsinstallatie is en wat de verbinding met de daalleiding. (2020) | 001g | - | 0 | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - CONN - Algemeen | 9w | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//004 | 2020-12-18 | 2021-01-04 | 2021 | Verzending datum | 2021-01-04 | 0 |  | 0 - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F14-Om metingen mogelijk te maken raden wij aan om aanduidingen en/of detail-plannen de voorzien van de aansluitingen in de meetputten. Het is nu niet duidelijk wat de aardingsinstallatie is en wat de verbinding met de daalleiding. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307134607096_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 24987 | 307134607096-I-F14
2020-12 | 307134607096-I-F13 | 5 |  | E-I-F13-Loshangende daalleiding, zie nummer 47 kant NT. (2020) | 001g | - | 0 | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - CONN - Algemeen | 9w | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//004 | 2020-12-18 | 2021-01-04 | 2021 | Verzending datum | 2021-01-04 | 0 |  | 0 - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F13-Loshangende daalleiding, zie nummer 47 kant NT. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307134607096_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 24986 | 307134607096-I-F13
2020-12 | 307134607096-I-F12 | 5 |  | E-I-F12-Bij metingen in de meetputten werden verschillende te hoge meetwaarden vastgesteld. Norm NBN-EN-IEC 62305-3 § 5.4.1 raadt aan om de aardverspreidingsweerstand onder de 10 ohm te houden. Echter, hier werden de verschillende daalleidingen mechamisch met elkaar verbonden via de lusaarding. Hierdoor raden wij aan om naar een ohmse waarde lager als 1 ohm te streven. | 001g | - | 0 | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - CONN - Algemeen | 9w | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//004 | 2020-12-18 | 2021-01-04 | 2021 | Verzending datum | 2021-01-04 | 0 |  | 0 - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F12-Bij metingen in de meetputten werden verschillende te hoge meetwaarden vastgesteld. Norm NBN-EN-IEC 62305-3 § 5.4.1 raadt aan om de aardverspreidingsweerstand onder de 10 ohm te houden. Echter, hier werden de verschillende daalleidingen mechamisch met elkaar verbonden via de lusaarding. Hierdoor raden wij aan om naar een ohmse waarde lager als 1 ohm te streven. | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307134607096_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 24985 | 307134607096-I-F12
2020-12 | 307134607096-I-F11 | 5 |  | E-I-F11-Verschillende bevestigingen van de horizontale opvanginrichtingen staan niet meer op hun plaats. Volgens de norm NBN-EN-IEC 62305-3 § 5.2.4 moet er een bepaalde afstand behouden blijven tussen de opvanginrichting en het dak. Zodoende dient er bij het onderhoud van de installatie op gelet te worden dat de leidingen niet platgelopen werden en dat de 'potjes' die de leidingen omhooghouden zich nog steeds in de correcte positie bevinden. (2020) | 001g | - | 0 | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - CONN - Algemeen | 9w | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//004 | 2020-12-18 | 2021-01-04 | 2021 | Verzending datum | 2021-01-04 | 0 |  | 0 - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F11-Verschillende bevestigingen van de horizontale opvanginrichtingen staan niet meer op hun plaats. Volgens de norm NBN-EN-IEC 62305-3 § 5.2.4 moet er een bepaalde afstand behouden blijven tussen de opvanginrichting en het dak. Zodoende dient er bij het onderhoud van de installatie op gelet te worden dat de leidingen niet platgelopen werden en dat de 'potjes' die de leidingen omhooghouden zich nog steeds in de correcte positie bevinden. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307134607096_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 24984 | 307134607096-I-F11
2020-12 | 307134687129-O-F6 | 4 |  | E-O-F6-Het technische dossier werd ons niet voorgelegd tijdens onze keuring van 2020. (2020) | 001c | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - Protocol - Algemeen | 9m | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//006 | 2020-12-18 | 2021-01-04 | 2021 | Verzending datum | 2021-01-04 | 0 |  | 0 - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F6-Het technische dossier werd ons niet voorgelegd tijdens onze keuring van 2020. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307134687129_BL | 4 | 2020-12-18 |  | - | 25018 | 307134687129-O-F6
2020-12 | 307134607096-O-F10 | 4 |  | E-O-F10-Er werd gebruik gemaakt van natuurlijke componenten. Gelieve ons te verzekeren dat de dikte van de gebruikte natuurlijke componenten voldoet aan de norm (NBN-EN-IEC 62305-3 § 5.2.5). (2020) | 001g | - | 0 | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - CONN - Algemeen | 9w | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//004 | 2020-12-18 | 2021-01-04 | 2021 | Verzending datum | 2021-01-04 | 0 |  | 0 - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F10-Er werd gebruik gemaakt van natuurlijke componenten. Gelieve ons te verzekeren dat de dikte van de gebruikte natuurlijke componenten voldoet aan de norm (NBN-EN-IEC 62305-3 § 5.2.5). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307134607096_BL | 4 | 2020-12-18 |  | - | 24992 | 307134607096-O-F10
2020-12 | 10708716-F-1 | 4 | B016924 | L-I-F-De bediening "Charriot" is in slechte staat, te verhelpen. (Rappel 1) | 001b | - | 9311416 | LIFTING | LIFTING | Gondels en hangstellingen | - | HANGSTELLING/9311416/TRACTEL | 8G1bS9311416 | 3 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13831752/00//02/DP | 2021-03-02 | 2020-11-30 18:00 | 2020 | Berekend origineel datum | 2021-05-18 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-De bediening "Charriot" is in slechte staat, te verhelpen. (Rappel 1) | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B016924_SW | 4 | 2020-12-03 |  | - | 24945 | 10708716-F-1
2020-12 | 10708711-F-3 | 4 | B016910 | L-I-F-Wiel in slechte staat, te vervangen. (Rappel 1) | 001b | - | 9311422 | LIFTING | LIFTING | Gondels en hangstellingen | - | HANGSTELLING/9311422/TRACTEL | 8G1bS9311422 | 3 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13744339/00//03/DP | 2020-12-03 | 2020-09-02 18:00 | 2020 | Berekend origineel datum | 2020-12-11 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Wiel in slechte staat, te vervangen. (Rappel 1) | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B016910_SW | 4 | 2020-12-03 |  | verwijderd | 24947 | D-10708711-F-3
2020-12 | 10708712-F-2 | 4 | B016909 | L-I-F-Toestel geeft code "Phase control" aan,te verhelpen. | 001b | - | 9311421 | LIFTING | LIFTING | Gondels en hangstellingen | - | HANGSTELLING/9311421/TRACTEL | 8G1bS9311421 | 3 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13744339/00//02/DP | 2020-12-03 | 2020-12-11 | 2020 | Verzending datum | 2020-12-11 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Toestel geeft code "Phase control" aan,te verhelpen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B016909_SW | 4 | 2020-12-03 |  | verwijderd | 24946 | D-10708712-F-2
2020-12 | 10708717-F-1 | 4 | B010228 | L-I-F-Bediening in de kooi, goede werking na te zien. | 001new | - | 9309399 | LIFTING | LIFTING | Gondels en hangstellingen | - | HANGSTELLING/9309399/TRACTEL | 8G1newS9309399 | 3 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13744323/00//03/DP | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020 | Verzending datum | 2020-12-11 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Bediening in de kooi, goede werking na te zien. | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B010228_SW | 4 | 2020-12-04 |  | verwijderd | 24944 | D-10708717-F-1
2021-01 | ANPI 8896 | 5 |  | De behoud tijd bereikt niet de 10 minuten. | 001g | _02Aankomst | GA1600 | FIRE | fantest | fantest | - | - | ft11 |  | - | FID/1395D-G01/DB/20-093/F | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | De behoud tijd bereikt niet de 10 minuten. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | ft11_FT | 5 | 2020-12-21 | - | - | 25151 | ANPI 8896
2021-01 | ANPI 8895 | 5 |  | De oppervlakte van de lekken overschrijdt de aanvaardbare limiet | 001g | _02Aankomst | GA1600 | FIRE | fantest | fantest | - | - | ft11 |  | - | FID/1395D-G01/DB/20-093/F | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | De oppervlakte van de lekken overschrijdt de aanvaardbare limiet | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | ft11_FT | 5 | 2020-12-21 | - | - | 25150 | ANPI 8895
2021-01 | ANPI 8892 | 5 |  | Tijdens het beproeven van de beltest van controlepost TCD.SP1, 2 & 4 komt het brandalarm van controlepost TCC.SP3 mee actief. | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | Sprinkler | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/1395H1/RGE/21-001/C | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Tijdens het beproeven van de beltest van controlepost TCD.SP1, 2 & 4 komt het brandalarm van controlepost TCC.SP3 mee actief. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp1_KF | 5 | 2021-01-08 | - | - | 25139 | ANPI 8892
2021-01 | ANPI 8891 | 5 |  | Tijdens het beproeven van de beltest van controlepost TCD.SP3 wordt het brandalarm niet zichtbaar op de brandmeldcentrale. | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | Sprinkler | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/1395H1/RGE/21-001/C | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Tijdens het beproeven van de beltest van controlepost TCD.SP3 wordt het brandalarm niet zichtbaar op de brandmeldcentrale. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp1_KF | 5 | 2021-01-08 | - | - | 25138 | ANPI 8891
2021-01 | ANPI 7482 | 4 |  | Lek spuitmondstuk | 001a | A | - | FIRE | haspels | haspels | B000393 | A.CH.H4.14/(B000393) | hb3 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-228/C | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 25179 | ANPI 7482
2021-01 | ANPI 7480 | 4 |  | Lek spuitmondstuk | 001a | A | - | FIRE | haspels | haspels | B000468 | A.CH.H4.15/(B000468) | hb3 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-228/C | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 25178 | ANPI 7480
2021-01 | ANPI 7528 | 4 |  | Dop DSP ontbreekt. Lek spuitmondstuk | 001a | K | - | FIRE | haspels | haspels | B000624 | A.CH.H2.06/(B000624) | hb3 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-228/C | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Dop DSP ontbreekt. Lek spuitmondstuk | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 25177 | ANPI 7528
2021-01 | ANPI 7581 | 4 |  | Spuitmondstuk geblokkeerd | 001a | K | - | FIRE | haspels | haspels | B001536 | A.CB.H1.05/(B001536) | hb3 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-228/C | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Spuitmondstuk geblokkeerd | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 25176 | ANPI 7581
2021-01 | ANPI 7579 | 4 |  | Spuitmondstuk geblokkeerd | 001a | K | - | FIRE | haspels | haspels | B001234 | A.CG.H1.03/(B001234) | hb3 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-228/C | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Spuitmondstuk geblokkeerd | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 25175 | ANPI 7579
2021-01 | ANPI 7575 | 4 |  | Spuitmondstuk geblokkeerd | 001a | K | - | FIRE | haspels | haspels | B001229 | A.CF.H1.05/(B001229) | hb3 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-228/C | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Spuitmondstuk geblokkeerd | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 25174 | ANPI 7575
2021-01 | ANPI 7660 | 4 |  | Stockage aanwezig. | 001a | P | - | FIRE | haspels | haspels | B001182 | A.CG.H1.08/(B001182) | hb3 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-228/C | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Stockage aanwezig. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 25173 | ANPI 7660
2021-01 | ANPI 7024 | 4 |  | Lek spuitmondstuk | 001b | _0Kelder | - | FIRE | haspels | haspels | B015633 | BCH.H1.3/(B015633) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-224/C | 2020-12-31 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Lek in afsluitmondstuk | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 25172 | ANPI 7024
2021-01 | ANPI 7744 | 4 |  | Lek spuitmondstuk Hendel deur stuk | 001b | P | - | FIRE | haspels | haspels | B014942 | BCH.H1.9/(B014942) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-224/C | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk Hendel deur stuk | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 25171 | ANPI 7744
2021-01 | ANPI 7742 | 4 |  | Lek spuitmondstuk | 001b | P | - | FIRE | haspels | haspels | B014937 | BCH.H1.8/(B014937) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-224/C | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 25170 | ANPI 7742
2021-01 | ANPI 7682 | 4 |  | Te sterke weerstand bij zwenking. | 001b | A | - | FIRE | haspels | haspels | B015041 | BCE.H1.9/(B015041) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-224/C | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Te sterke weerstand bij zwenking. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 25169 | ANPI 7682
2021-01 | ANPI 7770 | 4 |  | Te sterke weerstand bij zwenking. | 001b | V | - | FIRE | haspels | haspels | B016348 | BCH.H1.13/(B016348) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-224/C | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Te sterke weerstand bij zwenking. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 25168 | ANPI 7770
2021-01 | ANPI 7761 | 4 |  | Te sterke weerstand bij zwenking. | 001b | V | - | FIRE | haspels | haspels | B015950 | BCB.H1.12/(B015950) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-224/C | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Te sterke weerstand bij zwenking. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 25167 | ANPI 7761
2021-01 | ANPI 7011 | 4 |  | Te sterke weerstand bij zwenking. | 001b | _4Salondiensten | - | FIRE | haspels | haspels | B016223 | BCD.H1.13/(B016223) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-224/C | 2020-12-31 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Moeilijk te roteren | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 25166 | ANPI 7011
2021-01 | ANPI 7975 | 4 |  | Geen hendel (deur) | 001new | K | - | FIRE | haspels | haspels | B008788 | TCCH2-2/(B008788) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-223/C | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Geen hendel (deur) | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 25165 | ANPI 7975
2021-01 | ANPI 7992 | 4 |  | Geen hendel (deur). Lek spuitmondstuk | 001new | K | - | FIRE | haspels | haspels | B008751 | TCA.H1.3/(B008751) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-223/C | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Geen hendel (deur). Lek spuitmondstuk | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 25164 | ANPI 7992
2021-01 | ANPI 6971 | 4 |  | Te sterke weerstand bij zwenking. | 001new | _0_Platform | - | FIRE | haspels | haspels | B011609 | TCD.H2.48/(B011609) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-223/C | 2020-12-31 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Onleesbaar identificatienummer/moeilijk te roteren | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 25163 | ANPI 6971
2021-01 | ANPI 6969 | 4 |  | Lek spuitmondstuk | 001new | _0_Platform | - | FIRE | haspels | haspels | B011566 | TCD.H2.16/(B011566) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-223/C | 2020-12-31 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Beschadigd spoel | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 25162 | ANPI 6969
2021-01 | ANPI 6963 | 4 |  | Lek spuitmondstuk | 001new | _0_Platform | - | FIRE | haspels | haspels | B011605 | TCC.H2.6/(B011605) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-223/C | 2020-12-31 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Lek in afsluitmondstuk | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 25161 | ANPI 6963
2021-01 | ANPI 6961 | 4 |  | Lek spuitmondstuk | 001new | _0_Platform | - | FIRE | haspels | haspels | B010987 | TCB.H2.5/(B010987) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-223/C | 2020-12-31 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Hindernissen - stockage | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 25160 | ANPI 6961
2021-01 | ANPI 7007 | 4 |  | Lek spuitmondstuk | 001new | _1_Tussenverdieping | Tri bagage | FIRE | haspels | haspels | B011488 | TCD.H2.21/(B011488) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-223/C | 2020-12-31 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Het verbindingsstuk voor brandweer is niet beschikbaar | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 25159 | ANPI 7007
2021-01 | ANPI 7952 | 4 |  | Geen verlichting. Lek spuitmondstuk | 001new | I | - | FIRE | haspels | haspels | B012014 | TCC.H2.9/(B012014) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-223/C | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Geen verlichting. Lek spuitmondstuk | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 25158 | ANPI 7952
2021-01 | ANPI 7913 | 4 |  | Lek spuitmondstuk | 001new | A | - | FIRE | haspels | haspels | B013282 | TCD.H2.27/(B013282) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-223/C | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 25157 | ANPI 7913
2021-01 | ANPI 7896 | 4 |  | Lek spuitmondstuk | 001new | A | - | FIRE | haspels | haspels | B011005 | TCD.H2.23/(B011005) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-223/C | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 25156 | ANPI 7896
2021-01 | ANPI 8088 | 4 |  | Lek spuitmondstuk | 001new | V | - | FIRE | haspels | haspels | B011163 | TCC.H1.28/(B011163) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-223/C | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 25155 | ANPI 8088
2021-01 | ANPI 8091 | 4 |  | Lek spuitmondstuk | 001new | V | - | FIRE | haspels | haspels | B011186 | TCC.H1.25/(B011186) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-223/C | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 25154 | ANPI 8091
2021-01 | ANPI 8080 | 4 |  | Lek spuitmondstuk | 001new | V | - | FIRE | haspels | haspels | B011192 | TCC.H1.20/(B011192) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-223/C | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 25153 | ANPI 8080
2021-01 | ANPI 8564 | 4 |  | Stockage aanwezig. | 001old | 0 | 0 | FIRE | haspels | haspels | B030810 | H1.1.23/(B030810) | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-229/C | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Stockage aanwezig. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb15_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 25152 | ANPI 8564
2021-01 | ANPI 8894 | 4 |  | Lekken werden gevonden: boringen in de vloer, spleten in de muren, zie foto's. Dit is slechts een selectie. Het lokaal dient zorgvuldig nagekeken te worden. | 001g | _02Aankomst | GA1600 | FIRE | fantest | fantest | - | - | ft11 |  | - | FID/1395D-G01/DB/20-093/F | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Lekken werden gevonden: boringen in de vloer, spleten in de muren, zie foto's. Dit is slechts een selectie. Het lokaal dient zorgvuldig nagekeken te worden. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | ft11_FT | 4 | 2020-12-21 | - | - | 25149 | ANPI 8894
2021-01 | ANPI 8174 | 4 |  | Lek verbindingstuk | 001tun | K | WK80012 | FIRE | haspels | haspels | B008594 | ACH-H4-K7/(B008594) | hb13 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-226/C | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Lek verbindingstuk | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb13_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 25148 | ANPI 8174
2021-01 | ANPI 8178 | 4 |  | Lek spuitmondstuk | 001tun | K | WK80013 | FIRE | haspels | haspels | B008547 | ACH-H1-K11/(B008547) | hb13 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-226/C | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb13_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 25147 | ANPI 8178
2021-01 | ANPI 8177 | 4 |  | Lek aansluiting | 001tun | K | WK80013 | FIRE | haspels | haspels | B008555 | ACH-H1-K10/(B008555) | hb13 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-226/C | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Lek aansluiting | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb13_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 25146 | ANPI 8177
2021-01 | ANPI 6941 | 4 |  | Te sterke weerstand met spuitmondstuk | 001tun | K | 0 | FIRE | haspels | haspels | B008591 | ACH-H1-K7/(B008591) | hb13 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-226/C | 2020-12-31 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Lek achter trommel (te vervangen) | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb13_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 25145 | ANPI 6941
2021-01 | ANPI 8167 | 4 |  | Te sterke weerstand met spuitmondstuk | 001tun | K | WK80011 | FIRE | haspels | haspels | B008629 | ACH-H1-K5/(B008629) | hb13 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-226/C | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Te sterke weerstand met spuitmondstuk | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb13_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 25144 | ANPI 8167
2021-01 | ANPI 8157 | 4 |  | Te sterke weerstand met spuitmondstuk | 001tun | K | MK92004 | FIRE | haspels | haspels | B030942 | M.CA.H1.12/(B030942) | hb13 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-226/C | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Te sterke weerstand met spuitmondstuk | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb13_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 25143 | ANPI 8157
2021-01 | ANPI 8138 | 4 |  | Lek spuitmonstuk | 001tun | K | Ak01040 | FIRE | haspels | haspels | B008983 | MCAH1.10/(B008983) | hb13 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-226/C | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmonstuk | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb13_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 25142 | ANPI 8138
2021-01 | ANPI 7785 | 4 |  | Lek spuitmondstuk | 001c | K | - | FIRE | haspels | haspels | B017423 | H1.02/(B017423) | hb14 | 12 | - | FID/1395I1/ER/20-230/C | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb14_KF | 4 | 2020-12-31 | - | - | 25141 | ANPI 7785
2021-01 | ANPI 8893 | 4 |  | Controlepost MCASP1: de afsluiter onder de controlepost is stuk. (staat in open toestand vergrendeld). | 001tun | - | - | FIRE | Sprinkler | Sprinkler | - | - | sp4 | 6 | - | FID/1395H1/RGE/21-003/C | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | Origineel datum | 2021-01-13 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Controlepost MCASP1: de afsluiter onder de controlepost is stuk. (staat in open toestand vergrendeld). | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters | Koen De Spiegeleer |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp4_KF | 4 | 2021-01-08 | - | - | 25140 | ANPI 8893
2021-02 | 307108430042-I-1831 | 5 | B000923 | E-I-1831-De leidingen in opbouw dienen tenminste gelijkwaardig te zijn aan het type XVB of VVB, met of zonder bijkomende mechanische bescherming (B1: 5.2.9.5.; B3: 5.2.10.4. ). voedingen pompen zijn uitgevoerd in H07RNF kabels en liggen naast de XVB kabels in dezelfde kabelgoot (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0218 | ELEC | ELEC | SAN | B000923 | Vetafscheider (B000923) | 7h31 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806837/00//000 | 2021-02-08 | 2021-02-22 | 2021 | Verzending datum | 2021-02-22 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1831-De leidingen in opbouw dienen tenminste gelijkwaardig te zijn aan het type XVB of VVB, met of zonder bijkomende mechanische bescherming (B1: 5.2.9.5.; B3: 5.2.10.4. ). voedingen pompen zijn uitgevoerd in H07RNF kabels en liggen naast de XVB kabels in dezelfde kabelgoot (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000923_EL | 5 | 2021-02-08 |  | - | 25195 | 307108430042-I-1831
2021-02 | 307108430039-I-1831 | 5 | B007098 | E-I-1831-De leidingen in opbouw dienen tenminste gelijkwaardig te zijn aan het type XVB of VVB, met of zonder bijkomende mechanische bescherming (B1: 5.2.9.5.; B3: 5.2.10.4. ). voedingen pompen zijn uitgevoerd in H07RNF kabels en liggen naast de XVB kabels in dezelfde kabelgoot (2021). | 001a | - | TO -2 AK 0406/7/8 | ELEC | ELEC | SAN | B007098 | SAN K04 (B007098) | 7h33 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806837/00//002 | 2021-02-08 | 2021-02-22 | 2021 | Verzending datum | 2021-02-22 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1831-De leidingen in opbouw dienen tenminste gelijkwaardig te zijn aan het type XVB of VVB, met of zonder bijkomende mechanische bescherming (B1: 5.2.9.5.; B3: 5.2.10.4. ). voedingen pompen zijn uitgevoerd in H07RNF kabels en liggen naast de XVB kabels in dezelfde kabelgoot (2021). | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007098_EL | 5 | 2021-02-08 |  | - | 25190 | 307108430039-I-1831
2021-02 | 307108430039-I-1809 | 5 | B007098 | E-I-1809-De leiding(en) is (zijn) te bevestigen met aangepaste bevestigingsmiddelen (B1: 5.2.2.; 5.2.9.5.; B3: 5.2.2.; 5.2.10.4.). De draadgoulotte bovenaan de thermische beveiligingen in het verdeelbord is te sluiten. (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0406/7/8 | ELEC | ELEC | SAN | B007098 | SAN K04 (B007098) | 7h33 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806837/00//002 | 2021-02-08 | 2021-02-22 | 2021 | Verzending datum | 2021-02-22 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1809-De leiding(en) is (zijn) te bevestigen met aangepaste bevestigingsmiddelen (B1: 5.2.2.; 5.2.9.5.; B3: 5.2.2.; 5.2.10.4.). De draadgoulotte bovenaan de thermische beveiligingen in het verdeelbord is te sluiten. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007098_EL | 5 | 2021-02-08 |  | - | 25189 | 307108430039-I-1809
2021-02 | 307108430039-I-1613 | 5 | B007098 | E-I-1613-De nominale stroomsterkte (In) van het materieel (schakelaars, contactoren,...) dient aangepast te worden aan de overstroombeveiliging van de stroomkring (B1: 4.4.1.1.; B3: 4.4.1.1.). Hoofdschakelaar 32A en voeding van 37A (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0406/7/8 | ELEC | ELEC | SAN | B007098 | SAN K04 (B007098) | 7h33 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806837/00//002 | 2021-02-08 | 2021-02-22 | 2021 | Verzending datum | 2021-02-22 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1613-De nominale stroomsterkte (In) van het materieel (schakelaars, contactoren,...) dient aangepast te worden aan de overstroombeveiliging van de stroomkring (B1: 4.4.1.1.; B3: 4.4.1.1.). Hoofdschakelaar 32A en voeding van 37A (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007098_EL | 5 | 2021-02-08 |  | - | 25188 | 307108430039-I-1613
2021-02 | 307108430039-I-1509 | 5 | B007098 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0406/7/8 | ELEC | ELEC | SAN | B007098 | SAN K04 (B007098) | 7h33 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806837/00//002 | 2021-02-08 | 2021-02-22 | 2021 | Verzending datum | 2021-02-22 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007098_EL | 5 | 2021-02-08 |  | - | 25187 | 307108430039-I-1509
2021-02 | 307108430039-I-1503 | 5 | B007098 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). thermische beveilgingen ---&gt; pomp 3f = 2,3kW en In = 4A. // schema vermeldt 5,1A. // regeling thermische beveiliging effectief in bord = 6,3A. (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0406/7/8 | ELEC | ELEC | SAN | B007098 | SAN K04 (B007098) | 7h33 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806837/00//002 | 2021-02-08 | 2021-02-22 | 2021 | Verzending datum | 2021-02-22 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). thermische beveilgingen ---&gt; pomp 3f = 2,3kW en In = 4A. // schema vermeldt 5,1A. // regeling thermische beveiliging effectief in bord = 6,3A. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007098_EL | 5 | 2021-02-08 |  | - | 25186 | 307108430039-I-1503
2021-02 | 307108430038-I-1831 | 5 | B007044 | E-I-1831-De leidingen in opbouw dienen tenminste gelijkwaardig te zijn aan het type XVB of VVB, met of zonder bijkomende mechanische bescherming (B1: 5.2.9.5.; B3: 5.2.10.4. ). voedingen pompen zijn uitgevoerd in H07RNF kabels en liggen naast de XVB kabels in dezelfde kabelgoot (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0315 | ELEC | ELEC | SAN | B007044 | SAN K02 (B007044) | 7h32 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806837/00//001 | 2021-02-08 | 2021-02-22 | 2021 | Verzending datum | 2021-02-22 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1831-De leidingen in opbouw dienen tenminste gelijkwaardig te zijn aan het type XVB of VVB, met of zonder bijkomende mechanische bescherming (B1: 5.2.9.5.; B3: 5.2.10.4. ). voedingen pompen zijn uitgevoerd in H07RNF kabels en liggen naast de XVB kabels in dezelfde kabelgoot (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007044_EL | 5 | 2021-02-08 |  | - | 25184 | 307108430038-I-1831
2021-02 | 307108430038-I-1613 | 5 | B007044 | E-I-1613-De nominale stroomsterkte (In) van het materieel (schakelaars, contactoren,...) dient aangepast te worden aan de overstroombeveiliging van de stroomkring (B1: 4.4.1.1.; B3: 4.4.1.1.). voeding is 37A en schakelaar maar 32A (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0315 | ELEC | ELEC | SAN | B007044 | SAN K02 (B007044) | 7h32 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806837/00//001 | 2021-02-08 | 2021-02-22 | 2021 | Verzending datum | 2021-02-22 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1613-De nominale stroomsterkte (In) van het materieel (schakelaars, contactoren,...) dient aangepast te worden aan de overstroombeveiliging van de stroomkring (B1: 4.4.1.1.; B3: 4.4.1.1.). voeding is 37A en schakelaar maar 32A (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007044_EL | 5 | 2021-02-08 |  | - | 25183 | 307108430038-I-1613
2021-02 | 307108430038-I-1509 | 5 | B007044 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0315 | ELEC | ELEC | SAN | B007044 | SAN K02 (B007044) | 7h32 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806837/00//001 | 2021-02-08 | 2021-02-22 | 2021 | Verzending datum | 2021-02-22 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007044_EL | 5 | 2021-02-08 |  | - | 25182 | 307108430038-I-1509
2021-02 | 307108430038-I-1503 | 5 | B007044 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). thermische beveiligingen + zie tabel (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0315 | ELEC | ELEC | SAN | B007044 | SAN K02 (B007044) | 7h32 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806837/00//001 | 2021-02-08 | 2021-02-22 | 2021 | Verzending datum | 2021-02-22 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). thermische beveiligingen + zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007044_EL | 5 | 2021-02-08 |  | - | 25181 | 307108430038-I-1503
2021-02 | ANPI 6782 | 4 |  | 1X acronlans afwezig | 001b | _0Kelder | - | FIRE | bluskasten | bluskasten | B015677 | BK-BK-A-H1-2/(B015677) | blk1 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-216/C | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | 1X acronlans afwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk1_KF | 4 | 2021-01-27 | - | - | 25268 | ANPI 6782
2021-02 | ANPI 6781 | 4 |  | 1X acronlans afwezig | 001b | _0Kelder | - | FIRE | bluskasten | bluskasten | B015655 | BK-BK-D-H1-3/(B015655) | blk1 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-216/C | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | 1X acronlans afwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk1_KF | 4 | 2021-01-27 | - | - | 25267 | ANPI 6781
2021-02 | ANPI 6780 | 4 |  | 1X acronlans afwezig | 001b | _0Kelder | - | FIRE | bluskasten | bluskasten | B015638 | BK-BK-H-H1-2/(B015638) | blk1 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-216/C | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | 1X acronlans afwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk1_KF | 4 | 2021-01-27 | - | - | 25266 | ANPI 6780
2021-02 | ANPI 6779 | 4 |  | Geen blauwe flitslampen - 1X acronlans afwezig | 001b | _1Platform | - | FIRE | bluskasten | bluskasten | B016960 | BK-BP-G-H1-5/(B016960) | blk1 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-216/C | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Geen blauwe flitslampen - 1X acronlans afwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk1_KF | 4 | 2021-01-27 | - | - | 25265 | ANPI 6779
2021-02 | ANPI 6778 | 4 |  | Geen blauwe flitslampen - intercom is defect | 001b | _1Platform | - | FIRE | bluskasten | bluskasten | B016961 | BK-BP-H-H1-5/(B016961) | blk1 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-216/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | Frederik Peeters | 2020-02-12 | 12/02/2020 - Frederik Peeters: Verloopstuk geplaatst. | 4 | 1X verloopstukken 70/45 afwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk1_KF | 4 | 2021-01-27 | 2020-02-12 | - | 25264 | ANPI 6778
2021-02 | ANPI 6777 | 4 |  | De bijl en de acronlans 70 zijn nog aanwezig | 001b | _1Platform | - | FIRE | bluskasten | bluskasten | B016956 | BK-BP-E-H1-3/(B016956) | blk1 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-216/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | Frederik Peeters | 2020-02-18 | 18/02/2020 - Frederik Peeters: Mat. Verwijded | 4 | De bijl en de acronlans 70 zijn nog aanwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk1_KF | 4 | 2021-01-27 | 2020-02-18 | - | 25263 | ANPI 6777
2021-02 | ANPI 6776 | 4 |  | 1X verloopstukken 70/45 afwezig - Geen blauwe flitslampen | 001b | _1Platform | - | FIRE | bluskasten | bluskasten | B016963 | BK-BP-C-H1-4/(B016963) | blk1 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-216/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | Frederik Peeters | 2020-02-12 | 12/02/2020 - Frederik Peeters: Verloopstuk geplaatst. | 4 | 1X verloopstukken 70/45 afwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk1_KF | 4 | 2021-01-27 | 2020-02-12 | - | 25262 | ANPI 6776
2021-02 | ANPI 6775 | 4 |  | 1X acronlans afwezig - Geen blauwe flitslampen | 001b | _1Platform | - | FIRE | bluskasten | bluskasten | B016966 | BK-BP-A-H1-7/(B016966) | blk1 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-216/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | Frederik Peeters | 2020-02-12 | 12/02/2020 - Frederik Peeters: Verloopstuk geplaatst. | 4 | 1X verloopstukken 70/45 afwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk1_KF | 4 | 2021-01-27 | 2020-02-12 | - | 25261 | ANPI 6775
2021-02 | ANPI 6767 | 4 |  | Licht defect | 001b | _3Vertrek | - | FIRE | bluskasten | bluskasten | B016435 | BK-BV-E-H1-10/(B016435) | blk1 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-216/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | Frederik Peeters | 2020-02-12 | 12/02/2020 - Frederik Peeters: Verloopstuk geplaatst. | 4 | 1X verloopstukken 70/45 afwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk1_KF | 4 | 2021-01-27 | 2020-02-12 | - | 25260 | ANPI 6767
2021-02 | ANPI 6765 | 4 |  | 1X acronlans afwezig - 1X verloopstukken 70/45 afwezig | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | bluskasten | bluskasten | B009879 | BK-TK-C-H3-7/(B009879) | blk2 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-216/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | Frederik Peeters | 2020-02-12 | 12/02/2020 - Frederik Peeters: Verloopstuk geplaatst. | 4 | 1X verloopstukken 70/45 afwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk2_KF | 4 | 2021-01-27 | 2020-02-12 | - | 25259 | ANPI 6765
2021-02 | ANPI 6764 | 4 |  | 1X verloopstukken 70/45 afwezig | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | bluskasten | bluskasten | B008804 | BK-TK-D-H2-12/(B008804) | blk2 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-216/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | Frederik Peeters | 2020-02-12 | 12/02/2020 - Frederik Peeters: Verloopstuk geplaatst. | 4 | 1X verloopstukken 70/45 afwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk2_KF | 4 | 2021-01-27 | 2020-02-12 | - | 25258 | ANPI 6764
2021-02 | ANPI 6763 | 4 |  | 1X verloopstukken 70/45 afwezig | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | bluskasten | bluskasten | B008767 | BK-TK-C-H1-2/(B008767) | blk2 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-216/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | Frederik Peeters | 2020-02-12 | 12/02/2020 - Frederik Peeters: Verloopstuk geplaatst. | 4 | 1X verloopstukken 70/45 afwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk2_KF | 4 | 2021-01-27 | 2020-02-12 | - | 25257 | ANPI 6763
2021-02 | ANPI 6762 | 4 |  | 1X verloopstukken 70/45 afwezig | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | bluskasten | bluskasten | B008742 | BK-TK-B-H2-2/(B008742) | blk2 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-216/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | Frederik Peeters | 2020-02-12 | 12/02/2020 - Frederik Peeters: Verloopstuk geplaatst. | 4 | 1X verloopstukken 70/45 afwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk2_KF | 4 | 2021-01-27 | 2020-02-12 | - | 25256 | ANPI 6762
2021-02 | ANPI 6761 | 4 |  | 1X verloopstukken 70/45 afwezig | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | bluskasten | bluskasten | B008736 | BK-TK-A-H1-1/(B008736) | blk2 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-216/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | Frederik Peeters | 2020-02-12 | 12/02/2020 - Frederik Peeters: Verloopstuk geplaatst. | 4 | 1X verloopstukken 70/45 afwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk2_KF | 4 | 2021-01-27 | 2020-02-12 | - | 25255 | ANPI 6761
2021-02 | ANPI 6758 | 4 |  | 1X acronlans afwezig | 001new | _0_Platform | - | FIRE | bluskasten | bluskasten | B012268 | BK-TP-C-H2-7/(B012268) | blk2 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-216/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | De bijl en de acronlans 70 zijn nog aanwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk2_KF | 4 | 2021-01-27 | - | - | 25254 | ANPI 6758
2021-02 | ANPI 6757 | 4 |  | 1X acronlans afwezig | 001new | _0_Platform | - | FIRE | bluskasten | bluskasten | B012269 | BK-TP-C-H1-9/(B012269) | blk2 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-216/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | De bijl en de acronlans 70 zijn nog aanwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk2_KF | 4 | 2021-01-27 | - | - | 25253 | ANPI 6757
2021-02 | ANPI 6756 | 4 |  | 1X acronlans afwezig | 001new | _0_Platform | - | FIRE | bluskasten | bluskasten | B012270 | BK-TP-B-H2-4/(B012270) | blk2 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-216/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | De bijl en de acronlans 70 zijn nog aanwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk2_KF | 4 | 2021-01-27 | - | - | 25252 | ANPI 6756
2021-02 | ANPI 6705 | 4 |  | Intercom defect - 1X acronlans afwezig | 001new | _0_Platform | - | FIRE | bluskasten | bluskasten | B030965 | BK-TP-D-H1-7/(B030965) | blk2 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-216/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | De bijl en de acronlans 70 zijn nog aanwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk2_KF | 4 | 2021-01-27 | - | - | 25251 | ANPI 6705
2021-02 | ANPI 6755 | 4 |  | De bijl en de acronlans 70 zijn nog aanwezig | 001new | _1_Tussenverdieping | - | FIRE | bluskasten | bluskasten | B011475 | BK-TI-D-H3-2/(B011475) | blk2 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-216/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | Frederik Peeters | 2020-02-18 | 18/02/2020 - Frederik Peeters: Mat. Verwijded | 4 | De bijl en de acronlans 70 zijn nog aanwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk2_KF | 4 | 2021-01-27 | 2020-02-18 | - | 25250 | ANPI 6755
2021-02 | ANPI 6753 | 4 |  | 1X acronlans afwezig | 001tun | _0Tunnel | Publiek | FIRE | bluskasten | bluskasten | B008725 | BK-MP-A-H1-01/(B008725) | blk7 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-215/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | Frederik Peeters | 2020-02-18 | 18/02/2020 - Frederik Peeters: Mat. Verwijded | 4 | De bijl en de acronlans 70 zijn nog aanwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk7_KF | 4 | 2021-01-27 | 2020-02-18 | - | 25249 | ANPI 6753
2021-02 | ANPI 6751 | 4 |  | 1X acronlans afwezig | 001tun | _0Tunnel | Publiek | FIRE | bluskasten | bluskasten | B008992 | BK-MP-A-H1-03/(B008992) | blk7 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-215/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | De bijl en de acronlans 70 zijn nog aanwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk7_KF | 4 | 2021-01-27 | - | - | 25248 | ANPI 6751
2021-02 | ANPI 6750 | 4 |  | 1X acronlans afwezig | 001tun | _0Tunnel | Publiek | FIRE | bluskasten | bluskasten | B008991 | BK-MP-A-H1-04/(B008991) | blk7 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-215/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | De bijl en de acronlans 70 zijn nog aanwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk7_KF | 4 | 2021-01-27 | - | - | 25247 | ANPI 6750
2021-02 | ANPI 6749 | 4 |  | DSP Verbinding is beschadigd (corrosie = lek) - De bijl en de acronlans 70 zijn nog aanwezig - 2X verloopstukken 70/45 afwezig | 001tun | _0Tunnel | kathedraal | FIRE | bluskasten | bluskasten | B008701 | BK-WK-A-SP-4/(B008701) | blk7 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-215/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | Frederik Peeters | 2020-02-18 | 18/02/2020 - Frederik Peeters: Mat. is aangepast naar de standaard, lek is gemaakt. | 4 | DSP Verbinding is beschadigd (corrosie = lek) - De bijl en de acronlans 70 zijn nog aanwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk7_KF | 4 | 2021-01-27 | 2020-02-18 | - | 25246 | ANPI 6749
2021-02 | ANPI 6748 | 4 |  | De bijl en de acronlans 70 zijn nog aanwezig | 001tun | _0Tunnel | kathedraal | FIRE | bluskasten | bluskasten | B008703 | BK-WK-A-H1-02/(B008703) | blk7 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-215/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | Frederik Peeters | 2020-02-18 | 18/02/2020 - Frederik Peeters: Mat. Verwijded | 4 | Geen licht - De bijl en de acronlans 70 zijn nog aanwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk7_KF | 4 | 2021-01-27 | 2020-02-18 | - | 25245 | ANPI 6748
2021-02 | ANPI 6747 | 4 |  | De bijl en de acronlans 70 zijn nog aanwezig | 001tun | _0Tunnel | kathedraal | FIRE | bluskasten | bluskasten | B008704 | BK-WK-A-H1-01/(B008704) | blk7 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-215/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | Frederik Peeters | 2020-02-18 | 18/02/2020 - Frederik Peeters: Mat. Verwijded | 4 | De bijl en de acronlans 70 zijn nog aanwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk7_KF | 4 | 2021-01-27 | 2020-02-18 | - | 25244 | ANPI 6747
2021-02 | ANPI 6746 | 4 |  | De bijl is nog aanwezig | 001tun | _0Tunnel | kathedraal | FIRE | bluskasten | bluskasten | B008702 | BK-WK-A-H1-04/(B008702) | blk7 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-215/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | Frederik Peeters | 2020-02-18 | 18/02/2020 - Frederik Peeters: Mat. Verwijded | 4 | De bijl en de acronlans 70 zijn nog aanwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk7_KF | 4 | 2021-01-27 | 2020-02-18 | - | 25243 | ANPI 6746
2021-02 | ANPI 6745 | 4 |  | De bijl is nog aanwezig | 001tun | _0Tunnel | kathedraal | FIRE | bluskasten | bluskasten | B008705 | BK-WK-A-H1-03/(B008705) | blk7 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-215/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | Frederik Peeters | 2020-02-18 | 18/02/2020 - Frederik Peeters: Mat. Verwijded | 4 | De bijl en de acronlans 70 zijn nog aanwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk7_KF | 4 | 2021-01-27 | 2020-02-18 | - | 25242 | ANPI 6745
2021-02 | ANPI 6734 | 4 |  | 1X acronlans afwezig | 001tun | _0Tunnel | Techniek | FIRE | bluskasten | bluskasten | B009019 | BK-MT-A-H1-01/(B009019) | blk7 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-215/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | De bijl en de acronlans 70 zijn nog aanwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk7_KF | 4 | 2021-01-27 | - | - | 25241 | ANPI 6734
2021-02 | ANPI 6733 | 4 |  | 1X acronlans afwezig | 001tun | _0Tunnel | Techniek | FIRE | bluskasten | bluskasten | B009020 | BK-MT-A-H1-02/(B009020) | blk7 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-215/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | 1X verloopstukken 70/45 afwezig - de bijl en de acronlans 70 zijn nog aanwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk7_KF | 4 | 2021-01-27 | - | - | 25240 | ANPI 6733
2021-02 | ANPI 6732 | 4 |  | 1X acronlans afwezig | 001tun | _0Tunnel | Blue collar | FIRE | bluskasten | bluskasten | B008985 | BK-MBC-A-H1-01/(B008985) | blk7 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-215/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | De bijl en de acronlans 70 zijn nog aanwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk7_KF | 4 | 2021-01-27 | - | - | 25239 | ANPI 6732
2021-02 | ANPI 6722 | 4 |  | 1X acronlans afwezig - 1X verloopstukken 70/45 afwezig | 001a | _0Kelder | TOP | FIRE | bluskasten | bluskasten | B007018 | BK-AK-H-H2-B1/(B007018) | blk3 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-215/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | Frederik Peeters | 2020-02-12 | 12/02/2020 - Frederik Peeters: Verloopstuk geplaatst. | 4 | 1X verloopstukken 70/45 afwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk3_KF | 4 | 2021-01-27 | 2020-02-12 | - | 25238 | ANPI 6722
2021-02 | ANPI 6721 | 4 |  | Geen intercom | 001a | _0Kelder | TOP | FIRE | bluskasten | bluskasten | B001046 | BK-AK-H-H1-B2/(B001046) | blk3 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-215/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | Frederik Peeters | 2020-02-12 | 12/02/2020 - Frederik Peeters: Verloopstuk geplaatst. | 4 | 1X verloopstukken 70/45 afwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk3_KF | 4 | 2021-01-27 | 2020-02-12 | - | 25237 | ANPI 6721
2021-02 | ANPI 6720 | 4 |  | 1X acronlans afwezig | 001a | _5Technieken | TOP | FIRE | bluskasten | bluskasten | B000032 | BK-AT-H-H1-04/(B000032) | blk3 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-215/C | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | 1X acronlans afwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk3_KF | 4 | 2021-01-27 | - | - | 25236 | ANPI 6720
2021-02 | ANPI 6719 | 4 |  | 1X acronlans afwezig | 001a | _5Technieken | TOP | FIRE | bluskasten | bluskasten | B000158 | BK-AT-H-H3-02/(B000158) | blk3 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-215/C | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | 1X acronlans afwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk3_KF | 4 | 2021-01-27 | - | - | 25235 | ANPI 6719
2021-02 | ANPI 6713 | 4 |  | 1X acronlans afwezig - 1X verloopstukken 70/45 afwezig | 001a | _2Platform | TOP | FIRE | bluskasten | bluskasten | B000602 | BK-AP-H-H1-02/(B000602) | blk3 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-215/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | Frederik Peeters | 2020-02-18 | 18/02/2020 - Frederik Peeters: Lek is hersteld, verloopstuk geplaatst. | 4 | Water lek (corrosie) - 1X verloopstukken 70/45 afwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk3_KF | 4 | 2021-01-27 | 2020-02-18 | - | 25234 | ANPI 6713
2021-02 | ANPI 6712 | 4 |  | 1X acronlans afwezig - 1X verloopstukken 70/45 afwezig | 001a | _2Platform | - | FIRE | bluskasten | bluskasten | B002888 | BK-AP-F-H1-01/(B002888) | blk3 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-215/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | Frederik Peeters | 2020-02-12 | 12/02/2020 - Frederik Peeters: Verloopstuk geplaatst. | 4 | 1X verloopstukken 70/45 afwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk3_KF | 4 | 2021-01-27 | 2020-02-12 | - | 25233 | ANPI 6712
2021-02 | ANPI 6709 | 4 |  | 1X verloopstukken 70/45 afwezig | 001b | _3Vertrek | - | FIRE | bluskasten | bluskasten | B013530 | BK-BV-A-H1-15/(B013530) | blk1 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-216/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | Frederik Peeters | 2020-02-12 | 12/02/2020 - Frederik Peeters: Verloopstuk geplaatst. | 4 | 1X verloopstukken 70/45 afwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk1_KF | 4 | 2021-01-27 | 2020-02-12 | - | 25232 | ANPI 6709
2021-02 | ANPI 6703 | 4 |  | 1X acronlans afwezig | 001new | _1_Tussenverdieping | - | FIRE | bluskasten | bluskasten | B011480 | BK-TI-D-H3-3/(B011480) | blk2 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-216/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | De bijl en de acronlans 70 zijn nog aanwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk2_KF | 4 | 2021-01-27 | - | - | 25231 | ANPI 6703
2021-02 | ANPI 7877 | 4 |  | Geen deurcontact – Geen intercom | 001new | A | TA00017 | FIRE | bluskasten | bluskasten | B010614 | BK-TA-D-FH-1/(B010614) | blk2 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-216/C | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Geen deurcontact – Geen intercom | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk2_KF | 4 | 2021-01-27 | - | - | 25230 | ANPI 7877
2021-02 | ANPI 6679 | 4 |  | 1X verloopstukken 70/45 afwezig - 1X acronlans afwezig | 001new | _5_Burelen | - | FIRE | bluskasten | bluskasten | B012798 | BK-TB-B-H2-23/(B012798) | blk2 | 12 | - | FID/1395H1/BMA/20-216/C | 2021-01-27 | 2018-12-12 | 2018 | Origineel datum | 2021-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | Frederik Peeters | 2020-02-12 | 12/02/2020 - Frederik Peeters: Verloopstuk geplaatst. | 4 | 1X verloopstukken 70/45 afwezig | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | blk2_KF | 4 | 2021-01-27 | 2020-02-12 | - | 25228 | ANPI 6679
2021-02 | 307108430039-O-1063 | 4 | B007098 | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. verdeelbord is binnenin vuil (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0406/7/8 | ELEC | ELEC | SAN | B007098 | SAN K04 (B007098) | 7h33 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806837/00//002 | 2021-02-08 | 2021-02-22 | 2021 | Verzending datum | 2021-02-22 | 0 |  | 0 - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. verdeelbord is binnenin vuil (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B007098_EL | 4 | 2021-02-08 |  | - | 25191 | 307108430039-O-1063
2021-02 | 307108430038-O-1063 | 4 | B007044 | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. algemeen ( stof , elektrische apparatuur , metalen schroeven) (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0315 | ELEC | ELEC | SAN | B007044 | SAN K02 (B007044) | 7h32 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806837/00//001 | 2021-02-08 | 2021-02-22 | 2021 | Verzending datum | 2021-02-22 | 0 |  | 0 - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. algemeen ( stof , elektrische apparatuur , metalen schroeven) (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B007044_EL | 4 | 2021-02-08 |  | - | 25185 | 307108430038-O-1063
2021-03 | 366719690346-I-1509 | 5 | B001283 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0327 | ELEC | ELEC | UPS | B001283 | venant PK 50 groen (B001283) | 7j173 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//011 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001283_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 25482 | 366719690346-I-1509
2021-03 | 366719690346-I-1503 | 5 | B001283 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0327 | ELEC | ELEC | UPS | B001283 | venant PK 50 groen (B001283) | 7j173 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//011 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001283_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 25481 | 366719690346-I-1503
2021-03 | 366719690347-I-1509 | 5 | B001282 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0327 | ELEC | ELEC | UPS | B001282 | venant PK 50 blauw (B001282) | 7j174 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//012 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001282_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 25478 | 366719690347-I-1509
2021-03 | 366719690347-I-1503 | 5 | B001282 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0327 | ELEC | ELEC | UPS | B001282 | venant PK 50 blauw (B001282) | 7j174 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//012 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001282_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 25477 | 366719690347-I-1503
2021-03 | 163818143006-I-1509 | 5 | B001287 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001a | - | TO -2 AK0334 | ELEC | ELEC | UPS | B001287 | TDE UPS Blauw (B001287) | 7j170 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//008 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001287_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 25458 | 163818143006-I-1509
2021-03 | 163818143006-I-1503 | 5 | B001287 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001a | - | TO -2 AK0334 | ELEC | ELEC | UPS | B001287 | TDE UPS Blauw (B001287) | 7j170 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//008 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001287_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 25457 | 163818143006-I-1503
2021-03 | 366725631422-I-1509 | 5 | B000727 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001a | - | TO -2 AK0329 | ELEC | ELEC | UPS | B000727 | TDE TLZ 57 (B000727) | 7j168 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//004 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000727_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 25454 | 366725631422-I-1509
2021-03 | 366725631422-I-1503 | 5 | B000727 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001a | - | TO -2 AK0329 | ELEC | ELEC | UPS | B000727 | TDE TLZ 57 (B000727) | 7j168 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//004 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000727_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 25453 | 366725631422-I-1503
2021-03 | 307110830807-I-1806 | 5 | B000264 | E-I-1806-De stroomkring(en) voor de contactdozen moet(en) uitgevoerd worden met leidingen met een minimale doorsnede van 2,5 mm², de minimale doorsnede van 1.5 mm² is enkel toegelaten voor stroombanen die geen contactdozen bevatten (vb. stroombanen enkel voor verlichting) (B1: 5.2.1.2.; B3: 5.2.1.1.). Kring Q8. (2021) | 001a | - | TO +4 AL 0404 | ELEC | ELEC | UPS | B000264 | TDE TLZ 54 NOOD (B000264) | 7j151 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//016 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1806-De stroomkring(en) voor de contactdozen moet(en) uitgevoerd worden met leidingen met een minimale doorsnede van 2,5 mm², de minimale doorsnede van 1.5 mm² is enkel toegelaten voor stroombanen die geen contactdozen bevatten (vb. stroombanen enkel voor verlichting) (B1: 5.2.1.2.; B3: 5.2.1.1.). Kring Q8. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000264_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 25450 | 307110830807-I-1806
2021-03 | 307110830807-I-1612 | 5 | B000264 | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Automaat los op DIN-rail. (2021) | 001a | - | TO +4 AL 0404 | ELEC | ELEC | UPS | B000264 | TDE TLZ 54 NOOD (B000264) | 7j151 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//016 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Automaat los op DIN-rail. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000264_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 25448 | 307110830807-I-1612
2021-03 | 307110830807-I-1509 | 5 | B000264 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001a | - | TO +4 AL 0404 | ELEC | ELEC | UPS | B000264 | TDE TLZ 54 NOOD (B000264) | 7j151 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//016 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000264_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 25446 | 307110830807-I-1509
2021-03 | 307110830807-I-1503 | 5 | B000264 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001a | - | TO +4 AL 0404 | ELEC | ELEC | UPS | B000264 | TDE TLZ 54 NOOD (B000264) | 7j151 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//016 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000264_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 25445 | 307110830807-I-1503
2021-03 | 307110830803-I-1509 | 5 | B000573 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001a | - | TO +1 AA 0111 | ELEC | ELEC | UPS | B000573 | TDE TLZ 51 NOOD (B000573) | 7j147 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//017 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000573_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 25441 | 307110830803-I-1509
2021-03 | 307110830803-I-1503 | 5 | B000573 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2021) | 001a | - | TO +1 AA 0111 | ELEC | ELEC | UPS | B000573 | TDE TLZ 51 NOOD (B000573) | 7j147 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//017 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000573_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 25440 | 307110830803-I-1503
2021-03 | 307110830795-I-1509 | 5 | B001269 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0327 | ELEC | ELEC | UPS | B001269 | TDE TLZ 50 (B001269) | 7j175 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//014 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001269_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 25437 | 307110830795-I-1509
2021-03 | 307110830795-I-1503 | 5 | B001269 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0327 | ELEC | ELEC | UPS | B001269 | TDE TLZ 50 (B001269) | 7j175 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//014 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001269_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 25436 | 307110830795-I-1503
2021-03 | 307110830796-I-1509 | 5 | B001270 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0327 | ELEC | ELEC | UPS | B001270 | TDE NO-BREAK TLZ 50 (B001270) | 7j157 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//013 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001270_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 25432 | 307110830796-I-1509
2021-03 | 307110830796-I-1503 | 5 | B001270 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen. (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0327 | ELEC | ELEC | UPS | B001270 | TDE NO-BREAK TLZ 50 (B001270) | 7j157 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//013 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001270_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 25431 | 307110830796-I-1503
2021-03 | 307110830800-I-1509 | 5 | B001288 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0334 | ELEC | ELEC | UPS | B001288 | TDE NO-BREAK T08 (B001288) | 7j169 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//005 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001288_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 25427 | 307110830800-I-1509
2021-03 | 307110830800-I-1503 | 5 | B001288 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0334 | ELEC | ELEC | UPS | B001288 | TDE NO-BREAK T08 (B001288) | 7j169 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//005 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001288_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 25426 | 307110830800-I-1503
2021-03 | 307110830808-I-1612 | 5 |  | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Automaten los op DIN-rail. (2021) | 001a | - | TO +4 AL 0404 | ELEC | ELEC | UPS | B000265 | TDE NO-BREAK 54 (B000265) | 7j152 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//015 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Automaten los op DIN-rail. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000265_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 25420 | 307110830808-I-1612
2021-03 | 163815152194-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). -Schema aanpassen voor EN31 (Ics vermelden, aanduiding KB 08/09/2019,...) -naam schema dient TDE 25/02 te zijn (2021) | 001new | - | NT +2 Ke2 | ELEC | ELEC | TDE | B012496 | TDE 25/02 (B012496) | 7fn33 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698009/02//002 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-27 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). -Schema aanpassen voor EN31 (Ics vermelden, aanduiding KB 08/09/2019,...) -naam schema dient TDE 25/02 te zijn (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012496_EL | 5 | 2021-04-26 |  | - | 25411 | 163815152194-I-1503
2021-03 | 163815152194-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - situatieplannen EN 31 voorleggen (Bord TDE 25/02 + Stopcontacten inplanting op plan) - Historiek in schema (29/10/2019), kabelberekeningen (23/10/2018) en andere noodzakelijke documenten bijhouden (logboek) (2021) | 001new | - | NT +2 Ke2 | ELEC | ELEC | TDE | B012496 | TDE 25/02 (B012496) | 7fn33 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698009/02//002 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-27 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - situatieplannen EN 31 voorleggen (Bord TDE 25/02 + Stopcontacten inplanting op plan) - Historiek in schema (29/10/2019), kabelberekeningen (23/10/2018) en andere noodzakelijke documenten bijhouden (logboek) (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012496_EL | 5 | 2021-04-26 |  | - | 25410 | 163815152194-I-1501
2021-03 | 307110830803-I-1833 | 5 | - | E-I-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Eca-kabel van Kring Q8 ligt in bundel in kabelbaan. (2021) | 001a | - | TO +1 AA 0111 | ELEC | ELEC | UPS | B000573 | TDE TLZ 51 NOOD (B000573) | 7j147 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//017 | 2021-03-15 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 | 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Eca-kabel van Kring Q8 ligt in bundel in kabelbaan. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B000573_EL | 5 | 2021-03-15 |  | verwijderd | 25444 | D-307110830803-I-1833
2021-03 | 307110830800-I-1833 | 5 | - | E-I-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Eca kabels liggen in bundel op kabelgoot, zie kabels kringen Q2-Q3-Q4. (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0334 | ELEC | ELEC | UPS | B001288 | TDE NO-BREAK T08 (B001288) | 7j169 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//005 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | Verzending datum | 2021-03-15 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Eca kabels liggen in bundel op kabelgoot, zie kabels kringen Q2-Q3-Q4. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | !!! ---- Missing data ---- !!! | 5 | 2021-03-15 |  | verwijderd | 25430 | D-307110830800-I-1833
2021-03 | 307110830799-I-1833 | 5 | - | E-I-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Voedingskabel (Eca) vastgemaakt in bundel op kabelgoot. (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0344 | ELEC | ELEC | UPS | B000706 | TDE NO-BREAK 55 (UPS rood) (B000706) | 7j153 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//007 | 2021-03-15 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 | 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Voedingskabel (Eca) vastgemaakt in bundel op kabelgoot. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B000706_EL | 5 | 2021-03-15 |  | verwijderd | 25425 | D-307110830799-I-1833
2021-03 | 307110830808-I-1833 | 5 | - | E-I-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Voedingskabel type Eca ligt in bundel in kabelgoot. (2021) | 001a | - | TO +4 AL 0404 | ELEC | ELEC | UPS | B000265 | TDE NO-BREAK 54 (B000265) | 7j152 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//015 | 2021-03-15 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 | 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Voedingskabel type Eca ligt in bundel in kabelgoot. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | 307110830808_EL | 5 | 2021-03-15 |  | verwijderd | 25422 | D-307110830808-I-1833
2021-03 | 307110830804-I-1833 | 5 | - | E-I-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Eca Voedingskabel ligt in bundel op kabelbaan. (2021) | 001a | - | TO +1 AA 0111 | ELEC | ELEC | UPS | B000574 | TDE NO-BREAK 51 (B000574) | 7j146 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//018 | 2021-03-15 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 | 1 | 0 - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Eca Voedingskabel ligt in bundel op kabelbaan. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B000574_EL | 5 | 2021-03-15 |  | verwijderd | 25418 | D-307110830804-I-1833
2021-03 | 366719690344-I-1509 | 5 | B001393 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0326 | ELEC | ELEC | UPS | B001393 | ALI TK 50 groen (B001393) | 7j171 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//009 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B001393_EL | 5 | 2021-03-15 |  | verwijderd | 25307 | D-366719690344-I-1509
2021-03 | 366719690344-I-1503 | 5 | B001393 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0326 | ELEC | ELEC | UPS | B001393 | ALI TK 50 groen (B001393) | 7j171 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//009 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B001393_EL | 5 | 2021-03-15 |  | verwijderd | 25306 | D-366719690344-I-1503
2021-03 | 366719690346-I-1610 | 4 | B001283 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0327 | ELEC | ELEC | UPS | B001283 | venant PK 50 groen (B001283) | 7j173 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//011 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique | Isabelle Hofman | 2021-04-21 | Opmerking | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001283_EL | 4 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | - | 25483 | 366719690346-I-1610
2021-03 | 366719690347-I-1610 | 4 | B001282 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0327 | ELEC | ELEC | UPS | B001282 | venant PK 50 blauw (B001282) | 7j174 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//012 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique | Isabelle Hofman | 2021-04-21 | Opmerking | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001282_EL | 4 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | - | 25479 | 366719690347-I-1610
2021-03 | 163818143006-I-1610 | 4 | B001287 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc + nettype. (2021) | 001a | - | TO -2 AK0334 | ELEC | ELEC | UPS | B001287 | TDE UPS Blauw (B001287) | 7j170 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//008 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique | Isabelle Hofman | 2021-04-21 | Opmerking | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc + nettype. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001287_EL | 4 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | - | 25459 | 163818143006-I-1610
2021-03 | 366725631422-I-1610 | 4 | B000727 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc + nettype. (2021) | 001a | - | TO -2 AK0329 | ELEC | ELEC | UPS | B000727 | TDE TLZ 57 (B000727) | 7j168 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//004 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique | Isabelle Hofman | 2021-04-21 | Opmerking | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc + nettype. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000727_EL | 4 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | - | 25455 | 366725631422-I-1610
2021-03 | 307110830798-I-1610 | 4 | B000705 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0334 | ELEC | ELEC | UPS | B000705 | TDE TLZ 55 NOOD (B000705) | 7j154 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//006 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique | Isabelle Hofman | 2021-04-21 | Opmerking | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000705_EL | 4 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | - | 25451 | 307110830798-I-1610
2021-03 | 307110830807-I-1610 | 4 | B000264 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | 001a | - | TO +4 AL 0404 | ELEC | ELEC | UPS | B000264 | TDE TLZ 54 NOOD (B000264) | 7j151 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//016 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique | Isabelle Hofman | 2021-04-21 | Opmerking | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000264_EL | 4 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | - | 25447 | 307110830807-I-1610
2021-03 | 307110830803-I-1610 | 4 | B000573 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | 001a | - | TO +1 AA 0111 | ELEC | ELEC | UPS | B000573 | TDE TLZ 51 NOOD (B000573) | 7j147 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//017 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique | Isabelle Hofman | 2021-04-21 | Opmerking | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000573_EL | 4 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | - | 25442 | 307110830803-I-1610
2021-03 | 307110830795-I-1610 | 4 | B001269 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1: - Icc. (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0327 | ELEC | ELEC | UPS | B001269 | TDE TLZ 50 (B001269) | 7j175 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//014 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique | Isabelle Hofman | 2021-04-21 | Opmerking | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1: - Icc. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001269_EL | 4 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | - | 25438 | 307110830795-I-1610
2021-03 | 307110830796-I-1610 | 4 | B001270 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0327 | ELEC | ELEC | UPS | B001270 | TDE NO-BREAK TLZ 50 (B001270) | 7j157 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//013 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique | Isabelle Hofman | 2021-04-21 | Opmerking | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001270_EL | 4 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | - | 25433 | 307110830796-I-1610
2021-03 | 307110830800-I-1610 | 4 | B001288 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc + nettype. (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0334 | ELEC | ELEC | UPS | B001288 | TDE NO-BREAK T08 (B001288) | 7j169 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//005 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique | Isabelle Hofman | 2021-04-21 | Opmerking | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc + nettype. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001288_EL | 4 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | - | 25428 | 307110830800-I-1610
2021-03 | 307110830799-I-1610 | 4 | B000706 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0344 | ELEC | ELEC | UPS | B000706 | TDE NO-BREAK 55 (UPS rood) (B000706) | 7j153 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//007 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique | Isabelle Hofman | 2021-04-21 | Opmerking | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000706_EL | 4 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | - | 25423 | 307110830799-I-1610
2021-03 | 307110830808-I-1610 | 4 |  | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | 001a | - | TO +4 AL 0404 | ELEC | ELEC | UPS | B000265 | TDE NO-BREAK 54 (B000265) | 7j152 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//015 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique | Isabelle Hofman | 2021-04-21 | Opmerking | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000265_EL | 4 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | - | 25419 | 307110830808-I-1610
2021-03 | 307110830804-I-1610 | 4 | B000574 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | 001a | - | TO +1 AA 0111 | ELEC | ELEC | UPS | B000574 | TDE NO-BREAK 51 (B000574) | 7j146 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//018 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique | Isabelle Hofman | 2021-04-21 | Opmerking | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000574_EL | 4 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | - | 25416 | 307110830804-I-1610
2021-03 | 163815152194-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +2 Ke2 | ELEC | ELEC | TDE | B012496 | TDE 25/02 (B012496) | 7fn33 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698009/02//002 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-27 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012496_EL | 4 | 2021-04-26 |  | - | 25413 | 163815152194-O-1509
2021-03 | 10708713-F-1 | 4 | B010227 | L-I-F-Stootbaar onderaan de kooi, contact te regelen. | 001new | - | 9309400 | LIFTING | LIFTING | Gondels en hangstellingen | - | HANGSTELLING/9309400/TRACTEL | 8G1newS9309400 | 3 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13831699/00//04/DP | 2021-03-02 | 2021-03-09 | 2021 | Verzending datum | 2021-03-09 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Stootbaar onderaan de kooi, contact te regelen. | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010227_SW | 4 | 2021-03-02 |  | - | 25298 | 10708713-F-1
2021-03 | 10708714-F-1 | 4 | B011908 | L-I-F-Stootbaar onderaan de kooi, contact te regelen. | 001new | - | 9309398 | LIFTING | LIFTING | Gondels en hangstellingen | - | HANGSTELLING/9309398/TRACTEL | 8G1newS9309398 | 3 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13831699/00//02/DP | 2021-03-02 | 2021-03-09 | 2021 | Verzending datum | 2021-03-09 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Stootbaar onderaan de kooi, contact te regelen. | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011908_SW | 4 | 2021-03-02 |  | - | 25297 | 10708714-F-1
2021-03 | 20070057-F-1 | 4 | B013713 | L-I-F-Gordel ouder dan 10 jaar, te vervangen. | 001new | - | 1125 | LIFTING | LIFTING | Gondels en hangstellingen | - | HANGSTELLING/1125/SECALT | 8G1newS1125 | 3 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13831699/00//01/DP | 2021-03-02 | 2021-03-09 | 2021 | Verzending datum | 2021-03-09 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Gordel ouder dan 10 jaar, te vervangen. | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013713_SW | 4 | 2021-03-02 |  | - | 25296 | 20070057-F-1
2021-03 | 20656559-F-1 | 4 | B013187 | L-I-F-Handbediening werkt niet, te herstellen. | 001b | - | B013187 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/IDL/6178 | 8GP1bB013187 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876334/01//27/DP | 2021-03-11 | 2021-04-27 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-27 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Handbediening werkt niet, te herstellen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013187_SM | 4 | 2021-03-11 |  | - | 25289 | 20656559-F-1
2021-03 | 20656546-F-1 | 4 |  | L-I-F-Ontbrekende bouten aan de scharnieren terug te plaatsen. | 001b | - | BP1430 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/EMG/BP1430/BP-80.142 | 8GP1bBP1430 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13876334/01//15/DP | 2021-03-11 | 2021-04-27 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-27 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Ontbrekende bouten aan de scharnieren terug te plaatsen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 20656546_SM | 4 | 2021-03-11 |  | - | 25288 | 20656546-F-1
2021-03 | 20656546-1019 | 4 |  | L-I-1019-Ophangkabels: te vervangen. Linkerkant | 001b | - | BP1430 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/EMG/BP1430/BP-80.142 | 8GP1bBP1430 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876334/01//15/DP | 2021-03-11 | 2021-04-27 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-27 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-1019-Ophangkabels: te vervangen. Linkerkant | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 20656546_SM | 4 | 2021-03-11 |  | - | 25287 | 20656546-1019
2021-03 | 20656550-F-1 | 4 | B015592 | L-I-F-Hindernisdetector onderaan de poort opnieuw in dienst te stellen. | 001b | - | B015592 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/EMG/BP.1221/BP-80.125 | 8GP1bB015592 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876334/01//19/DP | 2021-03-11 | 2021-04-27 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-27 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Hindernisdetector onderaan de poort opnieuw in dienst te stellen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015592_SM | 4 | 2021-03-11 |  | - | 25286 | 20656550-F-1
2021-03 | 20809642-F-1 | 4 | B011065 | L-I-F-Hindernisdetector onderaan de poort werkt niet, te verhelpen. | 001new | - | B011659 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B5040A/DYNACO | 8GP1newB01165 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876332/00//05/DP | 2021-03-12 | 2021-03-24 | 2021 | Verzending datum | 2021-03-24 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Hindernisdetector onderaan de poort werkt niet, te verhelpen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011065_SM | 4 | 2021-03-12 |  | - | 25279 | 20809642-F-1
2021-03 | 23542742-F-1 | 4 | B017726 | L-I-F-Goede werking van de poort na te zien. | 001old | - | B017726 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/8000111905/EFAFLEX | 8GP1oldB017726 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876405/00//02/DP | 2021-03-12 | 2021-03-24 | 2021 | Verzending datum | 2021-03-24 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Goede werking van de poort na te zien. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017726_SM | 4 | 2021-03-12 |  | - | 25276 | 23542742-F-1
2021-03 | 23213551-F-1 | 4 | B007997 | L-I-F-Afscherming geleiding terug te plaatsen. | 001g | - | B007997 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/8000084057/EFAFLEX | 8GP1gB007997 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13876406/01//04/DP | 2021-03-12 | 2021-04-29 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-29 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Afscherming geleiding terug te plaatsen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B007997_SM | 4 | 2021-03-12 |  | - | 25275 | 23213551-F-1
2021-03 | 366719690344-I-1610 | 4 | B001393 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc + nettype. (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0326 | ELEC | ELEC | UPS | B001393 | ALI TK 50 groen (B001393) | 7j171 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//009 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique | Isabelle Hofman | 2021-04-21 | Opmerking | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc + nettype. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B001393_EL | 4 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | verwijderd | 25308 | D-366719690344-I-1610
2021-03 | 366719690345-I-1610 | 4 | B001394 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc + nettype. (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0326 | ELEC | ELEC | UPS | B001394 | ALI TK 50 blauw (B001394) | 7j172 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/00//010 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique | Isabelle Hofman | 2021-04-21 | Opmerking | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc + nettype. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B001394_EL | 4 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | verwijderd | 25304 | D-366719690345-I-1610
2021-04 | ANPI 8945 | 5 |  | De gasdichtheid van het lokaal is niet gewaarborgd, zie ons METINGSVERSLAG FID/01395D-G01/DB/19-047/F - 2019.08.30. | 001a | _1Kelder | TOP - TLZ | FIRE | Gasblussing | Gasblussing | - | - | gb39 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/21-031/C | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | De gasdichtheid van het lokaal is niet gewaarborgd, zie ons METINGSVERSLAG FID/01395D-G01/DB/19-047/F - 2019.08.30. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | gb39_KF | 5 | 2021-04-06 | - | - | 25633 | ANPI 8945
2021-04 | ANPI 8928 | 5 |  | De zoemer van de bluscentrale A is defect. | 001old | _01Platform | Dieselgroep | FIRE | Branddetectie | Branddetectie | - | - | ng1 | 12 | - | FID/1395D/FB/21-035/C | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021 | Origineel datum | 2019-03-22 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | De zoemer van de bluscentrale A is defect. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | ng1_KF | 5 | 2021-04-06 | - | - | 25615 | ANPI 8928
2021-04 | 307110830789-I-1509 | 5 | B001449 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0145 | ELEC | ELEC | UPS | B001449 | TDE TLZ 56 NOOD (B001449) | 7j155 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//024 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001449_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 25553 | 307110830789-I-1509
2021-04 | 307110830789-I-1503 | 5 | B001449 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0145 | ELEC | ELEC | UPS | B001449 | TDE TLZ 56 NOOD (B001449) | 7j155 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//024 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001449_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 25552 | 307110830789-I-1503
2021-04 | 307110830801-I-1612 | 5 | B000656 | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Automaten los in bord, veer kapot (2021) | 001a | - | TO +0 AP 0330 | ELEC | ELEC | UPS | B000656 | TDE TLZ 53 NOOD (B000656) | 7j158 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//022 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Automaten los in bord, veer kapot (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000656_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 25550 | 307110830801-I-1612
2021-04 | 307110830801-I-1501 | 5 | B000656 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001a | - | TO +0 AP 0330 | ELEC | ELEC | UPS | B000656 | TDE TLZ 53 NOOD (B000656) | 7j158 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//022 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000656_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 25548 | 307110830801-I-1501
2021-04 | 307110830805-I-1612 | 5 | B000570 | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Automaten los op Din-rail, veer kapot (2021) | 001a | - | TO +1 AA 0213 | ELEC | ELEC | UPS | B000570 | TDE TLZ 52 NOOD (B000570) | 7j148 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//020 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Automaten los op Din-rail, veer kapot (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000570_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 25546 | 307110830805-I-1612
2021-04 | 307110830805-I-1509 | 5 | B000570 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001a | - | TO +1 AA 0213 | ELEC | ELEC | UPS | B000570 | TDE TLZ 52 NOOD (B000570) | 7j148 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//020 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000570_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 25544 | 307110830805-I-1509
2021-04 | 307110830805-I-1503 | 5 | B000570 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001a | - | TO +1 AA 0213 | ELEC | ELEC | UPS | B000570 | TDE TLZ 52 NOOD (B000570) | 7j148 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//020 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000570_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 25543 | 307110830805-I-1503
2021-04 | 307110830802-I-1612 | 5 | B000657 | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Auomaat los op Din-rail, veer kapot (2021) | 001a | - | TO +0 AP 0330 | ELEC | ELEC | UPS | B000657 | TDE NO-BREAK 53 (B000657) | 7j150 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//021 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Auomaat los op Din-rail, veer kapot (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000657_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 25539 | 307110830802-I-1612
2021-04 | 307110830806-I-1612 | 5 | B000571 | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Automaat los op din-rail, veer kapot (2021) | 001a | - | TO +1 AA 0213 | ELEC | ELEC | UPS | B000571 | TDE NO-BREAK 52 (B000571) | 7j149 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//019 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Automaat los op din-rail, veer kapot (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000571_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 25536 | 307110830806-I-1612
2021-04 | ANPI 8975 | 4 |  | De meldingen komen als “status” en niet als “alarm” op de centrale en Wizcon. Niet is niet naar analogie met de andere blussingen en kan verwarring stichten. | 001new | _2Tussenverdieping | - | FIRE | Gasblussing | Gasblussing | - | - | gb12 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/21-029/C | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | De meldingen komen als “status” en niet als “alarm” op de centrale en Wizcon. Niet is niet naar analogie met de andere blussingen en kan verwarring stichten. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | gb12_KF | 4 | 2021-04-06 | - | - | 25679 | ANPI 8975
2021-04 | ANPI 8962 | 4 |  | De meldingen komen als “status” en niet als “alarm” op de centrale en Wizcon. Niet is niet naar analogie met de andere blussingen en kan verwarring stichten. | 001new | _4_Mezzanine | APOC II | FIRE | Gasblussing | Gasblussing | - | - | gb10 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/21-034/C | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | De meldingen komen als “status” en niet als “alarm” op de centrale en Wizcon. Niet is niet naar analogie met de andere blussingen en kan verwarring stichten. | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | gb10_KF | 4 | 2021-04-06 | - | - | 25667 | ANPI 8962
2021-04 | 23314518-F-1 | 4 | B013151 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) | 001b | - | B013151 | LIFTING | LIFTING | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/3342/146/DORMA/R06 INT (BP0383) | 8SD1bB013151 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13866829/01//04/DP | 2021-04-12 | 2021-04-28 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-28 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013151_SM | 4 | 2021-04-12 |  | - | 25614 | 23314518-F-1
2021-04 | 23314514-F-1 | 4 | B014257 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) | 001b | - | B014257 | LIFTING | LIFTING | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/3342/140/DORMA/B80 INT (BP0661) | 8SD1bB014257 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13866829/01//08/DP | 2021-04-12 | 2021-04-28 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-28 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014257_SM | 4 | 2021-04-12 |  | - | 25613 | 23314514-F-1
2021-04 | 23315135-F-1 | 4 | B014789 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) | 001b | - | B014789 | LIFTING | LIFTING | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/3342/138/DORMA/B81 INT (BP0679) | 8SD1bB014789 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13866829/01//38/DP | 2021-04-12 | 2021-04-28 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-28 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014789_SM | 4 | 2021-04-12 |  | - | 25612 | 23315135-F-1
2021-04 | 23314486-F-1 | 4 | B014786 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) | 001b | - | B014786 | LIFTING | LIFTING | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/3342/136/DORMA/B83 INT (BP0685) | 8SD1bB014786 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13866829/01//36/DP | 2021-04-12 | 2021-04-28 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-28 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014786_SM | 4 | 2021-04-12 |  | - | 25611 | 23314486-F-1
2021-04 | 23314512-F-1 | 4 | B014475 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) | 001b | - | B014475 | LIFTING | LIFTING | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/3342/134/DORMA/B82 INT (BP0680) | 8SD1bB014475 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13866829/01//10/DP | 2021-04-12 | 2021-04-28 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-28 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014475_SM | 4 | 2021-04-12 |  | - | 25610 | 23314512-F-1
2021-04 | 23314510-F-1 | 4 | B014478 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) | 001b | - | B014478 | LIFTING | LIFTING | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/3342/132/DORMA/B82 INT (BP0682) | 8SD1bB014478 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13866829/01//12/DP | 2021-04-12 | 2021-04-28 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-28 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014478_SM | 4 | 2021-04-12 |  | - | 25609 | 23314510-F-1
2021-04 | 23314508-F-1 | 4 | B014482 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) | 001b | - | B014482 | LIFTING | LIFTING | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/3342/130/DORMA/B86 INT (BP0776) | 8SD1bB014482 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13866829/01//14/DP | 2021-04-12 | 2021-04-28 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-28 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014482_SM | 4 | 2021-04-12 |  | - | 25608 | 23314508-F-1
2021-04 | 23314506-F-1 | 4 | B014484 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) | 001b | - | B014484 | LIFTING | LIFTING | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/3342/128/DORMA/B86 INT (BP0778) | 8SD1bB014484 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13866829/01//16/DP | 2021-04-12 | 2021-04-28 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-28 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014484_SM | 4 | 2021-04-12 |  | - | 25607 | 23314506-F-1
2021-04 | 23314488-F-1 | 4 | B014780 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) | 001b | - | B014780 | LIFTING | LIFTING | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/3342/126/DORMA/B85 INT (BP0782) | 8SD1bB014780 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13866829/01//34/DP | 2021-04-12 | 2021-04-28 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-28 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014780_SM | 4 | 2021-04-12 |  | - | 25606 | 23314488-F-1
2021-04 | 23314490-F-1 | 4 | B014782 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) | 001b | - | B014782 | LIFTING | LIFTING | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/3342/124/DORMA/B85 INT (BP0884) | 8SD1bB014782 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13866829/01//32/DP | 2021-04-12 | 2021-04-28 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-28 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014782_SM | 4 | 2021-04-12 |  | - | 25605 | 23314490-F-1
2021-04 | 23314502-F-1 | 4 | B014492 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) | 001b | - | B014492 | LIFTING | LIFTING | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/3342/122/DORMA/B90 INT (BP0875) | 8SD1bB014492 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13866829/01//21/DP | 2021-04-12 | 2021-04-28 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-28 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014492_SM | 4 | 2021-04-12 |  | - | 25604 | 23314502-F-1
2021-04 | 23314504-F-1 | 4 | B014489 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) | 001b | - | B014489 | LIFTING | LIFTING | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/3342/120/DORMA/B90 INT (BP0873) | 8SD1bB014489 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13866829/01//18/DP | 2021-04-12 | 2021-04-28 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-28 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014489_SM | 4 | 2021-04-12 |  | - | 25603 | 23314504-F-1
2021-04 | 23314492-F-1 | 4 | B014761 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) | 001b | - | B014761 | LIFTING | LIFTING | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/3342/118/DORMA/B89 INT (BP0879) | 8SD1bB014761 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13866829/01//30/DP | 2021-04-12 | 2021-04-28 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-28 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014761_SM | 4 | 2021-04-12 |  | - | 25602 | 23314492-F-1
2021-04 | 23314496-F-1 | 4 | B014438 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) | 001b | - | B014438 | LIFTING | LIFTING | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/3342/114/DORMA/B93 INT (BP0986) | 8SD1bB014438 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13866829/01//26/DP | 2021-04-12 | 2021-04-28 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-28 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014438_SM | 4 | 2021-04-12 |  | - | 25601 | 23314496-F-1
2021-04 | 23314498-F-1 | 4 | B014442 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) | 001b | - | B014442 | LIFTING | LIFTING | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/3342/110/DORMA/B96 INT (BP0903) | 8SD1bB014442 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13866829/01//24/DP | 2021-04-12 | 2021-04-28 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-28 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014442_SM | 4 | 2021-04-12 |  | - | 25600 | 23314498-F-1
2021-04 | 23314499-F-1 | 4 | B014443 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) | 001b | - | B014443 | LIFTING | LIFTING | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/3342/109/DORMA/B96 EXT (BP0952) | 8SD1bB014443 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13866829/01//23/DP | 2021-04-12 | 2021-04-28 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-28 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening zonder stroom: goede werking na te kijken.(Groene noodknop) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014443_SM | 4 | 2021-04-12 |  | - | 25599 | 23314499-F-1
2021-04 | 23317339-F-1 | 4 | B029420 | L-I-F-Noodopening (groene knop) zonder stroom werkt niet, te verhelpen. | 001a | - | B029420 | LIFTING | LIFTING | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/117242/TORMAX/AP1906B | 8SD1aB029420 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13866824/00//36/DP | 2021-04-13 | 2021-04-29 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-29 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening (groene knop) zonder stroom werkt niet, te verhelpen. | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B029420_SM | 4 | 2021-04-13 |  | - | 25598 | 23317339-F-1
2021-04 | 23317346-F-1 | 4 | B029421 | L-I-F-Noodopening (groene knop) zonder stroom, na te zien. | 001c | - | B029421 | LIFTING | LIFTING | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/006501/001/DORMA/SP0201 | 8SD1cB029421 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13866835/00//01/DP | 2021-04-22 | 2021-04-29 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-29 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening (groene knop) zonder stroom, na te zien. | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B029421_SM | 4 | 2021-04-22 |  | - | 25597 | 23317346-F-1
2021-04 | 23316787-F-1 | 4 | B002094 | L-I-F-Soepele kabel (ketting) : goed te plaatsen. | 001a | - | B002094 | LIFTING | LIFTING | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/003342/191/DORMA/AP0408 | 8SD1aB002094 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13866824/00//33/DP | 2021-04-13 | 2021-04-29 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-29 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Soepele kabel (ketting) : goed te plaatsen. | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002094_SM | 4 | 2021-04-13 |  | - | 25596 | 23316787-F-1
2021-04 | 23316790-F-1 | 4 | B002078 | L-I-F-Noodopening (groene knop) zonder stroom werkt niet, te verhelpen. | 001a | - | B002078 | LIFTING | LIFTING | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/003342/176/DORMA/AP0405 | 8SD1aB002078 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13866824/00//31/DP | 2021-04-13 | 2021-04-29 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-29 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening (groene knop) zonder stroom werkt niet, te verhelpen. | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002078_SM | 4 | 2021-04-13 |  | - | 25595 | 23316790-F-1
2021-04 | 23316782-F-1 | 4 | B002097 | L-I-F-Noodopening (groene knop) zonder stroom werkt niet, te verhelpen. | 001a | - | B002097 | LIFTING | LIFTING | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/003342/152/DORMA/AP0221 | 8SD1aB002097 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13866824/00//07/DP | 2021-04-13 | 2021-04-29 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-29 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening (groene knop) zonder stroom werkt niet, te verhelpen. | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002097_SM | 4 | 2021-04-13 |  | - | 25594 | 23316782-F-1
2021-04 | 23315553-F-1 | 4 | B011074 | L-I-F-Noodopening (groene knop) werkt niet, te herstellen. | 001new | - | B011074 | LIFTING | LIFTING | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/003342/008/BESAM/TV 3056 | 8SD01newB011074 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13866796/00//08/DP | 2021-04-15 | 2021-04-29 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-29 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening (groene knop) werkt niet, te herstellen. | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011074_SM | 4 | 2021-04-15 |  | - | 25593 | 23315553-F-1
2021-04 | 23315545-F-2 | 4 | B011077 | L-I-F-Noodopening (groene knop) werkt niet, te herstellen. | 001new | - | B011077 | LIFTING | LIFTING | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/003342/006/BESAM/TV 3058 | 8SD01newB011077 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13866796/00//06/DP | 2021-04-15 | 2021-04-29 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-29 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening (groene knop) werkt niet, te herstellen. | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011077_SM | 4 | 2021-04-15 |  | - | 25592 | 23315545-F-2
2021-04 | 23315549-F-1 | 4 | B011065 | L-I-F-Afdichtingsrubber aan de primaire zijde van de schuifdeur is terug te plaatsen of te vervangen. | 001new | - | B011065 | LIFTING | LIFTING | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/003342/004/BESAM/TV 4062 | 8SD01newB011065 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13866796/00//04/DP | 2021-04-15 | 2021-04-29 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-29 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Afdichtingsrubber aan de primaire zijde van de schuifdeur is terug te plaatsen of te vervangen. | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011065_SM | 4 | 2021-04-15 |  | - | 25591 | 23315549-F-1
2021-04 | 23315551-F-1 | 4 | B011067 | L-I-F-Afdichtingsrubber aan de primaire zijde van de schuifdeur is terug te plaatsen of te vervangen. | 001new | - | B011067 | LIFTING | LIFTING | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/003342/001/BESAM/TV 4063 | 8SD01newB011067 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13866796/00//01/DP | 2021-04-15 | 2021-04-29 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-29 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Afdichtingsrubber aan de primaire zijde van de schuifdeur is terug te plaatsen of te vervangen. | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011067_SM | 4 | 2021-04-15 |  | - | 25590 | 23315551-F-1
2021-04 | 23317507-F-1 | 4 | B022713 | L-I-F-Elastiek voor deur opening te vervangen. | 001c | - | B022713 | LIFTING | LIFTING | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/000052/056/THORMAX/SP0302A | 8SD1cB022713 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13866838/00//01/DP | 2021-04-20 | 2021-04-29 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-29 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Elastiek voor deur opening te vervangen. | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022713_SM | 4 | 2021-04-20 |  | - | 25589 | 23317507-F-1
2021-04 | 20656636-F-1 | 4 | B002250 | L-I-F-Poortzeil te vervangen. | 001a | - | B002250 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-75/DYNACO/AP0905 | 8GP1aB002250 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876333/00//73/DP | 2021-03-29 | 2021-04-21 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-21 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Poortzeil te vervangen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002250_SM | 4 | 2021-03-29 |  | - | 25583 | 20656636-F-1
2021-04 | 20656612-F-1 | 4 | B002225 | L-I-F-Hindernisdetectie onderaan de poort is defect, te verhelpen. | 001a | - | B002225 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-51/DYNACO/AP1703 | 8GP1aB002225 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876333/00//49/DP | 2021-03-29 | 2021-04-21 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-21 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Hindernisdetectie onderaan de poort is defect, te verhelpen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002225_SM | 4 | 2021-03-29 |  | - | 25582 | 20656612-F-1
2021-04 | 20656600-F-1 | 4 | B002214 | L-I-F-Losse en ontbrekende bouten aan de geleiding, te verhelpen. | 001a | - | B002214 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-39/DYNACO/AP1805 | 8GP1aB002214 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13876333/00//39/DP | 2021-03-29 | 2021-04-21 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-21 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Losse en ontbrekende bouten aan de geleiding, te verhelpen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002214_SM | 4 | 2021-03-29 |  | - | 25581 | 20656600-F-1
2021-04 | 20656596-F-2 | 4 | B002210 | L-I-F-Het poortzeil is uit zijn geleidingen , te verhelpen. | 001a | - | B002210 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-35/DYNACO/AP1719 | 8GP1aB002210 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876333/00//35/DP | 2021-03-29 | 2021-04-21 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-21 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Het poortzeil is uit zijn geleidingen , te verhelpen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002210_SM | 4 | 2021-03-29 |  | - | 25580 | 20656596-F-2
2021-04 | 20656590-F-2 | 4 | B002204 | L-I-F-Goede werking van de fotocel na te zien. | 001a | - | B002204 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-29/DYNACO/AP1537 | 8GP1aB002204 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876333/00//29/DP | 2021-03-29 | 2021-04-21 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-21 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Goede werking van de fotocel na te zien. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002204_SM | 4 | 2021-03-29 |  | - | 25579 | 20656590-F-2
2021-04 | 20656590-F-1 | 4 | B002204 | L-I-F-Geleiding onderaan, ontbrekende veren en of bouten , te reviseren | 001a | - | B002204 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-29/DYNACO/AP1537 | 8GP1aB002204 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13876333/00//29/DP | 2021-03-29 | 2021-04-21 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-21 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Geleiding onderaan, ontbrekende veren en of bouten , te reviseren | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002204_SM | 4 | 2021-03-29 |  | - | 25578 | 20656590-F-1
2021-04 | 20656586-F-1 | 4 | B002200 | L-I-F-Hindernisdetectie onderaan de poort is defect, te verhelpen. | 001a | - | B002200 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-25/DYNACO/AP1315 | 8GP1aB002200 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876333/00//25/DP | 2021-03-29 | 2021-04-21 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-21 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Hindernisdetectie onderaan de poort is defect, te verhelpen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002200_SM | 4 | 2021-03-29 |  | - | 25577 | 20656586-F-1
2021-04 | 20656565-F-1 | 4 | B002178 | L-I-F-Riem van tegengewicht rolt niet goed op, te verhelpen. | 001a | - | B002178 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-03/DYNACO/AP0739 | 8GP1aB002178 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876333/00//03/DP | 2021-03-29 | 2021-04-21 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-21 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Riem van tegengewicht rolt niet goed op, te verhelpen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002178_SM | 4 | 2021-03-29 |  | - | 25576 | 20656565-F-1
2021-04 | 20656628-F-1 | 4 | B002242 | L-I-F-Goede werking van de poort na te zien. | 001a | - | B002242 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/2300001838/ASSA BELOY/AP1115 | 8GP1aB002242 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876333/00//65/DP | 2021-03-29 | 2021-04-21 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-21 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Goede werking van de poort na te zien. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Sven Bols; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002242_SM | 4 | 2021-03-29 |  | - | 25575 | 20656628-F-1
2021-04 | 307110830789-I-1610 | 4 | B001449 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0145 | ELEC | ELEC | UPS | B001449 | TDE TLZ 56 NOOD (B001449) | 7j155 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//024 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique | Isabelle Hofman | 2021-04-21 | Opmerking | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001449_EL | 4 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | - | 25554 | 307110830789-I-1610
2021-04 | 307110830801-I-1610 | 4 | B000656 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | 001a | - | TO +0 AP 0330 | ELEC | ELEC | UPS | B000656 | TDE TLZ 53 NOOD (B000656) | 7j158 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//022 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique | Isabelle Hofman | 2021-04-21 | Opmerking | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000656_EL | 4 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | - | 25549 | 307110830801-I-1610
2021-04 | 307110830805-I-1610 | 4 | B000570 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | 001a | - | TO +1 AA 0213 | ELEC | ELEC | UPS | B000570 | TDE TLZ 52 NOOD (B000570) | 7j148 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//020 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique | Isabelle Hofman | 2021-04-21 | Opmerking | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000570_EL | 4 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | - | 25545 | 307110830805-I-1610
2021-04 | 307110830790-I-1610 | 4 | B001450 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0145 | ELEC | ELEC | UPS | B001450 | TDE NO-BREAK 56 (B001450) | 7j156 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//023 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique | Isabelle Hofman | 2021-04-21 | Opmerking | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001450_EL | 4 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | - | 25541 | 307110830790-I-1610
2021-04 | 307110830802-I-1610 | 4 | B000657 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | 001a | - | TO +0 AP 0330 | ELEC | ELEC | UPS | B000657 | TDE NO-BREAK 53 (B000657) | 7j150 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//021 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique | Isabelle Hofman | 2021-04-21 | Opmerking | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000657_EL | 4 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | - | 25538 | 307110830802-I-1610
2021-04 | 307110830806-I-1610 | 4 | B000571 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | 001a | - | TO +1 AA 0213 | ELEC | ELEC | UPS | B000571 | TDE NO-BREAK 52 (B000571) | 7j149 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//019 | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-02 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique | Isabelle Hofman | 2021-04-21 | Opmerking | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000571_EL | 4 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | - | 25535 | 307110830806-I-1610
2021-04 | 393040410239-O-1104 | 4 | B008202 | E-O-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring: QK2 (2020) | 001g | - | CONN GV 0202 | ELEC | ELEC | TDE | B008202 | TDE G V06 (B008202) | 7fg11 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/13585160/03//007 | 2020-01-27 | 2021-04-28 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-28 | 0 |  | 0 - 6M | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 4 | E-O-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring: QK2 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008202_EL | 4 | 2020-01-27 |  | - | 25534 | 393040410239-O-1104
2021-04 | 366739730074-O-F44 | 4 | - | E-O-F44-Gelieve de aansluiting van de afgeschermde kabels naar de ventilatoren (vanaf de frequentieregeling) uit te voeren met een gepaste maat van klem teneinde de aarding van de afscherming degelijk te voorzien. De instellingen van de frequentieregelaars werden door ons niet nagekeken gezien de spanningsloze toestand van de installatie. Wij staan te uwer beschikking voor een verdere controle na het onder spanning brengen, de afregeling en de testen van de installatie. (2015) | 001new | - | technisch lokaal Kathedraal | ELEC | ELEC | HVAC IT | - | TFM 02/04-400A | 7i1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/12763869/05//000 | 2016-05-12 | 15/04/2021 | 2011 | Berekend origineel datum | 2018-09-06 | 1 | 1 | 0 - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F44-Gelieve de aansluiting van de afgeschermde kabels naar de ventilatoren (vanaf de frequentieregeling) uit te voeren met een gepaste maat van klem teneinde de aarding van de afscherming degelijk te voorzien. De instellingen van de frequentieregelaars werden door ons niet nagekeken gezien de spanningsloze toestand van de installatie. Wij staan te uwer beschikking voor een verdere controle na het onder spanning brengen, de afregeling en de testen van de installatie. (2015) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2016_ELEC_HVAC_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_5-2016 | 4 | 2016-05-12 |  | verwijderd | 25556 | D-366739730074-O-F44
2021-05 | 307141351913-I-1710 | 5 | - | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +3 Gallery of Light | ELEC | ELEC | HVAC | B012811 | TFM_+4B/2 (B012811) | 7i84 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//027 | 2021-04-19 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012811_EL |  |  |  | - | 25956 | 307141351913-I-1710
2021-05 | 307141351913-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +3 Gallery of Light | ELEC | ELEC | HVAC | B012811 | TFM_+4B/2 (B012811) | 7i84 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//027 | 2021-04-19 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012811_EL |  |  |  | - | 25955 | 307141351913-I-1509
2021-05 | 307141351913-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +3 Gallery of Light | ELEC | ELEC | HVAC | B012811 | TFM_+4B/2 (B012811) | 7i84 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//027 | 2021-04-19 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012811_EL |  |  |  | - | 25954 | 307141351913-I-1503
2021-05 | 523348037631-I-1710 | 5 | - | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | 001new | - | APOC | ELEC | ELEC | HVAC | B030167 | TFM HVAC APOC (B030167) | 7i188 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//029 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B030167_EL |  |  |  | - | 25951 | 523348037631-I-1710
2021-05 | 523348037631-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | APOC | ELEC | ELEC | HVAC | B030167 | TFM HVAC APOC (B030167) | 7i188 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//029 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B030167_EL |  |  |  | - | 25950 | 523348037631-I-1509
2021-05 | 523348037631-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | APOC | ELEC | ELEC | HVAC | B030167 | TFM HVAC APOC (B030167) | 7i188 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//029 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B030167_EL |  |  |  | - | 25949 | 523348037631-I-1503
2021-05 | 523348037631-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Geen schema aanwezig in bord (2021) | 001new | - | APOC | ELEC | ELEC | HVAC | B030167 | TFM HVAC APOC (B030167) | 7i188 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//029 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Geen schema aanwezig in bord (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B030167_EL |  |  |  | - | 25948 | 523348037631-I-1501
2021-05 | 366739730074-I-1607 | 5 | - | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Wartelopeningen in bord bovenaan (2021) | 001new | - | technisch lokaal Kathedraal | ELEC | ELEC | HVAC IT | B035456 | TFM 02/04-400A (B035456) | 7it7 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13807069/00//000 | 2021-05-06 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Wartelopeningen in bord bovenaan (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B035456_EL |  |  |  | - | 25946 | 366739730074-I-1607
2021-05 | 366739730074-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | technisch lokaal Kathedraal | ELEC | ELEC | HVAC IT | B035456 | TFM 02/04-400A (B035456) | 7it7 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13807069/00//000 | 2021-05-06 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B035456_EL |  |  |  | - | 25945 | 366739730074-I-1509
2021-05 | 366739730074-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | technisch lokaal Kathedraal | ELEC | ELEC | HVAC IT | B035456 | TFM 02/04-400A (B035456) | 7it7 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13807069/00//000 | 2021-05-06 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B035456_EL |  |  |  | - | 25944 | 366739730074-I-1503
2021-05 | 163808140063-I-1708 | 5 | - | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +6 Safier 2 dak | ELEC | ELEC | HVAC | B010231 | TE-CV-10 (B010231) | 7i218 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//026 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010231_EL |  |  |  | - | 25939 | 163808140063-I-1708
2021-05 | 163808140063-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +6 Safier 2 dak | ELEC | ELEC | HVAC | B010231 | TE-CV-10 (B010231) | 7i218 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//026 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010231_EL |  |  |  | - | 25938 | 163808140063-I-1509
2021-05 | 163808140063-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +6 Safier 2 dak | ELEC | ELEC | HVAC | B010231 | TE-CV-10 (B010231) | 7i218 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//026 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010231_EL |  |  |  | - | 25937 | 163808140063-I-1503
2021-05 | 163808140063-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Geen schema aanwezig voor bord links in lokaal (2021) | 001new | - | NT +6 Safier 2 dak | ELEC | ELEC | HVAC | B010231 | TE-CV-10 (B010231) | 7i218 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//026 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Geen schema aanwezig voor bord links in lokaal (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010231_EL |  |  |  | - | 25936 | 163808140063-I-1501
2021-05 | 163808140018-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT -1 A1 | ELEC | ELEC | HVAC | B009636 | TE -1A1 bis (B009636) | 7i217 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//025 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009636_EL |  |  |  | - | 25933 | 163808140018-I-1509
2021-05 | 163808140018-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 A1 | ELEC | ELEC | HVAC | B009636 | TE -1A1 bis (B009636) | 7i217 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//025 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009636_EL |  |  |  | - | 25932 | 163808140018-I-1503
2021-05 | 163815152176-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +0 Ke1 | ELEC | ELEC | TDE | B010983 | TDE 16/00 (B010983) | 7fn041 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698009/03//005 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Frederik Saman | Sébastien Lanckman | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Arnaud Galmart | Philippe Melardy | Wim Sintubin | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010983_EL |  |  |  | - | 25929 | 163815152176-I-1509
2021-05 | 163808140029-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +01 bagage refter AP | ELEC | ELEC | HVAC | B035448 | OE bis (B035448) | 7i216 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//024 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B035448_EL |  |  |  | - | 25915 | 163808140029-I-1509
2021-05 | 163808140029-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +01 bagage refter AP | ELEC | ELEC | HVAC | B035448 | OE bis (B035448) | 7i216 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//024 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B035448_EL |  |  |  | - | 25914 | 163808140029-I-1503
2021-05 | 163808140028-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +01 bagage refter AP | ELEC | ELEC | HVAC | B011596 | OE (B011596) | 7i215 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//023 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011596_EL |  |  |  | - | 25911 | 163808140028-I-1509
2021-05 | 163808140028-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +01 bagage refter AP | ELEC | ELEC | HVAC | B011596 | OE (B011596) | 7i215 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//023 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011596_EL |  |  |  | - | 25910 | 163808140028-I-1503
2021-05 | 163808140027-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +0 bagage poort C | ELEC | ELEC | HVAC | B012946 | OD (B012946) | 7i214 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//022 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012946_EL |  |  |  | - | 25907 | 163808140027-I-1509
2021-05 | 163808140027-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2021) | 001new | - | NT +0 bagage poort C | ELEC | ELEC | HVAC | B012946 | OD (B012946) | 7i214 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//022 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012946_EL |  |  |  | - | 25906 | 163808140027-I-1503
2021-05 | 163808140026-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +01 bushalte | ELEC | ELEC | HVAC | B011463 | OBS (B011463) | 7i213 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//021 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011463_EL |  |  |  | - | 25903 | 163808140026-I-1509
2021-05 | 163808140026-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +01 bushalte | ELEC | ELEC | HVAC | B011463 | OBS (B011463) | 7i213 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//021 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011463_EL |  |  |  | - | 25902 | 163808140026-I-1503
2021-05 | 163808140026-I-1309 | 5 | - | E-I-1309-De kleurcode werd niet nageleefd. Geleider met geel/groene isolatiekleur is te voorzien voor de equipotentiaalverbindingen (B1: 5.1.6.2.; 5.4.4.; B3: 5.1.6.2.; 5.4.4.). Zwarte geleider van PE lat naar PEN scheider met Geel-groene tape overtaped (2021) | 001new | - | NT +01 bushalte | ELEC | ELEC | HVAC | B011463 | OBS (B011463) | 7i213 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//021 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 2 | 2 - équipotentiels |  |  |  | 5 | E-I-1309-De kleurcode werd niet nageleefd. Geleider met geel/groene isolatiekleur is te voorzien voor de equipotentiaalverbindingen (B1: 5.1.6.2.; 5.4.4.; B3: 5.1.6.2.; 5.4.4.). Zwarte geleider van PE lat naar PEN scheider met Geel-groene tape overtaped (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011463_EL |  |  |  | - | 25901 | 163808140026-I-1309
2021-05 | 163808140025-I-1814 | 5 | - | E-I-1814-Loshangende kabel(s) en/of bui(s)(zen) moeten afdoend bevestigd worden met aangepaste bevestigingsmiddelen (B1: 5.2.9.3.; 5.2.9.5.; B3: 5.2.10.4). Kabelgoten sluiten in bord (2021) | 001new | - | NT +0 bagage poort E | ELEC | ELEC | HVAC | B012940 | OB (B012940) | 7i212 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//020 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1814-Loshangende kabel(s) en/of bui(s)(zen) moeten afdoend bevestigd worden met aangepaste bevestigingsmiddelen (B1: 5.2.9.3.; 5.2.9.5.; B3: 5.2.10.4). Kabelgoten sluiten in bord (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012940_EL |  |  |  | - | 25900 | 163808140025-I-1814
2021-05 | 163808140025-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +0 bagage poort E | ELEC | ELEC | HVAC | B012940 | OB (B012940) | 7i212 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//020 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012940_EL |  |  |  | - | 25898 | 163808140025-I-1610
2021-05 | 163808140025-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +0 bagage poort E | ELEC | ELEC | HVAC | B012940 | OB (B012940) | 7i212 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//020 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012940_EL |  |  |  | - | 25897 | 163808140025-I-1509
2021-05 | 163808140025-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +0 bagage poort E | ELEC | ELEC | HVAC | B012940 | OB (B012940) | 7i212 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//020 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012940_EL |  |  |  | - | 25896 | 163808140025-I-1503
2021-05 | 163808140025-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Geen schema aanwezig in bord (2021) | 001new | - | NT +0 bagage poort E | ELEC | ELEC | HVAC | B012940 | OB (B012940) | 7i212 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//020 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Geen schema aanwezig in bord (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012940_EL |  |  |  | - | 25895 | 163808140025-I-1501
2021-05 | 163808140064-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT lokaal -1B | ELEC | ELEC | HVAC | B009119 | EB-TE-F2T (B009119) | 7i210 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//018 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009119_EL |  |  |  | - | 25869 | 163808140064-I-1509
2021-05 | 163808140064-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT lokaal -1B | ELEC | ELEC | HVAC | B009119 | EB-TE-F2T (B009119) | 7i210 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//018 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009119_EL |  |  |  | - | 25868 | 163808140064-I-1503
2021-05 | 508150907954-I-1821 | 5 | - | E-I-1821-De verbindingen moeten afdoend geïsoleerd zijn (B1: 5.2.6.1.; B3: 5.2.6.1.). Grijze tape rond blanke koperdraad ter hoogte van klem 7, in de draadgoot is enkel een blanke koperdraad te zien zonder isolatie (2021) | 001new | - | 0 | ELEC | ELEC | HVAC | B030165 | EB HVAC 1 APOC II (B030165) | 7i187 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//028 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1821-De verbindingen moeten afdoend geïsoleerd zijn (B1: 5.2.6.1.; B3: 5.2.6.1.). Grijze tape rond blanke koperdraad ter hoogte van klem 7, in de draadgoot is enkel een blanke koperdraad te zien zonder isolatie (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B030165_EL |  |  |  | - | 25866 | 508150907954-I-1821
2021-05 | 508150907954-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | 0 | ELEC | ELEC | HVAC | B030165 | EB HVAC 1 APOC II (B030165) | 7i187 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//028 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B030165_EL |  |  |  | - | 25864 | 508150907954-I-1509
2021-05 | 508150907954-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | 0 | ELEC | ELEC | HVAC | B030165 | EB HVAC 1 APOC II (B030165) | 7i187 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//028 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B030165_EL |  |  |  | - | 25863 | 508150907954-I-1503
2021-05 | 163808140034-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | ELEC | HVAC | B012786 | EB +4A/B dry coolers (B012786) | 7i211 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//019 | 2021-04-19 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012786_EL |  |  |  | - | 25859 | 163808140034-I-1509
2021-05 | 163808140034-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | ELEC | HVAC | B012786 | EB +4A/B dry coolers (B012786) | 7i211 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//019 | 2021-04-19 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012786_EL |  |  |  | - | 25858 | 163808140034-I-1503
2021-05 | 163808140024-I-1710 | 5 | - | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | ELEC | HVAC | B009178 | -1F2 (B009178) | 7i209 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//017 | 2021-04-22 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009178_EL |  |  |  | - | 25837 | 163808140024-I-1710
2021-05 | 163808140024-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | ELEC | HVAC | B009178 | -1F2 (B009178) | 7i209 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//017 | 2021-04-22 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009178_EL |  |  |  | - | 25836 | 163808140024-I-1611
2021-05 | 163808140024-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | ELEC | HVAC | B009178 | -1F2 (B009178) | 7i209 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//017 | 2021-04-22 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009178_EL |  |  |  | - | 25835 | 163808140024-I-1610
2021-05 | 163808140024-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | ELEC | HVAC | B009178 | -1F2 (B009178) | 7i209 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//017 | 2021-04-22 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009178_EL |  |  |  | - | 25834 | 163808140024-I-1509
2021-05 | 163808140024-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | ELEC | HVAC | B009178 | -1F2 (B009178) | 7i209 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//017 | 2021-04-22 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009178_EL |  |  |  | - | 25833 | 163808140024-I-1503
2021-05 | 163808140023-I-1710 | 5 | - | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | ELEC | HVAC | B009177 | -1F (B009177) | 7i208 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//016 | 2021-04-22 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009177_EL |  |  |  | - | 25830 | 163808140023-I-1710
2021-05 | 163808140023-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | ELEC | HVAC | B009177 | -1F (B009177) | 7i208 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//016 | 2021-04-22 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009177_EL |  |  |  | - | 25829 | 163808140023-I-1611
2021-05 | 163808140023-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | ELEC | HVAC | B009177 | -1F (B009177) | 7i208 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//016 | 2021-04-22 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009177_EL |  |  |  | - | 25828 | 163808140023-I-1509
2021-05 | 163808140023-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | ELEC | HVAC | B009177 | -1F (B009177) | 7i208 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//016 | 2021-04-22 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009177_EL |  |  |  | - | 25827 | 163808140023-I-1503
2021-05 | 163808140022-I-1710 | 5 | - | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | ELEC | HVAC | B008872 | -1D (B008872) | 7i207 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//015 | 2021-04-22 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008872_EL |  |  |  | - | 25824 | 163808140022-I-1710
2021-05 | 163808140022-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | ELEC | HVAC | B008872 | -1D (B008872) | 7i207 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//015 | 2021-04-22 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008872_EL |  |  |  | - | 25823 | 163808140022-I-1509
2021-05 | 163808140022-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | ELEC | HVAC | B008872 | -1D (B008872) | 7i207 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//015 | 2021-04-22 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008872_EL |  |  |  | - | 25822 | 163808140022-I-1503
2021-05 | 163808140020-I-1710 | 5 | - | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT naast HS-post | ELEC | ELEC | HVAC | B009142 | -1B (B009142) | 7i206 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//014 | 2021-04-22 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009142_EL |  |  |  | - | 25818 | 163808140020-I-1710
2021-05 | 163808140020-I-1708 | 5 | - | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). VFVB kabel waarbij de tresse als PE wordt gebruikt kan, maar dit maximaal tot 10mm² (2021) | 001new | - | NT naast HS-post | ELEC | ELEC | HVAC | B009142 | -1B (B009142) | 7i206 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//014 | 2021-04-22 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). VFVB kabel waarbij de tresse als PE wordt gebruikt kan, maar dit maximaal tot 10mm² (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009142_EL |  |  |  | - | 25817 | 163808140020-I-1708
2021-05 | 163808140020-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT naast HS-post | ELEC | ELEC | HVAC | B009142 | -1B (B009142) | 7i206 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//014 | 2021-04-22 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009142_EL |  |  |  | - | 25816 | 163808140020-I-1610
2021-05 | 163808140020-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT naast HS-post | ELEC | ELEC | HVAC | B009142 | -1B (B009142) | 7i206 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//014 | 2021-04-22 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009142_EL |  |  |  | - | 25815 | 163808140020-I-1509
2021-05 | 163808140020-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT naast HS-post | ELEC | ELEC | HVAC | B009142 | -1B (B009142) | 7i206 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//014 | 2021-04-22 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009142_EL |  |  |  | - | 25814 | 163808140020-I-1503
2021-05 | 163808140019-I-1710 | 5 | - | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 Safier | ELEC | ELEC | HVAC | B009501 | -1A2 (B009501) | 7i205 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//013 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009501_EL |  |  |  | - | 25810 | 163808140019-I-1710
2021-05 | 163808140019-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT -1 Safier | ELEC | ELEC | HVAC | B009501 | -1A2 (B009501) | 7i205 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//013 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009501_EL |  |  |  | - | 25809 | 163808140019-I-1509
2021-05 | 163808140019-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 Safier | ELEC | ELEC | HVAC | B009501 | -1A2 (B009501) | 7i205 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//013 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009501_EL |  |  |  | - | 25808 | 163808140019-I-1503
2021-05 | 163808140017-I-1710 | 5 | - | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 A1 | ELEC | ELEC | HVAC | B009635 | -1A1 (B009635) | 7i204 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//012 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009635_EL |  |  |  | - | 25805 | 163808140017-I-1710
2021-05 | 163808140017-I-1708 | 5 | - | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). EVAVB kabel waarbij de tresse als PE wordt gebruikt kan, maar dit maximaal tot 6mm² (2021) | 001new | - | NT -1 A1 | ELEC | ELEC | HVAC | B009635 | -1A1 (B009635) | 7i204 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//012 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). EVAVB kabel waarbij de tresse als PE wordt gebruikt kan, maar dit maximaal tot 6mm² (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009635_EL |  |  |  | - | 25804 | 163808140017-I-1708
2021-05 | 163808140017-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT -1 A1 | ELEC | ELEC | HVAC | B009635 | -1A1 (B009635) | 7i204 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//012 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009635_EL |  |  |  | - | 25803 | 163808140017-I-1509
2021-05 | 163808140017-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 A1 | ELEC | ELEC | HVAC | B009635 | -1A1 (B009635) | 7i204 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//012 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009635_EL |  |  |  | - | 25802 | 163808140017-I-1503
2021-05 | 163808140049-I-1710 | 5 | - | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +6 Ke5-6 | ELEC | ELEC | HVAC | B010053 | +5C (B010053) | 7i203 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//011 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010053_EL |  |  |  | - | 25784 | 163808140049-I-1710
2021-05 | 163808140049-I-1708 | 5 | - | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). VFVB kabel waarbij de tresse als PE wordt gebruikt kan, maar dit maximaal tot 10mm² (2021) | 001new | - | NT +6 Ke5-6 | ELEC | ELEC | HVAC | B010053 | +5C (B010053) | 7i203 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//011 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). VFVB kabel waarbij de tresse als PE wordt gebruikt kan, maar dit maximaal tot 10mm² (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010053_EL |  |  |  | - | 25783 | 163808140049-I-1708
2021-05 | 163808140049-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +6 Ke5-6 | ELEC | ELEC | HVAC | B010053 | +5C (B010053) | 7i203 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//011 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010053_EL |  |  |  | - | 25782 | 163808140049-I-1503
2021-05 | 163808140048-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +6 Ke4 | ELEC | ELEC | HVAC | B010186 | +5B2 (B010186) | 7i202 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//010 | 2021-04-19 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010186_EL |  |  |  | - | 25780 | 163808140048-I-1509
2021-05 | 163808140048-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +6 Ke4 | ELEC | ELEC | HVAC | B010186 | +5B2 (B010186) | 7i202 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//010 | 2021-04-19 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010186_EL |  |  |  | - | 25779 | 163808140048-I-1503
2021-05 | 163808140046-I-1708 | 5 | - | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). VFVB kabel waarbij de tresse als PE wordt gebruikt kan, maar dit maximaal tot 10mm² (2021) | 001new | - | NT +6 Ke4 links | ELEC | ELEC | HVAC | B010185 | +5B (B010185) | 7i201 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//009 | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). VFVB kabel waarbij de tresse als PE wordt gebruikt kan, maar dit maximaal tot 10mm² (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010185_EL |  |  |  | - | 25776 | 163808140046-I-1708
2021-05 | 163808140046-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +6 Ke4 links | ELEC | ELEC | HVAC | B010185 | +5B (B010185) | 7i201 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//009 | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010185_EL |  |  |  | - | 25775 | 163808140046-I-1610
2021-05 | 163808140046-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +6 Ke4 links | ELEC | ELEC | HVAC | B010185 | +5B (B010185) | 7i201 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//009 | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010185_EL |  |  |  | - | 25774 | 163808140046-I-1509
2021-05 | 163808140046-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +6 Ke4 links | ELEC | ELEC | HVAC | B010185 | +5B (B010185) | 7i201 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//009 | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010185_EL |  |  |  | - | 25773 | 163808140046-I-1503
2021-05 | 163808140044-I-1708 | 5 | - | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). VFVB kabel waarbij de tresse als PE wordt gebruikt kan, maar dit maximaal tot 10mm² (2021) | 001new | - | NT +6 Ke4 | ELEC | ELEC | HVAC | B010217 | +5A (B010217) | 7i200 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//008 | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). VFVB kabel waarbij de tresse als PE wordt gebruikt kan, maar dit maximaal tot 10mm² (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010217_EL |  |  |  | - | 25770 | 163808140044-I-1708
2021-05 | 163808140044-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +6 Ke4 | ELEC | ELEC | HVAC | B010217 | +5A (B010217) | 7i200 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//008 | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010217_EL |  |  |  | - | 25769 | 163808140044-I-1509
2021-05 | 163808140044-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +6 Ke4 | ELEC | ELEC | HVAC | B010217 | +5A (B010217) | 7i200 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//008 | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010217_EL |  |  |  | - | 25768 | 163808140044-I-1503
2021-05 | 163808140042-I-1710 | 5 | - | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke7 | ELEC | ELEC | HVAC | B011873 | +4F (B011873) | 7i199 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//007 | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011873_EL |  |  |  | - | 25765 | 163808140042-I-1710
2021-05 | 163808140042-I-1708 | 5 | - | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). VFVB kabel waarbij de tresse als PE wordt gebruikt kan, maar dit maximaal tot 10mm² (2021) | 001new | - | NT +5 Ke7 | ELEC | ELEC | HVAC | B011873 | +4F (B011873) | 7i199 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//007 | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). VFVB kabel waarbij de tresse als PE wordt gebruikt kan, maar dit maximaal tot 10mm² (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011873_EL |  |  |  | - | 25764 | 163808140042-I-1708
2021-05 | 163808140042-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +5 Ke7 | ELEC | ELEC | HVAC | B011873 | +4F (B011873) | 7i199 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//007 | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011873_EL |  |  |  | - | 25763 | 163808140042-I-1509
2021-05 | 163808140042-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke7 | ELEC | ELEC | HVAC | B011873 | +4F (B011873) | 7i199 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//007 | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011873_EL |  |  |  | - | 25762 | 163808140042-I-1503
2021-05 | 163808140041-I-1710 | 5 | - | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke16 | ELEC | ELEC | HVAC | B011731 | +4E2 (B011731) | 7i198 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//006 | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011731_EL |  |  |  | - | 25758 | 163808140041-I-1710
2021-05 | 163808140041-I-1708 | 5 | - | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). VFVB kabel waarbij de tresse als PE wordt gebruikt kan, maar dit maximaal tot 10mm² (2021) | 001new | - | NT +5 Ke16 | ELEC | ELEC | HVAC | B011731 | +4E2 (B011731) | 7i198 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//006 | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). VFVB kabel waarbij de tresse als PE wordt gebruikt kan, maar dit maximaal tot 10mm² (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011731_EL |  |  |  | - | 25757 | 163808140041-I-1708
2021-05 | 163808140041-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +5 Ke16 | ELEC | ELEC | HVAC | B011731 | +4E2 (B011731) | 7i198 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//006 | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011731_EL |  |  |  | - | 25756 | 163808140041-I-1509
2021-05 | 163808140041-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke16 | ELEC | ELEC | HVAC | B011731 | +4E2 (B011731) | 7i198 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//006 | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011731_EL |  |  |  | - | 25755 | 163808140041-I-1503
2021-05 | 163808140039-I-1710 | 5 | - | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke10 | ELEC | ELEC | HVAC | B010472 | +4E1/A-B (B010472) | 7i197 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//005 | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010472_EL |  |  |  | - | 25752 | 163808140039-I-1710
2021-05 | 163808140039-I-1708 | 5 | - | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). VFVB kabel waarbij de tresse als PE wordt gebruikt kan, maar dit maximaal tot 10mm² (2021) | 001new | - | NT +5 Ke10 | ELEC | ELEC | HVAC | B010472 | +4E1/A-B (B010472) | 7i197 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//005 | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). VFVB kabel waarbij de tresse als PE wordt gebruikt kan, maar dit maximaal tot 10mm² (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010472_EL |  |  |  | - | 25751 | 163808140039-I-1708
2021-05 | 163808140039-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +5 Ke10 | ELEC | ELEC | HVAC | B010472 | +4E1/A-B (B010472) | 7i197 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//005 | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010472_EL |  |  |  | - | 25750 | 163808140039-I-1509
2021-05 | 163808140039-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel '2021) | 001new | - | NT +5 Ke10 | ELEC | ELEC | HVAC | B010472 | +4E1/A-B (B010472) | 7i197 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//005 | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 |  | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel '2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010472_EL |  |  |  | - | 25749 | 163808140039-I-1503
2021-05 | 163808140037-I-1710 | 5 | - | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke13 | ELEC | ELEC | HVAC | B010319 | +4D (B010319) | 7i196 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//004 | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010319_EL |  |  |  | - | 25745 | 163808140037-I-1710
2021-05 | 163808140037-I-1708 | 5 | - | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke13 | ELEC | ELEC | HVAC | B010319 | +4D (B010319) | 7i196 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//004 | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010319_EL |  |  |  | - | 25744 | 163808140037-I-1708
2021-05 | 163808140037-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +5 Ke13 | ELEC | ELEC | HVAC | B010319 | +4D (B010319) | 7i196 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//004 | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010319_EL |  |  |  | - | 25743 | 163808140037-I-1509
2021-05 | 163808140037-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke13 | ELEC | ELEC | HVAC | B010319 | +4D (B010319) | 7i196 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//004 | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010319_EL |  |  |  | - | 25742 | 163808140037-I-1503
2021-05 | 163808140035-I-1918 | 5 | - | E-I-1918-De kabel(s) dien(t)(en) ingevoerd te worden d.m.v. wartel(s) (B1: 5.2.6.1.; B3: 5.2.6.1.). gebroken wartels van de verdeeldozen aan de luchtgroepen vervangen (2021) | 001new | - | NT +5 Ke1 | ELEC | ELEC | HVAC | B012808 | +4B (B012808) | 7i195 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//003 | 2021-04-19 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - installation et appareils |  |  |  | 5 | E-I-1918-De kabel(s) dien(t)(en) ingevoerd te worden d.m.v. wartel(s) (B1: 5.2.6.1.; B3: 5.2.6.1.). gebroken wartels van de verdeeldozen aan de luchtgroepen vervangen (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012808_EL |  |  |  | - | 25740 | 163808140035-I-1918
2021-05 | 163808140035-I-1710 | 5 | - | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke1 | ELEC | ELEC | HVAC | B012808 | +4B (B012808) | 7i195 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//003 | 2021-04-19 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012808_EL |  |  |  | - | 25738 | 163808140035-I-1710
2021-05 | 163808140035-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +5 Ke1 | ELEC | ELEC | HVAC | B012808 | +4B (B012808) | 7i195 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//003 | 2021-04-19 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012808_EL |  |  |  | - | 25737 | 163808140035-I-1509
2021-05 | 163808140035-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke1 | ELEC | ELEC | HVAC | B012808 | +4B (B012808) | 7i195 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//003 | 2021-04-19 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012808_EL |  |  |  | - | 25736 | 163808140035-I-1503
2021-05 | 163808140033-I-1710 | 5 | - | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | ELEC | HVAC | B012785 | +4A/B (B012785) | 7i194 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//002 | 2021-04-19 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012785_EL |  |  |  | - | 25732 | 163808140033-I-1710
2021-05 | 163808140033-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | ELEC | HVAC | B012785 | +4A/B (B012785) | 7i194 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//002 | 2021-04-19 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012785_EL |  |  |  | - | 25731 | 163808140033-I-1509
2021-05 | 163808140033-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | ELEC | HVAC | B012785 | +4A/B (B012785) | 7i194 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//002 | 2021-04-19 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012785_EL |  |  |  | - | 25730 | 163808140033-I-1503
2021-05 | 163808140030-I-1820 | 5 | - | E-I-1820-De verbindingen correct lassen of mechanisch vastklemmen (B1: 5.2.6.1.; B3: 5.2.6.1.). Draden met Wago+tape gevonden in draadgoot ter hoogte van kring 8Q1 (2021) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | ELEC | HVAC | B012186 | +4A/A (B012186) | 7i193 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//001 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1820-De verbindingen correct lassen of mechanisch vastklemmen (B1: 5.2.6.1.; B3: 5.2.6.1.). Draden met Wago+tape gevonden in draadgoot ter hoogte van kring 8Q1 (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012186_EL |  |  |  | - | 25728 | 163808140030-I-1820
2021-05 | 163808140030-I-1710 | 5 | - | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | ELEC | HVAC | B012186 | +4A/A (B012186) | 7i193 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//001 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012186_EL |  |  |  | - | 25726 | 163808140030-I-1710
2021-05 | 163808140030-I-1708 | 5 | - | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). VFVB kabel waarbij de tresse als PE wordt gebruikt kan, maar dit maximaal tot 10mm² (2021) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | ELEC | HVAC | B012186 | +4A/A (B012186) | 7i193 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//001 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). VFVB kabel waarbij de tresse als PE wordt gebruikt kan, maar dit maximaal tot 10mm² (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012186_EL |  |  |  | - | 25725 | 163808140030-I-1708
2021-05 | 163808140030-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | ELEC | HVAC | B012186 | +4A/A (B012186) | 7i193 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//001 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012186_EL |  |  |  | - | 25724 | 163808140030-I-1509
2021-05 | 163808140030-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | ELEC | HVAC | B012186 | +4A/A (B012186) | 7i193 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//001 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012186_EL |  |  |  | - | 25723 | 163808140030-I-1503
2021-05 | 163808140032-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | ELEC | HVAC | B012188 | +4 AA2 (B012188) | 7i192 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//000 | 2021-04-19 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012188_EL |  |  |  | - | 25719 | 163808140032-I-1509
2021-05 | 163808140032-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | ELEC | HVAC | B012188 | +4 AA2 (B012188) | 7i192 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//000 | 2021-04-19 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012188_EL |  |  |  | - | 25718 | 163808140032-I-1503
2021-05 | 307141351913-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | 001new | - | NT +3 Gallery of Light | ELEC | ELEC | HVAC | B012811 | TFM_+4B/2 (B012811) | 7i84 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//027 | 2021-04-19 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012811_EL |  |  |  | - | 25958 | 307141351913-O-1610
2021-05 | 163808140063-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). geen QR code op bord links in lokaal (2021) | 001new | - | NT +6 Safier 2 dak | ELEC | ELEC | HVAC | B010231 | TE-CV-10 (B010231) | 7i218 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//026 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). geen QR code op bord links in lokaal (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010231_EL |  |  |  | - | 25943 | 163808140063-O-1610
2021-05 | 163808140029-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc vermelden op verdeelbord (2021) | 001new | - | NT +01 bagage refter AP | ELEC | ELEC | HVAC | B035448 | OE bis (B035448) | 7i216 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//024 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc vermelden op verdeelbord (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B035448_EL |  |  |  | - | 25917 | 163808140029-O-1610
2021-05 | 163808140028-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | 001new | - | NT +01 bagage refter AP | ELEC | ELEC | HVAC | B011596 | OE (B011596) | 7i215 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//023 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011596_EL |  |  |  | - | 25913 | 163808140028-O-1610
2021-05 | 163808140027-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc niet vermeld op verdeelbord (2021) | 001new | - | NT +0 bagage poort C | ELEC | ELEC | HVAC | B012946 | OD (B012946) | 7i214 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//022 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc niet vermeld op verdeelbord (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012946_EL |  |  |  | - | 25909 | 163808140027-O-1610
2021-05 | 163808140026-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | 001new | - | NT +01 bushalte | ELEC | ELEC | HVAC | B011463 | OBS (B011463) | 7i213 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//021 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011463_EL |  |  |  | - | 25905 | 163808140026-O-1610
2021-05 | 163808140064-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc vermelden op verdeelbord (2021) | 001new | - | NT lokaal -1B | ELEC | ELEC | HVAC | B009119 | EB-TE-F2T (B009119) | 7i210 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//018 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc vermelden op verdeelbord (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009119_EL |  |  |  | - | 25871 | 163808140064-O-1610
2021-05 | 508150907954-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc vermelden op verdeelbord (2021) | 001new | - | 0 | ELEC | ELEC | HVAC | B030165 | EB HVAC 1 APOC II (B030165) | 7i187 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//028 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc vermelden op verdeelbord (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B030165_EL |  |  |  | - | 25867 | 508150907954-O-1610
2021-05 | 163808140034-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | ELEC | HVAC | B012786 | EB +4A/B dry coolers (B012786) | 7i211 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//019 | 2021-04-19 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012786_EL |  |  |  | - | 25861 | 163808140034-O-1610
2021-05 | 163808140024-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | ELEC | HVAC | B009178 | -1F2 (B009178) | 7i209 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//017 | 2021-04-22 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009178_EL |  |  |  | - | 25839 | 163808140024-O-1610
2021-05 | 163808140023-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | ELEC | HVAC | B009177 | -1F (B009177) | 7i208 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//016 | 2021-04-22 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009177_EL |  |  |  | - | 25832 | 163808140023-O-1610
2021-05 | 163808140022-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | ELEC | HVAC | B008872 | -1D (B008872) | 7i207 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//015 | 2021-04-22 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008872_EL |  |  |  | - | 25826 | 163808140022-O-1610
2021-05 | 163808140020-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | 001new | - | NT naast HS-post | ELEC | ELEC | HVAC | B009142 | -1B (B009142) | 7i206 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//014 | 2021-04-22 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009142_EL |  |  |  | - | 25820 | 163808140020-O-1610
2021-05 | 163808140019-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc niet vermeld op verdeelbord (2021) | 001new | - | NT -1 Safier | ELEC | ELEC | HVAC | B009501 | -1A2 (B009501) | 7i205 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//013 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc niet vermeld op verdeelbord (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009501_EL |  |  |  | - | 25812 | 163808140019-O-1610
2021-05 | 163808140049-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | 001new | - | NT +6 Ke5-6 | ELEC | ELEC | HVAC | B010053 | +5C (B010053) | 7i203 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//011 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010053_EL |  |  |  | - | 25786 | 163808140049-O-1610
2021-05 | 163808140046-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | 001new | - | NT +6 Ke4 links | ELEC | ELEC | HVAC | B010185 | +5B (B010185) | 7i201 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//009 | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010185_EL |  |  |  | - | 25778 | 163808140046-O-1610
2021-05 | 163808140042-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | 001new | - | NT +5 Ke7 | ELEC | ELEC | HVAC | B011873 | +4F (B011873) | 7i199 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//007 | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011873_EL |  |  |  | - | 25767 | 163808140042-O-1610
2021-05 | 163808140041-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | 001new | - | NT +5 Ke16 | ELEC | ELEC | HVAC | B011731 | +4E2 (B011731) | 7i198 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//006 | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011731_EL |  |  |  | - | 25760 | 163808140041-O-1610
2021-05 | 163808140039-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | 001new | - | NT +5 Ke10 | ELEC | ELEC | HVAC | B010472 | +4E1/A-B (B010472) | 7i197 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//005 | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010472_EL |  |  |  | - | 25754 | 163808140039-O-1610
2021-05 | 163808140037-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | 001new | - | NT +5 Ke13 | ELEC | ELEC | HVAC | B010319 | +4D (B010319) | 7i196 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//004 | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010319_EL |  |  |  | - | 25747 | 163808140037-O-1610
2021-05 | 163808140035-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | 001new | - | NT +5 Ke1 | ELEC | ELEC | HVAC | B012808 | +4B (B012808) | 7i195 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//003 | 2021-04-19 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012808_EL |  |  |  | - | 25741 | 163808140035-O-1610
2021-05 | 163808140033-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | ELEC | HVAC | B012785 | +4A/B (B012785) | 7i194 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//002 | 2021-04-19 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012785_EL |  |  |  | - | 25734 | 163808140033-O-1610
2021-05 | 163808140030-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - 2 QR codes op het bord aanwezig? (B012186) en (B012187) - De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | ELEC | HVAC | B012186 | +4A/A (B012186) | 7i193 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//001 | 2021-04-20 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - 2 QR codes op het bord aanwezig? (B012186) en (B012187) - De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012186_EL |  |  |  | - | 25729 | 163808140030-O-1610
2021-05 | 163808140032-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | ELEC | HVAC | B012188 | +4 AA2 (B012188) | 7i192 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//000 | 2021-04-19 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Kevin Creutzburg | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Gil Van Driessche |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012188_EL |  |  |  | - | 25721 | 163808140032-O-1610

## Lot 3
Feedback gegeven
Maand | SRid | Status | Opm. nummer | Vaststelling | Gebouw | Verdieping | Plaats | Technique | Sous-technique | Materiaal | AssetCode | Toestel | BACid | Frequentie | Controle | Verslag | Verslag Datum | Referentie datum | Referentie Jaar | Referentie datum bron | Laatste verzending | Herhaling | Aandachtspunt | KPI timing | Group | Type | Naam | Datum | Feedback | Orig label | Orig vaststelling | Controle organisme | To | Cc 1 | Cc 2 | Cc 3 | Cc 4 | Cc 5 | Cc 6 | Cc 7 | Cc 8 | Cc 9 | BAC Dept | BAC Sub Dept | BAC Service | Groupe | Aannemer | Lot | KPI Type | Short Status nr | Short Status FU | ConcatShortStatus&OrigStatus | Long Status | Classification nr (O/I) | Classification (O/I) | Show graph | Verslag link | Status (M-1) | Verslag Datum (M-1) | FB datum (M-1) | Verwijderd vs M-1 | LineNrCheck | CheckArchived
2020-11 | ANPI 8824 | 5 |  | Enkel het opstarten van de pompen geeft een brandalarm op de brandmeldcentrale, de brand- en technische alarmen van de controleposten worden niet weergegeven op de brandmeldcentrale. | 705 | - | - | FIRE | Sprinkler | Sprinkler | - | - | sp6 | 6 | - | FID/1395H705/RGE/20-330/C | 2020-11-04 | 2020-05-19 | 2020 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 | Vertraging | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Enkel het opstarten van de pompen geeft een brandalarm op de brandmeldcentrale, de brand- en technische alarmen van de controleposten worden niet weergegeven op de brandmeldcentrale. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp6_KF | 5 | 2020-11-04 | - | - | 24920 | ANPI 8824
2020-09 | 307125371983-I-2116 | 5 |  | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | 705 | - | Gebouw 705 +1 | ELEC | ELEC | HVAC | - | C.V. 4 | 7i183 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266507/01//010 | 2020-09-03 | 2020-09-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-22 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307125371983_EL | 5 | 2020-09-03 |  | - | 24333 | 307125371983-I-2116
2020-09 | 307125371983-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | 705 | - | Gebouw 705 +1 | ELEC | ELEC | HVAC | - | C.V. 4 | 7i183 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266507/01//010 | 2020-09-03 | 2020-09-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-22 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307125371983_EL | 5 | 2020-09-03 |  | - | 24332 | 307125371983-I-1503
2020-09 | 307125371983-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het bord werd nog niet periodiek gecontroleerd, ook niet in 2017 toen was het buiten dienst (2020) | 705 | - | Gebouw 705 +1 | ELEC | ELEC | HVAC | - | C.V. 4 | 7i183 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266507/01//010 | 2020-09-03 | 2020-09-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-22 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het bord werd nog niet periodiek gecontroleerd, ook niet in 2017 toen was het buiten dienst (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307125371983_EL | 5 | 2020-09-03 |  | - | 24331 | 307125371983-I-1501
2020-09 | 307125371982-I-2116 | 5 |  | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | 705 | - | Gebouw 705 +1 | ELEC | ELEC | HVAC | - | C.V. 3 | 7i182 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266507/01//009 | 2020-09-03 | 2020-09-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-22 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307125371982_EL | 5 | 2020-09-03 |  | - | 24330 | 307125371982-I-2116
2020-09 | 307125371982-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | 705 | - | Gebouw 705 +1 | ELEC | ELEC | HVAC | - | C.V. 3 | 7i182 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266507/01//009 | 2020-09-03 | 2020-09-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-22 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307125371982_EL | 5 | 2020-09-03 |  | - | 24329 | 307125371982-I-1503
2020-09 | 307125371982-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het bord werd nog niet periodiek gecontroleerd, ook niet in 2017 toen was het buiten dienst (2020) | 705 | - | Gebouw 705 +1 | ELEC | ELEC | HVAC | - | C.V. 3 | 7i182 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266507/01//009 | 2020-09-03 | 2020-09-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-22 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het bord werd nog niet periodiek gecontroleerd, ook niet in 2017 toen was het buiten dienst (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307125371982_EL | 5 | 2020-09-03 |  | - | 24328 | 307125371982-I-1501
2020-09 | 307125371981-I-2116 | 5 |  | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | 705 | - | Gebouw 705 +1 | ELEC | ELEC | HVAC | - | C.V. 2 | 7i181 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266507/01//008 | 2020-09-03 | 2020-09-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-22 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307125371981_EL | 5 | 2020-09-03 |  | - | 24327 | 307125371981-I-2116
2020-09 | 307125371981-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | 705 | - | Gebouw 705 +1 | ELEC | ELEC | HVAC | - | C.V. 2 | 7i181 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266507/01//008 | 2020-09-03 | 2020-09-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-22 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307125371981_EL | 5 | 2020-09-03 |  | - | 24326 | 307125371981-I-1503
2020-09 | 307125371981-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het bord werd nog niet periodiek gecontroleerd, ook niet in 2017 toen was het buiten dienst (2020) | 705 | - | Gebouw 705 +1 | ELEC | ELEC | HVAC | - | C.V. 2 | 7i181 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266507/01//008 | 2020-09-03 | 2020-09-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-22 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het bord werd nog niet periodiek gecontroleerd, ook niet in 2017 toen was het buiten dienst (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307125371981_EL | 5 | 2020-09-03 |  | - | 24325 | 307125371981-I-1501
2020-09 | 307125371976-I-2116 | 5 |  | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | 705 | - | Gebouw 705 -1 O/S | ELEC | ELEC | HVAC | - | C.V. 1 | 7i180 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266507/01//007 | 2020-09-03 | 2020-09-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-22 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307125371976_EL | 5 | 2020-09-03 |  | - | 24324 | 307125371976-I-2116
2020-09 | 307125371976-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | 705 | - | Gebouw 705 -1 O/S | ELEC | ELEC | HVAC | - | C.V. 1 | 7i180 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266507/01//007 | 2020-09-03 | 2020-09-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-22 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Bart Hiel |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307125371976_EL | 5 | 2020-09-03 |  | - | 24323 | 307125371976-I-1503
2020-06 | ANPI 8705 | 5 |  | Niet aangesloten aan de leiding. | 045b | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | H 45b-H11(*B026443*) | hb39 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-044/C | 2021-03-22 | 2020-06-02 | 2020 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 5 | Geen identificatie. Niet aangesloten aan de leiding. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb39_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 23340 | ANPI 8705
2020-04 | 508144383251-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). De voeding van dit bord dient correct vermeld te worden. Het kringnummer van de beveiliging die stroomopwaarts is geplaatst (Q1401) komt niet overeen met het kringnummer dat vermeld wordt op het schema. (2020) | 720 | - | Gebouw 720 | ELEC | ELEC | HVAC | B022461 | TD airco (B022461) | 7i9 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//026 | 2020-03-16 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). De voeding van dit bord dient correct vermeld te worden. Het kringnummer van de beveiliging die stroomopwaarts is geplaatst (Q1401) komt niet overeen met het kringnummer dat vermeld wordt op het schema. (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Michiel Villé |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B022461_EL | 5 | 2020-03-16 |  | - | 22838 | 508144383251-I-1503
2020-02 | ANPI 8196 | 5 |  | Geen water | 002 | 0 | G2B038 | FIRE | haspels | haspels | B023437 | H4/(B023437) | hb17 | 12 | - | FID/1395I2/ER/21-033/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Geen water | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb17_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 22729 | ANPI 8196
2019-12 | 23464221-F-2 | 5 | B019210 | L-I-F-Losse bouten aan de motor vast te zetten. (Rappel 2) | 125 | - | B019210 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/02-890754/HORMANN/125G0037 | 8GP125B019210 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13876339/00//02/DP | 2021-04-06 | 2019-04-07 | 2019 | Berekend origineel datum | 2021-04-28 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 5 | L-I-F-Losse bouten aan de motor vast te zetten. (Rappel 2) | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019210_SM | 5 | 2021-04-06 |  | - | 22284 | 23464221-F-2
2019-12 | 23464221-F-1 | 5 | B019210 | L-I-F-Losse bout aan de geleiding vast te zetten. (Rappel 2) | 125 | - | B019210 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/02-890754/HORMANN/125G0037 | 8GP125B019210 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13876339/00//02/DP | 2021-04-06 | 2019-04-07 | 2019 | Berekend origineel datum | 2021-04-28 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 5 | L-I-F-Losse bout aan de geleiding vast te zetten. (Rappel 2) | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019210_SM | 5 | 2021-04-06 |  | - | 22283 | 23464221-F-1
2019-12 | 23464226-F-1 | 5 | B019194 | L-I-F-Rolluik gescheurd,te vervangen. (Rappel 2) | 125 | - | B019194 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT ( ROLLUIK)/125G0040 | 8GP125B019194 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876339/00//05/DP | 2021-04-06 | 2019-04-07 | 2019 | Berekend origineel datum | 2021-04-28 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 5 | L-I-F-Rolluik gescheurd,te vervangen. (Rappel 2) | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019194_SM | 5 | 2021-04-06 |  | - | 22282 | 23464226-F-1
2019-08 | ANPI 8265 | 51 |  | Geen DSP aansluiting. | 705 | K | 705.K.2002 | FIRE | haspels | haspels | - | H.705.01./ (*B022982*) | hb37 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-040/C | 2021-03-22 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | Frederik Peeters | 2019-11-28 | 28/11/2019 - Frederik Peeters : Haspel is klaar voor herkeuring | 5 | Geen DSP aansluiting. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb37_KF | 51 | 2021-03-22 | 2019-11-28 | - | 21332 | ANPI 8265
2019-08 | ANPI 8264 | 51 |  | Geen DSP-aansluiting. Te vervangen. | 705 | K | 705.K.1018 | FIRE | haspels | haspels | - | H.705.2./ (*B023561*) | hb37 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-040/C | 2021-03-22 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | Frederik Peeters | 2019-11-28 | 28/11/2019 - Frederik Peeters : Haspel is klaar voor herkeuring | 5 | Geen DSP aansluiting. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb37_KF | 51 | 2021-03-22 | 2019-11-28 | - | 21331 | ANPI 8264
2019-08 | ANPI 8263 | 51 |  | Geen DSP-aansluiting. Te vervangen. | 705 | K | 705.K.1012 | FIRE | haspels | haspels | - | H.705.11./ (*B022977*) | hb37 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-040/C | 2021-03-22 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | Frederik Peeters | 2019-11-28 | 28/11/2019 - Frederik Peeters : Haspel is klaar voor herkeuring | 5 | Geen DSP aansluiting. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb37_KF | 51 | 2021-03-22 | 2019-11-28 | - | 21330 | ANPI 8263
2019-08 | ANPI 8330 | 51 |  | Geen code QR Geen DSP-aansluiting. | 705 | G | - | FIRE | haspels | haspels | - | H.705.12./ (*B0………*) | hb37 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-040/C | 2021-03-22 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | Frederik Peeters | 2019-11-28 | 28/11/2019 - Frederik Peeters : Haspel is klaar voor herkeuring | 5 | Geen identificatie + code Geen DSP aanlsuiting. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb37_KF | 51 | 2021-03-22 | 2019-11-28 | - | 21328 | ANPI 8330
2019-08 | ANPI 8262 | 5 |  | Geen DSP-aansluiting. | 705 | G | 705.G.8098 | FIRE | haspels | haspels | - | H.705.2./ (*B023511*) | hb37 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-040/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Geen DSP-aansluiting. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb37_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 21327 | ANPI 8262
2019-08 | ANPI 8256 | 51 |  | Geen DSP aansluiting. | 705 | G | 705.G.8017 | FIRE | haspels | haspels | - | H.RW.9./ (*B023562*) | hb37 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-040/C | 2021-03-22 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | Frederik Peeters | 2019-11-28 | 28/11/2019 - Frederik Peeters : Haspel is klaar voor herkeuring | 5 | Geen DSP aansluiting. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb37_KF | 51 | 2021-03-22 | 2019-11-28 | - | 21321 | ANPI 8256
2019-08 | ANPI 8255 | 51 |  | Geen DSP-aansluiting. Geen pictogram. Te vervangen. | 705 | G | 705.G.8017 | FIRE | haspels | haspels | - | H.705.7./ (*B022978*) | hb37 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-040/C | 2021-03-22 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | Frederik Peeters | 2019-11-28 | 28/11/2019 - Frederik Peeters : Haspel is klaar voor herkeuring | 5 | Geen DSP aansluiting. Geen pictogram. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb37_KF | 51 | 2021-03-22 | 2019-11-28 | - | 21320 | ANPI 8255
2019-08 | ANPI 8254 | 51 |  | Geen DSP aansluiting. | 705 | G | 705.G.8017 | FIRE | haspels | haspels | - | H.RW.10./ (*B022979*) | hb37 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-040/C | 2021-03-22 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | Frederik Peeters | 2019-11-28 | 28/11/2019 - Frederik Peeters : De haspels in gebouw 705 zijn hersteld en/of vervangen. Is het mogelijk om deze herkeuringen komende maand nog op de planning te zetten aub? | 5 | Geen DSP aansluiting. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb37_KF | 51 | 2021-03-22 | 2019-11-28 | - | 21319 | ANPI 8254
2019-08 | ANPI 8250 | 5 |  | Geen pictogram. Geen DSP aansluiting. Geen toegang | 305 | K | 305.K.6 | FIRE | haspels | haspels | B018743 | H.305.-1.1/(B018743) | hb35 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-174/C | 2020-09-30 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2020-10-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Geen pictogram. Geen DSP aansluiting. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb35_KF | 5 | 2020-09-30 | - | - | 21316 | ANPI 8250
2019-08 | ANPI 8249 | 5 |  | Aansluiting slecht verbonden Deur beschadigd | 160 | G | 160.G.01 | FIRE | haspels | haspels | B022923 | H160.04/(B022923) | hb34 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-173/C | 2020-09-30 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2020-10-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Aansluiting slecht verbonden Deur beschadigd | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb34_KF | 5 | 2020-09-30 | - | - | 21315 | ANPI 8249
2019-08 | ANPI 8246 | 5 |  | Geen pictogram Niet bereikbaar (stockage) | 160 | G | 160.G.01 | FIRE | haspels | haspels | B022931 | H160.01/(B022931) | hb34 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-173/C | 2020-09-30 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2020-10-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Geen pictogram | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 45 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb34_KF | 5 | 2020-09-30 | - | - | 21312 | ANPI 8246
2019-08 | ANPI 8243 | 5 |  | Hoofdafsluiter gesloten Deksels haspelflensen ontbreken. Geen toegang | 126 | G | 126_G_0039 | FIRE | haspels | haspels | B019125 | H.126.0.3/(B019125) | hb33 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-172/C | 2020-09-30 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2020-10-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Hoofdafsluiter gesloten Deksels haspelflensen ontbreken. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb33_KF | 5 | 2020-09-30 | - | - | 21310 | ANPI 8243
2019-08 | ANPI 8240 | 5 |  | Geen begeleidingsring Trommel geblokkeerd. Dop DSP ontbreekt. | 125 | G | 125.G.052 | FIRE | haspels | haspels | B019195 | H.125.0.2/(B019195) | hb32 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-171/C | 2020-09-30 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2020-10-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Hoofdafsluiter stuk. Trommel geblokkeerd. Dop DSP ontbreekt. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb32_KF | 5 | 2020-09-30 | - | - | 21308 | ANPI 8240
2019-08 | ANPI 8239 | 5 |  | Trommel geblokkeerd. | 125 | G | 125.G.052 | FIRE | haspels | haspels | B019200 | H.125.0.1/(B019200) | hb32 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-171/C | 2020-09-30 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2020-10-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Trommel geblokkeerd. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb32_KF | 5 | 2020-09-30 | - | - | 21307 | ANPI 8239
2019-08 | ANPI 8225 | 5 |  | Spuitmondstuk + Lek | 032 | G | 32.G.0129 | FIRE | haspels | haspels | B021064 | H32.00.03./ (B021064) | hb26 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-079/C | 2021-04-08 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Spuitmondstuk ontbreekt. Lek | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb26_KF | 5 | 2021-04-08 | - | - | 21302 | ANPI 8225
2019-08 | ANPI 8219 | 5 |  | Geen DSP aansluiting. | 032 | 4 | 32.4.0128 | FIRE | haspels | haspels | B022190 | H32.04.22./ (B022190) | hb26 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-079/C | 2021-04-08 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Geen DSP aansluiting. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb26_KF | 5 | 2021-04-08 | - | - | 21298 | ANPI 8219
2019-05 | 514848619962-I-1501 | 5 |  | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). (2019) | 002 | - | Gebouw 2, lokaal G2 CK1 | ELEC | ELEC | HVAC | - | TD Sous-station (?) | 7i127 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329710/01//006 | 2019-04-15 | 2019-04-29 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-29 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Michiel Villé |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 002__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_TD Sous-station___Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 5 | 2019-04-15 |  | - | 19393 | 514848619962-I-1501
2019-05 | 514848619981-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie tabel. (2019) | 002 | - | Gebouw 2, technisch lokaal HVAC +1, lokaal G2 C172 | ELEC | ELEC | HVAC | B024507 | Swegon (B024507) | 7i126 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329710/01//005 | 2019-04-15 | 2019-04-29 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-29 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie tabel. (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Michiel Villé |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 002__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_Swegon___Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 5 | 2019-04-15 |  | - | 19379 | 514848619981-I-1503
2019-05 | 514848469776-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie bijvoorbeeld: - Oorsprong van de voeding - Kabel secties en types - Ontbrekende kringen - Gewijzigde kringen - Gegevens van de schakelcomponenten. (2019) | 026 | - | Gebouw 26, technisch lokaal -1 | ELEC | ELEC | HVAC | B021436 | EB 2 (B021436) | 7i132 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329710/01//011 | 2019-04-01 | 2019-04-29 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-29 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie bijvoorbeeld: - Oorsprong van de voeding - Kabel secties en types - Ontbrekende kringen - Gewijzigde kringen - Gegevens van de schakelcomponenten. (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Michiel Villé |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 026__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_EB 2___Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 5 | 2019-04-01 |  | - | 19198 | 514848469776-I-1503
2019-04 | 508144362919-I-1503 | 5 |  | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). o.a. - Correcte bordnaam gebruiken - Oorsprong voeding op voorblad en in schema verschillen - Kabelgegevens ontbreken - Nominale stroom van de belastingen bij de thermische beveiligingen ontbreken - Q2 niet teruggevonden in bord - Correct aantal polen van de beveiligingen (3-polige beveiligingen van kringen E4 en E5 zijn 2-polig op schema) - Dubbele kringnummers E4 en E5 zowel bij disjoncteurs als bij thermische beveiligingen. - Themische beveiliging e3 niet genummerd in schema - (2019) | 128 | - | Gebouw 128 stookplaats | ELEC | ELEC | HVAC | B018528 | Centrale Verwarming (B018528) | 7i23 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/05//007 | 2019-03-21 | 2019-03-25 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-25 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). o.a. - Correcte bordnaam gebruiken - Oorsprong voeding op voorblad en in schema verschillen - Kabelgegevens ontbreken - Nominale stroom van de belastingen bij de thermische beveiligingen ontbreken - Q2 niet teruggevonden in bord - Correct aantal polen van de beveiligingen (3-polige beveiligingen van kringen E4 en E5 zijn 2-polig op schema) - Dubbele kringnummers E4 en E5 zowel bij disjoncteurs als bij thermische beveiligingen. - Themische beveiliging e3 niet genummerd in schema - (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Michiel Villé |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 128__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_Centrale Verwarming___Vinçotte_NC_5J_3-2019 | 5 | 2019-03-21 |  | - | 16884 | 508144362919-I-1503
2019-03 | 508144332659-I-1715 | 5 |  | E-I-1715-Een thermische beveiliging met aangepast instelbereik aanbrengen (art. 127 AREI). De thermische beveiligingen zijn correct in te stellen (2019) | 128 | - | Gebouw 128 lokaal 128.0.0020 | ELEC | ELEC | HVAC | B018242 | TD 27 (B018242) | 7i21 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/00//000 | 2019-02-21 | 2019-02-27 | 2019 | Verzending datum | 2019-02-27 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1715-Een thermische beveiliging met aangepast instelbereik aanbrengen (art. 127 AREI). De thermische beveiligingen zijn correct in te stellen (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Michiel Villé |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 128__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_TD 27___Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 5 | 2019-02-21 |  | - | 16211 | 508144332659-I-1715
2019-02 | ANPI 7372 | 5 |  | Geen water | 002 | _0Gelijkvloers | - | FIRE | haspels | haspels | B023414 | BHB2-0/9/(B023414) | hb17 | 12 | - | FID/1395I2/ER/21-033/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | Geen water | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb17_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 16018 | ANPI 7372
2019-02 | ANPI 7115 | 5 |  | Geen toegang | 005 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | H.05.04 | hb25 | 12 | - | FID/1395I5/ER/21-034/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | Geen toegang | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb25_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 15953 | ANPI 7115
2019-02 | ANPI 7114 | 5 |  | Geen toegang | 005 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | H.05.03 | hb25 | 12 | - | FID/1395I5/ER/21-034/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | Geen toegang | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb25_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 15952 | ANPI 7114
2019-02 | ANPI 7113 | 5 |  | Geen toegang | 005 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | H.05.02 | hb25 | 12 | - | FID/1395I5/ER/21-034/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | Geen toegang | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb25_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 15951 | ANPI 7113
2019-02 | ANPI 7112 | 5 |  | Geen toegang | 005 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | H.05.01 | hb25 | 12 | - | FID/1395I5/ER/21-034/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | Geen toegang | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb25_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 15950 | ANPI 7112
2019-02 | ANPI 7097 | 5 |  | Geen DSP aansluiting. | 133 | - | - | FIRE | haspels | haspels | B018595 | H 133.A.02(B018595) | hb23 | 12 | - | FID/1395I133/ER/21-038/C | 2021-03-22 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2019-10-07 | 07/10/2019 - Frederik Peeters: Haspel hersteld | 5 | Geen begeleidingsring. Lek spuitmondstuk. Geen DSP aansluiting. Geen verzegeling. Geen pictogram | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb23_KF | 5 | 2021-03-22 | 2019-10-07 | - | 15935 | ANPI 7097
2019-02 | ANPI 7096 | 5 |  | Geen begeleidingsring. Geen DSP aansluiting. Lek spuitmondstuk. | 133 | - | - | FIRE | haspels | haspels | B018623 | H 133.A.01(B018623) | hb23 | 12 | - | FID/1395I133/ER/21-038/C | 2021-03-22 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | Geen gebruiksaanwijzing. Geen begeleidingsring. Geen pictogram. Geen DSP aansluiting. Geen verzegeling | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb23_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 15934 | ANPI 7096
2018-02 | ANPI 5472 | 5 |  | Geen water | 002 | _0Gelijkvloers | - | FIRE | haspels | haspels | B023425 | BH B2/0/3/(B023425) | hb17 | 12 | - | FID/1395I2/ER/21-033/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | Geen water | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb17_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 12925 | ANPI 5472
2019-05 | 514848469776-I-1715 | 6 |  | - | 026 | - | Gebouw 26, technisch lokaal -1 | ELEC | ELEC | HVAC | B021436 | EB 2 (B021436) | 7i132 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329710/01//011 | 2019-04-01 | 2019-04-29 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-29 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Geert Cleuren | 2020-05-14 | in orde gebracht | 5 | E-I-1715-Een thermische beveiliging met aangepast instelbereik aanbrengen (art. 127 AREI). Zie bijvoorbeeld kring 4Q3 en 9Q7. (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Michiel Villé |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 3 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 026__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_EB 2___Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 6 | 2019-04-01 | 2020-05-14 | - | 19203 | 514848469776-I-1715
2019-05 | 514848469776-I-1615 | 6 |  | - | 026 | - | Gebouw 26, technisch lokaal -1 | ELEC | ELEC | HVAC | B021436 | EB 2 (B021436) | 7i132 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329710/01//011 | 2019-04-01 | 2019-04-29 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-29 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Geert Cleuren | 2020-05-14 | in orde gebracht | 5 | E-I-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (art. 252 AREI). (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Michiel Villé |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 3 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 026__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_EB 2___Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 6 | 2019-04-01 | 2020-05-14 | - | 19202 | 514848469776-I-1615
2019-05 | 514848469776-I-1610 | 6 |  | - | 026 | - | Gebouw 26, technisch lokaal -1 | ELEC | ELEC | HVAC | B021436 | EB 2 (B021436) | 7i132 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329710/01//011 | 2019-04-01 | 2019-04-29 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-29 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Geert Cleuren | 2020-05-13 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Zie de niet aangeduide kringen. (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Michiel Villé |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 3 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 026__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_EB 2___Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 6 | 2019-04-01 | 2020-05-13 | - | 19201 | 514848469776-I-1610
2019-05 | 514848469776-I-1607 | 6 |  | - | 026 | - | Gebouw 26, technisch lokaal -1 | ELEC | ELEC | HVAC | B021436 | EB 2 (B021436) | 7i132 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329710/01//011 | 2019-04-01 | 2019-04-29 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-29 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2020-03-12 | in orde gebracht | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (art. 19, 49.01 en 248 AREI). Zie open en afgebroken wartels. (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Michiel Villé |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 3 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 026__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_EB 2___Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 6 | 2019-04-01 | 2020-03-12 | - | 19200 | 514848469776-I-1607
2019-05 | 514848469776-I-1606 | 6 |  | - | 026 | - | Gebouw 26, technisch lokaal -1 | ELEC | ELEC | HVAC | B021436 | EB 2 (B021436) | 7i132 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329710/01//011 | 2019-04-01 | 2019-04-29 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-29 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Geert Cleuren | 2020-05-13 | in orde gebracht | 5 | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (art. 19, 49.01 AREI). De bescherming tegen rechtstreekse aanraking dient verbeterd te worden. Dit dient minimaal IPXX-B (vingerveilig) te zijn. (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Michiel Villé |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 3 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 026__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_EB 2___Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 6 | 2019-04-01 | 2020-05-13 | - | 19199 | 514848469776-I-1606
2019-05 | 514848469776-I-1229 | 6 |  | - | 026 | - | Gebouw 26, technisch lokaal -1 | ELEC | ELEC | HVAC | B021436 | EB 2 (B021436) | 7i132 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329710/01//011 | 2019-04-01 | 2019-04-29 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-29 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Geert Cleuren | 2020-05-13 | in orde gebracht | 5 | E-I-1229-De secundaire van de stuurtransfo('s) is (zijn) te aarden aan de relaiszijde (art. 236.06 AREI). Zie transfo's. (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Michiel Villé |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 3 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 026__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_EB 2___Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 6 | 2019-04-01 | 2020-05-13 | - | 19197 | 514848469776-I-1229
2017-07 | 307118544750-I-1509 | 6 |  | - | 061 | - | Gebouw 61A | ELEC | ELEC | HVAC | - | E.B. Ventilatie (?) | 7i98 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1337520404/00//001 | 2017-07-17 | 2019-02-19 | 2019 | Verzending datum | 2019-02-19 | 0 |  | 3J - 6J | - | - | Joeri De Rechter | 2020-02-27 | in orde gebracht | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2017) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Michiel Villé |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 3 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 061__2017_ELEC_HVAC_Elektriciteit_E.B. Ventilatie___Vinçotte_NC_5J_7-2017 | 6 | 2017-07-17 | 2020-02-27 | - | 1366 | 307118544750-I-1509
2020-05 | ANPI 8680 | 4 |  | Bij het uitvoeren van de beltest van alarmpost “Hall links” werkt de bel niet (vertragingskamer?). | 705 | - | - | FIRE | Sprinkler | Sprinkler | - | - | sp6 | 6 | - | FID/1395H705/RGE/20-330/C | 2020-11-04 | 2019-09-24 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 4 | Bij het uitvoeren van de beltest komt het brandalarm van alarmpost “Hall links” onmiddellijk op, (vertragingskamer Ioopt niet leeg). | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp6_KF | 4 | 2020-11-04 | - | - | 23164 | ANPI 8680
2020-05 | ANPI 8679 | 4 |  | Het laatste ouderhoud van de alarmposten dateert reeds van 8/11/2018 (door sprinklerinstallateur Cegelec). | 705 | - | - | FIRE | Sprinkler | Sprinkler | - | - | sp6 | 6 | - | FID/1395H705/RGE/20-330/C | 2020-11-04 | 2020-05-19 | 2020 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 4 | Het laatste ouderhoud van de alarmposten dateert reeds van 8/11/2018 (door sprinklerinstallateur Cegelec). | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp6_KF | 4 | 2020-11-04 | - | - | 23163 | ANPI 8679
2020-05 | ANPI 8428 | 4 |  | De laatste notering in het logboek dateert van 15/04/’19. | 705 | - | - | FIRE | Sprinkler | Sprinkler | - | - | sp6 | 6 | - | FID/1395H705/RGE/20-330/C | 2020-11-04 | 2019-09-24 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 4 | De laatste notering in het logboek dateert van 15/04/’19. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp6_KF | 4 | 2020-11-04 | - | - | 23162 | ANPI 8428
2020-04 | 20656708-F-1 | 4 | B022972 | L-I-F-Koord voor noodbediening terug te plaatsen. (Rappel 1) | 705 | - | B022972 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/OVERDOOR/G0029 | 8GP705B022972 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876403/00//02/DP | 2021-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | Berekend origineel datum | 2021-04-28 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Koord voor noodbediening terug te plaatsen. (Rappel 1) | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022972_SM | 4 | 2021-04-06 |  | - | 23046 | 20656708-F-1
2020-04 | 22341745-F-1 | 4 | B018201 | L-I-F-Koord noodontgrendeling te kort, te verhelpen. (Rappel 1) | 061 | - | B018201 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/3533.01/NASSAU | 8GP61B018201 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876337/00//01/DP | 2021-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | Berekend origineel datum | 2021-03-24 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Koord noodontgrendeling te kort, te verhelpen. (Rappel 1) | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018201_SM | 4 | 2021-03-22 |  | - | 23009 | 22341745-F-1
2020-04 | 20656679-F-1 | 4 | B018501 | L-I-F-Spanning veren na te zien (Rappel 1) | 128 | - | B018501 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/12850.128.9/CRAWFORD/10/2800035A | 8GP128B018501 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876400/01//09/DP | 2021-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | Berekend origineel datum | 2021-04-27 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Spanning veren na te zien (Rappel 1) | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018501_SM | 4 | 2021-03-23 |  | - | 23008 | 20656679-F-1
2020-04 | 23543999-F-1 | 4 | B026416 | L-I-F-Goede werking inschakelen noodbediening na te zien. (Rappel 1) | 045b | - | B026416 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/111729214/ASSA ABLOY | 8GP45bB026416 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13866923/00//28/DP | 2021-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | Berekend origineel datum | 2021-04-07 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Goede werking inschakelen noodbediening na te zien. (Rappel 1) | Vinçotte | Otli Penninckx |  |  | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Michiel Villé |  | Philippe Melardy | Robby Swinnen | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B026416_SM | 4 | 2021-03-25 |  | - | 23007 | 23543999-F-1
2020-04 | 20656671-F-1 | 4 | B023904 | L-I-F-Noodbediening te reviseren. (Rappel 1) | 706 | - | B023904 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/102000/1 | 8GP706B023904 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876404/00//01/DP | 2021-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | Berekend origineel datum | 2021-04-28 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodbediening te reviseren. (Rappel 1) | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B023904_SM | 4 | 2021-04-06 |  | - | 23005 | 20656671-F-1
2020-04 | 23334366-F-1 | 4 | B023428 | L-I-F-Noodstop staat los, vast te zetten. (Rappel 1) | 002 | - | B023428 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/003589/5454/WINLOCK | 8GP02B023428 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876411/00//03/DP | 2021-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | Berekend origineel datum | 2021-03-24 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodstop staat los, vast te zetten. (Rappel 1) | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B023428_SM | 4 | 2021-03-22 |  | - | 23002 | 23334366-F-1
2020-04 | 508144383251-O-1509 | 4 |  | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 720 | - | Gebouw 720 | ELEC | ELEC | HVAC | B022461 | TD airco (B022461) | 7i9 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1358517701/00//026 | 2020-03-16 | 2020-03-24 | 2020 | Verzending datum | 2020-03-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Michiel Villé |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022461_EL | 4 | 2020-03-16 |  | - | 22840 | 508144383251-O-1509
2020-02 | ANPI 7080 | 4 |  |  Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 753 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | 4 | hb21 | 12 | - | FID/1395I753/ER/21-043/C | 2021-03-22 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | Michiel Ville | 2019-07-10 | 10/07/2019 - Michiel Ville : Opgelost, corrigerende maatregelen genomen: OK | 4 |  Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb21_KF | 4 | 2021-03-22 | 2019-07-10 | - | 22699 | ANPI 7080
2020-02 | ANPI 7078 | 4 |  |  Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 753 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | 2 | hb21 | 12 | - | FID/1395I753/ER/21-043/C | 2021-03-22 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | Michiel Ville | 2019-07-10 | 10/07/2019 - Michiel Ville : Opgelost, corrigerende maatregelen genomen: OK | 4 |  Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb21_KF | 4 | 2021-03-22 | 2019-07-10 | - | 22698 | ANPI 7078
2019-11 | ANPI 8429 | 4 |  | Het lampje "Als lamp brand handenstartindrukken" blijft branden na reset. | 705 | - | - | FIRE | Sprinkler | Sprinkler | - | - | sp6 | 6 | - | FID/1395H705/RGE/20-330/C | 2020-11-04 | 2020-05-19 | 2020 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Het lampje "Als lamp brand handenstartindrukken" blijft branden na reset. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp6_KF | 4 | 2020-11-04 | - | - | 21945 | ANPI 8429
2019-08 | ANPI 8382 | 4 |  | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 319 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb36 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-175/C | 2020-09-30 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2020-10-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb36_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 21352 | ANPI 8382
2019-08 | ANPI 8380 | 4 |  | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 319 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb36 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-175/C | 2020-09-30 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2020-10-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb36_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 21351 | ANPI 8380
2019-08 | ANPI 8378 | 4 |  | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 061 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb29 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-170/C | 2020-09-30 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2020-10-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb29_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 21350 | ANPI 8378
2019-08 | ANPI 8376 | 4 |  | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 061 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb29 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-170/C | 2020-09-30 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2020-10-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb29_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 21349 | ANPI 8376
2019-08 | ANPI 8374 | 4 |  | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 034 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb27 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-168/C | 2020-09-30 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2020-10-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb27_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 21348 | ANPI 8374
2019-08 | ANPI 8372 | 4 |  | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 034 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb27 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-168/C | 2020-09-30 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2020-10-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb27_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 21347 | ANPI 8372
2019-08 | ANPI 8364 | 4 |  | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 705 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb37 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-040/C | 2021-03-22 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb37_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 21346 | ANPI 8364
2019-08 | ANPI 8362 | 4 |  | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 705 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb37 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-040/C | 2021-03-22 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb37_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 21345 | ANPI 8362
2019-08 | ANPI 8360 | 4 |  | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 305 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb35 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-174/C | 2020-09-30 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2020-10-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb35_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 21344 | ANPI 8360
2019-08 | ANPI 8358 | 4 |  | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 305 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb35 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-174/C | 2020-09-30 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2020-10-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb35_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 21343 | ANPI 8358
2019-08 | ANPI 8356 | 4 |  | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 160 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb34 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-173/C | 2020-09-30 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2020-10-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb34_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 21342 | ANPI 8356
2019-08 | ANPI 8354 | 4 |  | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 160 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb34 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-173/C | 2020-09-30 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2020-10-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb34_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 21341 | ANPI 8354
2019-08 | ANPI 8352 | 4 |  | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 126 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb33 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-172/C | 2020-09-30 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2020-10-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb33_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 21340 | ANPI 8352
2019-08 | ANPI 8350 | 4 |  | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 126 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb33 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-172/C | 2020-09-30 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2020-10-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb33_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 21339 | ANPI 8350
2019-08 | ANPI 8348 | 4 |  | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 125 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb32 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-171/C | 2020-09-30 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2020-10-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb32_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 21338 | ANPI 8348
2019-08 | ANPI 8346 | 4 |  | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 125 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb32 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-171/C | 2020-09-30 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2020-10-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb32_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 21337 | ANPI 8346
2019-08 | ANPI 8344 | 4 |  | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 036 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb28 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-169/C | 2020-09-30 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2020-10-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb28_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 21336 | ANPI 8344
2019-08 | ANPI 8342 | 4 |  | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 036 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb28 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-169/C | 2020-09-30 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2020-10-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb28_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 21335 | ANPI 8342
2019-08 | ANPI 8340 | 4 |  | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 032 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb26 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-079/C | 2021-04-08 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb26_KF | 4 | 2021-04-08 | - | - | 21334 | ANPI 8340
2019-08 | ANPI 8338 | 4 |  | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 032 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb26 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-079/C | 2021-04-08 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb26_KF | 4 | 2021-04-08 | - | - | 21333 | ANPI 8338
2019-08 | ANPI 8261 | 4 |  | Niet gevonden | 705 | G | 705.G.8098 | FIRE | haspels | haspels | - | H.705. / (*B023540*) | hb37 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-040/C | 2021-03-22 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Niet gevonden | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb37_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 21326 | ANPI 8261
2019-08 | ANPI 8260 | 4 |  | Niet gevonden | 705 | G | 705.G.8097 | FIRE | haspels | haspels | - | H.705. / (*B023539*) | hb37 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-040/C | 2021-03-22 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Niet gevonden | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb37_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 21325 | ANPI 8260
2019-08 | ANPI 8257 | 4 |  | Niet gevonden | 705 | G | 705.G.8035 | FIRE | haspels | haspels | - | H.705.RW.15./ (*B023529*) | hb37 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-040/C | 2021-03-22 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Niet gevonden | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb37_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 21322 | ANPI 8257
2019-08 | ANPI 8252 | 4 |  | Lek verbindingstuk. Lek spuitmondstuk. | 305 | K | 305.K.8 | FIRE | haspels | haspels | B018757 | H.305.-1.3/(B018757) | hb35 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-174/C | 2020-09-30 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2020-10-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Lek verbindingstuk. Lek spuitmondstuk. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb35_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 21318 | ANPI 8252
2019-08 | ANPI 8251 | 4 |  | Lek spuitmondstuk + verbindingstuk. Geen pictogram. Geen toegang | 305 | K | 305.K.6 | FIRE | haspels | haspels | B018756 | H.305.-1.2/(B018756) | hb35 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-174/C | 2020-09-30 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2020-10-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk + verbindingstuk. Geen pictogram. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb35_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 21317 | ANPI 8251
2019-08 | ANPI 8248 | 4 |  | Niet gevonden | 160 | G | 160.G.01 | FIRE | haspels | haspels | B022924 | H160.03/(B022924) | hb34 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-173/C | 2020-09-30 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2020-10-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Niet gevonden | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb34_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 21314 | ANPI 8248
2019-08 | ANPI 8247 | 4 |  | Buiten dienst | 160 | G | 160.G.01 | FIRE | haspels | haspels | B022932 | H160.02/(B022932) | hb34 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-173/C | 2020-09-30 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2020-10-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Niet gevonden | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb34_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 21313 | ANPI 8247
2019-08 | ANPI 8245 | 4 |  | Geen pictogram Geen identificatie | 160 | G | 160.G.01 | FIRE | haspels | haspels | B022925 | 160.G.01/(B022925) | hb34 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-173/C | 2020-09-30 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2020-10-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Geen pictogram Geen identificatie | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb34_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 21311 | ANPI 8245
2019-08 | ANPI 8242 | 4 |  | Spuitmondstuk geblokkeerd. Lek spuitmondstuk. Geen toegang | 126 | G | 126_G_0032 | FIRE | haspels | haspels | B021024 | H.126.0.1/(B021024) | hb33 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-172/C | 2020-09-30 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2020-10-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Spuitmondstuk geblokkeerd. Lek spuitmondstuk. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb33_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 21309 | ANPI 8242
2019-08 | ANPI 8238 | 4 |  | Hoofdafsluiter stuk. Dop DSP ontbreekt. Slang niet opgerold. Geen begeleidingsring | 125 | G | 125.G.028 | FIRE | haspels | haspels | B019214 | H.125.0.3/(B019214) | hb32 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-171/C | 2020-09-30 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2020-10-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Hoofdafsluiter stuk. Dop DSP ontbreekt. Slang niet opgerold. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb32_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 21306 | ANPI 8238
2019-08 | ANPI 8237 | 4 |  | Slang afgerolt. Spuitmondstuk stuk. Dop DSP ontbreekt. | 125 | G | 125.G.005 | FIRE | haspels | haspels | B019229 | H.125.0.4/(B019229) | hb32 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-171/C | 2020-09-30 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2020-10-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Slang afgerolt. Spuitmondstuk stuk. Dop DSP ontbreekt. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb32_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 21305 | ANPI 8237
2019-08 | ANPI 8234 | 4 |  | Lek spuitmondstuk. Geen dop op DSP | 061 | G | 061.G.11 | FIRE | haspels | haspels | B018169 | H.61.1/(B018169) | hb29 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-170/C | 2020-09-30 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2020-10-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk. Geen dop op DSP | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb29_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 21304 | ANPI 8234
2019-08 | ANPI 8226 | 4 |  | Lek spuitmondstuk. | 032 | K | 32.K.0002 | FIRE | haspels | haspels | B021052 | H32.-1.01/(B021052) | hb26 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-079/C | 2021-04-08 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb26_KF | 4 | 2021-04-08 | - | - | 21303 | ANPI 8226
2019-08 | ANPI 8222 | 4 |  | Lek axiaal verbindingsstuk | 032 | G | 32.G.0017 | FIRE | haspels | haspels | B021083 | H32.00.02/(B021083) | hb26 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-079/C | 2021-04-08 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb26_KF | 4 | 2021-04-08 | - | - | 21299 | ANPI 8222
2019-08 | ANPI 8215 | 4 |  | Lek spuitmondstuk. | 032 | 3 | 32.3.0062 | FIRE | haspels | haspels | B022101 | H32.03.15./ (B022101) | hb26 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-079/C | 2021-04-08 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb26_KF | 4 | 2021-04-08 | - | - | 21294 | ANPI 8215
2019-08 | ANPI 8214 | 4 |  | Lek spuitmondstuk. | 032 | 3 | 32.3.0018 | FIRE | haspels | haspels | B022087 | H32.03.14/ (B022087) | hb26 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-079/C | 2021-04-08 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb26_KF | 4 | 2021-04-08 | - | - | 21293 | ANPI 8214
2019-08 | ANPI 8207 | 4 |  | Geen code BAC Geen identificatie | 032 | 1 | 32.1.0020 | FIRE | haspels | haspels | - | H32.01.12/(*B….*) | hb26 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-079/C | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Geen code BAC Geen identificatie | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb26_KF | 4 | 2021-04-08 | - | - | 21287 | ANPI 8207
2019-07 | 23547151-F-1 | 4 |  | L-I-F-Plaatsing levenslijn te verbeteren. | 038 | - | LL2 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIUN/ZOONTJES/BA38/LL2 | 8V38SLL2 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13677758/00//02/DP | 2020-06-26 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Plaatsing levenslijn te verbeteren. | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 1: Yves Lucq; Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23547151_SW | 4 | 2020-06-26 |  | - | 21192 | 23547151-F-1
2019-07 | 23547151-204 | 4 |  | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 038 | - | LL2 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIUN/ZOONTJES/BA38/LL2 | 8V38SLL2 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13677758/00//02/DP | 2020-06-26 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 1: Yves Lucq; Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23547151_SW | 4 | 2020-06-26 |  | - | 21191 | 23547151-204
2019-07 | 23547150-F-1 | 4 |  | L-I-F-De levenslijn raakt het dak, te verhelpen. | 038 | - | LL3 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/2018/1682/ZOONTJES/BA38/LL3 | 8V38MLL3 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13677758/00//03/DP | 2020-06-26 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-De levenslijn raakt het dak, te verhelpen. | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 1: Yves Lucq; Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23547150_MS | 4 | 2020-06-26 |  | - | 21137 | 23547150-F-1
2019-07 | 23547150-204 | 4 |  | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 038 | - | LL3 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/2018/1682/ZOONTJES/BA38/LL3 | 8V38SLL3 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13677758/00//03/DP | 2020-06-26 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 1: Yves Lucq; Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23547150_SW | 4 | 2020-06-26 |  | - | 21136 | 23547150-204
2019-07 | 23543930-F-1 | 4 | B026465 | L-I-F-Goede werking inschakelen noodbediening na te zien. | 045b | - | B026465 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/111729192/ASSA ABLOY | 8GP45bB026465 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13866923/00//06/DP | 2021-03-25 | 2021-04-07 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-07 | 0 |  | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Goede werking inschakelen noodbediening na te zien. | Vinçotte | Otli Penninckx |  |  | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Michiel Villé |  | Philippe Melardy | Robby Swinnen | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B026465_SM | 4 | 2021-03-25 |  | - | 20988 | 23543930-F-1
2019-05 | 23317569-F-1 | 4 | B023893 | L-I-F-De afdichtingsrubber aan de primaire zijde van de schuifdeur is terug te plaatsen. (Rappel 1) | 026 | - | B023893 | LIFTING | LIFTING | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/BOONEDAM/AD06 (F) | 8SD26B023893 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13866864/00//06/DP | 2021-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | Berekend origineel datum | 2021-04-29 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-De afdichtingsrubber aan de primaire zijde van de schuifdeur is terug te plaatsen. (Rappel 1) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B023893_SM | 4 | 2021-04-23 |  | - | 19956 | 23317569-F-1
2019-05 | 23317360-F-1 | 4 | B024714 | L-I-F-Opent niet zonder stroom, na te zien. | 706 | - | B024714 | LIFTING | LIFTING | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/706/2/DORMA | 8SD706B024714 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13866877/00//03/DP | 2021-04-22 | 2021-04-29 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-29 | 0 |  | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Opent niet zonder stroom, na te zien. | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B024714_SM | 4 | 2021-04-22 |  | - | 19954 | 23317360-F-1
2019-02 | ANPI 7110 | 4 |  |  Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 005 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | 4 | hb25 | 12 | - | FID/1395I5/ER/21-034/C | 2021-03-22 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 |  Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb25_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 15948 | ANPI 7110
2019-02 | ANPI 7108 | 4 |  |  Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 005 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | 2 | hb25 | 12 | - | FID/1395I5/ER/21-034/C | 2021-03-22 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 |  Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb25_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 15946 | ANPI 7108
2019-02 | ANPI 7106 | 4 |  | Identificatie ontbreekt BAC. Ontbreekt dop van DSP. Begeleidingsring ontbreekt. Te vervangen. | 009 | - | - | FIRE | haspels | haspels | B018864 | H.9.1.4/(B018864) | hb24 | 12 | - | FID/1395I9/ER/21-037/C | 2021-03-22 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Geen gebruiksaanwijzing. Lek spuitmondstuk. Geen verzegeling | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb24_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 15944 | ANPI 7106
2019-02 | ANPI 7105 | 4 |  | Ontbreekt dop van DSP. Lek spuitmondstuk. | 009 | - | - | FIRE | haspels | haspels | B018841 | H.9.-1.3/(B018841) | hb24 | 12 | - | FID/1395I9/ER/21-037/C | 2021-03-22 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Geen gebruiksaanwijzing. Lek spuitmondstuk. Geen verzegeling | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb24_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 15943 | ANPI 7105
2019-02 | ANPI 7104 | 4 |  | Ontbreekt dop van DSP. Lek spuitmondstuk. Er is geen licht. Te vervangen. | 009 | - | - | FIRE | haspels | haspels | B018833 | H.9.-1.2./(B018833) | hb24 | 12 | - | FID/1395I9/ER/21-037/C | 2021-03-22 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Geen gebruiksaanwijzing. Lek spuitmondstuk. Geen verzegeling | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb24_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 15942 | ANPI 7104
2019-02 | ANPI 7103 | 4 |  | Begeleidingsring ontbreekt. Lek spuitmondstuk. Ontbreekt dop van DSP. Te vervangen. | 009 | - | - | FIRE | haspels | haspels | B018813 | H.9.-1.1/(B018813) | hb24 | 12 | - | FID/1395I9/ER/21-037/C | 2021-03-22 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Geen gebruiksaanwijzing. Lek spuitmondstuk. Geen verzegeling. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb24_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 15941 | ANPI 7103
2019-02 | ANPI 7101 | 4 |  |  Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 009 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | 4 | hb24 | 12 | - | FID/1395I9/ER/21-037/C | 2021-03-22 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 |  Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb24_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 15939 | ANPI 7101
2019-02 | ANPI 7099 | 4 |  |  Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 009 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | 2 | hb24 | 12 | - | FID/1395I9/ER/21-037/C | 2021-03-22 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 |  Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb24_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 15937 | ANPI 7099
2019-02 | ANPI 7094 | 4 |  |  Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 133 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | 4 | hb23 | 12 | - | FID/1395I133/ER/21-038/C | 2021-03-22 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 |  Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb23_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 15932 | ANPI 7094
2019-02 | ANPI 7092 | 4 |  |  Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 133 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | 2 | hb23 | 12 | - | FID/1395I133/ER/21-038/C | 2021-03-22 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 |  Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb23_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 15930 | ANPI 7092
2019-02 | ANPI 7090 | 4 |  | Geen muurhaspel | 707a | - | - | FIRE | haspels | haspels | B003737 | (B003737) | hb22 | 12 | - | FID/1395I707/ER/18-267/C | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2019-02-13 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Geen muurhaspel | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb22_KF | 4 | 2019-02-08 | - | - | 15928 | ANPI 7090
2019-02 | ANPI 7088 | 4 |  |  Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 707a | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | 4 | hb22 | 12 | - | FID/1395I707/ER/18-267/C | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2019-02-13 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 |  Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb22_KF | 4 | 2019-02-08 | - | - | 15926 | ANPI 7088
2019-02 | ANPI 7086 | 4 |  |  Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 707a | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | 2 | hb22 | 12 | - | FID/1395I707/ER/18-267/C | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2019-02-13 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 |  Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb22_KF | 4 | 2019-02-08 | - | - | 15924 | ANPI 7086
2019-02 | ANPI 7085 | 4 |  |  We beschikken niet over de As-Built plannen. | 707a | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | 1 | hb22 | 12 | - | FID/1395I707/ER/18-267/C | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2019-02-13 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 |  We beschikken niet over de As-Built plannen. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb22_KF | 4 | 2019-02-08 | - | - | 15923 | ANPI 7085
2019-02 | ANPI 7068 | 4 |  | Geen BAC n°. Lek spuitmondstuk. | 706 | - | - | FIRE | haspels | haspels | B023925 | IDH.706.-1.9/(B023925) | hb20 | 12 | - | FID/1395I706/ER/21-041/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Geen BAC n°. Lek spuitmondstuk. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb20_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 15906 | ANPI 7068
2019-02 | ANPI 7063 | 4 |  | Geen Begeleidingsring. | 706 | - | - | FIRE | haspels | haspels | B024374 | IDH.706.-1.13/(B024374) | hb20 | 12 | - | FID/1395I706/ER/21-041/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Geen Begeleidingsring. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb20_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 15901 | ANPI 7063
2019-02 | ANPI 7062 | 4 |  | Geen BAC n°. Lek koppeling. | 706 | - | - | FIRE | haspels | haspels | B024364 | IDH.706.-1.11/(B024364) | hb20 | 12 | - | FID/1395I706/ER/21-041/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Geen BAC n°. Lek koppeling. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb20_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 15900 | ANPI 7062
2019-02 | ANPI 7028 | 4 |  |  Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 706 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | 4 | hb20 | 12 | - | FID/1395I706/ER/21-041/C | 2021-03-22 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 |  Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb20_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 15866 | ANPI 7028
2019-02 | ANPI 7026 | 4 |  |  Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 706 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | 2 | hb20 | 12 | - | FID/1395I706/ER/21-041/C | 2021-03-22 | 2019-02-08 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 |  Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb20_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 15864 | ANPI 7026
2018-10 | ANPI 6669 | 4 |  | Poort 83 – 85 Onder het platform wordt het sproeipatroon van de sprinklers gehinderd door een kabelgoot (niet toegankelijk). | 705 | - | - | FIRE | Sprinkler | Sprinkler | - | - | sp6 | 6 | - | FID/1395H705/RGE/20-330/C | 2020-11-04 | 2018-10-15 | 2018 | Origineel datum | 2021-04-19 | 3 | Herhaling 3 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Poort 83 – 85 Onder het platform wordt het sproeipatroon van de sprinklers gehinderd door een kabelgoot. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp6_KF | 4 | 2020-11-04 | - | - | 13725 | ANPI 6669
2018-06 | 23317570-F-1 | 4 | B023892 | L-I-F-Elektrische componenten zijn terug vast te zetten. (Relais) (Rappel 1) | 026 | - | B023892 | LIFTING | LIFTING | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/BOONEDAM/AD05 (E) | 8SD26B023892 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13866864/00//05/DP | 2021-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | Berekend origineel datum | 2021-04-29 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Elektrische componenten zijn terug vast te zetten. (Relais) (Rappel 1) | Vinçotte | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B023892_SM | 4 | 2021-04-23 |  | - | 7953 | 23317570-F-1
2020-04 | 23334357-F-1 | 4 | B023444 | L-I-F-Hindernisdetector onderaan de poort werkt niet, te verhelpen. | 002 | - | B02344 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/BE35547B/DYNACO | 8GP02B02344 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13657070/01//01/DP | 2020-03-10 | 2020-04-01 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-01 | 0 |  | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Hindernisdetector onderaan de poort werkt niet, te verhelpen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 3 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B023444_SM | 4 | 2020-03-10 |  | verwijderd | 23038 | D-23334357-F-1
2020-04 | 22341743-F-2 | 4 | B018200 | L-I-F-QR-code ontbreekt, terug te plaatsen | 061 | - | B018200 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/3533.01/NASSAU | 8GP61B018200 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13657055/00//02/DP | 2020-03-10 | 2020-04-01 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-01 | 0 |  | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-QR-code ontbreekt, terug te plaatsen | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 3 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B018200_SM | 4 | 2020-03-10 |  | verwijderd | 23011 | D-22341743-F-2
2020-04 | 20656668-F-1 | 6 | B023907 | - | 706 | - | B023907 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/102000/4 | 8GP706B023907 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13657063/00//04/DP | 2020-03-20 | 2020-04-28 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-28 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Luc Schoeters | 2021-02-15 | in orde gebracht | 4 | L-I-F-Fotocel werkt niet, te verhelpen | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 3 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B023907_SM | 6 | 2020-03-20 | 2021-02-15 | verwijderd | 23006 | D-20656668-F-1
2019-05 | 514848619981-O-1083 | 6 |  | - | 002 | - | Gebouw 2, technisch lokaal HVAC +1, lokaal G2 C172 | ELEC | ELEC | HVAC | B024507 | Swegon (B024507) | 7i126 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329710/01//005 | 2019-04-15 | 2019-04-29 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-29 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-08-01 | in orde gebracht | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Michiel Villé |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 3 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 002__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_Swegon___Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 6 | 2019-04-15 | 2019-08-01 | - | 19382 | 514848619981-O-1083
2019-05 | 514848469776-O-1083 | 6 |  | - | 026 | - | Gebouw 26, technisch lokaal -1 | ELEC | ELEC | HVAC | B021436 | EB 2 (B021436) | 7i132 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6074329710/01//011 | 2019-04-01 | 2019-04-29 | 2019 | Verzending datum | 2019-04-29 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Geert Cleuren | 2020-05-14 | in orde gebracht | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Michiel Villé |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 3 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 026__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_EB 2___Vinçotte_NC_5J_4-2019 | 6 | 2019-04-01 | 2020-05-14 | - | 19205 | 514848469776-O-1083
2019-04 | 508144362919-O-1509 | 6 |  | - | 128 | - | Gebouw 128 stookplaats | ELEC | ELEC | HVAC | B018528 | Centrale Verwarming (B018528) | 7i23 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/05//007 | 2019-03-21 | 2019-03-25 | 2019 | Verzending datum | 2019-03-25 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-08-29 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Michiel Villé |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 3 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 128__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_Centrale Verwarming___Vinçotte_NC_5J_3-2019 | 6 | 2019-03-21 | 2019-08-29 | - | 16887 | 508144362919-O-1509
2019-03 | 508144332659-O-1509 | 6 |  | - | 128 | - | Gebouw 128 lokaal 128.0.0020 | ELEC | ELEC | HVAC | B018242 | TD 27 (B018242) | 7i21 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/00//000 | 2019-02-21 | 2019-02-27 | 2019 | Verzending datum | 2019-02-27 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-03-27 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Michiel Villé |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 3 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 128__2019_ELEC_HVAC_Elektriciteit_TD 27___Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 6 | 2019-02-21 | 2019-03-27 | - | 16213 | 508144332659-O-1509
2018-10 | 508144271622-O-1509 | 6 |  | - | 009 | - | Stookplaats | ELEC | ELEC | HVAC | - | C.V. (?) | 7i24 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1315447701/00//003 | 2018-09-05 | 2018-09-27 | 2018 | Verzending datum | 2018-09-27 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2018-10-18 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2018) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Michiel Villé |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 3 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 009__2018_ELEC_HVAC_Elektriciteit_C.V.___Vinçotte_NC_5J_9-2018 | 6 | 2018-09-05 | 2018-10-18 | - | 9827 | 508144271622-O-1509
2018-10 | 508144271622-O-1059 | 6 |  | - | 009 | - | Stookplaats | ELEC | ELEC | HVAC | - | C.V. (?) | 7i24 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1315447701/00//003 | 2018-09-05 | 2018-09-27 | 2018 | Verzending datum | 2018-09-27 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Joeri De Rechter | 2019-01-22 | in orde gebracht | 4 | E-O-1059-Tijdens onze controles werden opwarmingen geconstateerd in uw elektrische installatie. We raden u aan een thermografisch onderzoek door onze diensten te laten uitvoeren, teneinde het brandgevaar en onverwachte uitval van uw installatie te helpen beperken. (2018) | Vinçotte | Dimitri Van Eyck | Geert Cleuren | Joeri De Rechter | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Michiel Villé |  |  | Frederik Saman | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/HVAC | BD/AM/B&F-TM/HVAC | Cofely | Lot 3 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 009__2018_ELEC_HVAC_Elektriciteit_C.V.___Vinçotte_NC_5J_9-2018 | 6 | 2018-09-05 | 2019-01-22 | - | 9826 | 508144271622-O-1059
2020-06 | ANPI 8714 | 4 |  | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 204g | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb40 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-045/C | 2021-03-22 | 2020-06-02 | 2020 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb40_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 23343 | ANPI 8714
2020-06 | ANPI 8712 | 4 |  | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting. | 204g | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb40 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-045/C | 2021-03-22 | 2020-06-02 | 2020 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb40_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 23342 | ANPI 8712
2020-06 | ANPI 8708 | 4 |  | Geen identificatie. Stockage aanwezig(tafel). | 045b | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | H 45b-……(*B026452*) | hb39 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-044/C | 2021-03-22 | 2020-06-02 | 2020 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 4 | Geen identificatie. Stockage aanwezig(tafel). | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb39_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 23341 | ANPI 8708
2020-06 | ANPI 8703 | 4 |  | Begeleidinsring ontbreekt. | 045b | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | H 45b-H8(*B026448*) | hb39 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-044/C | 2021-03-22 | 2020-06-02 | 2020 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 4 | Geen identificatie. Begeleidinsring ontbreekt. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb39_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 23339 | ANPI 8703
2020-06 | ANPI 8699 | 4 |  | Lek spuitmondstuk. Begeleidinsring ontbreekt. | 045b | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | H 45b-H2(*B026501*) | hb39 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-044/C | 2021-03-22 | 2020-06-02 | 2020 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 4 | Geen identificatie. Begeleidinsring ontbreekt. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb39_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 23338 | ANPI 8699
2020-06 | ANPI 8695 | 4 |  | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 045b | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb39 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-044/C | 2021-03-22 | 2020-06-02 | 2020 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb39_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 23337 | ANPI 8695
2020-06 | ANPI 8693 | 4 |  | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting. | 045b | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb39 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-044/C | 2021-03-22 | 2020-06-02 | 2020 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb39_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 23336 | ANPI 8693
2020-08 | 23354655-204 | 4 |  | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 706 | - | 9417 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/15/941-7/XSPLATFORMS | 8V706S9417 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13677722/00//07/DP | 2020-06-30 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 1: Yves Lucq; Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23354655_SW | 4 | 2020-06-30 |  | - | 24198 | 23354655-204
2020-08 | 23354653-204 | 4 |  | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 706 | - | 9415 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/15/941-5/XSPLATFORMS | 8V706S9415 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13677722/00//05/DP | 2020-06-30 | 2020-07-22 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-22 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Robert Voncken | Cc 1: Yves Lucq; Cc 3: Marc Van Horenbeeck; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | F&R | BD/AM/B&F-F&R | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23354653_SW | 4 | 2020-06-30 |  | - | 24197 | 23354653-204
2020-11 | ANPI 8253 | 4 |  | Geen dop op DSP. Lek spuitmondstuk | 319 | G | 319.G.05 | FIRE | haspels | haspels | B018667 | H319.1/(B018667) | hb36 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-175/C | 2020-09-30 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2020-10-09 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Geen dop op DSP. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb36_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 24943 | ANPI 8253
2020-11 | ANPI 8241 | 4 |  | Geen toegang | 126 | G | 126.G.0056 | FIRE | haspels | haspels | B021030 | H.126.0.2/(B021030) | hb33 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-172/C | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | Origineel datum | 2020-10-09 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Geen toegang | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb33_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 24942 | ANPI 8241
2020-11 | ANPI 8823 | 4 |  | Poort 59 De bureelcontainer werd niet beveiligd met sprinklers. | 705 | - | - | FIRE | Sprinkler | Sprinkler | - | - | sp6 | 6 | - | FID/1395H705/RGE/20-330/C | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Poort 59 De bureelcontainer werd niet beveiligd met sprinklers. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp6_KF | 4 | 2020-11-04 | - | - | 24919 | ANPI 8823
2021-03 | 23543480-F-1 | 4 | B018970 | L-I-F-Rolluik loopt te stroef, te verhelpen. | 038 | - | B018970 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | ROLLUIK/15930 | 8GP38B018970 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876409/00//02/DP | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 2021 | Verzending datum | 2021-03-24 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Rolluik loopt te stroef, te verhelpen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018970_SM | 4 | 2021-03-22 |  | - | 25299 | 23543480-F-1
2021-03 | 23334365-F-3 | 4 | B023442 | L-I-F-Ritssluiting zeil te herstellen. | 002 | - | B023442 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/BE35547A/DYNACO | 8GP02B023442 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876411/00//02/DP | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 2021 | Verzending datum | 2021-03-24 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Ritssluiting zeil te herstellen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B023442_SM | 4 | 2021-03-22 |  | - | 25285 | 23334365-F-3
2021-03 | 23334365-F-2 | 4 | B023442 | L-I-F-Goede werking na te zien. | 002 | - | B023442 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/BE35547A/DYNACO | 8GP02B023442 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876411/00//02/DP | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 2021 | Verzending datum | 2021-03-24 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Goede werking na te zien. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B023442_SM | 4 | 2021-03-22 |  | - | 25284 | 23334365-F-2
2021-03 | 23334365-F-1 | 4 | B023442 | L-I-F-Geleiding linkerkant vervormd, te rechten of te vervangen, | 002 | - | B023442 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/BE35547A/DYNACO | 8GP02B023442 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13876411/00//02/DP | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 2021 | Verzending datum | 2021-03-24 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Geleiding linkerkant vervormd, te rechten of te vervangen, | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B023442_SM | 4 | 2021-03-22 |  | - | 25283 | 23334365-F-1
2021-03 | 20809636-F-1 | 4 | B018620 | L-I-F-Riem valbeveiliging te vervangen. | 133 | - | B018620 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8912B/DYNACO | 8GP133B018620 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13874849/00//03/DP | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 2021 | Verzending datum | 2021-03-24 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Riem valbeveiliging te vervangen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018620_SM | 4 | 2021-03-22 |  | - | 25282 | 20809636-F-1
2021-03 | 20809635-F-1 | 4 | B018619 | L-I-F-Fotocel te vervangen | 133 | - | B018619 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8912A/DYNACO | 8GP133B018619 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13874849/00//02/DP | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 2021 | Verzending datum | 2021-03-24 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Fotocel te vervangen | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018619_SM | 4 | 2021-03-22 |  | - | 25281 | 20809635-F-1
2021-03 | 20809633-F-1 | 4 | B018589 | L-I-F-Riem valbeveiliging te vervangen. | 133 | - | B018589 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8279/DYNACO | 8GP133B018589 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13874849/00//01/DP | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 2021 | Verzending datum | 2021-03-24 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Riem valbeveiliging te vervangen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018589_SM | 4 | 2021-03-22 |  | - | 25280 | 20809633-F-1
2021-03 | 23543477-F-1 | 4 | B022504 | L-I-F-Goede werking van de handbediening na te zien. | 026 | - | B022504 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B119262.1/NASSAU/B119262.1 | 8GP26B022504 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876408/00//02/DP | 2021-03-22 | 2021-04-28 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-28 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Goede werking van de handbediening na te zien. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022504_SM | 4 | 2021-03-22 |  | - | 25278 | 23543477-F-1
2021-03 | 23543477-1599 | 4 | B022504 | L-I-1599-Noodstopknop is defekt. Te herstellen. | 026 | - | B022504 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B119262.1/NASSAU/B119262.1 | 8GP26B022504 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876408/00//02/DP | 2021-03-22 | 2021-04-28 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-28 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-1599-Noodstopknop is defekt. Te herstellen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022504_SM | 4 | 2021-03-22 |  | - | 25277 | 23543477-1599
2021-03 | 21106542-F-1 | 4 | B022895 | L-I-F-Geleidingswiel onderaan de poort te vervangen. | 102 | - | B022895 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/02-944747/HORMANN/4 | 8GP102B022895 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/13876338/00//04/DP | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 2021 | Verzending datum | 2021-03-24 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Geleidingswiel onderaan de poort te vervangen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022895_SM | 4 | 2021-03-22 |  | - | 25274 | 21106542-F-1
2021-04 | ANPI 8913 | 5 |  | Geen identificatie Te vervangen | 006 | G | - | FIRE | haspels | haspels | B030042 | H.06/ (B030042) | hb42 | 12 | - | FID/1395I7/ER/21-035/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-20 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Geen identificatie Te vervangen | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb42_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 25692 | ANPI 8913
2021-04 | ANPI 8912 | 5 |  | Geen identificatie Te vervangen | 006 | G | - | FIRE | haspels | haspels | B030043 | H.06/ (B030043) | hb42 | 12 | - | FID/1395I7/ER/21-035/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-20 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Geen identificatie Te vervangen | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb42_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 25691 | ANPI 8912
2021-04 | ANPI 8911 | 5 |  | Geen identificatie Te vervangen | 006 | G | - | FIRE | haspels | haspels | B030045 | H.06/ (B030045) | hb42 | 12 | - | FID/1395I7/ER/21-035/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-20 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Geen identificatie Te vervangen | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb42_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 25690 | ANPI 8911
2021-04 | ANPI 8910 | 5 |  | Geen identificatie Te vervangen | 006 | G | - | FIRE | haspels | haspels | B030046 | H.06/ (B030046) | hb42 | 12 | - | FID/1395I7/ER/21-035/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-20 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Geen identificatie Te vervangen | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb42_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 25689 | ANPI 8910
2021-04 | ANPI 8917 | 5 |  | Geen toegang | 007 | G | - | FIRE | haspels | haspels | - | H.07.04/ (*B……) | hb43 | 12 | - | FID/1395I7/ER/21-036/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-20 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Geen toegang | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb43_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 25686 | ANPI 8917
2021-04 | ANPI 8916 | 5 |  | Geen toegang | 007 | G | - | FIRE | haspels | haspels | - | H.07.03/ (*B……) | hb43 | 12 | - | FID/1395I7/ER/21-036/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-20 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Geen toegang | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb43_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 25685 | ANPI 8916
2021-04 | ANPI 8915 | 5 |  | Geen toegang | 007 | G | - | FIRE | haspels | haspels | - | H.07.02/ (*B……) | hb43 | 12 | - | FID/1395I7/ER/21-036/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-20 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Geen toegang | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb43_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 25684 | ANPI 8915
2021-04 | ANPI 8914 | 5 |  | Geen toegang | 007 | G | - | FIRE | haspels | haspels | - | H.07.01/ (*B……) | hb43 | 12 | - | FID/1395I7/ER/21-036/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-20 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Geen toegang | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb43_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 25683 | ANPI 8914
2021-04 | ANPI 7380 | 5 |  | Geen water | 002 | _Kelder | - | FIRE | haspels | haspels | B024568 | 4/(B024568) | hb17 | 12 | - | FID/1395I2/ER/21-033/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Geen water | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb17_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 25665 | ANPI 7380
2021-04 | ANPI 7379 | 5 |  | Geen water | 002 | _Kelder | - | FIRE | haspels | haspels | B024599 | 3/(B024599) | hb17 | 12 | - | FID/1395I2/ER/21-033/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Geen water | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb17_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 25664 | ANPI 7379
2021-04 | ANPI 7378 | 5 |  | Geen water | 002 | _Kelder | - | FIRE | haspels | haspels | B024609 | BH B2/-1/2/(B024609) | hb17 | 12 | - | FID/1395I2/ER/21-033/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Geen water | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb17_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 25663 | ANPI 7378
2021-04 | ANPI 8202 | 5 |  | Geen water | 002 | 1 | G2A17 | FIRE | haspels | haspels | B024565 | BH B2/1/1/(B024565) | hb17 | 12 | - | FID/1395I2/ER/21-033/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Geen water | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb17_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 25662 | ANPI 8202
2021-04 | ANPI 5468 | 5 |  | Geen water | 002 | _2verdieping | - | FIRE | haspels | haspels | B024649 | BH B2/2/2/(B024649) | hb17 | 12 | - | FID/1395I2/ER/21-033/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Geen water | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb17_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 25661 | ANPI 5468
2021-04 | ANPI 8204 | 5 |  | Geen water | 002 | 1 | G2D17 | FIRE | haspels | haspels | B024503 | H19/(B024503) | hb17 | 12 | - | FID/1395I2/ER/21-033/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Geen water | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb17_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 25660 | ANPI 8204
2021-04 | ANPI 7377 | 5 |  | Geen water | 002 | _Kelder | - | FIRE | haspels | haspels | B023497 | BHB2-1/1/(B023497) | hb17 | 12 | - | FID/1395I2/ER/21-033/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Geen water | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb17_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 25659 | ANPI 7377
2021-04 | ANPI 8203 | 5 |  | Geen water | 002 | 1 | G2B17 | FIRE | haspels | haspels | B023485 | BH B2/1/2/(B023485) | hb17 | 12 | - | FID/1395I2/ER/21-033/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Geen water | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb17_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 25658 | ANPI 8203
2021-04 | ANPI 8197 | 5 |  | Geen water | 002 | 0 | G2B038 | FIRE | haspels | haspels | B023440 | H3/(B023440) | hb17 | 12 | - | FID/1395I2/ER/21-033/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Geen water | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb17_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 25657 | ANPI 8197
2021-04 | ANPI 8192 | 5 |  | Geen water | 002 | 0 | G2B029 | FIRE | haspels | haspels | B023423 | BHB2-0/7/(B023423) | hb17 | 12 | - | FID/1395I2/ER/21-033/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Geen water | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb17_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 25656 | ANPI 8192
2021-04 | ANPI 8193 | 5 |  | Geen water | 002 | 0 | G2B029 | FIRE | haspels | haspels | B023418 | BHB2-0/8/(B023418) | hb17 | 12 | - | FID/1395I2/ER/21-033/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Geen water | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb17_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 25655 | ANPI 8193
2021-04 | ANPI 7371 | 5 |  | Geen water | 002 | _0Gelijkvloers | - | FIRE | haspels | haspels | B023413 | BHB2-0/10/(B023413) | hb17 | 12 | - | FID/1395I2/ER/21-033/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Geen water | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb17_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 25654 | ANPI 7371
2021-04 | ANPI 8199 | 5 |  | Geen water | 002 | 0 | G2c013 | FIRE | haspels | haspels | B023371 | h24/(B023371) | hb17 | 12 | - | FID/1395I2/ER/21-033/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Geen water | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb17_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 25653 | ANPI 8199
2021-04 | ANPI 7370 | 5 |  | Geen water | 002 | _0Gelijkvloers | - | FIRE | haspels | haspels | B023379 | H23/(B023379) | hb17 | 12 | - | FID/1395I2/ER/21-033/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Geen water | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb17_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 25652 | ANPI 7370
2021-04 | ANPI 8198 | 5 |  | Geen water | 002 | 0 | G2c013 | FIRE | haspels | haspels | B023393 | H22/(B023393) | hb17 | 12 | - | FID/1395I2/ER/21-033/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Geen water | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb17_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 25651 | ANPI 8198
2021-04 | ANPI 8200 | 5 |  | Geen water | 002 | 0 | G2c013 | FIRE | haspels | haspels | B023385 | H25/(B023385) | hb17 | 12 | - | FID/1395I2/ER/21-033/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Geen water | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb17_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 25650 | ANPI 8200
2021-04 | ANPI 8201 | 5 |  | Geen water | 002 | 0 | G2D07 | FIRE | haspels | haspels | B023407 | H20/(B023407) | hb17 | 12 | - | FID/1395I2/ER/21-033/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Geen water | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb17_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 25649 | ANPI 8201
2021-04 | ANPI 8191 | 5 |  | Geen water | 002 | 0 | G2B018 | FIRE | haspels | haspels | B023469 | BHB2/0/2/(B023469) | hb17 | 12 | - | FID/1395I2/ER/21-033/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Geen water | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb17_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 25648 | ANPI 8191
2021-04 | ANPI 8194 | 5 |  | Geen water | 002 | 0 | G2B034 | FIRE | haspels | haspels | B023477 | BH B2/0/21/(B023477) | hb17 | 12 | - | FID/1395I2/ER/21-033/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Geen water | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb17_KF | 5 | 2021-03-22 | - | - | 25647 | ANPI 8194
2021-04 | ANPI 8927 | 4 |  | Lek axiaal verbindingsstuk | 700c | G | - | FIRE | haspels | haspels | - | H 700-H6(*B029327*) | hb41 | 12 | - | FID/1395I700/ER/21-080/C | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Lek axiaal verbindingsstuk | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb41_KF | 4 | 2021-04-08 | - | - | 25703 | ANPI 8927
2021-04 | ANPI 8926 | 4 |  | Lek axiaal verbindingsstuk | 700c | G | - | FIRE | haspels | haspels | - | H 700-H5(*B029335*) | hb41 | 12 | - | FID/1395I700/ER/21-080/C | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Lek axiaal verbindingsstuk | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb41_KF | 4 | 2021-04-08 | - | - | 25702 | ANPI 8926
2021-04 | ANPI 8925 | 4 |  | Lek axiaal verbindingsstuk | 700c | G | - | FIRE | haspels | haspels | - | H 700-H4(*B029301*) | hb41 | 12 | - | FID/1395I700/ER/21-080/C | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Lek axiaal verbindingsstuk | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb41_KF | 4 | 2021-04-08 | - | - | 25701 | ANPI 8925
2021-04 | ANPI 8923 | 4 |  | Lek axiaal verbindingsstuk | 700c | G | - | FIRE | haspels | haspels | - | H 700-H2(*B029339*) | hb41 | 12 | - | FID/1395I700/ER/21-080/C | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Lek axiaal verbindingsstuk | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb41_KF | 4 | 2021-04-08 | - | - | 25700 | ANPI 8923
2021-04 | ANPI 8922 | 4 |  | Lek axiaal verbindingsstuk | 700c | G | - | FIRE | haspels | haspels | - | H 700-H1(*B029283*) | hb41 | 12 | - | FID/1395I700/ER/21-080/C | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Lek axiaal verbindingsstuk | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb41_KF | 4 | 2021-04-08 | - | - | 25699 | ANPI 8922
2021-04 | ANPI 8991 | 4 |  | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 700c | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | 4 | hb41 | 12 | - | FID/1395I700/ER/21-080/C | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb41_KF | 4 | 2021-04-08 | - | - | 25698 | ANPI 8991
2021-04 | ANPI 8989 | 4 |  | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 700c | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | 2 | hb41 | 12 | - | FID/1395I700/ER/21-080/C | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Jonathan Crabbé |  | Frederik Peeters | Sven Deckx | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Luc Schoeters |  |  | John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb41_KF | 4 | 2021-04-08 | - | - | 25697 | ANPI 8989
2021-04 | ANPI 8982 | 4 |  | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 006 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb42 | 12 | - | FID/1395I7/ER/21-035/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-20 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb42_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 25688 | ANPI 8982
2021-04 | ANPI 8980 | 4 |  | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting. | 006 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb42 | 12 | - | FID/1395I7/ER/21-035/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-20 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb42_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 25687 | ANPI 8980
2021-04 | ANPI 8978 | 4 |  | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 007 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb43 | 12 | - | FID/1395I7/ER/21-036/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-20 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb43_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 25682 | ANPI 8978
2021-04 | ANPI 8976 | 4 |  | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting. | 007 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | - | hb43 | 12 | - | FID/1395I7/ER/21-036/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-20 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb43_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 25681 | ANPI 8976
2021-04 | ANPI 8905 | 4 |  | Geen begeleidingsring. | 045b | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | H45b-H3(*B026490*) | hb39 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-044/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Geen begeleidingsring. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb39_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 25680 | ANPI 8905
2021-04 | ANPI 8209 | 4 |  | Geen identificatie. Geen code BAC | 032 | 1 | 32.1.0073 | FIRE | haspels | haspels | B022033 | H32.01.05/(B022033) | hb26 | 12 | - | FID/1395I32/ER/21-079/C | 2021-04-08 | 2019-07-19 | 2019 | Origineel datum | 2021-04-19 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Geen identificatie. Geen code QR | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb26_KF | 4 | 2021-04-08 | - | - | 25666 | ANPI 8209
2021-04 | ANPI 8206 | 4 |  | Ontbreekt dop van DSP. Lek spuitmondstuk. Te vervangen. | 009 | K | 009.K.7 | FIRE | haspels | haspels | B018892 | H9. -1.5/(B018892) | hb24 | 12 | - | FID/1395I9/ER/21-037/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Ontbreekt dop van DSP. Lek spuitmondstuk. Te vervangen. | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb24_KF | 4 | 2021-03-22 | - | - | 25646 | ANPI 8206
2021-04 | 23616426-F-1 | 4 | B022855 | L-I-F-Koord voor noodbediening terug te plaatsen. | 705 | - | G0111 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/OVERDOOR/G0111 | 8GP705G0111 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876403/00//11/DP | 2021-04-06 | 2021-04-28 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-28 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Koord voor noodbediening terug te plaatsen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022855_SM | 4 | 2021-04-06 |  | - | 25585 | 23616426-F-1
2021-04 | 23616430-F-1 | 4 | B022851 | L-I-F-Bediening buitenkant ontbreekt, terug te plaatsen. | 705 | - | G0006 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/OVERDOOR/G0006 | 8GP705G0006 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876403/00//08/DP | 2021-04-06 | 2021-04-28 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-28 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Bediening buitenkant ontbreekt, terug te plaatsen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022851_SM | 4 | 2021-04-06 |  | - | 25584 | 23616430-F-1
2021-04 | 20656682-F-1 | 4 | B018244 | L-I-F-Poort blokeert als ze open is, te verhelpen. | 128 | - | B018244 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/12853.128.9/CRAWFORD/13/12800014 | 8GP128B018244 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876400/01//12/DP | 2021-03-23 | 2021-04-27 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-27 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Poort blokeert als ze open is, te verhelpen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018244_SM | 4 | 2021-03-23 |  | - | 25572 | 20656682-F-1
2021-04 | 20656680-F-1 | 4 | B018502 | L-I-F-Bediening: poort staat in dodemanssluiting, te verhelpen. | 128 | - | B018502 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/12851.128.9/CRAWFORD/11/12800035B | 8GP128B018502 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876400/01//10/DP | 2021-03-23 | 2021-04-27 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-27 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Bediening: poort staat in dodemanssluiting, te verhelpen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018502_SM | 4 | 2021-03-23 |  | - | 25571 | 20656680-F-1
2021-04 | 23464220-F-1 | 4 | B021040 | L-I-F-Rolluik bovenaan in slechte staat, te verhelpen. | 126 | - | B021040 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/126G0019 | 8GP126B021040 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876407/00//04/DP | 2021-04-06 | 2021-05-05 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-05 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Rolluik bovenaan in slechte staat, te verhelpen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B021040_SM | 4 | 2021-04-06 |  | - | 25570 | 23464220-F-1
2021-04 | 23464281-F-1 | 4 | B022152 | L-I-F-Spanning van de veren te regelen. | 125 | - | B022152 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/125G0049 | 8GP125B022152 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876339/00//11/DP | 2021-04-06 | 2021-04-28 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-28 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Spanning van de veren te regelen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022152_SM | 4 | 2021-04-06 |  | - | 25569 | 23464281-F-1
2021-04 | 20656674-F-1 | 4 | B018557 | L-I-F-Bediening: poort staat in dodemanssluiting, te verhelpen. | 128 | - | B018557 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/112.24.112.7/OVERDOOR/4 | 8GP128B018557 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876400/01//06/DP | 2021-03-23 | 2021-04-27 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-27 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Bediening: poort staat in dodemanssluiting, te verhelpen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018557_SM | 4 | 2021-03-23 |  | - | 25568 | 20656674-F-1
2021-04 | 20656672-F-1 | 4 | B018555 | L-I-F-Bediening: poort staat in dodemanssluiting, te verhelpen. | 128 | - | B018555 | LIFTING | LIFTING | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/112.22.112.5/OVERDOOR/6 /B018555 | 8GP128B018555 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/13876400/01//04/DP | 2021-03-23 | 2021-04-27 | 2021 | Verzending datum | 2021-04-27 | 0 |  | 0 - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Bediening: poort staat in dodemanssluiting, te verhelpen. | Vinçotte | Otli Penninckx | Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 7: Philippe Melardy; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/E&L | BD/AM/B&F-TM/E&L | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018555_SM | 4 | 2021-03-23 |  | - | 25567 | 20656672-F-1
2021-04 | ANPI8961 | 4 |  | Geen toegang (Restaurant). | 706 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | H.706.0.7 / (*B0…….*) |  | 12 | - | FID/1395I706/ER/21-041/C | 2021-03-22 | 15/04/2021 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 | 0 | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Geen toegang (Restaurant). | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | hb20_KF | 4 | 2021-03-22 | - | verwijderd | 25645 | D-ANPI8961
2021-05 | ANPI 8961 | 4 |  | Geen toegang (Restaurant). | 706 | - | - | FIRE | haspels | haspels | - | H.706.0.7 / (*B0…….*) |  | 12 | - | FID/1395I706/ER/21-041/C | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | Origineel datum | 2021-04-19 | 0 | 0 | 0 - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Geen toegang (Restaurant). | ANPI | Jonathan Crabbé | Cc 2: Frederik Peeters; Cc 3: Sven Deckx; Cc 4: Dirk Van Leemput; Cc 5: Michiel Villé; Cc 9: John De Grieve | BD/AM | B&F | TM/TFP | BD/AM/B&F-TM/TFP | Cofely | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb20_KF |  |  |  | - | 25970 | ANPI 8961

## Lot 4
Feedback gegeven
Maand | SRid | Status | Opm. nummer | Vaststelling | Gebouw | Verdieping | Plaats | Technique | Sous-technique | Materiaal | AssetCode | Toestel | BACid | Frequentie | Controle | Verslag | Verslag Datum | Referentie datum | Referentie Jaar | Referentie datum bron | Laatste verzending | Herhaling | Aandachtspunt | KPI timing | Group | Type | Naam | Datum | Feedback | Orig label | Orig vaststelling | Controle organisme | To | Cc 1 | Cc 2 | Cc 3 | Cc 4 | Cc 5 | Cc 6 | Cc 7 | Cc 8 | Cc 9 | BAC Dept | BAC Sub Dept | BAC Service | Groupe | Aannemer | Lot | KPI Type | Short Status nr | Short Status FU | ConcatShortStatus&OrigStatus | Long Status | Classification nr (O/I) | Classification (O/I) | Show graph | Verslag link | Status (M-1) | Verslag Datum (M-1) | FB datum (M-1) | Verwijderd vs M-1 | LineNrCheck | CheckArchived
2020-09 | 22929691-2 | 5 | D000679 | E-I-F-Een indienstnameverslag is voor te leggen voor belangrijke wijzigingen, nieuwe cel aankomst. (2020) | 001old | - | OT - cabine OT12 | ELEC | ELEC | HS | - | OT - cabine OT12/11 kV | 21hso12s | 12 | 2020 | AUD/16/13692721/00//01/DP | 2020-08-21 | 2020-09-02 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-02 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F-Een indienstnameverslag is voor te leggen voor belangrijke wijzigingen, nieuwe cel aankomst. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000679_EL | 5 | 2020-08-21 |  | - | 24496 | 22929691-2
2020-09 | 307127895083-I-1509 | 5 | D000675 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2020) | 001c | - | Satelliet -1 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D000675 | ALSB SAT (D000675) | 21d6 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612723/00//006 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-30 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000675_EL | 5 | 2020-09-28 |  | - | 24295 | 307127895083-I-1509
2020-09 | 307127895083-I-1503 | 5 | D000675 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | 001c | - | Satelliet -1 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D000675 | ALSB SAT (D000675) | 21d6 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612723/00//006 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-30 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000675_EL | 5 | 2020-09-28 |  | - | 24294 | 307127895083-I-1503
2020-11 | 504454373952-I-1503 | 6 | D000185 | - | 001old | - | OT - 13 | ELEC | ELEC | 110V | D000185 | Batterijlader 110Vdc OT11 (D000185) | 21a53 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612725/01//024 | 2020-11-20 | 2020-12-01 | 2020 | Verzending datum | 2020-12-01 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | Stijn Van den Broeck | 2020-12-17 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). vertrek correct aanduiden (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | D000185_EL | 6 | 2020-11-20 | 2020-12-17 | - | 24709 | 504454373952-I-1503
2020-09 | 22929691-1 | 6 | D000679 | E-I-F-Alle PE-geleiders zijn aan te duiden op aardingsonderbreker. (2020) | 001old | - | OT - cabine OT12 | ELEC | ELEC | HS | - | OT - cabine OT12/11 kV | 21hso12s | 12 | 2020 | AUD/16/13692721/00//01/DP | 2020-08-21 | 2020-09-02 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-02 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers | Kenny Evers | 2021-02-25 | in orde gebracht | 5 | E-I-F-Alle PE-geleiders zijn aan te duiden op aardingsonderbreker. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | D000679_EL | 6 | 2020-08-21 | 2021-02-25 | - | 24495 | 22929691-1
2019-09 | 547150007565-I-1501 | 6 | D003848 | - | 001c | - | Fietsstalling | ELEC | ELEC | LS DNB BA | D003848 | Bord Noodgroep Satelliet (D003848) | 21d21 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1336671221/01//005 | 2019-08-30 | 2019-09-19 | 2019 | Verzending datum | 2019-09-19 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Kenny Evers | 2019-10-14 | in orde gebracht | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Plan UIF + Dossier vitale stroombanen nog voor te leggen. (2019) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001c__2019_ELEC_DNBBA ALSB_Elektriciteit_Bord Noodgroep Satelliet___Vinçotte_NC_2J_8-2019 | 6 | 2019-08-30 | 2019-10-14 | - | 21461 | 547150007565-I-1501
2018-12 | 23472551-1 | 6 | D000677 | E-I-F-Alle PE-geleiders zijn aan te duiden op de aardingsonderbreker. (2020) | 001old | - | OT 12 F | ELEC | ELEC | HS | - | OT 12 F/11 kV | 21hso12f | 12 | 2018 | AUD/16/13693044/00//01/DP | 2020-08-25 | 2020-09-02 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-02 | 0 |  | 2J - 3J | 4 | 4 - divers | Kenny Evers | 2021-02-25 | in orde gebracht | 5 | E-I-F-Alle PE-geleiders zijn aan te duiden op de aardingsonderbreker. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | D000677_EL | 6 | 2020-08-25 | 2021-02-25 | - | 10915 | 23472551-1
2017-11 | 22929506-1 | 6 | D000665 | E-I-F-Alle PE-geleiders zijn aan te duiden op de aardingsonderbreker. (2020) | 001old | - | OT - cabine TFO 12 / TFO 9 | ELEC | ELEC | HS | - | OT - cabine TFO 12 / TFO 9/11 kV | 21hso912 | 12 | 2016 | AUD/16/13692699/00//01/DP | 2020-08-21 | 2020-09-02 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-02 | 0 |  | 3J - 6J | 4 | 4 - divers | Kenny Evers | 2021-02-25 | in orde gebracht | 5 | E-I-F-Alle PE-geleiders zijn aan te duiden op de aardingsonderbreker. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | D000665_EL | 6 | 2020-08-21 | 2021-02-25 | - | 7121 | 22929506-1
2018-11 | 22931105-1 | 6 | D000682 | E-I-F-PE-geleiders zijn aan te duiden op de aardingsonderbreker. (2020) | 001new | - | NT - Noodgroepen | ELEC | ELEC | HS | - | NT - Noodgroepen/11 kV | 21hsn2 | 12 | 2015 | AUD/16/13692944/00//01/DP | 2020-08-03 | 2020-08-23 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-23 | 0 |  | 2J - 3J | 4 | 4 - divers | Wim Everaert | 2021-03-16 | in orde gebracht | 5 | E-I-F-PE-geleiders zijn aan te duiden op de aardingsonderbreker. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | D000682_EL | 6 | 2020-08-03 | 2021-03-16 | - | 7107 | 22931105-1
2017-11 | 22929701-1 | 6 | D000583 | E-I-F-PE-geleiders zijn te merken op de aardingsonderbreker. (2020) | 001new | - | NT - cabine T1/T2 | ELEC | ELEC | HS | - | NT - cabine T1/T2/11 kV | 21hsnt12 | 12 | 2015 | AUD/16/13692725/00//01/DP | 2020-08-03 | 2020-08-23 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-23 | 0 |  | 3J - 6J | 4 | 4 - divers | Wim Everaert | 2021-03-16 | in orde gebracht | 5 | E-I-F-PE-geleiders zijn te merken op de aardingsonderbreker. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | D000583_EL | 6 | 2020-08-03 | 2021-03-16 | - | 7101 | 22929701-1
2016-12 | 22929767-1 | 6 | D000618 | E-I-F-PE-geleiders zijn te merken op aardingsonderbreker. (2020) | 001a | - | BHTR 3 | ELEC | ELEC | HS | - | BHTR 3/11 kV | 21hsab3 | 12 | 2016 | AUD/16/13692859/00//01/DP | 2020-08-03 | 2020-08-23 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-23 | 0 |  | 3J - 6J | 4 | 4 - divers | Wim Everaert | 2021-03-16 | in orde gebracht | 5 | E-I-F-PE-geleiders zijn te merken op aardingsonderbreker. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | D000618_EL | 6 | 2020-08-03 | 2021-03-16 | - | 7028 | 22929767-1
2020-11 | 504454373980-I-1503 | 6 | D003864 | - | 001old | - | OT -11 | ELEC | ELEC | 110V | D003864 | Verdeelbord Hulpspanning OT11 (D003864) | 21a54 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612728/02//007 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020 | Verzending datum | 2020-12-18 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | Stijn Van den Broeck | 2020-12-18 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). * Correcte benaming van de bestemming van de kringen gebruiken: - ALSB OT11 -&gt; ALSB Cabine B+V??? - Cab G -&gt; ALSB Cabine G - Cab C -&gt; ALSB Cabine C * Ondanks toepassingen van de afwijkingen beschreven in B1: 8.3.2.2. raden wij aan om de schema's, zoals beschreven in B1:3.1.2, ondubbelzinnig te voorzien van de versie en datum van de versie om te vergissingen met "oude" schema's te vermijden. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | D003864_EL | 6 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | verwijderd | 24729 | D-504454373980-I-1503
2020-11 | 504454143581-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). o.a. sectie voedingskabels (2020) | 001new | - | NT - T2 Bis -1 | ELEC | ELEC | 110V | D001800 | Redundantiebord T2bis (Redundantiebord T2b) (D001800) | 21a44 | 48 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612725/00//011 | 2020-10-28 | 2020-12-01 | 2020 | Verzending datum | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  | 2017-08-17 |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). o.a. sectie voedingskabels (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | D001800_EL | 5 | 2020-10-28 | 2017-08-17 | verwijderd | 24727 | D-504454143581-I-1503
2020-11 | 395423025500-I-1503 | 6 | D003858 | - | 001old | - | OT -12 Bis | ELEC | ELEC | 110V | D003858 | Redundantiebord OT12Bis (D003858) | 21a52 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612725/01//023 | 2020-10-20 | 2020-12-01 | 2020 | Verzending datum | 2020-12-01 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | Stijn Van den Broeck | 2020-12-02 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Voeding correct noteren op schema (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | D003858_EL | 6 | 2020-10-20 | 2020-12-02 | verwijderd | 24726 | D-395423025500-I-1503
2020-11 | 504454213802-I-1503 | 6 | D001799 | - | 034 | - | Geb 34 HS | ELEC | ELEC | 110V | D001799 | Redundantiebord OSB (D001799) | 21a48 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612725/01//016 | 2020-10-20 | 2020-12-01 | 2020 | Verzending datum | 2020-12-01 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | Stijn Van den Broeck | 2020-12-02 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). -Voeding van batterijlader A klopt niet, of is niet duidelijk. - namen van de voedingsborden duidelijk noteren op schema met sectie en beveiliging (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | D001799_EL | 6 | 2020-10-20 | 2020-12-02 | verwijderd | 24725 | D-504454213802-I-1503
2020-11 | 395440036500-I-1615 | 6 | D000191 | - | 001old | - | OT - 12 | ELEC | ELEC | 110V | D000191 | Batterij-lader 110Vdc OT12 Bord A (D000191) | 21a49 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1383760602/02//007 | 2021-03-05 | 2016-03-06 | 2016 | Berekend origineel datum | 2021-03-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | Mats Bogemans | 2021-03-29 | in orde gebracht | 5 | E-I-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Borddeur is los geen scharnieren en de toegankelijkheid is te verbeteren (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | D000191_EL | 6 | 2021-03-05 | 2021-03-29 | verwijderd | 24713 | D-395440036500-I-1615
2020-11 | 395440036500-I-1607 | 6 | D000191 | - | 001old | - | OT - 12 | ELEC | ELEC | 110V | D000191 | Batterij-lader 110Vdc OT12 Bord A (D000191) | 21a49 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1383760602/02//007 | 2021-03-05 | 2016-03-06 | 2016 | Berekend origineel datum | 2021-03-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | Mats Bogemans | 2021-03-29 | in orde gebracht | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Open wartel afdichten bovenaan (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | D000191_EL | 6 | 2021-03-05 | 2021-03-29 | verwijderd | 24712 | D-395440036500-I-1607
2020-11 | 395440036500-I-1503 | 6 | D000191 | - | 001old | - | OT - 12 | ELEC | ELEC | 110V | D000191 | Batterij-lader 110Vdc OT12 Bord A (D000191) | 21a49 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1383760602/02//007 | 2021-03-05 | 2016-03-06 | 2016 | Berekend origineel datum | 2021-03-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | Stijn Van den Broeck | 2021-03-20 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). voeding controleren, bord niet gekend in ons systeem - vertrek redundantiebord correct noteren op schema (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | D000191_EL | 6 | 2021-03-05 | 2021-03-20 | verwijderd | 24711 | D-395440036500-I-1503
2020-11 | 504454213748-I-1503 | 6 | D000692 | - | 034 | - | Gebouw 34 HS | ELEC | ELEC | 110V | D000692 | Batterijlader 110Vdc OSB A (D000692) | 21a46 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612725/01//014 | 2020-10-20 | 2020-12-01 | 2020 | Verzending datum | 2020-12-01 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | Stijn Van den Broeck | 2020-12-02 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). voeding naar redundantiebord OSB is niet duidelijk op schema (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | D000692_EL | 6 | 2020-10-20 | 2020-12-02 | verwijderd | 24707 | D-504454213748-I-1503
2020-11 | 504454213712-I-1606 | 6 | D003857 | - | 001old | - | OT - 12 | ELEC | ELEC | 110V | D003857 | Batterij-lader 110Vdc nr°1 'B' OT12Bis (D003857) | 21a51 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1383760602/02//008 | 2021-03-05 | 2016-03-06 | 2016 | Berekend origineel datum | 2021-03-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | Mats Bogemans | 2021-03-29 | in orde gebracht | 5 | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). De klemmen van de batterijen zijn af te schermen.(2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | D003857_EL | 6 | 2021-03-05 | 2021-03-29 | verwijderd | 24705 | D-504454213712-I-1606
2020-11 | 504454213712-I-1503 | 6 | D003857 | - | 001old | - | OT - 12 | ELEC | ELEC | 110V | D003857 | Batterij-lader 110Vdc nr°1 'B' OT12Bis (D003857) | 21a51 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1383760602/02//008 | 2021-03-05 | 2016-03-06 | 2016 | Berekend origineel datum | 2021-03-05 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 6M | - | - | Stijn Van den Broeck | 2021-03-20 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). voeding controleren, bord niet gekend in ons systeem (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | D003857_EL | 6 | 2021-03-05 | 2021-03-20 | verwijderd | 24704 | D-504454213712-I-1503
2019-06 | 307127174099-O-1509 | 4 | D000353 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB HS-post B2 | ELEC | ELEC | 110V | D000353 | 110V DC B2 - B (D000353) | 21a23 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799064/01//005 | 2021-05-04 | 2021-05-27 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-27 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000353_EL | 6 | 2018-07-25 | 2020-03-09 | - | 19996 | 307127174099-O-1509
2019-06 | 307127174094-O-1509 | 4 | D000406 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB HS-post B1 | ELEC | ELEC | 110V | D000406 | 110V DC B1 - A (D000406) | 21a20 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799064/01//000 | 2021-04-26 | 2021-05-27 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-27 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000406_EL | 6 | 2018-07-25 | 2020-03-09 | - | 19995 | 307127174094-O-1509
2020-04 | 307127895083-O-1503 | 6 |  | - | 001c | - | Satelliet -1 | ELEC | ELEC | ALSB | D000675 | ALSB SAT (D000675) | 21d6 | 24 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612706/00//001 | 2020-03-25 | 2020-04-01 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-01 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Kenny Evers |  | in orde gebracht | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). zie kringen: Q201, Q209 en Q905 naam bord komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000675_EL | 6 | 2020-03-25 |  | verwijderd | 22780 | D-307127895083-O-1503
2020-04 | 307127895070-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De vitale uitvoering van het vitaal gedeelte en kringen valt buiten het kader van dit onderzoek. Het is niet mogelijk deze te beoordelen op de correcte vitale uitvoering (o.a. functiebehoud en redundantie) van de installatie, aangezien er nog geen goedkeuring is van de concept- en selectiviteitsstudie. Verder dienen alle gegevens en certificaten van de gebruikte materialen voor het vitaal gedeelte nog aangeleverd en nagekeken te worden. (zie art 104.E) (2020) | 001old | - | OT -1 TK5173 | ELEC | ELEC | ALSB | D003266 | ALSB Cabine B (D003266) | 21d14 | 24 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612705/03//012 | 2020-01-15 | 2020-04-20 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-20 | 0 |  | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  | 2019-06-17 |  | 4 | E-O-F1-De vitale uitvoering van het vitaal gedeelte en kringen valt buiten het kader van dit onderzoek. Het is niet mogelijk deze te beoordelen op de correcte vitale uitvoering (o.a. functiebehoud en redundantie) van de installatie, aangezien er nog geen goedkeuring is van de concept- en selectiviteitsstudie. Verder dienen alle gegevens en certificaten van de gebruikte materialen voor het vitaal gedeelte nog aangeleverd en nagekeken te worden. (zie art 104.E) (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D003266_EL | 4 | 2020-01-15 | 2019-06-17 | verwijderd | 22769 | D-307127895070-O-F1
2020-04 | 307127895069-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Manuele aanpassingen op schema. (2019) | 001old | - | OT -1 TK3033 | ELEC | ELEC | ALSB | D003454 | ALSB Cabine A (D003454) | 21d13 | 24 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612713/00//000 | 2020-05-27 | 2018-05-28 | 2018 | Berekend origineel datum | 2020-06-03 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Manuele aanpassingen op schema. (2019) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D003454_EL | 4 | 2020-05-27 |  | verwijderd | 22768 | D-307127895069-O-1509
2020-04 | 307127895069-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kringen Q3.1, Q7.2 en Q7.6 naam borden komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | 001old | - | OT -1 TK3033 | ELEC | ELEC | ALSB | D003454 | ALSB Cabine A (D003454) | 21d13 | 24 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612713/00//000 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020 | Verzending datum | 2020-06-03 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  | 2018-12-13 |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Zie kringen Q3.1, Q7.2 en Q7.6 naam borden komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D003454_EL | 4 | 2020-05-27 | 2018-12-13 | verwijderd | 22767 | D-307127895069-O-1503
2020-04 | 307127895044-O-1081 | 4 | D000380 | E-O-1081-Wij raden u aan de niet gebruikte leidingen te verwijderen. Zie kabelcompartimenten (2018) | 001b | - | PB +0 HS-post B2 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D000380 | ALSB B2 (D000380) | 21f34 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1383760802/00//001 | 2021-04-21 | 2016-04-22 | 2016 | Berekend origineel datum | 2021-04-22 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1081-Wij raden u aan de niet gebruikte leidingen te verwijderen. Zie kabelcompartimenten (2018) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000380_EL | 4 | 2021-04-21 |  | verwijderd | 22766 | D-307127895044-O-1081
2020-04 | 307127895043-O-1081 | 4 | D000433 | E-O-1081-Wij raden u aan de niet gebruikte leidingen te verwijderen. Zie kabelcompartimenten (2018) | 001b | - | PB +0 HS-post B1 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D000433 | ALSB B1 (D000433) | 21f33 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1383760802/00//000 | 2021-04-21 | 2016-04-22 | 2016 | Berekend origineel datum | 2021-04-22 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1081-Wij raden u aan de niet gebruikte leidingen te verwijderen. Zie kabelcompartimenten (2018) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000433_EL | 4 | 2021-04-21 |  | verwijderd | 22765 | D-307127895043-O-1081
2020-04 | 508136131517-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Kring F7 is C32A ipv D32A. (2019) | 001a | - | TO | ELEC | ELEC | Concessie | D000554 | 300 A conc. A02 (D000554) | 21b13 | 24 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612705/03//007 | 2019-05-28 | 2020-04-20 | 2020 | Verzending datum | 2020-04-20 | 0 | 0 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  | 2018-10-08 |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Kring F7 is C32A ipv D32A. (2019) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000554_EL | 4 | 2019-05-28 | 2018-10-08 | verwijderd | 22757 | D-508136131517-O-1509
2019-06 | 307127174102-O-1509 | 6 | D000316 | - | 001b | - | PB HS-post B3 | ELEC | ELEC | 110V | D000316 | 110V DC B3 - A (D000316) | 21a24 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1336671219/00//008 | 2018-07-25 | 2019-06-06 | 2019 | Verzending datum | 2019-06-06 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Miquel Lamproye | 2020-03-09 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Schema's werden ter plaatse met de hand in overeenstemming gebracht met de werkelijkheid door de aanwezige begeleiding van Cofely, deze aanpassingen dienen doorgevoerd te worden naar de definitieve op te maken schema's. (2018) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2018_ELEC_DNBBA 110V_Elektriciteit_110V DC B3 A___Vinçotte_CR_4J_7-2018 to 7-2022 | 6 | 2018-07-25 | 2020-03-09 | - | 19997 | 307127174102-O-1509
2019-06 | 307127174103-O-1509 | 6 | D000317 | - | 001b | - | PB HS-post B3 | ELEC | ELEC | 110V | D000317 | 110V DC B3 - B (D000317) | 21a25 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1336671219/00//009 | 2018-07-25 | 2019-06-06 | 2019 | Verzending datum | 2019-06-06 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Miquel Lamproye | 2020-03-09 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Schema's werden ter plaatse met de hand in overeenstemming gebracht met de werkelijkheid door de aanwezige begeleiding van Cofely, deze aanpassingen dienen doorgevoerd te worden naar de definitieve op te maken schema's. (2018) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2018_ELEC_DNBBA 110V_Elektriciteit_110V DC B3 B___Vinçotte_CR_4J_7-2018 to 7-2022 | 6 | 2018-07-25 | 2020-03-09 | - | 19994 | 307127174103-O-1509
2019-06 | 307127174100-O-1509 | 6 | D000353 | - | 001b | - | PB HS-post B2 | ELEC | ELEC | 110V | D000353 | 110V DC B2 - B (D000353) | 21a23 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1336671219/00//007 | 2018-07-25 | 2019-06-06 | 2019 | Verzending datum | 2019-06-06 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Miquel Lamproye | 2020-03-09 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Schema's werden ter plaatse met de hand in overeenstemming gebracht met de werkelijkheid door de aanwezige begeleiding van Cofely, deze aanpassingen dienen doorgevoerd te worden naar de definitieve op te maken schema's. (2018) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b__2018_ELEC_DNBBA 110V_Elektriciteit_110V DC B2 B___Vinçotte_CR_4J_7-2018 to 7-2022 | 6 | 2018-07-25 | 2020-03-09 | verwijderd | 19993 | D-307127174100-O-1509
2020-06 | 547152519900-O-1062 | 4 | - | E-O-1062-Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. (2020) | 001new | - | NT-1 lokaal generatoren op bordes | ELEC | ELEC | LS | - | Werfvoeding Tunnel () | 21gv200105 | 24 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/6089327602/00//000 | 2020-05-19 | 2020-06-04 | 2020 | Verzending datum | 2020-06-04 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1062-Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 547152519900_GV | 4 | 2020-05-19 |  | verwijderd | 23286 | D-547152519900-O-1062
2020-06 | 547152519900-O-1061 | 4 | - | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2020) | 001new | - | NT-1 lokaal generatoren op bordes | ELEC | ELEC | LS | - | Werfvoeding Tunnel () | 21gv200105 | 24 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/6089327602/00//000 | 2020-05-19 | 2020-06-04 | 2020 | Verzending datum | 2020-06-04 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 547152519900_GV | 4 | 2020-05-19 |  | verwijderd | 23285 | D-547152519900-O-1061
2020-08 | 307127895072-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | 001old | - | OT +0 TG7059 | ELEC | ELEC | ALSB | D000181 | ALSB Cabine D (D000181) | 21d16 | 24 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612718/02//006 | 2020-08-06 | 2020-08-21 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-21 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-12-22 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2). (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000181_EL | 4 | 2020-08-06 | 2014-12-22 | verwijderd | 23758 | D-307127895072-O-F1
2020-08 | 307127895072-O-1503 | 4 |  | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | 001old | - | OT +0 TG7059 | ELEC | ELEC | ALSB | D000181 | ALSB Cabine D (D000181) | 21d16 | 24 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612718/02//006 | 2020-08-06 | 2020-08-21 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-21 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  | 2014-12-21 |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000181_EL | 4 | 2020-08-06 | 2014-12-21 | verwijderd | 23757 | D-307127895072-O-1503
2020-08 | 547152820220-O-1083 | 4 | D003266 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. - vertikale kast V3 - vertikale kast V1 (achterkant) - vertikale kast B1 (achterkant) (oude AREI-installatie)(2020) | 001old | - | OT -1 TK5173 | ELEC | ELEC | ALSB | D003266 | ALSB Cabine B+V (D003266) | 21d27 | 24 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612719/02//009 | 2020-10-01 | 2020-10-08 | 2020 | Verzending datum | 2020-10-08 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-12-15 |  | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. - vertikale kast V3 - vertikale kast V1 (achterkant) - vertikale kast B1 (achterkant) (oude AREI-installatie)(2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D003266_EL | 4 | 2020-10-01 | 2014-12-15 | verwijderd | 23751 | D-547152820220-O-1083
2020-08 | 508144603988-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001new | - | HS-Cabine T1/T2 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000573 | T 47 (D000573) | 21cnt47 | 48 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612717/00//024 | 2020-07-01 | 2020-07-16 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-16 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-09-24 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000573_EL | 4 | 2020-07-01 | 2014-09-24 | verwijderd | 23669 | D-508144603988-O-F1
2020-08 | 514843645070-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001new | - | NT -1 Ke 6 TK 4.015 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000580 | T 40 (D000580) | 21cnt40 | 48 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612717/00//019 | 2020-07-01 | 2020-07-16 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-16 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-09-20 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000580_EL | 4 | 2020-07-01 | 2014-09-20 | verwijderd | 23665 | D-514843645070-O-F1
2020-08 | 514843645024-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001new | - | NT +01 Ke6 T4990 (Bagage matrix) | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000591 | T 39 (D000591) | 21cnt39 | 48 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612717/00//018 | 2020-07-01 | 2020-07-16 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-16 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-09-19 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000591_EL | 4 | 2020-07-01 | 2014-09-19 | verwijderd | 23664 | D-514843645024-O-F1
2020-08 | 514843644886-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001new | - | NT +0 Ke13 (TDE 135/00) | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000587 | T 36 (D000587) | 21cnt36 | 48 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612717/00//017 | 2020-07-01 | 2020-07-16 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-16 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-09-18 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000587_EL | 4 | 2020-07-01 | 2014-09-18 | verwijderd | 23663 | D-514843644886-O-F1
2020-08 | 514843644840-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001new | - | Gebouw 56 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000615 | T 35 (D000615) | 21cnt35 | 48 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612718/01//003 | 2020-08-03 | 2020-08-21 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-21 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-09-17 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000615_EL | 4 | 2020-08-03 | 2014-09-17 | verwijderd | 23662 | D-514843644840-O-F1
2020-08 | 514843644702-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001new | - | NT +3 Ke 10 TV2.076 (diamant) | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000602 | T 32 (D000602) | 21cnt32 | 48 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612717/00//016 | 2020-07-01 | 2020-07-16 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-16 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-09-16 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000602_EL | 4 | 2020-07-01 | 2014-09-16 | verwijderd | 23661 | D-514843644702-O-F1
2020-08 | 514843644564-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001new | - | NT +0 (TDE 10/00) | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000588 | T 29 (D000588) | 21cnt29 | 48 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612717/00//015 | 2020-07-01 | 2020-07-16 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-16 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-09-15 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000588_EL | 4 | 2020-07-01 | 2014-09-15 | verwijderd | 23660 | D-514843644564-O-F1
2020-08 | 514843644518-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001new | - | NT +5 Ke7 (TDE 77/05) | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000609 | T 28 (D000609) | 21cnt28 | 48 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612717/00//014 | 2020-07-01 | 2020-07-16 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-16 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-09-14 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000609_EL | 4 | 2020-07-01 | 2014-09-14 | verwijderd | 23659 | D-514843644518-O-F1
2020-08 | 514843644426-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001new | - | NT +0 Ke 7 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000590 | T 26 (D000590) | 21cnt26 | 48 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612717/00//013 | 2020-07-01 | 2020-07-16 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-16 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-09-13 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000590_EL | 4 | 2020-07-01 | 2014-09-13 | verwijderd | 23658 | D-514843644426-O-F1
2020-08 | 514843644334-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001new | - | NT +6 Ke5/6 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000611 | T 24 (D000611) | 21cnt24 | 48 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612717/00//012 | 2020-07-01 | 2020-07-16 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-16 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-09-12 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000611_EL | 4 | 2020-07-01 | 2014-09-12 | verwijderd | 23657 | D-514843644334-O-F1
2020-08 | 514843644288-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001new | - | NT -1 1TL-1F | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000581 | T 23 (D000581) | 21cnt23 | 48 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612717/00//011 | 2020-07-01 | 2020-07-16 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-16 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-09-11 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000581_EL | 4 | 2020-07-01 | 2014-09-11 | verwijderd | 23656 | D-514843644288-O-F1
2020-08 | 514843644196-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001new | - | NT +4 Ke6 TM4.133 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000607 | T 21 (D000607) | 21cnt21 | 48 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612717/00//010 | 2020-07-01 | 2020-07-16 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-16 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-09-10 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000607_EL | 4 | 2020-07-01 | 2014-09-10 | verwijderd | 23655 | D-514843644196-O-F1
2020-08 | 514843644147-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001new | - | NT +3 Ke6 TV4.030 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000603 | T 20 (D000603) | 21cnt20 | 48 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612717/00//009 | 2020-07-01 | 2020-07-16 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-16 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-09-09 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000603_EL | 4 | 2020-07-01 | 2014-09-09 | verwijderd | 23654 | D-514843644147-O-F1
2020-08 | 514843643961-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001new | - | NT +2 Ke5 aan band 7 TA3200 (schacht) | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000596 | T 16 (D000596) | 21cnt16 | 48 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612717/00//008 | 2020-07-01 | 2020-07-16 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-16 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-09-08 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000596_EL | 4 | 2020-07-01 | 2014-09-08 | verwijderd | 23653 | D-514843643961-O-F1
2020-08 | 514843643961-O-1812 | 4 | - | E-O-1812-De kabels van het type XVB, VVB en/of C/VGVB moeten mechanisch beschermd worden op de aan beschadiging blootgestelde plaatsen (B1: 5.2.1.5.; B3: 5.2.1.1.). Insnijding van kabel, zie aan kabelbanen. (2019) | 001new | - | NT +2 Ke5 aan band 7 TA3200 (schacht) | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000596 | T 16 (D000596) | 21cnt16 | 48 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612717/00//008 | 2020-07-01 | 2016-07-02 | 2016 | Berekend origineel datum | 2020-07-16 | 1 | 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  | 2014-09-07 |  | 4 | E-O-1812-De kabels van het type XVB, VVB en/of C/VGVB moeten mechanisch beschermd worden op de aan beschadiging blootgestelde plaatsen (B1: 5.2.1.5.; B3: 5.2.1.1.). Insnijding van kabel, zie aan kabelbanen. (2019) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000596_EL | 4 | 2020-07-01 | 2014-09-07 | verwijderd | 23652 | D-514843643961-O-1812
2020-08 | 514843643776-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001new | - | NT -1 TL-1B (TK2.039) | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000575 | T 12 (D000575) | 21cnt12 | 48 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612717/00//006 | 2020-07-01 | 2020-07-16 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-16 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-09-05 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000575_EL | 4 | 2020-07-01 | 2014-09-05 | verwijderd | 23650 | D-514843643776-O-F1
2020-08 | 514843643729-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001new | - | NT +6 Ke4/5 (Colt 5B) | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000612 | T 11 (D000612) | 21cnt11 | 48 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612717/00//005 | 2020-07-01 | 2020-07-16 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-16 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-09-04 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000612_EL | 4 | 2020-07-01 | 2014-09-04 | verwijderd | 23649 | D-514843643729-O-F1
2020-08 | 514843643729-O-1812 | 4 | - | E-O-1812-De kabels van het type XVB, VVB en/of C/VGVB moeten mechanisch beschermd worden op de aan beschadiging blootgestelde plaatsen (B1: 5.2.1.5.; B3: 5.2.1.1.). Zie insnijding kabel aan kabelbaan. (2019) | 001new | - | NT +6 Ke4/5 (Colt 5B) | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000612 | T 11 (D000612) | 21cnt11 | 48 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612717/00//005 | 2020-07-01 | 2016-07-02 | 2016 | Berekend origineel datum | 2020-07-16 | 1 | 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  | 2014-09-03 |  | 4 | E-O-1812-De kabels van het type XVB, VVB en/of C/VGVB moeten mechanisch beschermd worden op de aan beschadiging blootgestelde plaatsen (B1: 5.2.1.5.; B3: 5.2.1.1.). Zie insnijding kabel aan kabelbaan. (2019) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000612_EL | 4 | 2020-07-01 | 2014-09-03 | verwijderd | 23648 | D-514843643729-O-1812
2020-08 | 514843643681-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000605 | T 10 (D000605) | 21cnt10 | 48 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612718/01//011 | 2020-08-03 | 2020-08-21 | 2020 | Verzending datum | 2020-08-21 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2019-06-25 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000605_EL | 4 | 2020-08-03 | 2019-06-25 | verwijderd | 23647 | D-514843643681-O-F1
2020-08 | 514843643635-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001new | - | NT +3 Ke2 TV1.062 (TDE 25/03) | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000604 | T 09 (D000604) | 21cnt09 | 48 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612717/00//003 | 2020-07-01 | 2020-07-16 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-16 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2019-06-25 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000604_EL | 4 | 2020-07-01 | 2019-06-25 | verwijderd | 23646 | D-514843643635-O-F1
2020-08 | 514843643584-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001new | - | NT +2 Ke2 TA1.008 gang politie (TDE 25/02) | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000594 | T 08 (D000594) | 21cnt08 | 48 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612717/00//002 | 2020-07-01 | 2020-07-16 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-16 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2019-06-25 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000594_EL | 4 | 2020-07-01 | 2019-06-25 | verwijderd | 23645 | D-514843643584-O-F1
2020-08 | 514843643535-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001new | - | NT +1 Ke2 (TDE 25/01) | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000586 | T 07 (D000586) | 21cnt07 | 48 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612717/00//001 | 2020-07-01 | 2020-07-16 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-16 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2017-05-22 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000586_EL | 4 | 2020-07-01 | 2017-05-22 | verwijderd | 23644 | D-514843643535-O-F1
2020-08 | 514843643394-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001new | - | NT -1 cabine T1/T2 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000571 | T 04 (D000571) | 21cnt04 | 48 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612717/00//000 | 2020-07-01 | 2020-07-16 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-16 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2015-01-29 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000571_EL | 4 | 2020-07-01 | 2015-01-29 | verwijderd | 23643 | D-514843643394-O-F1
2020-08 | 514843643394-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met de werkelijkheid, zie tabel. (2020) | 001new | - | NT -1 cabine T1/T2 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000571 | T 04 (D000571) | 21cnt04 | 48 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612717/00//000 | 2020-07-01 | 2020-07-16 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-16 | 0 | 0 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  | 2014-08-28 |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Bordnaam komt niet overeen met de werkelijkheid, zie tabel. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000571_EL | 4 | 2020-07-01 | 2014-08-28 | verwijderd | 23642 | D-514843643394-O-1503
2020-08 | 462544410074-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001new | - | HS-Cabine T1/T2 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000572 | INV T46 (D000572) | 21c48 | 48 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612717/00//023 | 2020-07-01 | 2020-07-16 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-16 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-08-27 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000572_EL | 4 | 2020-07-01 | 2014-08-27 | verwijderd | 23641 | D-462544410074-O-F1
2020-08 | 508141553479-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001new | - | NT +3 | ELEC | ELEC | Concessie | D000747 | Concessiebord GOL 250A (D000747) | 21b34 | 24 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612717/00//030 | 2020-07-01 | 2020-07-16 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-16 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-08-26 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000747_EL | 4 | 2020-07-01 | 2014-08-26 | verwijderd | 23640 | D-508141553479-O-F1
2020-08 | 307127334581-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001new | - |  | ELEC | ELEC | Concessie | D000637 | 250A conc. niv.04 (D000637) | 21b26 | 24 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612717/00//026 | 2020-07-01 | 2020-07-16 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-16 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-08-23 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000637_EL | 4 | 2020-07-01 | 2014-08-23 | verwijderd | 23637 | D-307127334581-O-F1
2020-08 | 307127334581-O-1083 | 41 | - | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. Zie losse kabel op bord. (2019) | 001new | - |  | ELEC | ELEC | Concessie | D000637 | 250A conc. niv.04 (D000637) | 21b26 | 24 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612717/00//026 | 2020-07-01 | 2018-07-02 | 2018 | Berekend origineel datum | 2020-07-16 | 1 | 1 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers | Miquel Lamproye | 2014-08-22 | toch niet in orde | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. Zie losse kabel op bord. (2019) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000637_EL | 41 | 2020-07-01 | 2014-08-22 | verwijderd | 23636 | D-307127334581-O-1083
2020-08 | 307127334583-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001new | - | NT +0 TI 3.040 | ELEC | ELEC | Concessie | - | 160A conc. Diamant | 21b22 | 24 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612717/00//025 | 2020-07-01 | 2020-07-16 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-16 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-08-21 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 307127334583_EL | 4 | 2020-07-01 | 2014-08-21 | verwijderd | 23635 | D-307127334583-O-F1
2020-08 | 307127334576-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 001new | - | NT +4 Wing Tips | ELEC | ELEC | Concessie | D000654 | 1000A conc. niv.04 (D000654) | 21b31 | 24 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612717/00//029 | 2020-07-01 | 2020-07-16 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-16 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2017-05-22 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installatie, overeenkomstig het oud AREI, is in regel te brengen met Boek 1, behoudens de afwijkingen zoals bedoeld in onderafdeling 8.3.2.2. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000654_EL | 4 | 2020-07-01 | 2017-05-22 | verwijderd | 23634 | D-307127334576-O-F1
2020-08 | 547152860305-O-F6 | 4 | - | E-O-F6-Lijst van de evacuatiewegen / moeilijk evacueerbare ruimten: Afwijkingen Deel 8. (2020) | 001g | - | CONN Onderdoorgang | ELEC | ELEC | Concessie | - | Concessie bord Underpas Connector | 21v008 | 24 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612716/00//001 | 2020-06-23 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-07-29 |  | 4 | E-O-F6-Lijst van de evacuatiewegen / moeilijk evacueerbare ruimten: Afwijkingen Deel 8. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 547152860305_EL | 4 | 2020-06-23 | 2014-07-29 | verwijderd | 23612 | D-547152860305-O-F6
2020-08 | 547152860305-O-F5 | 4 | - | E-O-F5-Situatieplannen van de aardverbindingen: Afwijkingen Deel 8. (2020) | 001g | - | CONN Onderdoorgang | ELEC | ELEC | Concessie | - | Concessie bord Underpas Connector | 21v008 | 24 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612716/00//001 | 2020-06-23 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-07-28 |  | 4 | E-O-F5-Situatieplannen van de aardverbindingen: Afwijkingen Deel 8. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 547152860305_EL | 4 | 2020-06-23 | 2014-07-28 | verwijderd | 23611 | D-547152860305-O-F5
2020-08 | 547152860305-O-F4 | 4 | - | E-O-F4-Situatieplannen: Afwijkingen Deel 8. (2020) | 001g | - | CONN Onderdoorgang | ELEC | ELEC | Concessie | - | Concessie bord Underpas Connector | 21v008 | 24 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612716/00//001 | 2020-06-23 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-07-27 |  | 4 | E-O-F4-Situatieplannen: Afwijkingen Deel 8. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 547152860305_EL | 4 | 2020-06-23 | 2014-07-27 | verwijderd | 23610 | D-547152860305-O-F4
2020-08 | 547152860305-O-F3 | 4 | - | E-O-F3-Stroombaanschema?s: Afwijkingen Deel 8. (2020) | 001g | - | CONN Onderdoorgang | ELEC | ELEC | Concessie | - | Concessie bord Underpas Connector | 21v008 | 24 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612716/00//001 | 2020-06-23 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-07-26 |  | 4 | E-O-F3-Stroombaanschema?s: Afwijkingen Deel 8. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 547152860305_EL | 4 | 2020-06-23 | 2014-07-26 | verwijderd | 23609 | D-547152860305-O-F3
2020-08 | 547152860305-O-F2 | 4 | - | E-O-F2-Sommige inbreuken of opmerkingen verwijzen naar de artikelen van het vroegere AREI. In de bijlage vindt u een concordantietabel met de referenties die overeenkomen met Boek 1, 2 of 3 (afhankelijk van de situatie ter plaatse) van het Koninklijk Besluit van 8 september 2019. (2020) | 001g | - | CONN Onderdoorgang | ELEC | ELEC | Concessie | - | Concessie bord Underpas Connector | 21v008 | 24 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612716/00//001 | 2020-06-23 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-07-25 |  | 4 | E-O-F2-Sommige inbreuken of opmerkingen verwijzen naar de artikelen van het vroegere AREI. In de bijlage vindt u een concordantietabel met de referenties die overeenkomen met Boek 1, 2 of 3 (afhankelijk van de situatie ter plaatse) van het Koninklijk Besluit van 8 september 2019. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 547152860305_EL | 4 | 2020-06-23 | 2014-07-25 | verwijderd | 23608 | D-547152860305-O-F2
2020-08 | 547152860305-O-F1 | 4 | - | E-O-F1-De elektrische installaties moeten voldoen aan de bepalingen van boek 1, 2 of 3 (afhankelijk van de situatie ter plaatse) van het Koninklijk Besluit van 8 september 2019, met uitzondering van de afwijkende bepalingen vermeld in deel 8 van deze boeken. Wij blijven ter uwer beschikking u te helpen met deze procedures. (2020) | 001g | - | CONN Onderdoorgang | ELEC | ELEC | Concessie | - | Concessie bord Underpas Connector | 21v008 | 24 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612716/00//001 | 2020-06-23 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 | 0 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-07-24 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installaties moeten voldoen aan de bepalingen van boek 1, 2 of 3 (afhankelijk van de situatie ter plaatse) van het Koninklijk Besluit van 8 september 2019, met uitzondering van de afwijkende bepalingen vermeld in deel 8 van deze boeken. Wij blijven ter uwer beschikking u te helpen met deze procedures. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 547152860305_EL | 4 | 2020-06-23 | 2014-07-24 | verwijderd | 23607 | D-547152860305-O-F1
2020-08 | 547152860305-O-1610 | 4 |  | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QCC / SAFETY REGISTER: geen QR-code aanwezig. (2020) | 001g | - | CONN Onderdoorgang | ELEC | ELEC | Concessie | - | Concessie bord Underpas Connector | 21v008 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612716/04//001 | 2020-06-23 | 2020-09-10 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-10 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QCC / SAFETY REGISTER: geen QR-code aanwezig. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 547152860305_EL | 4 | 2020-06-23 |  | verwijderd | 23606 | D-547152860305-O-1610
2020-08 | 307131473488-O-F6 | 4 |  | E-O-F6-Lijst van de evacuatiewegen / moeilijk evacueerbare ruimten: Afwijkingen Deel 8. | 001g | - | CONN +0 GP0802 | ELEC | ELEC | ALSB | D000310 | ALSB C1 (D000310) | 21d22 | 24 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612716/01//004 | 2020-06-23 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-07-22 |  | 4 | E-O-F6-Lijst van de evacuatiewegen / moeilijk evacueerbare ruimten: Afwijkingen Deel 8. | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000310_EL | 4 | 2020-06-23 | 2014-07-22 | verwijderd | 23605 | D-307131473488-O-F6
2020-08 | 307131473488-O-F5 | 4 |  | E-O-F5-Situatieplannen van de aardverbindingen: Afwijkingen Deel 8. | 001g | - | CONN +0 GP0802 | ELEC | ELEC | ALSB | D000310 | ALSB C1 (D000310) | 21d22 | 24 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612716/01//004 | 2020-06-23 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-07-21 |  | 4 | E-O-F5-Situatieplannen van de aardverbindingen: Afwijkingen Deel 8. | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000310_EL | 4 | 2020-06-23 | 2014-07-21 | verwijderd | 23604 | D-307131473488-O-F5
2020-08 | 307131473488-O-F4 | 4 |  | E-O-F4-Situatieplannen: Afwijkingen Deel 8. | 001g | - | CONN +0 GP0802 | ELEC | ELEC | ALSB | D000310 | ALSB C1 (D000310) | 21d22 | 24 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612716/01//004 | 2020-06-23 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-07-20 |  | 4 | E-O-F4-Situatieplannen: Afwijkingen Deel 8. | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000310_EL | 4 | 2020-06-23 | 2014-07-20 | verwijderd | 23603 | D-307131473488-O-F4
2020-08 | 307131473488-O-F3 | 4 |  | E-O-F3-Stroombaanschema?s: Afwijkingen Deel 8. | 001g | - | CONN +0 GP0802 | ELEC | ELEC | ALSB | D000310 | ALSB C1 (D000310) | 21d22 | 24 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612716/01//004 | 2020-06-23 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-07-19 |  | 4 | E-O-F3-Stroombaanschema?s: Afwijkingen Deel 8. | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000310_EL | 4 | 2020-06-23 | 2014-07-19 | verwijderd | 23602 | D-307131473488-O-F3
2020-08 | 307131473488-O-F2 | 4 |  | E-O-F2-Sommige inbreuken of opmerkingen verwijzen naar de artikelen van het vroegere AREI. In de bijlage vindt u een concordantietabel met de referenties die overeenkomen met Boek 1, 2 of 3 (afhankelijk van de situatie ter plaatse) van het Koninklijk Besluit van 8 september 2019. (2020) | 001g | - | CONN +0 GP0802 | ELEC | ELEC | ALSB | D000310 | ALSB C1 (D000310) | 21d22 | 24 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612716/01//004 | 2020-06-23 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-07-18 |  | 4 | E-O-F2-Sommige inbreuken of opmerkingen verwijzen naar de artikelen van het vroegere AREI. In de bijlage vindt u een concordantietabel met de referenties die overeenkomen met Boek 1, 2 of 3 (afhankelijk van de situatie ter plaatse) van het Koninklijk Besluit van 8 september 2019. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000310_EL | 4 | 2020-06-23 | 2014-07-18 | verwijderd | 23601 | D-307131473488-O-F2
2020-08 | 307131473488-O-F1 | 4 |  | E-O-F1-De elektrische installaties moeten voldoen aan de bepalingen van boek 1, 2 of 3 (afhankelijk van de situatie ter plaatse) van het Koninklijk Besluit van 8 september 2019, met uitzondering van de afwijkende bepalingen vermeld in deel 8 van deze boeken. Wij blijven ter uwer beschikking u te helpen met deze procedures. (2020) | 001g | - | CONN +0 GP0802 | ELEC | ELEC | ALSB | D000310 | ALSB C1 (D000310) | 21d22 | 24 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612716/01//004 | 2020-06-23 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2014-07-17 |  | 4 | E-O-F1-De elektrische installaties moeten voldoen aan de bepalingen van boek 1, 2 of 3 (afhankelijk van de situatie ter plaatse) van het Koninklijk Besluit van 8 september 2019, met uitzondering van de afwijkende bepalingen vermeld in deel 8 van deze boeken. Wij blijven ter uwer beschikking u te helpen met deze procedures. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000310_EL | 4 | 2020-06-23 | 2014-07-17 | verwijderd | 23600 | D-307131473488-O-F1
2020-08 | 307131473488-O-1509 | 6 | D000310 | - | 001g | - | CONN +0 GP0802 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D000310 | ALSB C1 (D000310) | 21d22 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612716/01//004 | 2020-06-23 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 |  | 6M - 1J | - | - | Stijn Van den Broeck | 2020-12-14 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Wijzigingen op schema aangepast met stylo. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000310_EL | 6 | 2020-06-23 | 2020-12-14 | verwijderd | 23599 | D-307131473488-O-1509
2020-08 | 307131473488-O-1503 | 6 | D000310 | - | 001g | - | CONN +0 GP0802 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D000310 | ALSB C1 (D000310) | 21d22 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612716/01//004 | 2020-06-23 | 2020-07-15 | 2020 | Verzending datum | 2020-07-15 | 0 |  | 6M - 1J | - | - | Stijn Van den Broeck | 2020-12-14 | in orde gebracht | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). Bordnaam komt niet overeen met werkelijkheid, zie tabellen (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000310_EL | 6 | 2020-06-23 | 2020-12-14 | verwijderd | 23598 | D-307131473488-O-1503
2020-09 | 22929705-3 | 8 | D000656 | E-O-F-Draairichting inkomdeur verkeerd. (2020) | 001old | - | OT - cabine TFO8 | ELEC | ELEC | HS | - | OT - cabine TFO8/11 kV | 21hso8 | 12 | 2016 | AUD/16/13692732/00//01/DP | 2020-08-25 | 2020-09-02 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-02 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers | Kenny Evers | 2021-03-02 | Onoplosbaar | 4 | E-O-F-Draairichting inkomdeur verkeerd. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 8 | Onoplosbaar | 48 | Onoplosbaar | 4 | Opmerkingen | Y | D000656_EL | 8 | 2020-08-25 | 2021-03-02 | - | 24499 | 22929705-3
2020-09 | 22929481-3 | 8 | D000663 | E-O-F-Draairichting inkomdeur verkeerd. (2020) | 001old | - | OT - cabine OT13 | ELEC | ELEC | HS | - | OT - cabine OT13/11 kV | 21hso13 | 12 | 2016 | AUD/16/13692689/00//01/DP | 2020-08-21 | 2020-09-02 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-02 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers | Kenny Evers | 2021-03-02 | Onoplosbaar | 4 | E-O-F-Draairichting inkomdeur verkeerd. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 8 | Onoplosbaar | 48 | Onoplosbaar | 4 | Opmerkingen | Y | D000663_EL | 8 | 2020-08-21 | 2021-03-02 | - | 24498 | 22929481-3
2020-09 | 22929691-6 | 4 | D000679 | E-O-F-HS-cabine nog RF dichtmaken. (2020) | 001old | - | OT - cabine OT12 | ELEC | ELEC | HS | - | OT - cabine OT12/11 kV | 21hso12s | 12 | 2020 | AUD/16/13692721/00//01/DP | 2020-08-21 | 2020-09-02 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-02 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F-HS-cabine nog RF dichtmaken. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000679_EL | 4 | 2020-08-21 |  | - | 24497 | 22929691-6
2020-09 | 22929755-3 | 4 | D000544 | E-O-F-Identificatieplaat hs-cabine terug op inkomdeur hangen, naam cabine. (2020) | 001a | - | BHTR 5 | ELEC | ELEC | HS | - | BHTR 5/11 kV | 21hsab5 | 12 | 2015 | AUD/16/13692850/00//01/DP | 2020-08-21 | 2020-09-02 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-02 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F-Identificatieplaat hs-cabine terug op inkomdeur hangen, naam cabine. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000544_EL | 4 | 2020-08-21 |  | - | 24482 | 22929755-3
2020-09 | 22929757-3 | 4 | D000530 | E-O-F-Identificatieplaat HS-cabine terug op inkomdeur hangen, naam cabine. (2020) | 001a | - | BHTR 4 | ELEC | ELEC | HS | - | BHTR 4/11 kV | 21hsab4 | 12 | 2015 | AUD/16/13692854/00//01/DP | 2020-08-21 | 2020-09-02 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-02 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F-Identificatieplaat HS-cabine terug op inkomdeur hangen, naam cabine. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000530_EL | 4 | 2020-08-21 |  | - | 24481 | 22929757-3
2020-09 | 22931101-3 | 4 |  | E-O-F-Definitieve ééndraadschema is te voorzien. (2020) | 001new | - | T3 | ELEC | ELEC | HS | - | T3/11 kV | 21hsnt3 | 12 | 2016 | AUD/16/13692896/00//01/DP | 2020-08-21 | 2020-09-02 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-02 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2017-01-04 |  | 4 | E-O-F-Definitieve ééndraadschema is te voorzien. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000576_EL | 4 | 2020-08-21 | 2017-01-04 | verwijderd | 24502 | D-22931101-3
2020-09 | 23472514-3 | 4 |  | E-O-F-HS-cabine Rf dichtmaken, zie kabeldoorvoer boven aardingsonderbreker. (2020) | 001new | - | T2 bis | ELEC | ELEC | HS | - | T2 bis/11 kV | 21hs79 | 12 | 2018 | AUD/16/13693041/00//01/DP | 2020-08-21 | 2020-09-02 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-02 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  | 2017-01-03 |  | 4 | E-O-F-HS-cabine Rf dichtmaken, zie kabeldoorvoer boven aardingsonderbreker. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000574_EL | 4 | 2020-08-21 | 2017-01-03 | verwijderd | 24501 | D-23472514-3
2020-09 | 22929500-4 | 6 | D000662 | E-O-F-Eéndraadschema aanpassen aan de realiteit. (2020) | 001old | - | OT - cabine OT11 | ELEC | ELEC | HS | - | OT - cabine OT11/11 kV | 21hso11 | 12 | 2016 | AUD/16/13692692/00//01/DP | 2020-08-21 | 2020-09-02 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-02 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers | Wim Everaert | 2021-03-16 | in orde gebracht | 4 | E-O-F-Eéndraadschema aanpassen aan de realiteit. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000662_EL | 6 | 2020-08-21 | 2021-03-16 | verwijderd | 24494 | D-22929500-4
2020-11 | 508153724315-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Aanpassingen aangebracht in balpen op schema ter plaatse. o.a. kabelgegevens voedingskabels (2020) | 001new | - | NT - BIAC -1 | ELEC | ELEC | 110V | D001798 | Redundantiebord BIAC (D001798) | 21a37 | 48 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612725/00//008 | 2020-10-20 | 2020-12-01 | 2020 | Verzending datum | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  | 2017-08-14 |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Aanpassingen aangebracht in balpen op schema ter plaatse. o.a. kabelgegevens voedingskabels (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D001798_EL | 4 | 2020-10-20 | 2017-08-14 | verwijderd | 24724 | D-508153724315-O-1509
2020-11 | 504454213774-O-1503 | 6 | D000693 | - | 034 | - | Gebouw 34 HS | ELEC | ELEC | 110V | D000693 | Batterijlader110Vdc OSB B (D000693) | 21a47 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612728/02//008 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020 | Verzending datum | 2020-12-18 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | Stijn Van den Broeck | 2020-12-18 | in orde gebracht | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). * Correcte bordnaam noter bij de voeding: voeding komt van "ALSB OSB bis" en niet van "ALSB OSB" * Ondanks toepassingen van de afwijkingen beschreven in B1: 8.3.2.2. raden wij aan om de schema's, zoals beschreven in B1:3.1.2, ondubbelzinnig te voorzien van de versie en datum van de versie om te vergissingen met "oude" schema's te vermijden. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000693_EL | 6 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | verwijderd | 24721 | D-504454213774-O-1503
2020-11 | 504453653051-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Aanpassingen aangebracht in balpen op schema ter plaatse. o.a. kabelgegevens kring CB2 (2020) | 001new | - | NT - BIAC | ELEC | ELEC | 110V | D000230 | BATTERIJLADER 2 (Batterijlader 2 BIAC) (D000230) | 21a36 | 48 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612725/00//007 | 2020-10-28 | 2020-12-01 | 2020 | Verzending datum | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  | 2017-08-06 |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Aanpassingen aangebracht in balpen op schema ter plaatse. o.a. kabelgegevens kring CB2 (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000230_EL | 4 | 2020-10-28 | 2017-08-06 | verwijderd | 24716 | D-504453653051-O-1509
2020-11 | 504454143605-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Aanpassingen aangebracht in balpen op schema ter plaatse. (2020) | 001new | - | NT -1 aan HS-post T3 - TK90140 | ELEC | ELEC | 110V | D000176 | Batterijlader 110Vdc T3 (Batterijlader T3) (D000176) | 21a45 | 48 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612725/00//012 | 2020-10-28 | 2020-12-01 | 2020 | Verzending datum | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  | 2017-08-05 |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Aanpassingen aangebracht in balpen op schema ter plaatse. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000176_EL | 4 | 2020-10-28 | 2017-08-05 | verwijderd | 24715 | D-504454143605-O-1509
2020-11 | 504454213748-O-1503 | 6 | D000692 | - | 034 | - | Gebouw 34 HS | ELEC | ELEC | 110V | D000692 | Batterijlader 110Vdc OSB A (D000692) | 21a46 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612725/01//014 | 2020-10-20 | 2020-12-01 | 2020 | Verzending datum | 2020-12-01 | 0 |  | 0 - 6M | - | - | Stijn Van den Broeck | 2020-12-02 | in orde gebracht | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - kring nr voeding correct noteren op schema - naam bord op schema duidelijk noteren (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000692_EL | 6 | 2020-10-20 | 2020-12-02 | verwijderd | 24708 | D-504454213748-O-1503
2020-11 | 504453653023-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Aanpassingen aangebracht in balpen op schema ter plaatse. o.a. kabelgegevens vertrek CB2. (2020) | 001new | - | NT - BIAC | ELEC | ELEC | 110V | D000231 | BATTERIJLADER 1 (Batterijlader 1 BIAC) (D000231) | 21a35 | 48 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612725/00//006 | 2020-10-28 | 2020-12-01 | 2020 | Verzending datum | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  | 2017-07-23 |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Aanpassingen aangebracht in balpen op schema ter plaatse. o.a. kabelgegevens vertrek CB2. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D000231_EL | 4 | 2020-10-28 | 2017-07-23 | verwijderd | 24702 | D-504453653023-O-1509
2020-12 | 307127895058-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). De oude aanduidingen van 'SN Brussels' dienen verwijderd te worden en/of veranderd te worden naar 'VPK 97 Term'. (2020) | 001a | - | PA +0 HS A3 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D000520 | ALSB A3 (D000520) | 21d9 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612728/01//006 | 2020-12-02 | 2020-12-18 | 2020 | Verzending datum | 2020-12-18 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). De oude aanduidingen van 'SN Brussels' dienen verwijderd te worden en/of veranderd te worden naar 'VPK 97 Term'. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | D000520_EL | 5 | 2020-12-02 |  | verwijderd | 24980 | D-307127895058-I-1611
2020-12 | 307127895058-I-1606 | 5 | - | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). Zie TI's op vertrekkende kabel van kring 6.10. (2020) | 001a | - | PA +0 HS A3 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D000520 | ALSB A3 (D000520) | 21d9 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612728/01//006 | 2020-12-02 | 2020-12-18 | 2020 | Verzending datum | 2020-12-18 | 0 | 0 | 0 - 6M | 1 | 1 - défaut d'isolation |  |  |  | 5 | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). Zie TI's op vertrekkende kabel van kring 6.10. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | D000520_EL | 5 | 2020-12-02 |  | verwijderd | 24979 | D-307127895058-I-1606
2020-12 | 307127895058-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | 001a | - | PA +0 HS A3 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D000520 | ALSB A3 (D000520) | 21d9 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612728/01//006 | 2020-12-02 | 2020-12-18 | 2020 | Verzending datum | 2020-12-18 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | D000520_EL | 5 | 2020-12-02 |  | verwijderd | 24978 | D-307127895058-I-1503
2020-12 | 22931101-3 | 4 | D000576 | E-O-F-Definitieve ééndraadschema is te voorzien. (2020) | 001new | - | T3 | ELEC | ELEC | HS | - | T3/11 kV | 21hsnt3 | 12 | 2016 | AUD/16/13692896/00//01/DP | 2020-08-21 | 2020-09-02 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-02 | 0 |  | 0 - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F-Definitieve ééndraadschema is te voorzien. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000576_EL | 4 | 2020-08-21 |  | - | 25070 | 22931101-3
2020-12 | 23472514-3 | 4 | D000574 | E-O-F-HS-cabine Rf dichtmaken, zie kabeldoorvoer boven aardingsonderbreker. (2020) | 001new | - | T2 bis | ELEC | ELEC | HS | - | T2 bis/11 kV | 21hs79 | 12 | 2018 | AUD/16/13693041/00//01/DP | 2020-08-21 | 2020-09-02 | 2020 | Verzending datum | 2020-09-02 | 0 |  | 0 - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F-HS-cabine Rf dichtmaken, zie kabeldoorvoer boven aardingsonderbreker. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000574_EL | 4 | 2020-08-21 |  | - | 25069 | 23472514-3
2020-12 | 307127895071-O-1838 | 4 | D003479 | E-O-1838-De kleurcode van de PEN-geleider in acht nemen; aanduiding geel/groen (B1: 5.1.6.2.; B3: 5.1.6.2.). PEN-geleider tussen transfo en ALSB is uitgevoerd m.b.v. grijze geleiders. * Deze inbreuk werd opgelost op basis van de maatregelen die getroffen werden op basis van Risicoanlyse VIL/17/1357612727/00/NL/000 d.d. 01/12/2020. De genomen maatregelen betreffen o.a. het markeren van de grijze PEN-geleiders op regelmatige afstanden en aanduidingen op de schema's. (oude AREI-installatie)(2020) | 001old | - | OT -1 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D003479 | ALSB Cabine C (D003479) | 21d15 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1357612727/00//000 | 2020-12-02 | 2020-12-11 | 2020 | Verzending datum | 2020-12-11 | 0 |  | 0 - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1838-De kleurcode van de PEN-geleider in acht nemen; aanduiding geel/groen (B1: 5.1.6.2.; B3: 5.1.6.2.). PEN-geleider tussen transfo en ALSB is uitgevoerd m.b.v. grijze geleiders. * Deze inbreuk werd opgelost op basis van de maatregelen die getroffen werden op basis van Risicoanlyse VIL/17/1357612727/00/NL/000 d.d. 01/12/2020. De genomen maatregelen betreffen o.a. het markeren van de grijze PEN-geleiders op regelmatige afstanden en aanduidingen op de schema's. (oude AREI-installatie)(2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | D003479_EL | 4 | 2020-12-02 |  | verwijderd | 24981 | D-307127895071-O-1838
2021-01 | 46250701-6 | 4 | D003877 | E-O-F-Risicoanalyse is uit te voeren. (2021) | 001new | - | BHTR 2/2 | ELEC | ELEC | HS | - | BHTR 2/2 11 kV | 21hsnb2b | 12 | 2021 | VIL/16/60960866/00/NL/000 | 2021-01-07 | 2021-02-01 | 2021 | Verzending datum | 2021-02-01 | 0 |  | 0 - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F-Risicoanalyse is uit te voeren. (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D003877_EL | 4 | 2021-01-07 |  | - | 25103 | 46250701-6
2021-01 | 46250701-5 | 4 | D003877 | E-O-F-HS-cabine nog RF 1 h dichtmaken. (2021) | 001new | - | BHTR 2/2 | ELEC | ELEC | HS | - | BHTR 2/2 11 kV | 21hsnb2b | 12 | 2021 | VIL/16/60960866/00/NL/000 | 2021-01-07 | 2021-02-01 | 2021 | Verzending datum | 2021-02-01 | 0 |  | 0 - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F-HS-cabine nog RF 1 h dichtmaken. (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D003877_EL | 4 | 2021-01-07 |  | - | 25102 | 46250701-5
2021-01 | 46250701-4 | 4 | D003877 | E-O-F-HS-bankje en HS-handschoenen nog te plaatsen. (2021) | 001new | - | BHTR 2/2 | ELEC | ELEC | HS | - | BHTR 2/2 11 kV | 21hsnb2b | 12 | 2021 | VIL/16/60960866/00/NL/000 | 2021-01-07 | 2021-02-01 | 2021 | Verzending datum | 2021-02-01 | 0 |  | 0 - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F-HS-bankje en HS-handschoenen nog te plaatsen. (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D003877_EL | 4 | 2021-01-07 |  | - | 25101 | 46250701-4
2021-01 | 46252910-3 | 4 | D003879 | E-O-F-HS-cabine nog RF 1 h dichtmaken. (2020) | 001new | - | BHTR 2/1 | ELEC | ELEC | HS | - | BHTR 2/1 11 kV | 21hsnb2a | 12 | 2020 | VIL/16/60936765/00/NL/001 | 2020-10-29 | 2021-02-01 | 2021 | Verzending datum | 2021-02-01 | 0 |  | 0 - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F-HS-cabine nog RF 1 h dichtmaken. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D003879_EL | 4 | 2020-10-29 |  | - | 25100 | 46252910-3
2021-01 | 46252910-2 | 4 | D003879 | E-O-F-HS-bankje en HS-handschoenen nog te plaatsen. (2020) | 001new | - | BHTR 2/1 | ELEC | ELEC | HS | - | BHTR 2/1 11 kV | 21hsnb2a | 12 | 2020 | VIL/16/60936765/00/NL/001 | 2020-10-29 | 2021-02-01 | 2021 | Verzending datum | 2021-02-01 | 0 |  | 0 - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F-HS-bankje en HS-handschoenen nog te plaatsen. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D003879_EL | 4 | 2020-10-29 |  | - | 25099 | 46252910-2
2021-01 | 46251609-5 | 4 | D003875 | E-O-F-Risicoanalyse is uit te voeren. (2020) | 001new | - | BHTR 1/2 | ELEC | ELEC | HS | - | BHTR 1/2 11 kV | 21hsnb1b | 12 | 2020 | VIL/16/60924676/00/NL/003 | 2020-09-15 | 2021-02-01 | 2021 | Verzending datum | 2021-02-01 | 0 |  | 0 - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F-Risicoanalyse is uit te voeren. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D003875_EL | 4 | 2020-09-15 |  | - | 25098 | 46251609-5
2021-01 | 46251609-4 | 4 | D003875 | E-O-F-HS-cabine nog RF 1 h dichtmaken. (2020) | 001new | - | BHTR 1/2 | ELEC | ELEC | HS | - | BHTR 1/2 11 kV | 21hsnb1b | 12 | 2020 | VIL/16/60924676/00/NL/003 | 2020-09-15 | 2021-02-01 | 2021 | Verzending datum | 2021-02-01 | 0 |  | 0 - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F-HS-cabine nog RF 1 h dichtmaken. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D003875_EL | 4 | 2020-09-15 |  | - | 25097 | 46251609-4
2021-01 | 46251609-3 | 4 | D003875 | E-O-F-HS-bankje en HS-handschoenen nog te plaatsen. (2020) | 001new | - | BHTR 1/2 | ELEC | ELEC | HS | - | BHTR 1/2 11 kV | 21hsnb1b | 12 | 2020 | VIL/16/60924676/00/NL/003 | 2020-09-15 | 2021-02-01 | 2021 | Verzending datum | 2021-02-01 | 0 |  | 0 - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F-HS-bankje en HS-handschoenen nog te plaatsen. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D003875_EL | 4 | 2020-09-15 |  | - | 25096 | 46251609-3
2021-01 | 46251509-6 | 4 | D003872 | E-O-F-Risicoanalyse is uit te voeren. (2020) | 001new | - | BHTR 1/1 | ELEC | ELEC | HS | - | BHTR 1/1 11 kV | 21hsnb1a | 12 | 2020 | VIL/16/60924676/00/NL/002 | 2020-09-15 | 2021-02-01 | 2021 | Verzending datum | 2021-02-01 | 0 |  | 0 - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F-Risicoanalyse is uit te voeren. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D003872_EL | 4 | 2020-09-15 |  | - | 25095 | 46251509-6
2021-01 | 46251509-5 | 4 | D003872 | E-O-F-HS-cabine nog RF 1 h dichtmaken. (2020) | 001new | - | BHTR 1/1 | ELEC | ELEC | HS | - | BHTR 1/1 11 kV | 21hsnb1a | 12 | 2020 | VIL/16/60924676/00/NL/002 | 2020-09-15 | 2021-02-01 | 2021 | Verzending datum | 2021-02-01 | 0 |  | 0 - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F-HS-cabine nog RF 1 h dichtmaken. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D003872_EL | 4 | 2020-09-15 |  | - | 25094 | 46251509-5
2021-01 | 46251509-4 | 4 | D003872 | E-O-F-HS-bankje en HS-handschoenen nog te plaatsen. (2020) | 001new | - | BHTR 1/1 | ELEC | ELEC | HS | - | BHTR 1/1 11 kV | 21hsnb1a | 12 | 2020 | VIL/16/60924676/00/NL/002 | 2020-09-15 | 2021-02-01 | 2021 | Verzending datum | 2021-02-01 | 0 |  | 0 - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F-HS-bankje en HS-handschoenen nog te plaatsen. (2020) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D003872_EL | 4 | 2020-09-15 |  | - | 25093 | 46251509-4
2021-03 | 593755420871-I-1814 | 6 | - | - | 001old | - | Schakelcabine OT12bis | ELEC | ELEC | LS DNB BA | D003886 | VB CAB HS (SEPAM & 110VDC) (D003886) | 21f55 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1380169006/00//000 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021 | Verzending datum | 2021-03-08 | 0 | 0 | 0 - 6M | - | - | Mats Bogemans | 2021-03-29 | in orde gebracht | 5 | E-I-1814-Loshangende kabel(s) en/of bui(s)(zen) moeten afdoend bevestigd worden met aangepaste bevestigingsmiddelen (B1: 5.2.9.3.; 5.2.9.5.; B3: 5.2.10.4). De kabels van kringen 22F2 en 22F3 dienen correct bevestigd te worden. (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | D003886_EL | 6 | 2021-03-01 | 2021-03-29 | verwijderd | 25476 | D-593755420871-I-1814
2021-03 | 593755420871-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Kring 21F5 (schema) is in bord gelabeld als 21F6. (2021) | 001old | - | Schakelcabine OT12bis | ELEC | ELEC | LS DNB BA | D003886 | VB CAB HS (SEPAM & 110VDC) (D003886) | 21f55 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1380169006/00//000 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021 | Verzending datum | 2021-03-08 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Kring 21F5 (schema) is in bord gelabeld als 21F6. (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | D003886_EL | 5 | 2021-03-01 |  | verwijderd | 25474 | D-593755420871-I-1611
2021-03 | 593755420871-I-1610 | 6 | - | - | 001old | - | Schakelcabine OT12bis | ELEC | ELEC | LS DNB BA | D003886 | VB CAB HS (SEPAM & 110VDC) (D003886) | 21f55 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1380169006/00//000 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021 | Verzending datum | 2021-03-08 | 0 | 0 | 0 - 6M | - | - | Mats Bogemans | 2021-03-29 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Ontbrekende klemnummers. (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | D003886_EL | 6 | 2021-03-01 | 2021-03-29 | verwijderd | 25473 | D-593755420871-I-1610
2021-03 | 593755420871-I-1503 | 6 | - | - | 001old | - | Schakelcabine OT12bis | ELEC | ELEC | LS DNB BA | D003886 | VB CAB HS (SEPAM & 110VDC) (D003886) | 21f55 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1380169006/00//000 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021 | Verzending datum | 2021-03-08 | 0 | 0 | 0 - 6M | - | - | Mats Bogemans | 2021-03-29 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Kringnummer voeding ontbreekt op schema - Klemnummers voedingskabel niet correct op schema (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | D003886_EL | 6 | 2021-03-01 | 2021-03-29 | verwijderd | 25472 | D-593755420871-I-1503
2021-03 | 593755420871-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Document FOD NOTA 01 nog voor te leggen. - Lijst/Plan met veiligheids- en kritische installaties nog voor te leggen. (2021) | 001old | - | Schakelcabine OT12bis | ELEC | ELEC | LS DNB BA | D003886 | VB CAB HS (SEPAM & 110VDC) (D003886) | 21f55 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/1380169006/00//000 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021 | Verzending datum | 2021-03-08 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Document FOD NOTA 01 nog voor te leggen. - Lijst/Plan met veiligheids- en kritische installaties nog voor te leggen. (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA/LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | D003886_EL | 5 | 2021-03-01 |  | verwijderd | 25471 | D-593755420871-I-1501
2021-05 | 307127174193-I-1613 | 5 | - | E-I-1613-De nominale stroomsterkte (In) van het materieel (schakelaars, contactoren,...) dient aangepast te worden aan de overstroombeveiliging van de stroomkring (B1: 4.4.1.1.; B3: 4.4.1.1.). omschakelaars max 125A voeding B2 = 144A (2021) | 001b | - | -1 Ke9 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000392 | INV B12 (D000392) | 21c17 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799085/00//001 | 2021-05-04 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1613-De nominale stroomsterkte (In) van het materieel (schakelaars, contactoren,...) dient aangepast te worden aan de overstroombeveiliging van de stroomkring (B1: 4.4.1.1.; B3: 4.4.1.1.). omschakelaars max 125A voeding B2 = 144A (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000392_EL |  |  |  | - | 25893 | 307127174193-I-1613
2021-05 | 307127174193-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | -1 Ke9 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000392 | INV B12 (D000392) | 21c17 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799085/00//001 | 2021-05-04 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000392_EL |  |  |  | - | 25892 | 307127174193-I-1509
2021-05 | 307127174193-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | -1 Ke9 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000392 | INV B12 (D000392) | 21c17 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799085/00//001 | 2021-05-04 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000392_EL |  |  |  | - | 25891 | 307127174193-I-1503
2021-05 | 307127174207-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | -1 Ke5 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000389 | INV B08 (D000389) | 21c24 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799085/00//008 | 2021-04-27 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000389_EL |  |  |  | - | 25890 | 307127174207-I-1509
2021-05 | 307127174207-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | -1 Ke5 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000389 | INV B08 (D000389) | 21c24 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799085/00//008 | 2021-04-27 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000389_EL |  |  |  | - | 25889 | 307127174207-I-1503
2021-05 | 307127174206-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | -1 Ke5 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000388 | INV B07 (D000388) | 21c13 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799085/00//007 | 2021-04-27 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000388_EL |  |  |  | - | 25888 | 307127174206-I-1509
2021-05 | 307127174206-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | -1 Ke5 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000388 | INV B07 (D000388) | 21c13 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799085/00//007 | 2021-04-27 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000388_EL |  |  |  | - | 25887 | 307127174206-I-1503
2021-05 | 307127174205-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | -1 Ke3 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000402 | INV B06 (D000402) | 21c56 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799085/00//006 | 2021-04-27 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000402_EL |  |  |  | - | 25886 | 307127174205-I-1509
2021-05 | 307127174205-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | -1 Ke3 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000402 | INV B06 (D000402) | 21c56 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799085/00//006 | 2021-04-27 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000402_EL |  |  |  | - | 25885 | 307127174205-I-1503
2021-05 | 307127174204-I-1613 | 5 | - | E-I-1613-De nominale stroomsterkte (In) van het materieel (schakelaars, contactoren,...) dient aangepast te worden aan de overstroombeveiliging van de stroomkring (B1: 4.4.1.1.; B3: 4.4.1.1.). omschakelaar max 40A, voeding B2 = 80A (2021) | 001b | - | -1 Ke3 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000401 | INV B05 (D000401) | 21c49 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799085/00//000 | 2021-05-04 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1613-De nominale stroomsterkte (In) van het materieel (schakelaars, contactoren,...) dient aangepast te worden aan de overstroombeveiliging van de stroomkring (B1: 4.4.1.1.; B3: 4.4.1.1.). omschakelaar max 40A, voeding B2 = 80A (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000401_EL |  |  |  | - | 25884 | 307127174204-I-1613
2021-05 | 307127174204-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | -1 Ke3 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000401 | INV B05 (D000401) | 21c49 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799085/00//000 | 2021-05-04 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000401_EL |  |  |  | - | 25883 | 307127174204-I-1509
2021-05 | 307127174204-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | -1 Ke3 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000401 | INV B05 (D000401) | 21c49 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799085/00//000 | 2021-05-04 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000401_EL |  |  |  | - | 25882 | 307127174204-I-1503
2021-05 | 307127174203-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | -1 Ke3 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000400 | INV B04 (D000400) | 21c12 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799085/00//005 | 2021-04-27 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000400_EL |  |  |  | - | 25881 | 307127174203-I-1509
2021-05 | 307127174203-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | -1 Ke3 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000400 | INV B04 (D000400) | 21c12 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799085/00//005 | 2021-04-27 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000400_EL |  |  |  | - | 25880 | 307127174203-I-1503
2021-05 | 307127174202-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | -1 Ke2 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000387 | INV B03 (D000387) | 21c16 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799085/00//004 | 2021-04-27 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000387_EL |  |  |  | - | 25879 | 307127174202-I-1509
2021-05 | 307127174202-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | -1 Ke2 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000387 | INV B03 (D000387) | 21c16 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799085/00//004 | 2021-04-27 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000387_EL |  |  |  | - | 25878 | 307127174202-I-1503
2021-05 | 307127174201-I-1613 | 5 | - | E-I-1613-De nominale stroomsterkte (In) van het materieel (schakelaars, contactoren,...) dient aangepast te worden aan de overstroombeveiliging van de stroomkring (B1: 4.4.1.1.; B3: 4.4.1.1.). omschakelaar van 40A en voeding B1 is 80A (2021) | 001b | - | -1 Ke2 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000386 | INV B02 (D000386) | 21c15 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799085/00//003 | 2021-04-27 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1613-De nominale stroomsterkte (In) van het materieel (schakelaars, contactoren,...) dient aangepast te worden aan de overstroombeveiliging van de stroomkring (B1: 4.4.1.1.; B3: 4.4.1.1.). omschakelaar van 40A en voeding B1 is 80A (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000386_EL |  |  |  | - | 25877 | 307127174201-I-1613
2021-05 | 307127174201-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | -1 Ke2 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000386 | INV B02 (D000386) | 21c15 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799085/00//003 | 2021-04-27 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000386_EL |  |  |  | - | 25876 | 307127174201-I-1509
2021-05 | 307127174201-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | -1 Ke2 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000386 | INV B02 (D000386) | 21c15 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799085/00//003 | 2021-04-27 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000386_EL |  |  |  | - | 25875 | 307127174201-I-1503
2021-05 | 307127174200-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | -1 Ke2 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000385 | INV B01 (D000385) | 21c11 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799085/00//002 | 2021-04-27 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000385_EL |  |  |  | - | 25874 | 307127174200-I-1509
2021-05 | 307127174200-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | -1 Ke2 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000385 | INV B01 (D000385) | 21c11 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799085/00//002 | 2021-04-27 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000385_EL |  |  |  | - | 25873 | 307127174200-I-1503
2021-05 | 307127174285-I-1809 | 5 | - | E-I-1809-De leiding(en) is (zijn) te bevestigen met aangepaste bevestigingsmiddelen (B1: 5.2.2.; 5.2.9.5.; B3: 5.2.2.; 5.2.10.4.). De Neuter is niet aangesloten van kring F1 (2021) | 001b | - | PB +3 BV.0701 | ELEC | ELEC | Concessie | D000640 | Conc. 250A Pier B (D000640) | 21b10 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799078/01//003 | 2021-05-04 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1809-De leiding(en) is (zijn) te bevestigen met aangepaste bevestigingsmiddelen (B1: 5.2.2.; 5.2.9.5.; B3: 5.2.2.; 5.2.10.4.). De Neuter is niet aangesloten van kring F1 (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000640_EL |  |  |  | - | 25857 | 307127174285-I-1809
2021-05 | 307127174285-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +3 BV.0701 | ELEC | ELEC | Concessie | D000640 | Conc. 250A Pier B (D000640) | 21b10 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799078/01//003 | 2021-05-04 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000640_EL |  |  |  | - | 25856 | 307127174285-I-1509
2021-05 | 307127174285-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +3 BV.0701 | ELEC | ELEC | Concessie | D000640 | Conc. 250A Pier B (D000640) | 21b10 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799078/01//003 | 2021-05-04 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000640_EL |  |  |  | - | 25855 | 307127174285-I-1503
2021-05 | 307127895044-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +0 HS-post B2 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D000380 | ALSB B2 (D000380) | 21f34 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799071/00//001 | 2021-05-04 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000380_EL |  |  |  | - | 25845 | 307127895044-I-1509
2021-05 | 307127895044-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +0 HS-post B2 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D000380 | ALSB B2 (D000380) | 21f34 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799071/00//001 | 2021-05-04 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000380_EL |  |  |  | - | 25844 | 307127895044-I-1503
2021-05 | 307127895043-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +0 HS-post B1 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D000433 | ALSB B1 (D000433) | 21f33 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799071/00//000 | 2021-04-26 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000433_EL |  |  |  | - | 25843 | 307127895043-I-1509
2021-05 | 307127895043-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +0 HS-post B1 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D000433 | ALSB B1 (D000433) | 21f33 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799071/00//000 | 2021-04-26 | 2021-05-25 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000433_EL |  |  |  | - | 25842 | 307127895043-I-1503
2021-05 | 307127174100-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB HS-post B2 | ELEC | ELEC | 110V | D000354 | 110V DC B2 - A (D000354) | 21a22 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799064/01//003 | 2021-05-04 | 2021-05-27 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000354_EL |  |  |  | - | 25797 | 307127174100-I-1611
2021-05 | 307127174100-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB HS-post B2 | ELEC | ELEC | 110V | D000354 | 110V DC B2 - A (D000354) | 21a22 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799064/01//003 | 2021-05-04 | 2021-05-27 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000354_EL |  |  |  | - | 25796 | 307127174100-I-1509
2021-05 | 307127174100-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001b | - | PB HS-post B2 | ELEC | ELEC | 110V | D000354 | 110V DC B2 - A (D000354) | 21a22 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799064/01//003 | 2021-05-04 | 2021-05-27 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000354_EL |  |  |  | - | 25795 | 307127174100-I-1503
2021-05 | 307127174094-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB HS-post B1 | ELEC | ELEC | 110V | D000406 | 110V DC B1 - A (D000406) | 21a20 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799064/01//000 | 2021-04-26 | 2021-05-27 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000406_EL |  |  |  | - | 25790 | 307127174094-I-1610
2021-05 | 307127174098-O-1718 | 4 | - | E-O-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). Zekeringen niet kunnen controleren tijdens controle, bord onder spanning (2021) | 001b | - | PB HS-post B1 | ELEC | ELEC | 110V | D000404 | Redundatiebord B1 (D000404) | 21a26 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799064/01//002 | 2021-04-26 | 2021-05-27 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 - 6M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 4 | E-O-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). Zekeringen niet kunnen controleren tijdens controle, bord onder spanning (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000404_EL |  |  |  | - | 25924 | 307127174098-O-1718
2021-05 | 523345965106-O-1718 | 4 | - | E-O-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). zekeringen niet gecontroleerd tijdens controle, bord onder spanning (2021) | 001b | - | PB - Cabine B1 | ELEC | ELEC | 110V | D000315 | Redundatiebord B2 (D000315) | 21a27 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799064/01//004 | 2021-05-04 | 2021-05-27 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 - 6M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 4 | E-O-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). zekeringen niet gecontroleerd tijdens controle, bord onder spanning (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000315_EL |  |  |  | - | 25923 | 523345965106-O-1718
2021-05 | 523345965106-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). QR code op bord anders dan in assetlijst (D00352) op bord (2021) | 001b | - | PB - Cabine B1 | ELEC | ELEC | 110V | D000315 | Redundatiebord B2 (D000315) | 21a27 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799064/01//004 | 2021-05-04 | 2021-05-27 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). QR code op bord anders dan in assetlijst (D00352) op bord (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000315_EL |  |  |  | - | 25922 | 523345965106-O-1610
2021-05 | 307127174099-O-1718 | 4 | - | E-O-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). zekeringen niet gecontroleerd tijdens controle, bord onder spanning (2021) | 001b | - | PB HS-post B2 | ELEC | ELEC | 110V | D000353 | 110V DC B2 - B (D000353) | 21a23 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799064/01//005 | 2021-05-04 | 2021-05-27 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 - 6M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 4 | E-O-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). zekeringen niet gecontroleerd tijdens controle, bord onder spanning (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000353_EL |  |  |  | - | 25800 | 307127174099-O-1718
2021-05 | 307127174099-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB HS-post B2 | ELEC | ELEC | 110V | D000353 | 110V DC B2 - B (D000353) | 21a23 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799064/01//005 | 2021-05-04 | 2021-05-27 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000353_EL |  |  |  | - | 25799 | 307127174099-O-1503
2021-05 | 307127174100-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB HS-post B2 | ELEC | ELEC | 110V | D000354 | 110V DC B2 - A (D000354) | 21a22 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799064/01//003 | 2021-05-04 | 2021-05-27 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000354_EL |  |  |  | - | 25798 | 307127174100-O-1503
2021-05 | 307127174097-O-1718 | 4 | - | E-O-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). Zekeringen niet kunnen controleren tijdens controle bord onder spanning (2021) | 001b | - | PB HS-post B1 | ELEC | ELEC | 110V | D000779 | 110V DC B1 - B (D000779) | 21a21 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799064/01//001 | 2021-04-26 | 2021-05-27 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 - 6M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 4 | E-O-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). Zekeringen niet kunnen controleren tijdens controle bord onder spanning (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000779_EL |  |  |  | - | 25794 | 307127174097-O-1718
2021-05 | 307127174097-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB HS-post B1 | ELEC | ELEC | 110V | D000779 | 110V DC B1 - B (D000779) | 21a21 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799064/01//001 | 2021-04-26 | 2021-05-27 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000779_EL |  |  |  | - | 25793 | 307127174097-O-1509
2021-05 | 307127174097-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB HS-post B1 | ELEC | ELEC | 110V | D000779 | 110V DC B1 - B (D000779) | 21a21 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799064/01//001 | 2021-04-26 | 2021-05-27 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000779_EL |  |  |  | - | 25792 | 307127174097-O-1503
2021-05 | 307127174094-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB HS-post B1 | ELEC | ELEC | 110V | D000406 | 110V DC B1 - A (D000406) | 21a20 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13799064/01//000 | 2021-04-26 | 2021-05-27 | 2021 | Verzending datum | 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Kenny Evers | Stijn Van den Broeck | Philippe Neys |  | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer |  | Gijs Vandoren | DNBBA | John De Grieve | BD/AM | DNBBA | LS | BD/AM/DNBBA-LS | Cofely | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000406_EL |  |  |  | - | 25791 | 307127174094-O-1503