## Sheet1
| Month | SRid | Status | Opm. number | Definition | Building | Floor | Place | Technic | Sub-technic | materials | AssetCode | Device | BACid | Frequency | Control | Report | Report Date | Reference Date | Reference Year | Reference source date | Last shipment | Repeat | Point of interest | KPI timing | GroupNum | Type | FB Name | FB date | FB | Orig label | Orig Definition | Control organism | To | Cc 1 | Cc 2 | Cc 3 | Cc 4 | Cc 5 | Cc 6 | Cc 7 | Cc 8 | Cc 9 | BAC Dept | BAC Sub Dept | BAC Service | Group | Contractor | Lot | KPI Type | ShortStatus | ShortStatusFU | ConcatShortStatus&OrigStatus | LongStatus | Classification nr (O/I) | Classification (O/I) | Show graph | Report link | Status (M-1) | Report Date (M-1) | FB Date (M-1) | Deleted vs M-1 | KPI Type Nr | CheckArchived | Sheet
0 | 2023-03 | 22523163-F-2 | 51 | - | L-I-F-Goede werking van de poort na te zien, werkt niet automatisch. (Rappel 2) | 702 | - | B022301 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/21207300-1 | 8GP702B022301 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14383828/00//01/DP | 2023-02-23 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-23 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | - | - | W. Van Balen | 2022-11-24 | Toch niet in orde | 5 | L-I-F-Goede werking van de poort na te zien, werkt niet automatisch. (Rappel 2) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B022301_SM | 51 | 2023-02-23 | 2022-11-24 | - | 30736 | 22523163-F-2 | Lot 1
1 | 2023-03 | 22523163-F-1 | 51 | - | L-I-F-Gebroken ruit in de deur te vervangen. (Rappel 2) | 702 | - | B022301 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/21207300-1 | 8GP702B022301 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14383828/00//01/DP | 2023-02-23 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-23 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | - | - | W. Van Balen | 2022-11-24 | Toch niet in orde | 5 | L-I-F-Gebroken ruit in de deur te vervangen. (Rappel 2) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B022301_SM | 51 | 2023-02-23 | 2022-11-24 | - | 30735 | 22523163-F-1 | Lot 1
2 | 2022-07 | 508145305388-I-1850 | 5 | - | E-I-1850-De niet gebruikte leidingen dienen verwijderd of aan beide zijden geaard te worden. zie bord (2022) | 702 | - | Gebouw 702 -1 HS-post | ELEC | ELEC | LS B&F | B022261 | E 1 (B022261) | 7i56 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406701201/00//000 | 2022-06-27 | 2022-07-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-27 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1850-De niet gebruikte leidingen dienen verwijderd of aan beide zijden geaard te worden. zie bord (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B022261_EL | 5 | 2022-06-27 |  | - | 28941 | 508145305388-I-1850 | Lot 1
3 | 2022-07 | 508145305388-I-1607 | 5 | - | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). zie bovenaan bord wartelopeningen (2022) | 702 | - | Gebouw 702 -1 HS-post | ELEC | ELEC | LS B&F | B022261 | E 1 (B022261) | 7i56 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406701201/00//000 | 2022-06-27 | 2022-07-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-27 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). zie bovenaan bord wartelopeningen (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B022261_EL | 5 | 2022-06-27 |  | - | 28940 | 508145305388-I-1607 | Lot 1
4 | 2022-07 | 508145305388-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 702 | - | Gebouw 702 -1 HS-post | ELEC | ELEC | LS B&F | B022261 | E 1 (B022261) | 7i56 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406701201/00//000 | 2022-06-27 | 2022-07-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-27 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B022261_EL | 5 | 2022-06-27 |  | - | 28937 | 508145305388-I-1503 | Lot 1
5 | 2022-07 | 508145305388-I-1411 | 5 | - | E-I-1411-Een beschermingsgeleider (PE) met voldoende doorsnede voorzien teneinde de waarde van de foutlusimpedantie te verkleinen (B1: 4.2.3.4.; B3: 4.2.3.4.). Tresse VFVB gebruikt als PE (2022) | 702 | - | Gebouw 702 -1 HS-post | ELEC | ELEC | LS B&F | B022261 | E 1 (B022261) | 7i56 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406701201/00//000 | 2022-06-27 | 2022-07-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-27 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 1 | 1 - contacts indirects |  |  |  | 5 | E-I-1411-Een beschermingsgeleider (PE) met voldoende doorsnede voorzien teneinde de waarde van de foutlusimpedantie te verkleinen (B1: 4.2.3.4.; B3: 4.2.3.4.). Tresse VFVB gebruikt als PE (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B022261_EL | 5 | 2022-06-27 |  | - | 28936 | 508145305388-I-1411 | Lot 1
6 | 2022-07 | 508145305378-I-1622 | 5 | - | E-I-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). plexi TL armaturen in diesellokaal terugplaatsen (2022) | 702 | - | Gebouw 702 -1 | ELEC | ELEC | LS B&F | B021733 | Diesel (B021733) | 7i57 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406701201/00//001 | 2022-06-27 | 2022-07-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-27 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). plexi TL armaturen in diesellokaal terugplaatsen (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021733_EL | 5 | 2022-06-27 |  | - | 28935 | 508145305378-I-1622 | Lot 1
7 | 2022-07 | 508145305378-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 702 | - | Gebouw 702 -1 | ELEC | ELEC | LS B&F | B021733 | Diesel (B021733) | 7i57 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406701201/00//001 | 2022-06-27 | 2022-07-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-27 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021733_EL | 5 | 2022-06-27 |  | - | 28932 | 508145305378-I-1503 | Lot 1
8 | 2022-07 | 508145305378-I-1411 | 5 | - | E-I-1411-Een beschermingsgeleider (PE) met voldoende doorsnede voorzien teneinde de waarde van de foutlusimpedantie te verkleinen (B1: 4.2.3.4.; B3: 4.2.3.4.). Tresse EVAVB gebruikt als PE (2022) | 702 | - | Gebouw 702 -1 | ELEC | ELEC | LS B&F | B021733 | Diesel (B021733) | 7i57 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406701201/00//001 | 2022-06-27 | 2022-07-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-27 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 1 | 1 - contacts indirects |  |  |  | 5 | E-I-1411-Een beschermingsgeleider (PE) met voldoende doorsnede voorzien teneinde de waarde van de foutlusimpedantie te verkleinen (B1: 4.2.3.4.; B3: 4.2.3.4.). Tresse EVAVB gebruikt als PE (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021733_EL | 5 | 2022-06-27 |  | - | 28931 | 508145305378-I-1411 | Lot 1
9 | 2022-07 | 508144363186-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 702 | - | Gebouw 702 achter bureel | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B022324 | C 32 (B022324) | 7i69 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066908/00//000 | 2022-06-28 | 2022-07-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B022324_EL | 5 | 2022-06-28 |  | - | 28916 | 508144363186-I-1503 | Lot 1
10 | 2022-07 | 508144362941-I-1411 | 52 | - | E-I-1411-Een beschermingsgeleider (PE) met voldoende doorsnede voorzien teneinde de waarde van de foutlusimpedantie te verkleinen (B1: 4.2.3.4.; B3: 4.2.3.4.). zie tabel (2022) | 702 | - | Gebouw 702 -1 HS-post | ELEC | HVAC | HVAC | B022260 | BT 2 (B022260) | 7i70 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052822/00//018 | 2023-07-05 | 2022-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-05 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 1 | 1 - contacts indirects | J. Wijnant | 2023-05-04 | Toch niet in orde | 5 | E-I-1411-Een beschermingsgeleider (PE) met voldoende doorsnede voorzien teneinde de waarde van de foutlusimpedantie te verkleinen (B1: 4.2.3.4.; B3: 4.2.3.4.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B022260_EL | 52 | 2023-07-05 | 2023-05-04 | - | 28908 | 508144362941-I-1411 | Lot 1
11 | 2022-07 | 508144362959-I-1503 | 51 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 702 | - | Gebouw 702 -1 HS-post | ELEC | HVAC | HVAC | B022259 | BT 1 (B022259) | 7i71 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777902/04//021 | 2023-07-05 | 2022-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-05 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas | J. Wijnant | 2023-05-04 | Toch niet in orde | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B022259_EL | 51 | 2023-07-05 | 2023-05-04 | - | 28905 | 508144362959-I-1503 | Lot 1
12 | 2022-07 | 508144362959-I-1411 | 5 | - | E-I-1411-Een beschermingsgeleider (PE) met voldoende doorsnede voorzien teneinde de waarde van de foutlusimpedantie te verkleinen (B1: 4.2.3.4.; B3: 4.2.3.4.). zie tabel (2023) | 702 | - | Gebouw 702 -1 HS-post | ELEC | HVAC | HVAC | B022259 | BT 1 (B022259) | 7i71 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777902/04//021 | 2023-07-05 | 2022-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-05 | 0 |  | 1J - 2J | 1 | 1 - contacts indirects |  |  |  | 5 | E-I-1411-Een beschermingsgeleider (PE) met voldoende doorsnede voorzien teneinde de waarde van de foutlusimpedantie te verkleinen (B1: 4.2.3.4.; B3: 4.2.3.4.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B022259_EL | 5 | 2023-07-05 |  | - | 28904 | 508144362959-I-1411 | Lot 1
13 | 2020-12 | 307114852418-I-F3 | 5 | - | E-I-F3-Metalen delen die op het dak zijn aangebracht, dienen in meer dan één punt met de afleiderinstallatie verbonden te worden (NBN C 18-100 § 3.2.5). (2015) | 702 | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - Gebouw 702 - Algemeen | 9i | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//008 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F3-Metalen delen die op het dak zijn aangebracht, dienen in meer dan één punt met de afleiderinstallatie verbonden te worden (NBN C 18-100 § 3.2.5). (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307114852418_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 25003 | 307114852418-I-F3 | Lot 1
14 | 2020-12 | 307114852418-I-F2 | 5 | - | E-I-F2-Alle metalen delen aan de buitenkant van de installatie die 4 m overschrijden zoals de kooiladders dienen met het hoogste en laagste punt van de afleiderinstallatie verbonden (NBN C 18-100 § 3.2.3.2). (2015) | 702 | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - Gebouw 702 - Algemeen | 9i | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//008 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F2-Alle metalen delen aan de buitenkant van de installatie die 4 m overschrijden zoals de kooiladders dienen met het hoogste en laagste punt van de afleiderinstallatie verbonden (NBN C 18-100 § 3.2.3.2). (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307114852418_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 25002 | 307114852418-I-F2 | Lot 1
15 | 2020-09 | 514848188997-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Q2.3 verlichting net 6 (2019) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | ELEC | ALSB B&F | B019660 | ALSB S 1.1 (B019660) | 7i106 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657769/01//002 | 2024-02-12 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Q2.3 verlichting net 6 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019660_EL | 5 | 2024-02-12 |  | - | 24291 | 514848188997-I-1104 | Lot 1
16 | 2019-04 | 514848389243-I-1712 | 5 | - | E-I-1712-Een overstroombeveiliging aanbrengen in de secundaire kring van de transfo (B1: 4.4.1.1.; 4.4.4.1.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.5.1.). Zie transfo TR1. (2019) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019700 | Cabine 3 (B019700) | 7i115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//006 | 2024-02-12 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1712-Een overstroombeveiliging aanbrengen in de secundaire kring van de transfo (B1: 4.4.1.1.; 4.4.4.1.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.5.1.). Zie transfo TR1. (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019700_EL | 5 | 2024-02-12 |  | - | 16872 | 514848389243-I-1712 | Lot 1
17 | 2019-04 | 514848389243-I-1606 | 5 | - | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). De bescherming tegen rechtstreekse aanraking dient verbeterd te worden. Zie D1 + D2 (2019) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019700 | Cabine 3 (B019700) | 7i115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//006 | 2024-02-12 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 1 | 1 - défaut d'isolation |  |  |  | 5 | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). De bescherming tegen rechtstreekse aanraking dient verbeterd te worden. Zie D1 + D2 (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019700_EL | 5 | 2024-02-12 |  | - | 16868 | 514848389243-I-1606 | Lot 1
18 | 2019-04 | 514848249103-I-1718 | 5 | - | E-I-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). Zie kring QF81. (2019) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021540 | Cabine 1 (B021540) | 7i113 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//010 | 2024-02-14 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-14 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). Zie kring QF81. (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021540_EL | 5 | 2024-02-14 |  | - | 16842 | 514848249103-I-1718 | Lot 1
19 | 2019-04 | 514848249103-I-1708 | 5 | - | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). Zie bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: kring QF84,... (2019) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021540 | Cabine 1 (B021540) | 7i113 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//010 | 2024-02-14 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-14 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). Zie bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: kring QF84,... (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021540_EL | 5 | 2024-02-14 |  | - | 16841 | 514848249103-I-1708 | Lot 1
20 | 2022-09 | 163821503716-I-1515 | 2 | - | - | 16 | - | aan H.S. post | ELEC | ELEC | ALSB B&F | B019665 | ALSB D (B019665) | 7i105 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657769/01//001 | 2024-02-12 | 2022-09-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-04-26 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1515-Het (de) verslag(en) van de gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname van deze installatie of bij iedere belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding aan de bestaande elektrische installatie is (zijn) voor te leggen (B1-B2-B3: 6.4.). Kring Q10 (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 1 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B019665_EL | 2 | 2024-02-12 | 2023-04-26 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29315 | 163821503716-I-1515 | Lot 1
21 | 2018-07 | 163821503716-I-1503 | 2 | - | - | 16 | - | aan H.S. post | ELEC | ELEC | ALSB B&F | B019665 | ALSB D (B019665) | 7i105 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657769/01//001 | 2024-02-12 | 2018-07-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | F. Liégéois | 2023-04-26 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - Benamingen van de kringen. - Correcte omschrijving van waar het vertrek naartoe gaat (correcte en eenduidige bordnaam gebruiken). - De nominale stromen van de beveiligingen. - Uitschakelcurves van de beveiligingen. - Zie tabel (2017) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 1 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B019665_EL | 2 | 2024-02-12 | 2023-04-26 | geaccepteerd via risicoanalysis | 8348 | 163821503716-I-1503 | Lot 1
22 | 2018-07 | 163821503716-I-1610 | 2 | - | - | 16 | - | aan H.S. post | ELEC | ELEC | ALSB B&F | B019665 | ALSB D (B019665) | 7i105 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657769/01//001 | 2024-02-12 | 2018-07-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | F. Liégéois | 2023-04-26 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - Gelieve een eenduidige bordnaam te kiezen en deze op een duidelijke plaats aan te brengen op het bord. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn eveneens aan te duiden op het bord. - Zie label 44.1 + 44.4 + 44.7 (2017) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 1 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B019665_EL | 2 | 2024-02-12 | 2023-04-26 | geaccepteerd via risicoanalysis | 8350 | 163821503716-I-1610 | Lot 1
23 | 2018-07 | 163821503716-I-1611 | 2 | - | - | 16 | - | aan H.S. post | ELEC | ELEC | ALSB B&F | B019665 | ALSB D (B019665) | 7i105 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657769/01//001 | 2024-02-12 | 2018-07-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | F. Liégéois | 2023-04-26 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). - De aanduidingen in de verschillende borden dienen identiek te zijn aan deze van de schema's. (2017) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 1 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B019665_EL | 2 | 2024-02-12 | 2023-04-26 | geaccepteerd via risicoanalysis | 8351 | 163821503716-I-1611 | Lot 1
24 | 2022-03 | 514848389376-I-1613 | 2 | - | - | 16 | - | Gebouw 16, tussenverdieping | ELEC | HVAC | HVAC | B021578 | AEB Magazin (B021578) | 7i121 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/01//016 | 2024-02-16 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-16 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1613-De nominale stroomsterkte (In) van het materieel (schakelaars, contactoren,...) dient aangepast te worden aan de overstroombeveiliging van de stroomkring (B1: 4.4.1.1.; B3: 4.4.1.1.). Zie S1.1 (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B021578_EL | 2 | 2024-02-16 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 28030 | 514848389376-I-1613 | Lot 1
25 | 2022-02 | 514848189023-I-1610 | 2 | - | - | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021550 | Overhitwaterketel (B021550) | 7i110 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//013 | 2024-02-16 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2024-02-16 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - Bord is te benoemen met eenduidige bordnaam - Correcte QR code is op het bord te plaatsen. Momenteel is dezelfde QR code gebruikt als bord "ketel 5" - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B021550_EL | 2 | 2024-02-16 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 27874 | 514848189023-I-1610 | Lot 1
26 | 2020-09 | 514848389281-I-2116 | 2 | - | - | 16 | - | Gebouw 16, tussenkelder | ELEC | HVAC | HVAC | B019732 | Warmac 3 (B019732) | 7i117 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//005 | 2024-02-12 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-2116-Het in overeenstemming brengen van de elektrische installatie op basis van de eerste controle en de risicoanalyse moest ten laatste op 31/12/2016 uitgevoerd zijn. (2020) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B019732_EL | 2 | 2024-02-12 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 24453 | 514848389281-I-2116 | Lot 1
27 | 2020-09 | 514848389243-I-2116 | 2 | - | - | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019700 | Cabine 3 (B019700) | 7i115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//006 | 2024-02-12 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-2116-De elektrische installaties moeten in overeenstemming worden gebracht op basis van de eerste controle en de risicoanalyse (Codex, boek 3, titel 2, art. III.2-22.). (2020) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B019700_EL | 2 | 2024-02-12 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 24337 | 514848389243-I-2116 | Lot 1
28 | 2020-09 | 514848249103-I-2116 | 2 | - | - | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021540 | Cabine 1 (B021540) | 7i113 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//010 | 2024-02-14 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-14 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-2116-De elektrische installaties moeten in overeenstemming worden gebracht op basis van de eerste controle en de risicoanalyse (Codex, boek 3, titel 2, art. III.2-22.). (2020) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B021540_EL | 2 | 2024-02-14 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 24335 | 514848249103-I-2116 | Lot 1
29 | 2020-09 | 514848188997-I-2116 | 2 | - | - | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | ELEC | ALSB B&F | B019660 | ALSB S 1.1 (B019660) | 7i106 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657769/01//002 | 2024-02-12 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | F. Liégéois | 2023-04-26 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-2116-De elektrische installaties moeten in overeenstemming worden gebracht op basis van de eerste controle en de risicoanalyse (Codex, boek 3, titel 2, art. III.2-22.). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 1 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B019660_EL | 2 | 2024-02-12 | 2023-04-26 | geaccepteerd via risicoanalysis | 24292 | 514848188997-I-2116 | Lot 1
30 | 2020-09 | 163821503716-I-2116 | 2 | - | - | 16 | - | aan H.S. post | ELEC | ELEC | ALSB B&F | B019665 | ALSB D (B019665) | 7i105 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657769/01//001 | 2024-02-12 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | F. Liégéois | 2023-04-26 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-2116-De elektrische installaties moeten in overeenstemming worden gebracht op basis van de eerste controle en de risicoanalyse (Codex, boek 3, titel 2, art. III.2-22.). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 1 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B019665_EL | 2 | 2024-02-12 | 2023-04-26 | geaccepteerd via risicoanalysis | 24289 | 163821503716-I-2116 | Lot 1
31 | 2020-09 | 514848399451-I-2116 | 2 | - | - | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021547 | AEB Verwarming (B021547) | 7i123 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//009 | 2024-02-14 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-14 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-2116-De elektrische installaties moeten in overeenstemming worden gebracht op basis van de eerste controle en de risicoanalyse (Codex, boek 3, titel 2, art. III.2-22.). (2020) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B021547_EL | 2 | 2024-02-14 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 24285 | 514848399451-I-2116 | Lot 1
32 | 2020-08 | 514848399417-I-1610 | 2 | - | - | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021518 | Ketel 4 (B021518) | 7i125 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//008 | 2024-02-14 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-14 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - Gelieve een eenduidige bordnaam te kiezen en deze duidelijk aan te brengen op het bord. - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Zie label hoofdzekering (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B021518_EL | 2 | 2024-02-14 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 23808 | 514848399417-I-1610 | Lot 1
33 | 2020-08 | 514848389243-I-1104 | 2 | - | - | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019700 | Cabine 3 (B019700) | 7i115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//006 | 2024-02-12 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Pomp de remplisage N°2 (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B019700_EL | 2 | 2024-02-12 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 23799 | 514848389243-I-1104 | Lot 1
34 | 2020-04 | 514848199061-I-1104 | 2 | - | - | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021545 | AEB Reseau 4-4B (B021545) | 7i112 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//011 | 2024-02-14 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-14 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring(en): QD4 kamers 1-&gt;8 en QD6 kamers 12a-&gt;16. (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B021545_EL | 2 | 2024-02-14 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 22759 | 514848199061-I-1104 | Lot 1
35 | 2019-04 | 514848399417-I-1916 | 2 | - | - | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021518 | Ketel 4 (B021518) | 7i125 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//008 | 2024-02-14 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-14 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1916-De gegevens van het toestel of de machine zijn onbeschikbaar of onvolledig; gelieve ons de nodige informatie te bezorgen teneinde veiligheidswaarborgen te onderzoeken (B1: 1.4.2.1.; 1.4.2.2.; 5.1.3.1.; B3: 1.4.2.1.; 1.4.2.2.; 5.1.3.1.). Zie kring QD3. (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B021518_EL | 2 | 2024-02-14 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 17111 | 514848399417-I-1916 | Lot 1
36 | 2019-04 | 514848389243-I-1801 | 2 | - | - | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019700 | Cabine 3 (B019700) | 7i115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//006 | 2024-02-12 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1801-Vervang de geel/groene geïsoleerde geleider gebruikt als actieve geleider (B1: 5.1.6.2.; B3: 5.1.6.2.). Zie bijvoorbeeld bij kring 44.16 (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B019700_EL | 2 | 2024-02-12 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 16874 | 514848389243-I-1801 | Lot 1
37 | 2019-04 | 514848389243-I-1611 | 2 | - | - | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019700 | Cabine 3 (B019700) | 7i115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//006 | 2024-02-12 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Zie tabel (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B019700_EL | 2 | 2024-02-12 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 16871 | 514848389243-I-1611 | Lot 1
38 | 2019-04 | 514848389243-I-1610 | 2 | - | - | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019700 | Cabine 3 (B019700) | 7i115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//006 | 2024-02-12 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - Zie kring D1; D2; 42.3.1; 42.3.2; 44.3.1; 44.3.2; - Gelieve een eenduidige bordnaam te kiezen en deze duidelijk aan te brengen op het bord. - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Zie tabel (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B019700_EL | 2 | 2024-02-12 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 16870 | 514848389243-I-1610 | Lot 1
39 | 2019-04 | 514848389243-I-1608 | 2 | - | - | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019700 | Cabine 3 (B019700) | 7i115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//006 | 2024-02-12 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1608-Een algemene alpolige scheidingsschakelaar te voorzien (B1: 5.3.5.1.; B3: 5.3.5.1.). Er staan 2 hoofdschakelaars voor dezelfde voedingsbron die hetzelfde barenstel voeden. Zie tabel (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B019700_EL | 2 | 2024-02-12 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 16869 | 514848389243-I-1608 | Lot 1
40 | 2019-04 | 514848389243-I-1602 | 2 | - | - | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019700 | Cabine 3 (B019700) | 7i115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//006 | 2024-02-12 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1602-De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (B1: 5.3.5.1.; B3: 5.3.5.1.). Verschillende kringen zitten verscholen achter de afschermplaat. Zie tabel (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B019700_EL | 2 | 2024-02-12 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 16867 | 514848389243-I-1602 | Lot 1
41 | 2019-04 | 514848389243-I-1503 | 2 | - | - | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019700 | Cabine 3 (B019700) | 7i115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//006 | 2024-02-12 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - 44.09 = 2A ; 44.06 = 3kA ; 44.03 + 44.05 = 10kA ; 44.4 = 10kA - Benamingen van de kringen. - Correcte omschrijving van waar het vertrek naartoe gaat (correcte en eenduidige bordnaam gebruiken). - Kabel types + secties, ook deze van de Pe. - De nominale stromen van de beveiligingen en verbruikers. - Uitschakelcurves van de beveiligingen. - Klemmen - Zie tabel (2017) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B019700_EL | 2 | 2024-02-12 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 16866 | 514848389243-I-1503 | Lot 1
42 | 2019-04 | 514848389243-I-1201 | 2 | - | - | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019700 | Cabine 3 (B019700) | 7i115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//006 | 2024-02-12 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1201-Een aarding verwezenlijken overeenkomstig de voorschriften (B1: 4.2.3.2.; 5.4.2.; 5.4.3.; B2: 4.2.5.2.; 5.4.2.; B3: 4.2.3.2.; 4.2.5.2.; 5.4.2. ; 5.4.3. ). Bordstopcontact is te aarden. (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B019700_EL | 2 | 2024-02-12 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 16862 | 514848389243-I-1201 | Lot 1
43 | 2019-04 | 514848249103-I-1610 | 2 | - | - | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021540 | Cabine 1 (B021540) | 7i113 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//010 | 2024-02-14 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-14 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - Gelieve een eenduidige bordnaam te kiezen en deze duidelijk aan te brengen op het bord. - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Gelieve één van de aangebrachte QR-codes maar te behouden. - Zie tabel (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B021540_EL | 2 | 2024-02-14 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 16838 | 514848249103-I-1610 | Lot 1
44 | 2019-04 | 163821503716-I-1607 | 2 | - | - | 16 | - | aan H.S. post | ELEC | ELEC | ALSB B&F | B019665 | ALSB D (B019665) | 7i105 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657769/01//001 | 2024-02-12 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | F. Liégéois | 2023-04-26 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Zie open wartels. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 1 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B019665_EL | 2 | 2024-02-12 | 2023-04-26 | geaccepteerd via risicoanalysis | 16677 | 163821503716-I-1607 | Lot 1
45 | 2019-04 | 514848399451-I-1501 | 2 | - | - | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021547 | AEB Verwarming (B021547) | 7i123 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//009 | 2024-02-14 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-14 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Geen schema voorgelegd voor het volledige bord. (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B021547_EL | 2 | 2024-02-14 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 16624 | 514848399451-I-1501 | Lot 1
46 | 2023-05 | ANPI 9614 | 4 | - | Geen begeleidingsring. Identificatie+ Bac n° | 702 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | B022320 | H.YG.01.2/(B022320) | hb19 | 12 | - | FID/1395I702/CBE/24-034/C | 2024-02-15 | 2023-05-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-15 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Geen begeleidingsring. Identificatie+ Bac n° | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb19_KF | 4 | 2024-02-15 | - | - | 31734 | ANPI 9614 | Lot 1
47 | 2023-03 | 22523163-F-3 | 41 | - | L-I-F-Hindernisdetector onderaan de poort opnieuw in dienst te stellen. (Rappel 1) | 702 | - | B022301 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/21207300-1 | 8GP702B022301 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14383828/00//01/DP | 2023-02-23 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-23 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | W. Van Balen | 2022-11-24 | Toch niet in orde | 4 | L-I-F-Hindernisdetector onderaan de poort opnieuw in dienst te stellen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022301_SM | 41 | 2023-02-23 | 2022-11-24 | - | 30737 | 22523163-F-3 | Lot 1
48 | 2023-02 | ANPI 9476 | 4 | 1.2.1 | Vlammelder 57 wordt belemmerd door een obstakel (herhaling). | 16 | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd83 | 12 | - | FID/1395D16/FB/23-180/C | 2023-12-11 | 2023-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Vlammelder 57 wordt belemmerd door een obstakel. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | SIEMENS | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd83_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 30688 | ANPI 9476 | Lot 1
49 | 2022-07 | 23439666-F-1 | 4 | - | L-I-F-Beginpaal en hoekpaal opnieuw goed te bevestigen. (Rappel 1) | 16 | - | 8413 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJNEN/15/841-3/XS PLATFORMS | 8V168413 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14494777/00//03/DP | 2023-06-26 | 2022-07-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-08 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Beginpaal en hoekpaal opnieuw goed te bevestigen. (Rappel 1) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 8V168413_PV | 4 | 2023-06-26 |  | - | 28902 | 23439666-F-1 | Lot 1
50 | 2022-07 | 23441438-F-1 | 4 | - | L-I-F-Beginpaal met kabelspanner opnieuw goed te bevestigen. (Rappel 1) | 16 | - | 8412 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJNEN/15/841-2/XS PLATFORMS | 8V168412 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14494777/00//02/DP | 2023-06-26 | 2022-07-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-08 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Beginpaal met kabelspanner opnieuw goed te bevestigen. (Rappel 1) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 8V168412_PV | 4 | 2023-06-26 |  | - | 28901 | 23441438-F-1 | Lot 1
51 | 2022-02 | ANPI 9242 | 4 | - | Geen begeleidingsring. | 702 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | B021738 | H.YK.-1.1/(B021738) | hb19 | 12 | - | FID/1395I702/CBE/24-034/C | 2024-02-15 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2024-02-15 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Geen begeleidingsring. Geen BAC n°. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb19_KF | 4 | 2024-02-15 | - | - | 27933 | ANPI 9242 | Lot 1
52 | 2022-02 | ANPI 9241 | 4 | - | Geen begeleidingsring. Lek spuitmondstuk. Slecht opgerold. | 702 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | B022305 | H.YG.01.1/(B022305) | hb19 | 12 | - | FID/1395I702/CBE/24-034/C | 2024-02-15 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2024-02-15 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Geen begeleidingsring en dsp. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb19_KF | 4 | 2024-02-15 | - | - | 27932 | ANPI 9241 | Lot 1
53 | 2020-12 | ANPI 8862 | 4 | 1.3.1 | Detectoren werden bijgeplaatst in de WKK. Er werd geen ons geen risicoanalyse overgemaakt of een keuring aangevraagd (herhaling). | 16 | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd83 | 12 | - | FID/1395D16/FB/23-180/C | 2023-12-11 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren werden bijgeplaatst in de WKK. Er werd geen ons geen risicoanalyse overgemaakt of een keuring aangevraagd. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | SIEMENS | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd83_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 25090 | ANPI 8862 | Lot 1
54 | 2020-12 | ANPI 8860 | 4 | 1.1.4 | Detectoren 1F02/2/53 => 55 staan 2x op de plannen vermeld (herhaling). | 16 | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd83 | 12 | - | FID/1395D16/FB/23-180/C | 2023-12-11 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 1F02/2/53 => 55 staan 2x op de plannen vermeld. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | SIEMENS | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd83_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 25088 | ANPI 8860 | Lot 1
55 | 2020-12 | ANPI 8859 | 4 | 1.1.3 | De vlammelders ontbreken op het plan (herhaling) | 16 | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd83 | 12 | - | FID/1395D16/FB/23-180/C | 2023-12-11 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De vlammelders ontbreken op het plan. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | SIEMENS | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd83_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 25087 | ANPI 8859 | Lot 1
56 | 2020-12 | 307114852418-O-F5 | 4 | - | E-O-F5-Het technische dossier werd ons niet voorgelegd in 2020. (NBN C 18-100 § 5.10). (2020) | 702 | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - Gebouw 702 - Algemeen | 9i | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//008 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F5-Het technische dossier werd ons niet voorgelegd in 2020. (NBN C 18-100 § 5.10). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307114852418_BL | 4 | 2020-12-18 |  | - | 25005 | 307114852418-O-F5 | Lot 1
57 | 2020-12 | 307114852418-O-F4 | 4 | - | E-O-F4-Elke aardelektrode moet voor zover mogelijk een spreidingsweerstand hebben kleiner dan 10 Ohm (NBN C 18-100 § 3.8.1). Zie ook loshangende daalleiding 'J'. (2015) | 702 | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - Gebouw 702 - Algemeen | 9i | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//008 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F4-Elke aardelektrode moet voor zover mogelijk een spreidingsweerstand hebben kleiner dan 10 Ohm (NBN C 18-100 § 3.8.1). Zie ook loshangende daalleiding 'J'. (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307114852418_BL | 4 | 2020-12-18 |  | - | 25004 | 307114852418-O-F4 | Lot 1
58 | 2019-12 | ANPI 8551 | 4 | 1.1.2 | De detectoren op het hoog plafond in de stookplaats staan op het plan "tussenkelder" en de nummering is foutief (herhaling). | 16 | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd83 | 12 | - | FID/1395D16/FB/23-180/C | 2023-12-11 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De plannen zijn niet As-Built ten gevolge van aanpassing (6 nieuwe detectoren WKK). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | SIEMENS | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd83_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 22381 | ANPI 8551 | Lot 1
59 | 2019-12 | ANPI 8550 | 4 | 1.1.1 | De plannen zijn niet As-Built ten gevolge van aanpassing (6 nieuwe detectoren WKK) (herhaling). | 16 | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd83 | 12 | - | FID/1395D16/FB/23-180/C | 2023-12-11 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De plannen zijn niet As-Built ten gevolge van aanpassing (6 nieuwe detectoren WKK). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | SIEMENS | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd83_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 22380 | ANPI 8550 | Lot 1
60 | 2019-04 | 514848389243-O-1069 | 4 | - | E-O-1069-Aanduiding voorzien van de onder spanning staande delen na onderbreking. (2019) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019700 | Cabine 3 (B019700) | 7i115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//006 | 2024-02-12 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1069-Aanduiding voorzien van de onder spanning staande delen na onderbreking. (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019700_EL | 4 | 2024-02-12 |  | - | 16876 | 514848389243-O-1069 | Lot 1
61 | 2019-04 | 514848389243-O-1063 | 4 | - | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. (2019) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019700 | Cabine 3 (B019700) | 7i115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//006 | 2024-02-12 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019700_EL | 4 | 2024-02-12 |  | - | 16875 | 514848389243-O-1063 | Lot 1
62 | 2024-03 | 514848389281-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Automaat F43/1/2 is te benoemen (2024) | 16 | - | Gebouw 16, tussenkelder | ELEC | HVAC | HVAC | B019732 | Warmac 3 (B019732) | 7i117 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//005 | 2024-02-12 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Automaat F43/1/2 is te benoemen (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019732_EL | 5 | 2024-02-12 |  | - | 34423 | 514848389281-I-1610 | Lot 1
63 | 2024-03 | 514848389281-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2024) | 16 | - | Gebouw 16, tussenkelder | ELEC | HVAC | HVAC | B019732 | Warmac 3 (B019732) | 7i117 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//005 | 2024-02-12 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019732_EL | 5 | 2024-02-12 |  | - | 34421 | 514848389281-I-1503 | Lot 1
64 | 2024-03 | 514848389281-I-1060 | 5 | - | E-I-1060-Bij belangrijke wijzigingen en uitbreidingen zijn de voorschriften van het "AREI "(KB 08/09/2019 - BS 28/10/2019) van toepassing. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 16 | - | Gebouw 16, tussenkelder | ELEC | HVAC | HVAC | B019732 | Warmac 3 (B019732) | 7i117 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//005 | 2024-02-12 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 3M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-1060-Bij belangrijke wijzigingen en uitbreidingen zijn de voorschriften van het "AREI "(KB 08/09/2019 - BS 28/10/2019) van toepassing. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019732_EL | 5 | 2024-02-12 |  | - | 34420 | 514848389281-I-1060 | Lot 1
65 | 2024-03 | 514848389320-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2024) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019702 | Warmac 2 (B019702) | 7i119 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//004 | 2024-02-12 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019702_EL | 5 | 2024-02-12 |  | - | 34418 | 514848389320-I-1610 | Lot 1
66 | 2024-03 | 514848389320-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2024) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019702 | Warmac 2 (B019702) | 7i119 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//004 | 2024-02-12 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019702_EL | 5 | 2024-02-12 |  | - | 34416 | 514848389320-I-1503 | Lot 1
67 | 2024-03 | 514848389320-I-1411 | 5 | - | E-I-1411-Een beschermingsgeleider (PE) met voldoende doorsnede voorzien teneinde de waarde van de foutlusimpedantie te verkleinen (B1: 4.2.3.4.; B3: 4.2.3.4.). De sectie van de tresse is onvoldoende voor kabels van het type VFVB vanaf 16 mm². (2019) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019702 | Warmac 2 (B019702) | 7i119 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//004 | 2024-02-12 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 3M | 1 | 1 - contacts indirects |  |  |  | 5 | E-I-1411-Een beschermingsgeleider (PE) met voldoende doorsnede voorzien teneinde de waarde van de foutlusimpedantie te verkleinen (B1: 4.2.3.4.; B3: 4.2.3.4.). De sectie van de tresse is onvoldoende voor kabels van het type VFVB vanaf 16 mm². (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019702_EL | 5 | 2024-02-12 |  | - | 34415 | 514848389320-I-1411 | Lot 1
68 | 2024-03 | 514848389300-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Zie kringen 10/1 &amp; 10/2 (2024) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019703 | Warmac 1 (B019703) | 7i118 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//003 | 2024-02-12 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Zie kringen 10/1 &amp; 10/2 (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019703_EL | 5 | 2024-02-12 |  | - | 34413 | 514848389300-I-1611 | Lot 1
69 | 2024-03 | 514848389300-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Klemmenstrook X1 aanduiden en vervolledigen (2024) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019703 | Warmac 1 (B019703) | 7i118 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//003 | 2024-02-12 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Klemmenstrook X1 aanduiden en vervolledigen (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019703_EL | 5 | 2024-02-12 |  | - | 34412 | 514848389300-I-1610 | Lot 1
70 | 2024-03 | 514848389300-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2024) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019703 | Warmac 1 (B019703) | 7i118 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//003 | 2024-02-12 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019703_EL | 5 | 2024-02-12 |  | - | 34410 | 514848389300-I-1503 | Lot 1
71 | 2024-03 | 514848389300-I-1411 | 5 | - | E-I-1411-Een beschermingsgeleider (PE) met voldoende doorsnede voorzien teneinde de waarde van de foutlusimpedantie te verkleinen (B1: 4.2.3.4.; B3: 4.2.3.4.). De sectie van de tresse van de voedingskabel is onvoldoende, dit geldt voor kabels van het type VFVB vanaf 16 mm². (2019) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019703 | Warmac 1 (B019703) | 7i118 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//003 | 2024-02-12 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 3M | 1 | 1 - contacts indirects |  |  |  | 5 | E-I-1411-Een beschermingsgeleider (PE) met voldoende doorsnede voorzien teneinde de waarde van de foutlusimpedantie te verkleinen (B1: 4.2.3.4.; B3: 4.2.3.4.). De sectie van de tresse van de voedingskabel is onvoldoende, dit geldt voor kabels van het type VFVB vanaf 16 mm². (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019703_EL | 5 | 2024-02-12 |  | - | 34409 | 514848389300-I-1411 | Lot 1
72 | 2024-03 | 508148453178-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Klemmennummering is opnieuw aan te brengen (2024) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019657 | Verlichting stookplaats (B019657) | 7i109 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//002 | 2024-02-12 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Klemmennummering is opnieuw aan te brengen (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019657_EL | 5 | 2024-02-12 |  | - | 34398 | 508148453178-I-1610 | Lot 1
73 | 2024-03 | 508148453178-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019657 | Verlichting stookplaats (B019657) | 7i109 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//002 | 2024-02-12 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019657_EL | 5 | 2024-02-12 |  | - | 34396 | 508148453178-I-1503 | Lot 1
74 | 2024-03 | 514848389359-I-2116 | 5 | - | E-I-2116-De elektrische installaties moeten in overeenstemming worden gebracht op basis van de eerste controle en de risicoanalyse (Codex, boek 3, titel 2, art. III.2-22.). (2024) | 16 | - | Gebouw 16, onder dak, bij buffervat | ELEC | HVAC | HVAC | B021651 | Vase tampon (B021651) | 7i120 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/01//018 | 2024-02-16 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-16 | 0 |  | 0 - 3M | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-2116-De elektrische installaties moeten in overeenstemming worden gebracht op basis van de eerste controle en de risicoanalyse (Codex, boek 3, titel 2, art. III.2-22.). (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021651_EL | 5 | 2024-02-16 |  | - | 34388 | 514848389359-I-2116 | Lot 1
75 | 2024-03 | 514848189023-I-1615 | 5 | - | E-I-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Bordsluiting is defect. (2021) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021550 | Overhitwaterketel (B021550) | 7i110 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//013 | 2024-02-16 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-16 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Bordsluiting is defect. (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021550_EL | 5 | 2024-02-16 |  | - | 34106 | 514848189023-I-1615 | Lot 1
76 | 2024-03 | 514848189023-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Tijdens onze controle op 16/02/2024 was enkel het schema van 07/01/2020 ter plaatse. Gelieve steeds het meest recente schema ter plaatse te houden (2024) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021550 | Overhitwaterketel (B021550) | 7i110 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//013 | 2024-02-16 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-16 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Tijdens onze controle op 16/02/2024 was enkel het schema van 07/01/2020 ter plaatse. Gelieve steeds het meest recente schema ter plaatse te houden (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021550_EL | 5 | 2024-02-16 |  | - | 34105 | 514848189023-I-1501 | Lot 1
77 | 2024-03 | 514848199041-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Tijdens onze controle op 14/02/2024 was enkel het schema van 07/01/2020 aanwezig. Gelieve het meest recente schema ter plaatse te voorzien (2024) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021548 | Ketel 5 (B021548) | 7i111 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//012 | 2024-02-14 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-14 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Tijdens onze controle op 14/02/2024 was enkel het schema van 07/01/2020 aanwezig. Gelieve het meest recente schema ter plaatse te voorzien (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021548_EL | 5 | 2024-02-14 |  | - | 34080 | 514848199041-I-1501 | Lot 1
78 | 2024-03 | 514848199041-I-1411 | 5 | - | E-I-1411-Een beschermingsgeleider (PE) met voldoende doorsnede voorzien teneinde de waarde van de foutlusimpedantie te verkleinen (B1: 4.2.3.4.; B3: 4.2.3.4.). Sectie tresse onvoldoende als PE-geleider. Zie F4.1 (2021) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021548 | Ketel 5 (B021548) | 7i111 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//012 | 2024-02-14 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-14 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 3M | 1 | 1 - contacts indirects |  |  |  | 5 | E-I-1411-Een beschermingsgeleider (PE) met voldoende doorsnede voorzien teneinde de waarde van de foutlusimpedantie te verkleinen (B1: 4.2.3.4.; B3: 4.2.3.4.). Sectie tresse onvoldoende als PE-geleider. Zie F4.1 (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021548_EL | 5 | 2024-02-14 |  | - | 34079 | 514848199041-I-1411 | Lot 1
79 | 2024-03 | 514848399417-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - De schema?s, plannen en documenten bevatten NIET op ondubbelzinnige wijze het nummer, de versie en de datum van de versie - Zie tabel - Zie aanpassingen in bic (2021) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021518 | Ketel 4 (B021518) | 7i125 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//008 | 2024-02-14 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-14 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - De schema?s, plannen en documenten bevatten NIET op ondubbelzinnige wijze het nummer, de versie en de datum van de versie - Zie tabel - Zie aanpassingen in bic (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021518_EL | 5 | 2024-02-14 |  | - | 34074 | 514848399417-I-1503 | Lot 1
80 | 2024-03 | 514848399417-I-1411 | 5 | - | E-I-1411-Een beschermingsgeleider (PE) met voldoende doorsnede voorzien teneinde de waarde van de foutlusimpedantie te verkleinen (B1: 4.2.3.4.; B3: 4.2.3.4.). Sectie tresse voldoet niet als pe-geleider. Zie tabel (2021) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021518 | Ketel 4 (B021518) | 7i125 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//008 | 2024-02-14 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-14 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 3M | 1 | 1 - contacts indirects |  |  |  | 5 | E-I-1411-Een beschermingsgeleider (PE) met voldoende doorsnede voorzien teneinde de waarde van de foutlusimpedantie te verkleinen (B1: 4.2.3.4.; B3: 4.2.3.4.). Sectie tresse voldoet niet als pe-geleider. Zie tabel (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021518_EL | 5 | 2024-02-14 |  | - | 34073 | 514848399417-I-1411 | Lot 1
81 | 2024-03 | 514848399434-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021507 | Ketel 3A-B (B021507) | 7i124 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//007 | 2024-02-14 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-14 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021507_EL | 5 | 2024-02-14 |  | - | 34070 | 514848399434-I-1503 | Lot 1
82 | 2024-03 | 514848399434-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Enkel het schema van 29/10/2021 was ter plaatse aanwezig tijdens onze controle op 14/02/2024. Gelieve steeds het meest recente schema ter plaatse te houden (2024) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021507 | Ketel 3A-B (B021507) | 7i124 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//007 | 2024-02-14 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-14 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Enkel het schema van 29/10/2021 was ter plaatse aanwezig tijdens onze controle op 14/02/2024. Gelieve steeds het meest recente schema ter plaatse te houden (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021507_EL | 5 | 2024-02-14 |  | - | 34069 | 514848399434-I-1501 | Lot 1
83 | 2024-03 | 514848118880-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Enkel schema aanwezig van 07/01/2020 tijdens onze controle op 12/02/2024. Gelieve steeds het meest recente schema ter plaatse te houden. (2021) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019659 | Ketel 1 (B019659) | 7i108 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//000 | 2024-02-12 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Enkel schema aanwezig van 07/01/2020 tijdens onze controle op 12/02/2024. Gelieve steeds het meest recente schema ter plaatse te houden. (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019659_EL | 5 | 2024-02-12 |  | - | 34064 | 514848118880-I-1501 | Lot 1
84 | 2024-03 | 514848389264-I-1809 | 5 | - | E-I-1809-De leiding(en) is (zijn) te bevestigen met aangepaste bevestigingsmiddelen (B1: 5.2.2.; 5.2.9.5.; B3: 5.2.2.; 5.2.10.4.). Zie XGB kabel links van bord (2024) | 16 | - | Gebouw 16, tussenkelder, in kooi atelier | ELEC | HVAC | HVAC | B021577 | Coffret cage (B021577) | 7i116 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//015 | 2024-02-16 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-16 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1809-De leiding(en) is (zijn) te bevestigen met aangepaste bevestigingsmiddelen (B1: 5.2.2.; 5.2.9.5.; B3: 5.2.2.; 5.2.10.4.). Zie XGB kabel links van bord (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021577_EL | 5 | 2024-02-16 |  | - | 34035 | 514848389264-I-1809 | Lot 1
85 | 2024-03 | 514848389264-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2019) | 16 | - | Gebouw 16, tussenkelder, in kooi atelier | ELEC | HVAC | HVAC | B021577 | Coffret cage (B021577) | 7i116 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//015 | 2024-02-16 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-16 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021577_EL | 5 | 2024-02-16 |  | - | 34034 | 514848389264-I-1503 | Lot 1
86 | 2024-03 | 514848389243-I-1718 | 5 | - | E-I-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). Zie kring 40.20 (2024) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019700 | Cabine 3 (B019700) | 7i115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//006 | 2024-02-12 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 0 |  | 0 - 3M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). Zie kring 40.20 (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019700_EL | 5 | 2024-02-12 |  | - | 34031 | 514848389243-I-1718 | Lot 1
87 | 2024-03 | 514848389243-I-1411 | 5 | - | E-I-1411-Een beschermingsgeleider (PE) met voldoende doorsnede voorzien teneinde de waarde van de foutlusimpedantie te verkleinen (B1: 4.2.3.4.; B3: 4.2.3.4.). Gelieve ons te verzekeren dat de aarding verdeeld werd over de gehelde installatie en dat de sectie van de kabelmantel voldoet volgens de kabelberekeningen. Zie tabel (2019) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019700 | Cabine 3 (B019700) | 7i115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//006 | 2024-02-12 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 3M | 1 | 1 - contacts indirects |  |  |  | 5 | E-I-1411-Een beschermingsgeleider (PE) met voldoende doorsnede voorzien teneinde de waarde van de foutlusimpedantie te verkleinen (B1: 4.2.3.4.; B3: 4.2.3.4.). Gelieve ons te verzekeren dat de aarding verdeeld werd over de gehelde installatie en dat de sectie van de kabelmantel voldoet volgens de kabelberekeningen. Zie tabel (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019700_EL | 5 | 2024-02-12 |  | - | 34029 | 514848389243-I-1411 | Lot 1
88 | 2024-03 | 514848389243-I-1060 | 5 | - | E-I-1060-Bij belangrijke wijzigingen en uitbreidingen zijn de voorschriften van het "AREI "(KB 08/09/2019 - BS 28/10/2019) van toepassing. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019700 | Cabine 3 (B019700) | 7i115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//006 | 2024-02-12 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 3M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-1060-Bij belangrijke wijzigingen en uitbreidingen zijn de voorschriften van het "AREI "(KB 08/09/2019 - BS 28/10/2019) van toepassing. Dit kan door de installatie aan te passen naar de bepalingen van dit boek, hetzij op basis van een risicoanalyse, maatregelen genomen worden om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. (onderafdeling 8.3.2.2) (2020) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019700_EL | 5 | 2024-02-12 |  | - | 34028 | 514848389243-I-1060 | Lot 1
89 | 2024-03 | 514848259128-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - Gelieve slechts 1 QR code op het bord te plaatsen - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Zie labels QDT7 + QDT5 + QD121 (2024) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019681 | Cabine 2 (B019681) | 7i114 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//014 | 2024-02-16 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-16 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - Gelieve slechts 1 QR code op het bord te plaatsen - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Zie labels QDT7 + QDT5 + QD121 (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019681_EL | 5 | 2024-02-16 |  | - | 34025 | 514848259128-I-1610 | Lot 1
90 | 2024-03 | 514848259128-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Geen schema ter plaatse tijdens onze controle op 16/02/2024 (2024) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019681 | Cabine 2 (B019681) | 7i114 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//014 | 2024-02-16 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-16 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Geen schema ter plaatse tijdens onze controle op 16/02/2024 (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019681_EL | 5 | 2024-02-16 |  | - | 34024 | 514848259128-I-1501 | Lot 1
91 | 2024-03 | 514848249103-I-1615 | 5 | - | E-I-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Zie cel AEB CH4 (2024) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021540 | Cabine 1 (B021540) | 7i113 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//010 | 2024-02-14 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-14 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Zie cel AEB CH4 (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021540_EL | 5 | 2024-02-14 |  | - | 34021 | 514848249103-I-1615 | Lot 1
92 | 2024-03 | 514848249103-I-1606 | 5 | - | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). Zie klemmen kring QF83 (2024) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021540 | Cabine 1 (B021540) | 7i113 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//010 | 2024-02-14 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-14 | 0 |  | 0 - 3M | 1 | 1 - défaut d'isolation |  |  |  | 5 | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). Zie klemmen kring QF83 (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021540_EL | 5 | 2024-02-14 |  | - | 34020 | 514848249103-I-1606 | Lot 1
93 | 2024-03 | 514848249103-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021540 | Cabine 1 (B021540) | 7i113 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//010 | 2024-02-14 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-14 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021540_EL | 5 | 2024-02-14 |  | - | 34018 | 514848249103-I-1503 | Lot 1
94 | 2024-03 | 514848249103-I-1411 | 5 | - | E-I-1411-Een beschermingsgeleider (PE) met voldoende doorsnede voorzien teneinde de waarde van de foutlusimpedantie te verkleinen (B1: 4.2.3.4.; B3: 4.2.3.4.). Gelieve ons te verzekeren dat de aarding verdeeld werd over de gehelde installatie en dat de sectie van de kabelmantel voldoet volgens de kabelberekeningen. (2019) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021540 | Cabine 1 (B021540) | 7i113 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//010 | 2024-02-14 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-14 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 3M | 1 | 1 - contacts indirects |  |  |  | 5 | E-I-1411-Een beschermingsgeleider (PE) met voldoende doorsnede voorzien teneinde de waarde van de foutlusimpedantie te verkleinen (B1: 4.2.3.4.; B3: 4.2.3.4.). Gelieve ons te verzekeren dat de aarding verdeeld werd over de gehelde installatie en dat de sectie van de kabelmantel voldoet volgens de kabelberekeningen. (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021540_EL | 5 | 2024-02-14 |  | - | 34017 | 514848249103-I-1411 | Lot 1
95 | 2024-03 | 514848188997-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Zie tabel (2024) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | ELEC | ALSB B&F | B019660 | ALSB S 1.1 (B019660) | 7i106 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657769/01//002 | 2024-02-12 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019660_EL | 5 | 2024-02-12 |  | - | 33972 | 514848188997-I-1610 | Lot 1
96 | 2024-03 | 514848188997-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | ELEC | ALSB B&F | B019660 | ALSB S 1.1 (B019660) | 7i106 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657769/01//002 | 2024-02-12 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019660_EL | 5 | 2024-02-12 |  | - | 33970 | 514848188997-I-1503 | Lot 1
97 | 2024-03 | 163821503716-I-1718 | 5 | - | E-I-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). Zie tabel (2024) | 16 | - | aan H.S. post | ELEC | ELEC | ALSB B&F | B019665 | ALSB D (B019665) | 7i105 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657769/01//001 | 2024-02-12 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 0 |  | 0 - 3M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). Zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019665_EL | 5 | 2024-02-12 |  | - | 33965 | 163821503716-I-1718 | Lot 1
98 | 2024-03 | 163821503716-I-1522 | 5 | - | E-I-1522-Situatieplan(en) van de aardverbindingen is (zijn) voor te leggen (B1: 3.1.2.1.b.). Secties aardingen aan te passen aan de realiteit (2024) | 16 | - | aan H.S. post | ELEC | ELEC | ALSB B&F | B019665 | ALSB D (B019665) | 7i105 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657769/01//001 | 2024-02-12 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1522-Situatieplan(en) van de aardverbindingen is (zijn) voor te leggen (B1: 3.1.2.1.b.). Secties aardingen aan te passen aan de realiteit (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019665_EL | 5 | 2024-02-12 |  | - | 33964 | 163821503716-I-1522 | Lot 1
99 | 2024-03 | 514848399451-I-1615 | 5 | - | E-I-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). De bovenkant van de deur is niet helemaal open te krijgen (2024) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021547 | AEB Verwarming (B021547) | 7i123 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//009 | 2024-02-14 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-14 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). De bovenkant van de deur is niet helemaal open te krijgen (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021547_EL | 5 | 2024-02-14 |  | - | 33946 | 514848399451-I-1615 | Lot 1
100 | 2024-03 | 514848399451-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Zie klemmen QD12 (2024) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021547 | AEB Verwarming (B021547) | 7i123 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//009 | 2024-02-14 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-14 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Zie klemmen QD12 (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021547_EL | 5 | 2024-02-14 |  | - | 33945 | 514848399451-I-1610 | Lot 1
101 | 2024-03 | 514848199061-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Zie label QD40TP + QF40.1 (2024) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021545 | AEB Reseau 4-4B (B021545) | 7i112 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//011 | 2024-02-14 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-14 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Zie label QD40TP + QF40.1 (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021545_EL | 5 | 2024-02-14 |  | - | 33940 | 514848199061-I-1610 | Lot 1
102 | 2024-03 | 514848199061-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Tijdens onze controle op 14/02/2024 was enkel het schema van 15/01/2020 aanwezig. Gelieve steeds het meest recente schema ter plaatse te houden (2024) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021545 | AEB Reseau 4-4B (B021545) | 7i112 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//011 | 2024-02-14 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-14 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Tijdens onze controle op 14/02/2024 was enkel het schema van 15/01/2020 aanwezig. Gelieve steeds het meest recente schema ter plaatse te houden (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021545_EL | 5 | 2024-02-14 |  | - | 33938 | 514848199061-I-1501 | Lot 1
103 | 2024-03 | 514848188980-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - Een eenduidige bordnaam is op het bord te voorzien - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat (2024) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019658 | AEB Netwerken 6 (B019658) | 7i107 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//001 | 2024-02-12 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - Een eenduidige bordnaam is op het bord te voorzien - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019658_EL | 5 | 2024-02-12 |  | - | 33936 | 514848188980-I-1610 | Lot 1
104 | 2024-03 | 514848188980-I-1606 | 5 | - | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). Zie klemmen voltmeter (2024) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019658 | AEB Netwerken 6 (B019658) | 7i107 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//001 | 2024-02-12 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 0 |  | 0 - 3M | 1 | 1 - défaut d'isolation |  |  |  | 5 | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). Zie klemmen voltmeter (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019658_EL | 5 | 2024-02-12 |  | - | 33935 | 514848188980-I-1606 | Lot 1
105 | 2024-03 | 514848188980-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2024) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019658 | AEB Netwerken 6 (B019658) | 7i107 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//001 | 2024-02-12 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B019658_EL | 5 | 2024-02-12 |  | - | 33934 | 514848188980-I-1503 | Lot 1
106 | 2024-03 | 514848389376-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 16 | - | Gebouw 16, tussenverdieping | ELEC | HVAC | HVAC | B021578 | AEB Magazin (B021578) | 7i121 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/01//016 | 2024-02-16 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-16 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021578_EL | 5 | 2024-02-16 |  | - | 33931 | 514848389376-I-1503 | Lot 1
107 | 2024-03 | 514848389394-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2019) | 16 | - | Gebouw 16, bureau | ELEC | HVAC | HVAC | B021593 | AEB Bureau (B021593) | 7i122 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/01//017 | 2024-02-16 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-16 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021593_EL | 5 | 2024-02-16 |  | - | 33928 | 514848389394-I-1503 | Lot 1
108 | 2024-03 | 514848389281-O-1065 | 4 | - | E-O-1065-De losse verbindingen en/of bedradingen zijn te herzien. Zie overvolle bedrading in bord | 16 | - | Gebouw 16, tussenkelder | ELEC | HVAC | HVAC | B019732 | Warmac 3 (B019732) | 7i117 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//005 | 2024-02-12 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 |  |  | 0 - 3M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1065-De losse verbindingen en/of bedradingen zijn te herzien. Zie overvolle bedrading in bord | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019732_EL | 4 | 2024-02-12 |  | - | 34425 | 514848389281-O-1065 | Lot 1
109 | 2024-03 | 514848389359-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat (2024) | 16 | - | Gebouw 16, onder dak, bij buffervat | ELEC | HVAC | HVAC | B021651 | Vase tampon (B021651) | 7i120 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/01//018 | 2024-02-16 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-16 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B021651_EL | 4 | 2024-02-16 |  | - | 34390 | 514848389359-O-1610 | Lot 1
110 | 2024-03 | 514848199041-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2024) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021548 | Ketel 5 (B021548) | 7i111 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//012 | 2024-02-14 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-14 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B021548_EL | 4 | 2024-02-14 |  | - | 34083 | 514848199041-O-1610 | Lot 1
111 | 2024-03 | 514848399417-O-1710 | 4 | - | E-O-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). Zie kring Q10. Zich verzekeren dat 3kA voldoende onderbrekingsvermogen is (2024) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021518 | Ketel 4 (B021518) | 7i125 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//008 | 2024-02-14 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-14 | 0 |  | 0 - 3M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 4 | E-O-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). Zie kring Q10. Zich verzekeren dat 3kA voldoende onderbrekingsvermogen is (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B021518_EL | 4 | 2024-02-14 |  | - | 34078 | 514848399417-O-1710 | Lot 1
112 | 2024-03 | 514848399417-O-1067 | 4 | - | E-O-1067-Schakelhendel van de schakelaar(s) terugplaatsen. (2024) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021518 | Ketel 4 (B021518) | 7i125 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//008 | 2024-02-14 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-14 | 0 |  | 0 - 3M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1067-Schakelhendel van de schakelaar(s) terugplaatsen. (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B021518_EL | 4 | 2024-02-14 |  | - | 34077 | 514848399417-O-1067 | Lot 1
113 | 2024-03 | 514848399434-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat (2024) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021507 | Ketel 3A-B (B021507) | 7i124 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//007 | 2024-02-14 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-14 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B021507_EL | 4 | 2024-02-14 |  | - | 34072 | 514848399434-O-1610 | Lot 1
114 | 2024-03 | 514848118880-O-1710 | 4 | - | E-O-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). Zich verzekeren dat het onderbrekingsvermogen van de automaat voldoende is. Zie kring Q7 (2024) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019659 | Ketel 1 (B019659) | 7i108 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//000 | 2024-02-12 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 0 |  | 0 - 3M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 4 | E-O-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). Zich verzekeren dat het onderbrekingsvermogen van de automaat voldoende is. Zie kring Q7 (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019659_EL | 4 | 2024-02-12 |  | - | 34068 | 514848118880-O-1710 | Lot 1
115 | 2024-03 | 514848118880-O-1614 | 4 | - | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 12/02/2024 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. Zie kring Q8 (2024) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019659 | Ketel 1 (B019659) | 7i108 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//000 | 2024-02-12 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 12/02/2024 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. Zie kring Q8 (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019659_EL | 4 | 2024-02-12 |  | - | 34067 | 514848118880-O-1614 | Lot 1
116 | 2024-03 | 514848118880-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2024) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019659 | Ketel 1 (B019659) | 7i108 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//000 | 2024-02-12 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019659_EL | 4 | 2024-02-12 |  | - | 34066 | 514848118880-O-1610 | Lot 1
117 | 2024-03 | 514848389264-O-1708 | 4 | - | E-O-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). Zie kring Q2. Zich verzekeren dat kabelsectie voldoende is. (2021) | 16 | - | Gebouw 16, tussenkelder, in kooi atelier | ELEC | HVAC | HVAC | B021577 | Coffret cage (B021577) | 7i116 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//015 | 2024-02-16 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-16 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 3M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 4 | E-O-1708-De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (B1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; B3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). Zie kring Q2. Zich verzekeren dat kabelsectie voldoende is. (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B021577_EL | 4 | 2024-02-16 |  | - | 34038 | 514848389264-O-1708 | Lot 1
118 | 2024-03 | 514848389264-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2024) | 16 | - | Gebouw 16, tussenkelder, in kooi atelier | ELEC | HVAC | HVAC | B021577 | Coffret cage (B021577) | 7i116 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//015 | 2024-02-16 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-16 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B021577_EL | 4 | 2024-02-16 |  | - | 34037 | 514848389264-O-1610 | Lot 1
119 | 2024-03 | 514848389243-O-1710 | 4 | - | E-O-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). Zie kring 44.06. Gelieve zich te verzekeren dat 3kA voldoende is (2024) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019700 | Cabine 3 (B019700) | 7i115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//006 | 2024-02-12 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-12 | 0 |  | 0 - 3M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 4 | E-O-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). Zie kring 44.06. Gelieve zich te verzekeren dat 3kA voldoende is (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019700_EL | 4 | 2024-02-12 |  | - | 34033 | 514848389243-O-1710 | Lot 1
120 | 2024-03 | 514848259128-O-1091 | 4 | - | E-O-1091-Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen. Zie stopcontacten naast het bord (2024) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B019681 | Cabine 2 (B019681) | 7i114 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//014 | 2024-02-16 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-16 | 0 |  | 0 - 3M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1091-Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen. Zie stopcontacten naast het bord (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019681_EL | 4 | 2024-02-16 |  | - | 34027 | 514848259128-O-1091 | Lot 1
121 | 2024-03 | 514848249103-O-1067 | 4 | - | E-O-1067-Schakelhendel van de schakelaar(s) terugplaatsen. Zie kring QF71 (2024) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021540 | Cabine 1 (B021540) | 7i113 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//010 | 2024-02-14 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-14 | 0 |  | 0 - 3M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1067-Schakelhendel van de schakelaar(s) terugplaatsen. Zie kring QF71 (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B021540_EL | 4 | 2024-02-14 |  | - | 34023 | 514848249103-O-1067 | Lot 1
122 | 2024-03 | 514848199061-O-1710 | 4 | - | E-O-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). Zich verzekeren dat het onderbrekingsvermogen voldoende is. Zie kring Q8 (2024) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021545 | AEB Reseau 4-4B (B021545) | 7i112 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//011 | 2024-02-14 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-14 | 0 |  | 0 - 3M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 4 | E-O-1710-Een vermogenschakelaar met voldoende onderbrekingsvermogen installeren (B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.). Zich verzekeren dat het onderbrekingsvermogen voldoende is. Zie kring Q8 (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B021545_EL | 4 | 2024-02-14 |  | - | 33943 | 514848199061-O-1710 | Lot 1
123 | 2024-03 | 514848199061-O-1069 | 4 | - | E-O-1069-Aanduiding voorzien van de onder spanning staande delen na onderbreking. Zie kring QD44.0 (2024) | 16 | - | Gebouw 16 | ELEC | HVAC | HVAC | B021545 | AEB Reseau 4-4B (B021545) | 7i112 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/00//011 | 2024-02-14 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-14 | 0 |  | 0 - 3M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1069-Aanduiding voorzien van de onder spanning staande delen na onderbreking. Zie kring QD44.0 (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B021545_EL | 4 | 2024-02-14 |  | - | 33942 | 514848199061-O-1069 | Lot 1
124 | 2024-03 | 514848389376-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2024) | 16 | - | Gebouw 16, tussenverdieping | ELEC | HVAC | HVAC | B021578 | AEB Magazin (B021578) | 7i121 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/01//016 | 2024-02-16 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-16 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B021578_EL | 4 | 2024-02-16 |  | - | 33933 | 514848389376-O-1610 | Lot 1
125 | 2024-03 | 514848389394-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2024) | 16 | - | Gebouw 16, bureau | ELEC | HVAC | HVAC | B021593 | AEB Bureau (B021593) | 7i122 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/01//017 | 2024-02-16 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-16 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Patrick Lenaertz | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 1 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B021593_EL | 4 | 2024-02-16 |  | - | 33930 | 514848389394-O-1610 | Lot 1
126 | 2018-10 | ANPI 5231 | 8 | 7.15.2 | Zeer brandbare stoffen moeten in een afzonderlijk, daarvoor voorzien compartiment opgeslagen worden. | 001new | _alle | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-371/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 14 | Herhaling 14 | 3J - 6J | - | - | Frederik Peeters | 2022-03-23 | 23/03/2022 - Frederik Peeters : Onoplosbaar | 5 | Zeer brandbare stoffen moeten in een afzonderlijk, daarvoor voorzien compartiment opgeslagen worden (bvb.: Opslag frituurvet P19). | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 8 | Onoplosbaar | 58 | Onoplosbaar | 5 | Inbreuken | Y | sp1_KF | 8 | 2023-12-12 | 2022-03-23 | - | 13713 | ANPI 5231 | Lot 2
127 | 2019-02 | ANPI 7282 | 8 | 7.9 | Systeem BCA.SP1 Deel 1 Area nr 1 Gesloten legborden hinderen het sproeipatroon van de sprinklers | 001b | _0Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-373/C | 2023-12-12 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 9 | Herhaling 9 | 3J - 6J | - | - | Frederik Peeters | 2022-03-23 | 23/03/2022 - Frederik Peeters : Onoplosbaar | 5 | Systeem BCA.SP1 Deel 1 Area nr 1 Gesloten legborden hinderen het sproeipatroon van de sprinklers | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 8 | Onoplosbaar | 58 | Onoplosbaar | 5 | Inbreuken | Y | sp2_KF | 8 | 2023-12-12 | 2022-03-23 | - | 16000 | ANPI 7282 | Lot 2
128 | 2022-02 | ANPI 3177 | 8 | 6.3.1 | 6.3.1 Er zijn geen sturingen van de ventilatiegroepen/brandkleppen. | 001new | _4_Mezzanine | 5. Pilot Club | FIRE | FIRE | Blusinstallatie dampkappen | - | - | dk02 | 12 | - | FID/1395B01/PCR/23-002/A | 2023-02-08 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-02-08 | 5 | Herhaling 5 | 2J - 3J | - | - | Jonathan Crabbé | 2021-07-28 | 28/07/2021 - Jonathan Crabbé : definitief buiten dienst | 5 | 3.3.1. Er zijn geen sturingen van de ventilatiegroepen/brandkleppen | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 8 | Onoplosbaar | 58 | Onoplosbaar | 5 | Inbreuken | Y | dk02_KF | 8 | 2023-02-08 | 2021-07-28 | - | 27958 | ANPI 3177 | Lot 2
129 | 2019-02 | 163808060012-I-1503 | 53 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). o.a. - gegevens oorsprong voeding - kringen "altijd onder spanning": nulgeleider is afgetakt na de onderbreker - kringen 12Q1 en 12Q3: klemnummers dubbel gebruikt - kring 12Q4: kabelgegevens ontbreken - Kringen 6aQ1, 6aQ3, 7aQ1 en 7aQ3: aangepast schema nog voor te leggen (zie aanduidingen op schema ter plaatse in balpen. (2019) | 001b | - | PB BAO 2750 | ELEC | HVAC | HVAC | B015370 | 1G1 (B015370) | 7i1b008 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61288278/00//004 | 2024-02-23 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2024-02-23 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas | J. De Rechter | 2020-02-19 | Toch niet in orde | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). o.a. - gegevens oorsprong voeding - kringen "altijd onder spanning": nulgeleider is afgetakt na de onderbreker - kringen 12Q1 en 12Q3: klemnummers dubbel gebruikt - kring 12Q4: kabelgegevens ontbreken - Kringen 6aQ1, 6aQ3, 7aQ1 en 7aQ3: aangepast schema nog voor te leggen (zie aanduidingen op schema ter plaatse in balpen. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015370_EL | 53 | 2024-02-23 | 2020-02-19 | - | 121 | 163808060012-I-1503 | Lot 2
130 | 2019-02 | 163808060015-I-1503 | 53 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). o.a. - oorsprong voeding - kringen "altijd onder spanning": nulgeleider is afgetakt na de onderbreker - Kring 7Q8: In belasting + kabelgegevens - Kringen 6aQ1 en 6aQ3: aangepast schema nog voor te leggen (zie aanduidingen op schema ter plaatse in balpen. (2019) | 001b | - | PB BAQ 3030 | ELEC | HVAC | HVAC | B015413 | 1H2 (B015413) | 7i1b010 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61288278/00//006 | 2024-02-23 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2024-02-23 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas | J. De Rechter | 2020-02-19 | Toch niet in orde | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). o.a. - oorsprong voeding - kringen "altijd onder spanning": nulgeleider is afgetakt na de onderbreker - Kring 7Q8: In belasting + kabelgegevens - Kringen 6aQ1 en 6aQ3: aangepast schema nog voor te leggen (zie aanduidingen op schema ter plaatse in balpen. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015413_EL | 53 | 2024-02-23 | 2020-02-19 | - | 128 | 163808060015-I-1503 | Lot 2
131 | 2020-04 | 163815152216-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie tabel (2019) | 001new | - | NT +4 Ke13 | ELEC | ELEC | TDE | B012062 | TDE 135/04 (B012062) | 7fn020 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61307436/00//000 | 2024-03-08 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-08 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012062_EL | 5 | 2024-03-08 |  | - | 3218 | 163815152216-I-1104 | Lot 2
132 | 2020-03 | 163806830003-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring(en): ES60, ES62, ES64, ES65, ES80 (2019) | 001b | - | PB -1 BK 0306 | ELEC | ELEC | TDE | B015612 | TDE 1B/11 (B015612) | 7fb001 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657779/00//009 | 2024-01-09 | 2020-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-09 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring(en): ES60, ES62, ES64, ES65, ES80 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015612_EL | 5 | 2024-01-09 |  | - | 3242 | 163806830003-I-1104 | Lot 2
133 | 2020-03 | 163815152194-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie tabel (2019) | 001new | - | NT +2 Ke2 | ELEC | ELEC | TDE | B012496 | TDE 25/02 (B012496) | 7fn33 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434038503/01//010 | 2023-03-20 | 2020-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-03-20 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012496_EL | 5 | 2023-03-20 |  | - | 3254 | 163815152194-I-1104 | Lot 2
134 | 2020-07 | 163815152213-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | 001new | - | NT +4 Ke4 | ELEC | ELEC | TDE | B012513 | TDE 47/04 (B012513) | 7fn026 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434038504/01//026 | 2023-04-24 | 2020-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-04-24 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012513_EL | 5 | 2023-04-24 |  | - | 3298 | 163815152213-I-1104 | Lot 2
135 | 2020-04 | 163815152214-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie tabel (2019) | 001new | - | NT +4 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B012322 | TDE 57/04 (B012322) | 7fn030 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434038504/02//029 | 2023-04-24 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-04-24 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012322_EL | 5 | 2023-04-24 |  | - | 3318 | 163815152214-I-1104 | Lot 2
136 | 2019-05 | 163806830013-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie tabel (2019) | 001b | - | PB +0 BP 0910 | ELEC | ELEC | TDE | B014409 | TDE 5B/00 (B014409) | 7fb107 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777906/01//010 | 2024-02-20 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-20 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014409_EL | 5 | 2024-02-20 |  | - | 3330 | 163806830013-I-1104 | Lot 2
137 | 2019-04 | 163806830033-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring ES04 (2019) | 001b | - | PB +3 BV 1304 | ELEC | ELEC | TDE | B013587 | TDE 7B/03 (B013587) | 7fb312 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052816/00//000 | 2023-06-26 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-06-26 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring ES04 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013587_EL | 5 | 2023-06-26 |  | - | 3377 | 163806830033-I-1104 | Lot 2
138 | 2020-08 | 307114852453-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie tabel (2019) | 001a | - | TO +1 AA 0111 | ELEC | ELEC | TDE | B000572 | TDE A01 (B000572) | 7ft11 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777918/00//004 | 2024-04-15 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-15 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000572_EL | 5 | 2024-04-15 |  | - | 3388 | 307114852453-I-1104 | Lot 2
139 | 2020-10 | 307114852456-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Algemene isolatiefout gemeten, de Neuters werden NIET afzonderlijk losgekopeld door de begeleider tijdens de meting, onmogelijk om dit uit te zoeken hierdoor op welke kringen er een fout zit Mogelijke oorzaken zijn: -Door een isolatiefout N-PE komen we ongewild in een TNC-S-C net terecht. Hierdoor wordt er altijd een isolatiefout gemeten. (Nulgeleiders moeten één voor één apart gemeten worden) -Stroomafwaarts van de ontdubbeling PEN -PE-N zijn deze terug met elkaar verbonden (L1: 4.2.3.4 b4) (2024) | 001a | - | TO +1 AA 0433 | ELEC | ELEC | TDE | B003446 | TDE A04 (B003446) | 7ft14 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777916/00//000 | 2024-03-28 | 2020-10-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-28 | 0 |  | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Algemene isolatiefout gemeten, de Neuters werden NIET afzonderlijk losgekopeld door de begeleider tijdens de meting, onmogelijk om dit uit te zoeken hierdoor op welke kringen er een fout zit Mogelijke oorzaken zijn: -Door een isolatiefout N-PE komen we ongewild in een TNC-S-C net terecht. Hierdoor wordt er altijd een isolatiefout gemeten. (Nulgeleiders moeten één voor één apart gemeten worden) -Stroomafwaarts van de ontdubbeling PEN -PE-N zijn deze terug met elkaar verbonden (L1: 4.2.3.4 b4) (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B003446_EL | 5 | 2024-03-28 |  | - | 3399 | 307114852456-I-1104 | Lot 2
140 | 2020-10 | 307114852451-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie tabel (2019) | 001a | - | TO +0 AP 0325 | ELEC | ELEC | TDE | B000654 | TDE P03 (B000654) | 7ft17 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695117/01//024 | 2022-05-24 | 2020-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-24 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000654_EL | 5 | 2022-05-24 |  | - | 3653 | 307114852451-I-1104 | Lot 2
141 | 2019-10 | 163806540026-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring Q13 (2022) | 001a | - | PA +0 AP 1720 | ELEC | ELEC | TDE | B002068 | TDE P17 (B002068) | 7fa047 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6108703501/00//015 | 2022-10-19 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-10-19 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring Q13 (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002068_EL | 5 | 2022-10-19 |  | - | 3688 | 163806540026-I-1104 | Lot 2
142 | 2018-06 | 307107720002-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Zie klemmennummering X1 (ontbrekende nummers vervolledigen) - Zie TFO + 2 automaten onderaan cel 4 +5 (2023) | 001new | - | NT +6 Ke4-5 | ELEC | FIRE | COLT | B010160 | HBT (B010160) | 7g1n001 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//000 | 2023-05-02 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Zie klemmennummering X1 (ontbrekende nummers vervolledigen) - Zie TFO + 2 automaten onderaan cel 4 +5 (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010160_EL | 5 | 2023-05-02 |  | - | 8116 | 307107720002-I-1610 | Lot 2
143 | 2018-06 | 307107720017-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). (2018) | 001new | - | NT -1 Saffier | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 02 (?) | 7g1n015 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//014 | 2023-05-05 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-05-05 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). (2018) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 7g1n015_EL | 5 | 2023-05-05 |  | - | 8192 | 307107720017-I-1501 | Lot 2
144 | 2020-03 | 163815152173-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | 001new | - | NT -1 Ke7 | ELEC | ELEC | TDE | B010877 | TDE 77/11 (B010877) | 7fn007 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61273255/00//000 | 2024-01-09 | 2020-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-09 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010877_EL | 5 | 2024-01-09 |  | - | 9164 | 163815152173-I-1104 | Lot 2
145 | 2020-03 | 163815152222-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | 001new | - | NT +5 Ke6 | ELEC | ELEC | TDE | B011923 | TDE 65/05 (B011923) | 7fn017 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434038504/00//014 | 2023-04-26 | 2020-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-04-26 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011923_EL | 5 | 2023-04-26 |  | - | 9507 | 163815152222-I-1104 | Lot 2
146 | 2018-06 | ANPI 6307 | 5 | 1.2.2 | Verdiep +2 Delhaize onvoldoende bewaakt ter hoogte van detector 203/05 & 14 en 37, 38 en 39 De stock is onvoldoende bewaakt. Frigo’s zijn niet bewaakt (herhaling). | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/23-085/C | 2023-07-10 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | Corentin Van Loo | 2024-03-22 | 23/03/2022 - Frederik Peeters : Onoplosbaar 22/03/2024 - Corentin Van Loo: is het mogelijk om deze terug op hun originele status te zetten? | 5 | Verdiep +2 Delhaize onvoldoende bewaakt ter hoogte van detector 203/05 & 14 (zijn verplaatst naar de gang). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd22_KF | 5 | 2023-07-10 | 2024-03-22 | - | 13354 | ANPI 6307 | Lot 2
147 | 2018-06 | ANPI 6311 | 5 | 1.2.13 | Verdiep +2 Lokaal TA8018 (aalmoezenier) is niet bewaakt (herhaling). | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/23-085/C | 2023-07-10 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | Corentin Van Loo | 2024-03-22 | 23/03/2022 - Frederik Peeters : Onoplosbaar 22/03/2024 - Corentin Van Loo: is het mogelijk om deze terug op hun originele status te zetten? | 5 | Verdiep +2 Lokaal TA8018 is niet bewaakt. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd22_KF | 5 | 2023-07-10 | 2024-03-22 | - | 13358 | ANPI 6311 | Lot 2
148 | 2018-06 | ANPI 6331 | 5 | 1.2.33 | Verdiep 0 1 sokkels is niet uitgerust met een detector nabij detector 214/10 (herhaling). | 001old | _00 | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/23-085/C | 2023-07-10 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | Verdiep 0 1 sokkels is niet uitgerust met een detector nabij detector 214/10 (herhaling). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd22_KF | 5 | 2023-07-10 | - | - | 13378 | ANPI 6331 | Lot 2
149 | 2018-06 | ANPI 6345 | 5 | 1.2.5 | Verdiep 0 Lokaal SP0913 is niet bewaakt (herhaling). | 001c | _0 Inschepingsvloer | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd21 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-086/C | 2023-07-10 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | Satelliet Verdiep 0 Lokaal SP0915 is niet bewaakt. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd21_KF | 5 | 2023-07-10 | - | - | 13392 | ANPI 6345 | Lot 2
150 | 2018-10 | ANPI 6404 | 5 | 1.2.3 | Roltrap (lege sokkel) en gang aan Saffier zijn niet bewaakt (TI/T23) (herhaling). | 001new | _0_Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd45 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-105/C | 2023-11-27 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | Liften, roltrap en gang aan Saffier zijn niet bewaakt (T23/TI | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd45_KF | 5 | 2023-11-27 | - | - | 13451 | ANPI 6404 | Lot 2
151 | 2018-10 | ANPI 6463 | 51 | 1.2.1 | Lokaal TB4036 is niet bewaakt (enkel dummy detector) (B5S6 TK-T4) (geen toegang) (herhaling). | 001new | _5_Burelen | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd29 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-109/C | 2023-11-27 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | Frederik Peeters | 2021-12-22 | 22/12/2021 - Frederik Peeters : Aanpassingen zijn uitgevoerd. | 5 | Lokaal TB4036 is niet bewaakt (enkel dummy detector) (B5S6 TK-T4). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd29_KF | 51 | 2023-11-27 | 2021-12-22 | - | 13510 | ANPI 6463 | Lot 2
152 | 2018-10 | ANPI 6486 | 51 | 8 | Er zijn geen sturingen van de installatie: brandkleppen, ventilatie, afsluiten energie- en fueltoevoer, … | 001new | _1Kelder | Lokaal stock fuel K2S7 | FIRE | FIRE | Schuimblussing | - | - | sch1 | 12 | - | FID/1395HDF01/PCR/23-124/C | 2023-12-31 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-31 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | Luc Schoeters | 2019-10-22 | 22/10/2019 - Luc Schoeters : Sturing in orde | 5 | Er zijn geen sturingen van de installatie: brandkleppen, ventilatie, afsluiten energie- en fueltoevoer, … | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sch1_KF | 51 | 2023-12-31 | 2019-10-22 | - | 13533 | ANPI 6486 | Lot 2
153 | 2018-10 | ANPI 3022 | 5 | 1.1.1 | Enkele alarmen en afsluiters van de winkels zijn onbereikbaar of kunnen niet worden getest (zie tabel §5.4 blz. 17 - meeting 5/5/2017 Bjorn Lepez-Guido Collys: vaste testleidingen plaatsen). | 001g | - | Project | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp9 | 6 | - | FID/01395H01/RGE/23-374/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 16 | Herhaling 16 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | Enkele alarmen en afsluiters van de winkels zijn onbereikbaar of kunnen niet worden getest (zie tabel §5.4 blz. 17 - meeting 5/5/2017 Bjorn Lepez-Guido Collys: vaste testleidingen plaatsen). | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp9_KF | 5 | 2023-12-12 | - | - | 13536 | ANPI 3022 | Lot 2
154 | 2018-10 | ANPI 5004 | 5 | 1.2.1 | De tracing kabels zijn niet ontdubbeld noch overwaakt (enkel de hoofdvoeding). | 001g | - | Project | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp9 | 6 | - | FID/01395H01/RGE/23-374/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 15 | Herhaling 15 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | De tracingkabels zijn niet ontdubbeld noch overwaakt (enkel de hoofdvoeding). | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp9_KF | 5 | 2023-12-12 | - | - | 13538 | ANPI 5004 | Lot 2
155 | 2018-10 | ANPI 3031 | 5 | 1.2.4 | Flow-switches van de haspelleidingen zijn onbereikbaar voor onderhoud en inspectie.(meeting 5/5/2017 Bjorn Lepez-Guido Collys: zie onderhoud Sicli juli) | 001g | - | Project | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp9 | 6 | - | FID/01395H01/RGE/23-374/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 17 | Herhaling 17 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | Flow-switches van de haspelleidingen zijn onbereikbaar voor onderhoud en inspectie.(meeting 5/5/2017 Bjorn Lepez-Guido Collys: zie onderhoud Sicli juli) | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp9_KF | 5 | 2023-12-12 | - | - | 13541 | ANPI 3031 | Lot 2
156 | 2018-10 | ANPI 5817 | 5 | 7.1.6 | Controlepost (TOCH.SP7) werd in dienst genomen (systeemdruk 6,5bar) doch moet nog elektrisch aangesloten worden, het elektrisch contact van de hoofdafsluiter in de voedingsleiding naar de collector is eveneens nog niet aangesloten. De bel werkt niet. | 001a | _0Kelder | Project Technieken | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-372/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 13 | Herhaling 13 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | Controlepost (TOCH.SP7) staat momenteel met gesloten afsluiter en is elektrisch nog niet aangesloten. (de installatie staat momenteel op een druk van 2,5bar). | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp3_KF | 5 | 2023-12-12 | - | - | 13626 | ANPI 5817 | Lot 2
157 | 2018-10 | ANPI 2946 | 5 | 7.3.1 | Hoofdafsluiters (V1, V2, V3) Sommige kranen blijken heel moeilijk of niet meer sluitbaar, het is noodzakelijk deze regelmatig te manoeuvreren (driemaandelijks volgens de norm). | 001a | _alle | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-372/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 19 | Herhaling 19 | 3J - 6J | - | - | Koen De Spiegeleer | 2014-10-27 | 27/10/2014 - Koen De Spiegeleer: Bestelling lopende voor 1 collector | 5 | Hoofdafsluiters (V1, V2, V3) Sommige kranen blijken heel moeilijk of niet meer sluitbaar, het is noodzakelijk deze regelmatig te manoeuvreren (driemaandelijks volgens de norm). | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp3_KF | 5 | 2023-12-12 | 2014-10-27 | - | 13632 | ANPI 2946 | Lot 2
158 | 2018-10 | ANPI 2999 | 5 | 8.6.1 | Micro drop nozzles We beschikken niet over een VdS-certificatie met opslag van brandbare vloeistoffen in het toepassingsgebied. Er dient aangetoond te worden dat dit blussysteem aan het risico aangepast is. | 001old | - | Microdrop | FIRE | FIRE | Sprinkler Microdrop | - | - | sm1 | 12 | - | FID/01395H1/RGE/23-370/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 15 | Herhaling 15 | 3J - 6J | - | - | Koen De Spiegeleer | 2014-10-27 | 27/10/2014 - Koen De Spiegeleer: TYCO / ADT | 5 | Micro drop nozzles We beschikken niet over een VdS-certificatie met opslag van brandbare vloeistoffen in het toepassingsgebied. Er dient aangetoond te worden dat dit blussysteem aan het risico aangepast is | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sm1_KF | 5 | 2023-12-12 | 2014-10-27 | - | 13679 | ANPI 2999 | Lot 2
159 | 2018-10 | ANPI 4976 | 5 | 8.6.5 | De brandwerende compartimentering is niet gewaarborgd ter hoogte van de muurdoorvoeringen. | 001old | - | Microdrop | FIRE | FIRE | Sprinkler Microdrop | - | - | sm1 | 12 | - | FID/01395H1/RGE/23-370/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 10 | Herhaling 10 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | De brandwerende compartimentering is niet gewaarborgd ter hoogte van de muurdoorvoeringen. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sm1_KF | 5 | 2023-12-12 | - | - | 13683 | ANPI 4976 | Lot 2
160 | 2018-10 | ANPI 3086 | 5 | 1.5.1 | Niveau platform: we beschikken niet over de plannen en berekeningsnota’s van deze installaties (NT CB SP5). | 001g | - | Project | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp9 | 6 | - | FID/01395H01/RGE/23-374/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 17 | Herhaling 17 | 3J - 6J | - | - | Philippe Crabbé | 2017-09-22 | 22/09/2017 - Philippe Crabbé: Welke zone precies? Van Connector of NT? 20170922 ANPI: NOK, technisch lokaal platform uitgevoerd door Sicli tijdens connector-werf | 5 | Niveau platform: we beschikken niet over de plannen en berekeningsnota’s van deze installaties (NT CB SP5). | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp9_KF | 5 | 2023-12-12 | 2017-09-22 | - | 13695 | ANPI 3086 | Lot 2
161 | 2018-10 | ANPI 5220 | 5 | 1.5.5 | Vertrek gang Fedpol, verscheidene technieken werden aan de sprinklerleidingen bevestigd, (plafond ligt volledig dicht) | 001g | _3_Mezzanine en Vertrek | Project | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp9 | 6 | - | FID/01395H01/RGE/23-374/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 15 | Herhaling 15 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | Vertrek gang Fedpol, verscheidene technieken werden aan de sprinklerleidingen bevestigd, (plafond ligt volledig dicht) | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp9_KF | 5 | 2023-12-12 | - | - | 13699 | ANPI 5220 | Lot 2
162 | 2019-01 | ANPI 6808 | 5 | 6.1.8 | De module B12 functioneert niet. | 001new | _5_Burelen | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si1 | 12 | - | FID/01395J01/FB/23-161/E | 2023-11-27 | 2019-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | De module B12 functioneert niet. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | Si1_KF | 5 | 2023-11-27 | - | - | 15536 | ANPI 6808 | Lot 2
163 | 2019-02 | 163812401708-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Kringen 5F5 en 5F6. (2018) | 001c | - | SAT +1 SA 0722 | ELEC | ELEC | TDE | B018444 | TDE-SA-01 (B018444) | 7fc7 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//022 | 2021-06-01 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-06-01 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Kringen 5F5 en 5F6. (2018) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018444_EL | 5 | 2021-06-01 |  | - | 15732 | 163812401708-I-1104 | Lot 2
164 | 2019-02 | 163812401709-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Kring 6F3. (2018) | 001c | - | SAT +1 SA 0722 | ELEC | ELEC | TDE | B018445 | TDE-SA-02 (B018445) | 7fc8 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//023 | 2021-06-01 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2021-06-01 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Kring 6F3. (2018) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018445_EL | 5 | 2021-06-01 |  | - | 15735 | 163812401709-I-1104 | Lot 2
165 | 2019-02 | 163812481719-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring(en): 4F1 - 4F2 - 4F5. (2018) | 001c | - | +2 lok. SIO403 | ELEC | ELEC | TDE | B022691 | TDE-SI-01 (B022691) | 7fc9 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777906/02//017 | 2024-02-20 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2024-02-20 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring(en): 4F1 - 4F2 - 4F5. (2018) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B022691_EL | 5 | 2024-02-20 |  | - | 15739 | 163812481719-I-1104 | Lot 2
166 | 2019-02 | ANPI 7176 | 51 | 1.2.2 | Zone onvoldoende bewaakt, vak naast detector GM-03L2 F005 (P73S1) (Herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-170/C | 2023-12-11 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | Franky Brumagne | 2019-08-23 | 25/07/2019 - Frederik Peeters:Klaar voor herkeuring, corrigerende maatregelen genomen: ... lokaal is beter bewaakt 23/08/2019 - Franky Brumagne: niet conform - Zone onvoldoende bewaakt M72S1 naast detectoren GM-03L2 F004 en F005. (001g__2018_FIRE_Branddetectie_____ANPI_CR_1J_2-2018 to 2-2019_Partieel herkeuring 2019-08-23.pdf) | 5 | Zone onvoldoende bewaakt met detector GM-03L2 F054 (P73S1) (Herhaling). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd81_KF | 51 | 2023-12-11 | 2019-08-23 | - | 15991 | ANPI 7176 | Lot 2
167 | 2019-02 | ANPI 7184 | 5 | 1.1.2 | Het contact van de drukschakelaar van Post 7 wordt op de brandmeldcentrale weergegeven als Post 8. Het contact van de drukschakelaar van Post 8 wordt niet zichtbaar op de brandmeldcentrale in het collectorlokaal. De contacten van de afsluiters van Posten 7 & 8 werden gewisseld op de brandmeldcentrale. | 001g | - | Project | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp9 | 6 | - | FID/01395H01/RGE/23-374/C | 2023-12-12 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 9 | Herhaling 9 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | De contacten van de drukschakelaars van Posten 7 & 8 zijn gewisseld op de centrale | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp9_KF | 5 | 2023-12-12 | - | - | 15994 | ANPI 7184 | Lot 2
168 | 2019-02 | ANPI 7281 | 5 | 7.8.1 | Opslagplaatsen zonder sprinklers en/of onvoldoende gecompartimenteerd | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-373/C | 2023-12-12 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 9 | Herhaling 9 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | Opslagplaatsen zonder sprinklers en/of onvoldoende gecompartimenteerd | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp2_KF | 5 | 2023-12-12 | - | - | 15999 | ANPI 7281 | Lot 2
169 | 2019-02 | ANPI 7335 | 51 | 7.5.2 | Schuimblussing Fueltanks: De aanwezigheid van een bevoegd technicus is vereist voor het uitvoeren van de inspectie. | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-371/C | 2023-12-12 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 9 | Herhaling 9 | 3J - 6J | - | - | Frederik Peeters | 2020-02-05 | 05/02/2020 - Frederik Peeters:Normaal is dit ondertussen reeds uitgevoerd. | 5 | Schuimblussing Fueltanks: De aanwezigheid van een bevoegd technicus is vereist voor het uitvoeren van de inspectie. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp1_KF | 51 | 2023-12-12 | 2020-02-05 | - | 16010 | ANPI 7335 | Lot 2
170 | 2019-03 | 163808060015-I-1715 | 53 | - | E-I-1715-Een thermische beveiliging met aangepast instelbereik aanbrengen (art. 127 AREI). Kring 7Q7: In = 10A, beveilig met 16A II (2019) | 001b | - | PB BAQ 3030 | ELEC | HVAC | HVAC | B015413 | 1H2 (B015413) | 7i1b010 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61288278/00//006 | 2024-02-23 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-23 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 1 | 1 - surcharge | J. De Rechter | 2020-02-19 | Toch niet in orde | 5 | E-I-1715-Een thermische beveiliging met aangepast instelbereik aanbrengen (art. 127 AREI). Kring 7Q7: In = 10A, beveilig met 16A II (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015413_EL | 53 | 2024-02-23 | 2020-02-19 | - | 16083 | 163808060015-I-1715 | Lot 2
171 | 2019-03 | ANPI 7420 | 5 | 1.2.6 | Verdiep +2 Gang TA 8066 is niet bewaakt (herhaling). | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/23-085/C | 2023-07-10 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | Corentin Van Loo | 2024-03-22 | 23/03/2022 - Frederik Peeters : Onoplosbaar 22/03/2024 - Corentin Van Loo: is het mogelijk om deze terug op hun originele status te zetten? | 5 | Verdiep +2 Gang TA 8066 is niet bewaakt (herhaling). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd22_KF | 5 | 2023-07-10 | 2024-03-22 | - | 16461 | ANPI 7420 | Lot 2
172 | 2019-03 | ANPI 7421 | 5 | 1.2.7 | Verdiep +2 Lokaal onder trap TA8011 is niet bewaakt (herhaling). | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/23-085/C | 2023-07-10 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | Corentin Van Loo | 2024-03-22 | 23/03/2022 - Frederik Peeters : Onoplosbaar 22/03/2024 - Corentin Van Loo: is het mogelijk om deze terug op hun originele status te zetten? | 5 | Verdiep +2 Lokaal onder trap TA8011 is niet bewaakt (herhaling). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd22_KF | 5 | 2023-07-10 | 2024-03-22 | - | 16462 | ANPI 7421 | Lot 2
173 | 2019-03 | ANPI 7446 | 5 | - | Geen DSP aansluiting Geen identificatie Te vervangen | 001old | - | _01Tribagage | FIRE | FIRE | haspels | B017561 | H.1.0.5/(B017561) | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-258/C | 2023-12-12 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | Frederik Peeters | 2020-04-21 | 21/04/2020 - Frederik Peeters: Haspel is vervangen. | 5 | 4 - Geen identificatie 5 - Geen DSP aansluiting. 4 - Geen pictogrammen. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb15_KF | 5 | 2023-12-12 | 2020-04-21 | - | 16496 | ANPI 7446 | Lot 2
174 | 2019-03 | ANPI 7456 | 5 | - | Geen pictogram Geen DSP aansluiting Te vervangen | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | FIRE | haspels | B017412 | H.1.2.9/(B017412) | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-258/C | 2023-12-12 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | Frederik Peeters | 2020-06-23 | 23/06/2020 - Frederik Peeters : Haspel is vervangen. | 5 | 5 - Geen DSP aansluiting. 4 - Geen pictogrammen. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb15_KF | 5 | 2023-12-12 | 2020-06-23 | - | 16506 | ANPI 7456 | Lot 2
175 | 2019-04 | 163808060018-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). De indienststellingsverslagen van de nieuwe en/of gewijzigde kringen zijn nog voor te leggen. vb. kring 20Q1 (2019) | 001b | - | PB BS 0206 | ELEC | HVAC | HVAC | B014158 | 3A1 (B014158) | 7i103 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/05//008 | 2019-03-21 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). De indienststellingsverslagen van de nieuwe en/of gewijzigde kringen zijn nog voor te leggen. vb. kring 20Q1 (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001b_4Salondiensten_2019_HVAC_TFM_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2019 | 5 | 2019-03-21 |  | - | 16559 | 163808060018-I-1501 | Lot 2
176 | 2019-04 | 307107720052-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB dakverdiep | ELEC | FIRE | COLT | B016922 | SK 24 (B016922) | 7g1b029 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//028 | 2024-03-04 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-04 | 0 |  | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016922_EL | 5 | 2024-03-04 |  | - | 17316 | 307107720052-I-1503 | Lot 2
177 | 2019-04 | 307107720053-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB dakverdiep | ELEC | FIRE | COLT | B016933 | SK 25 (B016933) | 7g1b028 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//027 | 2024-03-04 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-04 | 0 |  | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016933_EL | 5 | 2024-03-04 |  | - | 17319 | 307107720053-I-1503 | Lot 2
178 | 2019-04 | 307107720054-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB dakverdiep | ELEC | FIRE | COLT | B016940 | SK 26 (B016940) | 7g1b027 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//026 | 2024-03-04 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-04 | 0 |  | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016940_EL | 5 | 2024-03-04 |  | - | 17322 | 307107720054-I-1503 | Lot 2
179 | 2019-04 | 523348197790-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Geen logboek schema + zie tabel. (2022) | 001old | - | OT +1 | ELEC | ELEC | Secundair | B017673 | TDE CC/01_02 (B017673) | 7n2d01 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052821/01//011 | 2023-10-06 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Geen logboek schema + zie tabel. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017673_EL | 5 | 2023-10-06 |  | - | 17671 | 523348197790-I-1503 | Lot 2
180 | 2019-04 | ANPI 8290 | 5 | 7.1.1 | Verdieping -2, -3 kelder, verbouwingen in uitvoering. Gedeelte maakt nu deel uit van MK5. | 001old | - | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si10 | 12 | - | FID/01395J03/FB/23-164/E | 2023-11-27 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | De sirenes functioneren niet in deze zones (gang -2, -3 en aangrenzende lokalen, gang naar satelliet). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | si10_KF | 5 | 2023-11-27 | - | - | 19094 | ANPI 8290 | Lot 2
181 | 2019-04 | ANPI 8293 | 5 | 7.1.3 | 1 sirene functioneert niet (Gateway -1, kant satelliet). | 001old | - | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si10 | 12 | - | FID/01395J03/FB/23-164/E | 2023-11-27 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | 1 sirene functioneert niet (Gateway -1, kant satelliet). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | si10_KF | 5 | 2023-11-27 | - | - | 19096 | ANPI 8293 | Lot 2
182 | 2019-04 | ANPI 8296 | 5 | 7.1.6 | Sirenes functioneren niet (+2 deel Azur, gang rode tapijt). | 001old | - | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si10 | 12 | - | FID/01395J03/FB/23-164/E | 2023-11-27 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | Sirenes functioneren niet (deel Azur, gang rode tapijt). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | si10_KF | 5 | 2023-11-27 | - | - | 19099 | ANPI 8296 | Lot 2
183 | 2019-05 | 504448846742-I-1222 | 5 | - | E-I-1222-De metalen kabelba(a)n(en) zijn te verbinden met de aarding (B1: 4.2.3.2; 4.2.4.2.; 5.4.4.2.; B3: 4.2.3.2.; 4.2.4.2.; 5.4.4.2.). (2019) | 001a | - | TO niv +4 AM19007 | ELEC | HVAC | Brandbestrijding | B000014 | Subbord B Brandkleppen (B000014) | 7i141 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/14340434/00//016 | 2023-10-06 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 2 | 2 - terre |  |  |  | 5 | E-I-1222-De metalen kabelba(a)n(en) zijn te verbinden met de aarding (B1: 4.2.3.2; 4.2.4.2.; 5.4.4.2.; B3: 4.2.3.2.; 4.2.4.2.; 5.4.4.2.). (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000014_EL | 5 | 2023-10-06 |  | - | 19363 | 504448846742-I-1222 | Lot 2
184 | 2019-05 | 508148874060-I-1222 | 51 | - | E-I-1222-De metalen kabelba(a)n(en) zijn te verbinden met de aarding (B1: 4.2.3.2; 4.2.4.2.; 5.4.4.2.; B3: 4.2.3.2.; 4.2.4.2.; 5.4.4.2.). (2019) | 001a | - | TO niv +4 AM19007 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B000013 | Subbord B Rookgordijnen (B000013) | 7i142 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/14340434/00//015 | 2023-10-06 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 2 | 2 - terre | J. De Rechter | 2020-02-27 | Toch niet in orde | 5 | E-I-1222-De metalen kabelba(a)n(en) zijn te verbinden met de aarding (B1: 4.2.3.2; 4.2.4.2.; 5.4.4.2.; B3: 4.2.3.2.; 4.2.4.2.; 5.4.4.2.). (2019) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000013_EL | 51 | 2023-10-06 | 2020-02-27 | - | 19371 | 508148874060-I-1222 | Lot 2
185 | 2019-05 | 508148874060-I-1607 | 5 | - | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Open wartels afdichten (2019) | 001a | - | TO niv +4 AM19007 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B000013 | Subbord B Rookgordijnen (B000013) | 7i142 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/14340434/00//015 | 2023-10-06 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Open wartels afdichten (2019) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000013_EL | 5 | 2023-10-06 |  | - | 19374 | 508148874060-I-1607 | Lot 2
186 | 2019-05 | 307122130554-I-1606 | 5 | - | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). Zie kabels aan klemmen van de vermogenschakelaar. (2019) | 001old | - | OT -1 | ELEC | ELEC | UPS | B017782 | VB UPS A UIT (B017782) | 7j133 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777919/00//021 | 2024-05-02 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2024-05-02 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 1 | 1 - défaut d'isolation |  |  |  | 5 | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). Zie kabels aan klemmen van de vermogenschakelaar. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017782_EL | 5 | 2021-11-23 |  | - | 19705 | 307122130554-I-1606 | Lot 2
187 | 2019-05 | ANPI 8317 | 5 | 1.2.10 | Verdiep +2 Lokaal TA7046 (kapel) is niet bewaakt (herhaling). | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/23-085/C | 2023-07-10 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | Corentin Van Loo | 2024-03-22 | 23/03/2022 - Frederik Peeters : Onoplosbaar 22/03/2024 - Corentin Van Loo: is het mogelijk om deze terug op hun originele status te zetten? | 5 | Verdiep +2 Lokaal TA7046 is niet bewaakt (herhaling). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd22_KF | 5 | 2023-07-10 | 2024-03-22 | - | 19988 | ANPI 8317 | Lot 2
188 | 2019-05 | ANPI 8318 | 5 | 1.2.14 | Verdiep +2 Oude detector hangt aan zijn kabel, te verwijderen (Fabricom) (herhaling). | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/23-085/C | 2023-07-10 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | Corentin Van Loo | 2024-03-22 | 23/03/2022 - Frederik Peeters : Onoplosbaar 22/03/2024 - Corentin Van Loo: is het mogelijk om deze terug op hun originele status te zetten? | 5 | Verdiep +2 Detector 183/73 hangt aan zijn kabel (Fabricom). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd22_KF | 5 | 2023-07-10 | 2024-03-22 | - | 19989 | ANPI 8318 | Lot 2
189 | 2019-05 | ANPI 8319 | 5 | 1.2.15 | Verdiep +2 Detector 206/16 staat te dicht tegen de wand (<50cm) (herhaling). | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/23-085/C | 2023-07-10 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | Corentin Van Loo | 2024-03-22 | 23/03/2022 - Frederik Peeters : Onoplosbaar 22/03/2024 - Corentin Van Loo: is het mogelijk om deze terug op hun originele status te zetten? | 5 | Verdiep +2 Detector 206/18 staat te dicht tegen de wand (<50cm). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd22_KF | 5 | 2023-07-10 | 2024-03-22 | - | 19990 | ANPI 8319 | Lot 2
190 | 2019-07 | ANPI 8332 | 5 | 1.3.1. | Het buiten bedrijf stellen van de relaiskaarten C.R.10 in de subcentrales moet naar het CCOT worden doorgemeld (herhaling): Dit betreft al de stuurkringen: sirenes, het ontgrendelen van evacuatiedeuren, het sluiten van branddeuren en kleppen, … Details: zie inspectieverslag Nr. FID/1395D/PCR/06-109/C. | 001c | _alle | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd21 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-086/C | 2023-07-10 | 2019-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 6 | Herhaling 6 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | Het buiten bedrijf stellen van de relaiskaarten C.R.10 in de subcentrales moet naar het CCOT worden doorgemeld (herhaling): Dit betreft al de stuurkringen: sirenes, het ontgrendelen van evacuatiedeuren, het sluiten van branddeuren en kleppen, … Details: zie inspectieverslag Nr. FID/1395D/PCR/06-109/C. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd21_KF | 5 | 2023-07-10 | - | - | 21214 | ANPI 8332 | Lot 2
191 | 2019-07 | 163808060002-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). o.a.: - gegevens oorsprong voeding aanvullen - kringen "altijd onder spanning": nulgeleider is afgetakt na de onderbreker - bestemming kring 4Q2.1.1 - kringen 12aQ1 t.e.m. 12aQ5: aanvullen kabelgegevens + In belasting - logboek correct aanvullen (VERSIEBEHEER!!!) (2019) | 001b | - | PB BAC 0610 | ELEC | HVAC | HVAC | B014540 | 1A1 (B014540) | 7i1b003 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61181094/01//004 | 2023-12-08 | 2019-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-08 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). o.a.: - gegevens oorsprong voeding aanvullen - kringen "altijd onder spanning": nulgeleider is afgetakt na de onderbreker - bestemming kring 4Q2.1.1 - kringen 12aQ1 t.e.m. 12aQ5: aanvullen kabelgegevens + In belasting - logboek correct aanvullen (VERSIEBEHEER!!!) (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014540_EL | 5 | 2023-12-08 |  | - | 21225 | 163808060002-I-1503 | Lot 2
192 | 2019-08 | 307107740001-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienstnameverslag van kringen voor te leggen (zie tabel) (2019) | 56 | - | Gebouw 56 tegenover lokaal 0.8 | ELEC | ELEC | LS B&F | B022646 | TDE LPG (B022646) | 7o8 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373405/03//012 | 2019-08-12 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienstnameverslag van kringen voor te leggen (zie tabel) (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 056__2019_ELEC_LS_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 5 | 2019-08-12 |  | - | 21265 | 307107740001-I-1501 | Lot 2
193 | 2023-10 | 307119525704-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). -De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. -Klemnummers ontbreken (2023) | 001a | - | TO -2 AK 0329 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B000725 | TE-HW-TO (B000725) | 7k26 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340434/00//012 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). -De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. -Klemnummers ontbreken (2023) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000725_EL | 5 | 2023-10-06 |  | - | 32611 | 307119525704-I-1610 | Lot 2
194 | 2023-10 | 307119525705-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001a | - | TO -2 AK 0329 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B000726 | TE-HW-PA (B000726) | 7k25 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340434/00//009 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000726_EL | 5 | 2023-10-06 |  | - | 32609 | 307119525705-I-1610 | Lot 2
195 | 2023-10 | 508148874060-I-1630 | 5 | - | E-I-1630-Het elektrisch verdeelbord werd niet gecontroleerd tijdens onze controle (geen toegang of locatie is onbekend). locatie onbekend voor begeleider (2023) | 001a | - | TO niv +4 AM19007 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B000013 | Subbord B Rookgordijnen (B000013) | 7i142 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/14340434/00//015 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1630-Het elektrisch verdeelbord werd niet gecontroleerd tijdens onze controle (geen toegang of locatie is onbekend). locatie onbekend voor begeleider (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000013_EL | 5 | 2023-10-06 |  | - | 32577 | 508148874060-I-1630 | Lot 2
196 | 2023-10 | 508148874060-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2019) | 001a | - | TO niv +4 AM19007 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B000013 | Subbord B Rookgordijnen (B000013) | 7i142 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/14340434/00//015 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2019) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000013_EL | 5 | 2023-10-06 |  | - | 32574 | 508148874060-I-1503 | Lot 2
197 | 2023-10 | 504448846742-I-1630 | 5 | - | E-I-1630-Het elektrisch verdeelbord werd niet gecontroleerd tijdens onze controle (geen toegang of locatie is onbekend). Bord niet gevonden met begeleider (2023) | 001a | - | TO niv +4 AM19007 | ELEC | HVAC | Brandbestrijding | B000014 | Subbord B Brandkleppen (B000014) | 7i141 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/14340434/00//016 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1630-Het elektrisch verdeelbord werd niet gecontroleerd tijdens onze controle (geen toegang of locatie is onbekend). Bord niet gevonden met begeleider (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000014_EL | 5 | 2023-10-06 |  | - | 32573 | 504448846742-I-1630 | Lot 2
198 | 2023-10 | 504448846742-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2019) | 001a | - | TO niv +4 AM19007 | ELEC | HVAC | Brandbestrijding | B000014 | Subbord B Brandkleppen (B000014) | 7i141 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/14340434/00//016 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000014_EL | 5 | 2023-10-06 |  | - | 32570 | 504448846742-I-1503 | Lot 2
199 | 2023-10 | 163822003892-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001a | - | TO -2 AK 0329 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B007049 | Gasblussing centrale (B007049) | 7k21 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340434/00//010 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007049_EL | 5 | 2023-10-06 |  | - | 32560 | 163822003892-I-1610 | Lot 2
200 | 2023-10 | 163822003892-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | 001a | - | TO -2 AK 0329 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B007049 | Gasblussing centrale (B007049) | 7k21 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340434/00//010 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007049_EL | 5 | 2023-10-06 |  | - | 32558 | 163822003892-I-1503 | Lot 2
201 | 2023-10 | 307119525678-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001a | - | PA -1 AE 1801 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B003155 | Coll. G 1281 (B003155) | 7k16 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340434/00//000 | 2023-10-05 | 2023-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B003155_EL | 5 | 2023-10-05 |  | - | 32545 | 307119525678-I-1610 | Lot 2
202 | 2023-10 | 307119525678-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | 001a | - | PA -1 AE 1801 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B003155 | Coll. G 1281 (B003155) | 7k16 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340434/00//000 | 2023-10-05 | 2023-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B003155_EL | 5 | 2023-10-05 |  | - | 32543 | 307119525678-I-1503 | Lot 2
203 | 2019-09 | 307119525719-I-1918 | 5 | - | E-I-1918-De kabel(s) dien(t)(en) ingevoerd te worden d.m.v. wartel(s) (art. 205 AREI). (2019) | 001new | - | NT -1 TKA 0600 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B010512 | B.B.V. 1125 AIR (B010512) | 7k1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/01//004 | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - installation et appareils |  |  |  | 5 | E-I-1918-De kabel(s) dien(t)(en) ingevoerd te worden d.m.v. wartel(s) (art. 205 AREI). (2019) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 5 | 2019-09-13 |  | - | 21458 | 307119525719-I-1918 | Lot 2
204 | 2023-10 | 307119525677-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001a | - | PA -1 AE 1703 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B003151 | Coll. F 1280 (B003151) | 7k13 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340434/00//002 | 2023-10-05 | 2023-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B003151_EL | 5 | 2023-10-05 |  | - | 32542 | 307119525677-I-1610 | Lot 2
205 | 2019-09 | 307119525781-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel De voeding dient correct aangeduid te worden (bordnaam) Kring Q5 is reserve in bord, maar voedt volgens schema bord "GTA/GTS"? (2021) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015009 | Branddetectie TL18 (B015009) | 7k1b09 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//008 | 2021-10-05 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel De voeding dient correct aangeduid te worden (bordnaam) Kring Q5 is reserve in bord, maar voedt volgens schema bord "GTA/GTS"? (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015009_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 21467 | 307119525781-I-1503 | Lot 2
206 | 2019-09 | 307119525786-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015015 | GTA/GTS 1+2+3+4 (B015015) | 7k1b14 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//013 | 2021-10-05 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015015_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 21526 | 307119525786-I-1503 | Lot 2
207 | 2019-09 | 307119525723-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). voeding aanduiden met bord en kring (2019) | 001new | - | NT -1 t.o. TLO | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B010500 | Halon TL00 (B010500) | 7k1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/01//004 | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). voeding aanduiden met bord en kring (2019) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 5 | 2019-09-13 |  | - | 21532 | 307119525723-I-1503 | Lot 2
208 | 2023-10 | 307119525677-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | 001a | - | PA -1 AE 1703 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B003151 | Coll. F 1280 (B003151) | 7k13 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340434/00//002 | 2023-10-05 | 2023-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B003151_EL | 5 | 2023-10-05 |  | - | 32540 | 307119525677-I-1503 | Lot 2
209 | 2023-10 | 307119525676-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001a | - | PA -1 AE 1501 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B003159 | Coll. E 1279 (B003159) | 7k15 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340434/00//003 | 2023-10-05 | 2023-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B003159_EL | 5 | 2023-10-05 |  | - | 32539 | 307119525676-I-1610 | Lot 2
210 | 2019-09 | 307119525721-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). voeding aanduiden met bord en kring (2019) | 001new | - | NT -1 TK2.022 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B009553 | Schuimtank (B009553) | 7k1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/01//004 | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). voeding aanduiden met bord en kring (2019) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 5 | 2019-09-13 |  | - | 21555 | 307119525721-I-1503 | Lot 2
211 | 2019-09 | 307119525717-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). voeding aanduiden met bord en kring (2019) | 001new | - | NT -1 TKC0010 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B009892 | T. Collector D (B009892) | 7k1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/01//004 | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). voeding aanduiden met bord en kring (2019) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 5 | 2019-09-13 |  | - | 21562 | 307119525717-I-1503 | Lot 2
212 | 2023-10 | 307119525676-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | 001a | - | PA -1 AE 1501 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B003159 | Coll. E 1279 (B003159) | 7k15 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340434/00//003 | 2023-10-05 | 2023-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B003159_EL | 5 | 2023-10-05 |  | - | 32537 | 307119525676-I-1503 | Lot 2
213 | 2023-10 | 307119525675-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001a | - | PA -1 AE 1301 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B003166 | Coll. D 1278 (B003166) | 7k17 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340434/00//004 | 2023-10-05 | 2023-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B003166_EL | 5 | 2023-10-05 |  | - | 32536 | 307119525675-I-1610 | Lot 2
214 | 2023-10 | 307119525675-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | 001a | - | PA -1 AE 1301 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B003166 | Coll. D 1278 (B003166) | 7k17 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340434/00//004 | 2023-10-05 | 2023-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B003166_EL | 5 | 2023-10-05 |  | - | 32534 | 307119525675-I-1503 | Lot 2
215 | 2023-10 | 307119525702-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001a | - | TO -2 AK 0329 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B007041 | CDI 54-55 (B007041) | 7k23 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340434/00//011 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007041_EL | 5 | 2023-10-06 |  | - | 32532 | 307119525702-I-1610 | Lot 2
216 | 2023-10 | 307119525702-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | 001a | - | TO -2 AK 0329 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B007041 | CDI 54-55 (B007041) | 7k23 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340434/00//011 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007041_EL | 5 | 2023-10-06 |  | - | 32530 | 307119525702-I-1503 | Lot 2
217 | 2023-10 | 307119525701-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001a | - | TO -2 AK 0329 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B007043 | CDI 52-53 (B007043) | 7k20 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340434/00//014 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007043_EL | 5 | 2023-10-06 |  | - | 32529 | 307119525701-I-1610 | Lot 2
218 | 2023-10 | 307119525701-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | 001a | - | TO -2 AK 0329 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B007043 | CDI 52-53 (B007043) | 7k20 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340434/00//014 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007043_EL | 5 | 2023-10-06 |  | - | 32527 | 307119525701-I-1503 | Lot 2
219 | 2023-10 | 307119525701-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). (2023) | 001a | - | TO -2 AK 0329 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B007043 | CDI 52-53 (B007043) | 7k20 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340434/00//014 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). (2023) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007043_EL | 5 | 2023-10-06 |  | - | 32526 | 307119525701-I-1501 | Lot 2
220 | 2023-10 | 307119525700-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001a | - | TO -2 AK 0329 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B007042 | CDI 50-51 (B007042) | 7k22 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340434/00//007 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007042_EL | 5 | 2023-10-06 |  | - | 32525 | 307119525700-I-1610 | Lot 2
221 | 2023-10 | 307119525700-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | 001a | - | TO -2 AK 0329 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B007042 | CDI 50-51 (B007042) | 7k22 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340434/00//007 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007042_EL | 5 | 2023-10-06 |  | - | 32523 | 307119525700-I-1503 | Lot 2
222 | 2023-10 | 307119525703-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001a | - | TO -2 AK 0329 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B007040 | CAL 61 (B007040) | 7k24 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340434/00//013 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007040_EL | 5 | 2023-10-06 |  | - | 32522 | 307119525703-I-1610 | Lot 2
223 | 2023-10 | 307119525703-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | 001a | - | TO -2 AK 0329 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B007040 | CAL 61 (B007040) | 7k24 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340434/00//013 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007040_EL | 5 | 2023-10-06 |  | - | 32520 | 307119525703-I-1503 | Lot 2
224 | 2023-10 | 307119525703-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). (2023) | 001a | - | TO -2 AK 0329 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B007040 | CAL 61 (B007040) | 7k24 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340434/00//013 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). (2023) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007040_EL | 5 | 2023-10-06 |  | - | 32519 | 307119525703-I-1501 | Lot 2
225 | 2023-09 | 307108430050-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | 001a | - | TO +1 AA 0217/0223 | ELEC | SANI | SAN | B002880 | A-TO-SA-AV-367 (B002880) | 7h24 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052816/02//032 | 2023-06-28 | 2023-09-30 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002880_EL | 5 | 2023-06-28 |  | - | 32414 | 307108430050-I-1503 | Lot 2
226 | 2023-09 | 307108430049-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | 001a | - | TO +1 AA 0309/0310 | ELEC | SANI | SAN | B002873 | A-TO-SA-A/V-313 (B002873) | 7h23 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052816/02//031 | 2023-06-28 | 2023-09-30 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002873_EL | 5 | 2023-06-28 |  | - | 32413 | 307108430049-I-1503 | Lot 2
227 | 2019-09 | 163806540030-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie kringen Q4 + Q50 (2022) | 001a | - | PA +1 AA 0760 | ELEC | ELEC | TDE | B007035 | TDE A07 (B007035) | 7fa005 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6108703502/00//008 | 2022-11-21 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register | 2022-11-21 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie kringen Q4 + Q50 (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007035_EL | 5 | 2022-11-21 |  | - | 21598 | 163806540030-I-1104 | Lot 2
228 | 2019-09 | 163806540032-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie kringen Q4 + Q9 (2019) | 001a | - | PA +1 AA 0935 | ELEC | ELEC | TDE | B007034 | TDE A09 (B007034) | 7fa007 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6108703502/00//010 | 2022-11-22 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register | 2022-11-22 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie kringen Q4 + Q9 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007034_EL | 5 | 2022-11-22 |  | - | 21600 | 163806540032-I-1104 | Lot 2
229 | 2019-09 | 163806540037-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie kring Q62 (2019) | 001a | - | PA +1 AA 1516 | ELEC | ELEC | TDE | B001860 | TDE A14 (B001860) | 7fa012 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61323555/00//000 | 2024-04-18 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register | 2024-04-18 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie kring Q62 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001860_EL | 5 | 2024-04-18 |  | - | 21604 | 163806540037-I-1104 | Lot 2
230 | 2019-09 | 163806540038-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie kringen Q27, Q57 &amp; Q64 (2019) | 001a | - | PA +1 AA 1541 | ELEC | ELEC | TDE | B001942 | TDE A15 (B001942) | 7fa013 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61197006/00//000 | 2023-06-09 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register | 2023-06-09 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie kringen Q27, Q57 &amp; Q64 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001942_EL | 5 | 2023-06-09 |  | - | 21606 | 163806540038-I-1104 | Lot 2
231 | 2019-09 | 163806540039-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen Q3, Q9, Q49 &amp; klemmen X1(1,3,7,16) (2022) | 001a | - | PA +1 AA 1725 | ELEC | ELEC | TDE | B001877 | TDE A16 (B001877) | 7fa014 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6108703502/00//017 | 2022-11-24 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register | 2022-11-24 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen Q3, Q9, Q49 &amp; klemmen X1(1,3,7,16) (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001877_EL | 5 | 2022-11-24 |  | - | 21609 | 163806540039-I-1104 | Lot 2
232 | 2019-09 | 163806540040-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie kring Q9 (2022) | 001a | - | PA +1 AA 1759 | ELEC | ELEC | TDE | B001926 | TDE A17 (B001926) | 7fa015 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61214239/00//000 | 2023-07-27 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register | 2023-07-27 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie kring Q9 (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001926_EL | 5 | 2023-07-27 |  | - | 21610 | 163806540040-I-1104 | Lot 2
233 | 2023-08 | 163815152203-I-1918 | 5 | - | E-I-1918-De kabel(s) dien(t)(en) ingevoerd te worden d.m.v. wartel(s) (B1: 5.2.6.1.; B3: 5.2.6.1.). zie tabel (2023) | 001new | - | NT +3 Ke4 | ELEC | ELEC | TDE | B011153 | TDE 47/03 (B011153) | 7fn44 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434038504/01//024 | 2023-04-26 | 2023-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-04-26 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - installation et appareils |  |  |  | 5 | E-I-1918-De kabel(s) dien(t)(en) ingevoerd te worden d.m.v. wartel(s) (B1: 5.2.6.1.; B3: 5.2.6.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011153_EL | 5 | 2023-04-26 |  | - | 32303 | 163815152203-I-1918 | Lot 2
234 | 2019-09 | 163806540017-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie kring Q8 (2019) | 001a | - | PA +0 AP 0906 | ELEC | ELEC | TDE | B002076 | TDE P08 (B002076) | 7fa026 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052819/00//000 | 2023-09-14 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register | 2023-09-14 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie kring Q8 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002076_EL | 5 | 2023-09-14 |  | - | 21626 | 163806540017-I-1104 | Lot 2
235 | 2023-08 | 163815152208-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | 001new | - | NT +3 Ke13 | ELEC | ELEC | TDE | B011108 | TDE 135/03 (B011108) | 7fn49 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434038504/00//007 | 2023-04-18 | 2023-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-04-18 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011108_EL | 5 | 2023-04-18 |  | - | 32284 | 163815152208-I-1104 | Lot 2
236 | 2023-08 | 508148533261-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | 001new | - | TV 2.072 / TV 20.500 | ELEC | ELEC | LS B&F | B011441 | Rookschermen GOL (B011441) | 7o54 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434054202/00//003 | 2023-05-08 | 2023-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-08 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011441_EL | 5 | 2023-05-08 |  | - | 32264 | 508148533261-I-1503 | Lot 2
237 | 2023-08 | 163808140025-I-1606 | 5 | - | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). zie deur bord (2023) | 001new | - | NT lokaal -1B | ELEC | HVAC | HVAC | B012940 | OB (B012940) | 7i212 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61214605/01//002 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-31 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - défaut d'isolation |  |  |  | 5 | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). zie deur bord (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012940_EL | 5 | 2023-07-31 |  | - | 32260 | 163808140025-I-1606 | Lot 2
238 | 2019-10 | 504446955638-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). geen schema aanwezig in bord (2019) | 001g | - | CONN - Kathedraal | ELEC | ELEC | TDE | B028416 | TDE 02/02 (B028416) | 7fg1 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340385/00//000 | 2023-03-06 | 2019-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-03-06 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). geen schema aanwezig in bord (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 504446955638_EL | 5 | 2023-03-06 |  | - | 21853 | 504446955638-I-1501 | Lot 2
239 | 2023-07 | ANPI 9681 | 5 | 1.3.5 | Pré-action post 1.6 is niet bereikbaar (lokaal gesloten met cijfercode). | 001g | - | Project | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp9 | 6 | - | FID/01395H01/RGE/23-374/C | 2023-12-12 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 5 | Pré-action post 1.6 is niet bereikbaar (lokaal gesloten met cijfercode). | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp9_KF | 5 | 2023-12-12 | - | - | 32178 | ANPI 9681 | Lot 2
240 | 2023-07 | ANPI 9678 | 5 | 1.1.7 | De contacten van de afsluiters v/d pré-action posten worden niet zichtbaar op de brandmeldcentrale in het collectorlokaal. | 001g | - | Project | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp9 | 6 | - | FID/01395H01/RGE/23-374/C | 2023-12-12 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 5 | De contacten van de afsluiters v/d pré-action posten worden niet zichtbaar op de brandmeldcentrale in het collectorlokaal. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp9_KF | 5 | 2023-12-12 | - | - | 32175 | ANPI 9678 | Lot 2
241 | 2023-07 | ANPI 9676 | 5 | 7.4.11 | Collector G: Controlepost SP2 (droge post) nog niet actief. | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-373/C | 2023-12-12 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 5 | Collector G: Controlepost SP2 nog niet actief. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp2_KF | 5 | 2023-12-12 | - | - | 32173 | ANPI 9676 | Lot 2
242 | 2019-11 | 23575017-177 | 5 | - | L-I-177-Reglementaire leuning: te installeren. (Bovenlat op 1m tot 1,2m hoogte, tussenreling op 0,4m tot 0,5m, stootplint van minstens 0,10m hoog. De beweegbare delen moeten zelfsluitend zijn.) (Rappel 3) | 001c | - | 001cp | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | PILOON MET VASTE TRAP EN PLATFORM | 8LA001cp | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14512964/00//02/DP | 2023-07-19 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-07-19 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - |  |  |  | 5 | L-I-177-Reglementaire leuning: te installeren. (Bovenlat op 1m tot 1,2m hoogte, tussenreling op 0,4m tot 0,5m, stootplint van minstens 0,10m hoog. De beweegbare delen moeten zelfsluitend zijn.) (Rappel 3) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B049398_SW | 5 | 2023-07-19 |  | - | 22002 | 23575017-177 | Lot 2
243 | 2019-11 | 23575017-F-1 | 5 | - | L-I-F-Toegangsluik tot het platform in slechte staat, te reviseren. (Rappel 3) | 001c | - | 001cp | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | PILOON MET VASTE TRAP EN PLATFORM | 8LA001cp | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14512964/00//02/DP | 2023-07-19 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-07-19 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - |  |  |  | 5 | L-I-F-Toegangsluik tot het platform in slechte staat, te reviseren. (Rappel 3) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B049398_SW | 5 | 2023-07-19 |  | - | 22003 | 23575017-F-1 | Lot 2
244 | 2023-07 | 307107720023-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | 001new | - | NT +2 douane | ELEC | FIRE | COLT | B013897 | SK/B 09 (B013897) | 7g1n019 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//018 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013897_EL | 5 | 2023-05-04 |  | - | 32149 | 307107720023-I-1503 | Lot 2
245 | 2023-07 | 307107720023-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Schema ter plaatse voorzien (2023) | 001new | - | NT +2 douane | ELEC | FIRE | COLT | B013897 | SK/B 09 (B013897) | 7g1n019 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//018 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Schema ter plaatse voorzien (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013897_EL | 5 | 2023-05-04 |  | - | 32148 | 307107720023-I-1501 | Lot 2
246 | 2023-07 | 307107720046-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, QR code en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Zie aanduiding 3S1 - QR code (2023) | 001new | - | NT passagierstunnel naar TO | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 81 (?) | 7g1n031 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//030 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, QR code en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Zie aanduiding 3S1 - QR code (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 7g1n031_EL | 5 | 2023-05-04 |  | - | 32146 | 307107720046-I-1610 | Lot 2
247 | 2019-11 | ANPI 8497 | 51 | 1.2.5 | TL handicapten WC is bewaakt, lege sokkel (M41 AM0224M ATI/AT3) (herhaling). | 001a | _4Mezzanine | TOP | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd52 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-173/C | 2023-12-11 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | Frederik Peeters | 2021-12-22 | 22/12/2021 - Frederik Peeters : Aanpassingen zijn uitgevoerd. | 5 | TL handicapten WC is bewaakt, lege sokkel (M41 ATI/AT3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd52_KF | 51 | 2023-12-11 | 2021-12-22 | - | 22073 | ANPI 8497 | Lot 2
248 | 2019-11 | ANPI 8498 | 51 | 1.2.6 | Nieuwe aanzuigsystemen staan in storing en zijn omgewisseld (Lexus lounge (M41 ATI/AT4) (herhaling). | 001a | _4Mezzanine | TOP | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd52 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-173/C | 2023-12-11 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | Frederik Peeters | 2021-12-22 | 22/12/2021 - Frederik Peeters : Aanpassingen zijn uitgevoerd. | 5 | Nieuwe aanzuigsystemen staan in storing en zijn omgewisseld (Lexus lounge (M41 ATI/AT4). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd52_KF | 51 | 2023-12-11 | 2021-12-22 | - | 22074 | ANPI 8498 | Lot 2
249 | 2023-07 | 307107720046-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT passagierstunnel naar TO | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 81 (?) | 7g1n031 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//030 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 7g1n031_EL | 5 | 2023-05-04 |  | - | 32144 | 307107720046-I-1503 | Lot 2
250 | 2023-07 | 307107720045-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT passagierstunnel naar TO | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 80 (?) | 7g1n030 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//029 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 7g1n030_EL | 5 | 2023-05-04 |  | - | 32140 | 307107720045-I-1503 | Lot 2
251 | 2023-07 | 307107720022-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT +2 Ke5 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 08 (?) | 7g1n018 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//017 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 7g1n018_EL | 5 | 2023-05-02 |  | - | 32136 | 307107720022-I-1503 | Lot 2
252 | 2023-07 | 307107720021-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT +2 Ke4 | ELEC | FIRE | COLT | B029433 | SK/B 07 (B029433) | 7g1n017 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//016 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029433_EL | 5 | 2023-05-02 |  | - | 32132 | 307107720021-I-1503 | Lot 2
253 | 2023-07 | 307107720020-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT +2 | ELEC | FIRE | COLT | B013900 | SK/B 06 (B013900) | 7g1n016 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//015 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013900_EL | 5 | 2023-05-02 |  | - | 32129 | 307107720020-I-1503 | Lot 2
254 | 2023-07 | 307107720026-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, QR code en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Zie automaat 4 II - QR code (2023) | 001new | - | NT +3 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 03 (?) | 7g1n022 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//021 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, QR code en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Zie automaat 4 II - QR code (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 7g1n022_EL | 5 | 2023-05-02 |  | - | 32128 | 307107720026-I-1610 | Lot 2
255 | 2023-07 | 307107720026-I-1607 | 5 | - | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Zie open wartel (2023) | 001new | - | NT +3 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 03 (?) | 7g1n022 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//021 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Zie open wartel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 7g1n022_EL | 5 | 2023-05-02 |  | - | 32127 | 307107720026-I-1607 | Lot 2
256 | 2023-07 | 307107720026-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | 001new | - | NT +3 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 03 (?) | 7g1n022 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//021 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 7g1n022_EL | 5 | 2023-05-02 |  | - | 32125 | 307107720026-I-1503 | Lot 2
257 | 2023-07 | 307107720026-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Geen schema ter plaatse tijdens onze controle op 02/05/2023. (2023) | 001new | - | NT +3 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 03 (?) | 7g1n022 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//021 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Geen schema ter plaatse tijdens onze controle op 02/05/2023. (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 7g1n022_EL | 5 | 2023-05-02 |  | - | 32124 | 307107720026-I-1501 | Lot 2
258 | 2023-07 | 307107720034-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | 001new | - | NT passerelle boven vertrekhal | ELEC | FIRE | COLT | B027151 | SK/B 22 (B027151) | 7g1n029 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//028 | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027151_EL | 5 | 2023-05-03 |  | - | 32120 | 307107720034-I-1503 | Lot 2
259 | 2023-07 | 307107720034-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Geen schema aanwezig tijdens onze controle op 03/05/2023 (2023) | 001new | - | NT passerelle boven vertrekhal | ELEC | FIRE | COLT | B027151 | SK/B 22 (B027151) | 7g1n029 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//028 | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Geen schema aanwezig tijdens onze controle op 03/05/2023 (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027151_EL | 5 | 2023-05-03 |  | - | 32119 | 307107720034-I-1501 | Lot 2
260 | 2023-07 | 307107720032-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, QR code en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Zie aanduiding 3F1 - QR code (2023) | 001new | - | NT diamant liftkoker | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 21 (?) | 7g1n028 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//027 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, QR code en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Zie aanduiding 3F1 - QR code (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 7g1n028_EL | 5 | 2023-05-04 |  | - | 32117 | 307107720032-I-1610 | Lot 2
261 | 2023-07 | 307107720032-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | 001new | - | NT diamant liftkoker | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 21 (?) | 7g1n028 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//027 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 7g1n028_EL | 5 | 2023-05-04 |  | - | 32115 | 307107720032-I-1503 | Lot 2
262 | 2023-07 | 307107720031-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, QR code en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Zie label 3S1 - QR code (2023) | 001new | - | NT +3 rij 04 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 17 (?) | 7g1n027 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//026 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, QR code en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Zie label 3S1 - QR code (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 7g1n027_EL | 5 | 2023-05-02 |  | - | 32110 | 307107720031-I-1610 | Lot 2
263 | 2023-07 | 307107720031-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT +3 rij 04 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 17 (?) | 7g1n027 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//026 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 7g1n027_EL | 5 | 2023-05-02 |  | - | 32108 | 307107720031-I-1503 | Lot 2
264 | 2019-12 | ANPI 8531 | 51 | 1.2.2 | De gasdichtheid van het lokaal is niet gewaarborgd, zie ons METINGSVERSLAG Nr. FID/01395D-G01/DB/20-093/F - 2020.12.21. | 001g | - | Lokaal GA1600 - Core netwerk lokaal | FIRE | FIRE | Gasblussing | - | - | gb9 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/23-051/C | 2023-06-29 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-29 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | Franky Brumagne | 2020-12-21 | 30/04/2020 - Frederik Peeters: Gasdichtheid is terug in orde door een aanpassing van de kleppen in de verluchtingskanalen. 21/12/2020 - Franky Brumagne: niet in orde zie metingsverslag FID/01395D-G01/DB/20-093/F | 5 | De gasdichtheid van het lokaal is niet gewaarborgd, zie ons METINGSVERSLAG Nr. FID/01395D-G01/DB/19-044/F - 2019.08.30. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | gb9_KF | 51 | 2023-06-29 | 2020-12-21 | - | 22361 | ANPI 8531 | Lot 2
265 | 2023-07 | 307107720030-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT +3 08 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 16 (?) | 7g1n026 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//025 | 2023-05-05 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 7g1n026_EL | 5 | 2023-05-05 |  | - | 32104 | 307107720030-I-1503 | Lot 2
266 | 2023-07 | 307107720029-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT +3 08-09 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 15 (?) | 7g1n025 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//024 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 7g1n025_EL | 5 | 2023-05-02 |  | - | 32100 | 307107720029-I-1503 | Lot 2
267 | 2019-12 | ANPI 8557 | 51 | 6.1.10 | Sirenes SIR 32-007 & 009 zijn defect (Kids corner). | 001a | _0Kelder | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si20 | 12 | - | FID/01395J02/FB/23-163/E | 2023-11-27 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | Frederik Peeters | 2021-12-22 | 22/12/2021 - Frederik Peeters : Aanpassing is uitgevoerd. | 5 | Sirenes SIR 32-007 & 009 zijn defect (Kids corner). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | si20_KF | 51 | 2023-11-27 | 2021-12-22 | - | 22387 | ANPI 8557 | Lot 2
268 | 2020-01 | 393040340225-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring: Q19 (2020) | 001g | - | CONN +4 Mezzanine 3G | ELEC | ELEC | TDE | B007113 | TDE G M02 (B007113) | 7fg5 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777916/01//031 | 2024-04-02 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-02 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring: Q19 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007113_EL | 5 | 2024-04-02 |  | - | 22449 | 393040340225-I-1104 | Lot 2
269 | 2020-01 | 547150658121-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - gegevens voeding + voedingskabel - zie tabel (2019) | 001new | - | NT+4 T4T1 TM90070 | ELEC | ELEC | UPS | B027331 | TDU 65/04 (B027331) | 7j87 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//015 | 2024-02-22 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - gegevens voeding + voedingskabel - zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027331_EL | 5 | 2024-02-22 |  | - | 22475 | 547150658121-I-1503 | Lot 2
270 | 2020-01 | 547150658193-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). o.a. -voeding - kabeltypes 4G4 ipv 3G4 - kring 1Q13 is reserve - kring 1Q19 is niet reserve - zie tabel (2019) | 001new | - | NT+4 T4T1 TM90070 | ELEC | ELEC | UPS | B027332 | TDU 65/04A (B027332) | 7j88 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//012 | 2024-02-22 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). o.a. -voeding - kabeltypes 4G4 ipv 3G4 - kring 1Q13 is reserve - kring 1Q19 is niet reserve - zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027332_EL | 5 | 2024-02-22 |  | - | 22479 | 547150658193-I-1503 | Lot 2
271 | 2020-01 | 547150658338-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). o.a. - kabeltypes 4G4 ipv 3G4 - zie tabel (2019) | 001new | - | NT+4 T4T1 TM90070 | ELEC | ELEC | UPS | B027333 | TDU 65/04B (B027333) | 7j89 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//013 | 2024-02-22 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). o.a. - kabeltypes 4G4 ipv 3G4 - zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027333_EL | 5 | 2024-02-22 |  | - | 22484 | 547150658338-I-1503 | Lot 2
272 | 2020-01 | 547150788644-I-1606 | 5 | - | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). contacten hoofdschakelaar (2019) | 001new | - | NT+4 T4T1 TM90070 | ELEC | ELEC | UPS | B012292 | TL-RSV (B012292) | 7j86 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//014 | 2024-02-22 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 1 | 1 - défaut d'isolation |  |  |  | 5 | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). contacten hoofdschakelaar (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012292_EL | 5 | 2024-02-22 |  | - | 22489 | 547150788644-I-1606 | Lot 2
273 | 2023-07 | 307107720028-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT +3 rij 08 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 14 (?) | 7g1n024 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//023 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 7g1n024_EL | 5 | 2023-05-02 |  | - | 32096 | 307107720028-I-1503 | Lot 2
274 | 2020-01 | ANPI 8576 | 51 | 7.9.1 | Ter hoogte van kantoor Tempo-Team dienen sprinklers weggenomen te worden (4 sprinklers staan te dicht bij elkaar). | 001new | _4_Mezzanine | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-371/C | 2023-12-12 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 8 | Herhaling 8 | 3J - 6J | - | - | Frederik Peeters | 2021-12-22 | 22/12/2021 - Frederik Peeters : Aanpassing is uitgevoerd. | 5 | Ter hoogte van kantoor Tempo-Team dienen sprinklers weggenomen te worden (4 sprinklers staan te dicht bij elkaar). | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp1_KF | 51 | 2023-12-12 | 2021-12-22 | - | 22551 | ANPI 8576 | Lot 2
275 | 2020-02 | 504446955638-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2020) | 001g | - | CONN - Kathedraal | ELEC | ELEC | TDE | B028416 | TDE 02/02 (B028416) | 7fg1 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340385/00//000 | 2023-03-06 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2023-03-06 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 504446955638_EL | 5 | 2023-03-06 |  | - | 22665 | 504446955638-I-1509 | Lot 2
276 | 2020-02 | 163815152192-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring(en): EN105 en EN106 (2019) | 001new | - | NT +2 Diamant | ELEC | ELEC | TDE | B011049 | TDE 10/02 (B011049) | 7fn31 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052808/02//015 | 2023-09-12 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2023-09-12 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring(en): EN105 en EN106 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011049_EL | 5 | 2023-09-12 |  | - | 22666 | 163815152192-I-1104 | Lot 2
277 | 2020-02 | 163815152199-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | 001new | - | NT +2 Ke13 | ELEC | ELEC | TDE | B010619 | TDE 135/02 (B010619) | 7fn38 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434038503/00//005 | 2023-04-18 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2023-04-18 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010619_EL | 5 | 2023-04-18 |  | - | 22669 | 163815152199-I-1104 | Lot 2
278 | 2023-07 | 307107720027-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT +3 rij 04 | ELEC | FIRE | COLT | B013303 | SK/B 13 (B013303) | 7g1n023 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//022 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013303_EL | 5 | 2023-05-02 |  | - | 32092 | 307107720027-I-1503 | Lot 2
279 | 2020-02 | ANPI 8108 | 5 | - | Geen toegang. | 001old | 1 | T109114 | FIRE | FIRE | haspels | B017695 | H1.1.34/(B017695) | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-258/C | 2023-12-12 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | Frederik Peeters | 2020-10-28 | 28/10/2020 - Frederik Peeters : Haspel is vervangen. | 5 | Geen DSP aansluiting Te vervangen | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb15_KF | 5 | 2023-12-12 | 2020-10-28 | - | 22735 | ANPI 8108 | Lot 2
280 | 2020-02 | ANPI 8118 | 5 | - | Geen Toegang. (geen BAC nummer). | 001old | 4 | T406407 | FIRE | FIRE | haspels | B017082 | H.1.4.13/(B017082) | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-258/C | 2023-12-12 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | Frederik Peeters | 2020-10-28 | 28/10/2020 - Frederik Peeters : Haspel is vervangen. | 5 | Lek spuitmonstuk Te vervangen | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb15_KF | 5 | 2023-12-12 | 2020-10-28 | - | 22740 | ANPI 8118 | Lot 2
281 | 2023-07 | 307107720025-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT +3 sky shops | ELEC | FIRE | COLT | B028446 | SK/B 11 (B028446) | 7g1n021 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//020 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 7g1n021_EL | 5 | 2023-05-02 |  | - | 32088 | 307107720025-I-1503 | Lot 2
282 | 2020-04 | 508145326086-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). zie kring: voeding kring F1 is niet terug te vinden in bord VB UPS B UIT, na te kijken! (2020) | 001old | - | OT+0 Bagage ALSB | ELEC | ELEC | UPS | B017752 | TD UPS'B (B017752) | 7j91 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1358516801/00//005 | 2020-02-28 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-02-28 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). zie kring: voeding kring F1 is niet terug te vinden in bord VB UPS B UIT, na te kijken! (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017752_EL | 5 | 2020-02-28 |  | - | 22844 | 508145326086-I-1503 | Lot 2
283 | 2020-04 | 163815152167-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | 001new | - | NT -1 Ke10 | ELEC | ELEC | TDE | B010659 | TDE 10/11 (B010659) | 7fn005 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434038504/00//021 | 2023-04-18 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-04-18 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010659_EL | 5 | 2023-04-18 |  | - | 22851 | 163815152167-I-1104 | Lot 2
284 | 2020-04 | 163815152184-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie tabel (2019) | 001new | - | NT +0 Ke13 | ELEC | ELEC | TDE | B011655 | TDE 135/00 (B011655) | 7fn038 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61214605/00//001 | 2023-07-31 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-07-31 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011655_EL | 5 | 2023-07-31 |  | - | 22852 | 163815152184-I-1104 | Lot 2
285 | 2020-04 | 163815152176-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | 001new | - | NT +0 Ke1 | ELEC | ELEC | TDE | B010983 | TDE 16/00 (B010983) | 7fn041 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052808/02//012 | 2023-09-12 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-09-12 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010983_EL | 5 | 2023-09-12 |  | - | 22858 | 163815152176-I-1104 | Lot 2
286 | 2020-04 | 163815152210-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | 001new | - | NT +4 Ke1 | ELEC | ELEC | TDE | B013065 | TDE 16/04 (B013065) | 7fn023 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434038502/00//012 | 2023-03-20 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-03-20 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013065_EL | 5 | 2023-03-20 |  | - | 22860 | 163815152210-I-1104 | Lot 2
287 | 2020-04 | 163815152169-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie tabel voor een gedetailleerd overzicht. (2019) | 001new | - | NT -1 Ke2 | ELEC | ELEC | TDE | B009413 | TDE 25/11 (B009413) | 7fn002 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434038501/01//009 | 2023-06-27 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-06-27 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie tabel voor een gedetailleerd overzicht. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009413_EL | 5 | 2023-06-27 |  | - | 22867 | 163815152169-I-1104 | Lot 2
288 | 2020-04 | 163815152170-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie tabel voor een gedetailleerd overzicht. (2019) | 001new | - | NT -1 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B009491 | TDE 57/11 (B009491) | 7fn006 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052808/02//023 | 2023-09-12 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-09-12 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie tabel voor een gedetailleerd overzicht. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009491_EL | 5 | 2023-09-12 |  | - | 22876 | 163815152170-I-1104 | Lot 2
289 | 2020-04 | 163815152215-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie tabel (2019) | 001new | - | NT +4 Ke6 | ELEC | ELEC | TDE | B012305 | TDE 65/04 (B012305) | 7fn029 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434038504/00//019 | 2023-04-24 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-04-24 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012305_EL | 5 | 2023-04-24 |  | - | 22879 | 163815152215-I-1104 | Lot 2
290 | 2020-04 | 163815152171-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | 001new | - | NT -1 Ke6 | ELEC | ELEC | TDE | B013665 | TDE 65/11 (B013665) | 7fn001 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052808/02//024 | 2023-09-12 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-09-12 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013665_EL | 5 | 2023-09-12 |  | - | 22881 | 163815152171-I-1104 | Lot 2
291 | 2020-04 | 163815152181-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | 001new | - | NT +0 Ke7 | ELEC | ELEC | TDE | B011580 | TDE 77/00 (B011580) | 7fn035 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434038502/00//006 | 2023-03-30 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-03-30 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011580_EL | 5 | 2023-03-30 |  | - | 22891 | 163815152181-I-1104 | Lot 2
292 | 2020-04 | 163815152182-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | 001new | - | NT +0 Ke7 | ELEC | ELEC | TDE | B011581 | TDE 77/00 uitbreiding (B011581) | 7fn034 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61196023/00//000 | 2023-06-12 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-06-12 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011581_EL | 5 | 2023-06-12 |  | - | 22893 | 163815152182-I-1104 | Lot 2
293 | 2020-04 | 180106620004-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2020) | 001new | - | NT -1 TK4.060 UPS 2x80 kVA | ELEC | ELEC | UPS | B009286 | TDE NO-BREAK 2x80kVA (B009286) | 7j108 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//031 | 2024-02-22 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009286_EL | 5 | 2024-02-22 |  | - | 22901 | 180106620004-I-1503 | Lot 2
294 | 2020-04 | 547150658121-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Geen schema voorgelegd voor het volledige bord (2020) | 001new | - | NT+4 T4T1 TM90070 | ELEC | ELEC | UPS | B027331 | TDU 65/04 (B027331) | 7j87 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//015 | 2024-02-22 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Geen schema voorgelegd voor het volledige bord (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027331_EL | 5 | 2024-02-22 |  | - | 22914 | 547150658121-I-1501 | Lot 2
295 | 2023-07 | 307107720024-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Zie label 4F1 (2023) | 001new | - | NT +2 forum | ELEC | FIRE | COLT | B013896 | SK/B 10 (B013896) | 7g1n020 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//019 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Zie label 4F1 (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013896_EL | 5 | 2023-05-04 |  | - | 32085 | 307107720024-I-1610 | Lot 2
296 | 2020-04 | 547150788644-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2020) | 001new | - | NT+4 T4T1 TM90070 | ELEC | ELEC | UPS | B012292 | TL-RSV (B012292) | 7j86 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//014 | 2024-02-22 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012292_EL | 5 | 2024-02-22 |  | - | 22984 | 547150788644-I-1503 | Lot 2
297 | 2020-04 | 547150788644-I-6170 | 5 | - | E-I-6170-De sectie van de PE- of PEN-geleiders is gelijk aan deze van de fasegeleider voor de fasegeleiders tot 16mm² (PEN-doorsnede dient minimum 10mm² te zijn). Indien de sectie van de fasegeleider groter is dan 16mm² en kleiner is dan 35mm², is de sectievan de PE- of PEN-geleider 16mm² en is de doorsnede van de fasegeleider groter dan 35mm², dan is de sectie van de PE- of PEN-geleider minimum gelijk aan de helft van de fasegeleider. Sectie van de aarding gaat van 25mm² naar 6mm² in het bord (2020) | 001new | - | NT+4 T4T1 TM90070 | ELEC | ELEC | UPS | B012292 | TL-RSV (B012292) | 7j86 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//014 | 2024-02-22 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-6170-De sectie van de PE- of PEN-geleiders is gelijk aan deze van de fasegeleider voor de fasegeleiders tot 16mm² (PEN-doorsnede dient minimum 10mm² te zijn). Indien de sectie van de fasegeleider groter is dan 16mm² en kleiner is dan 35mm², is de sectievan de PE- of PEN-geleider 16mm² en is de doorsnede van de fasegeleider groter dan 35mm², dan is de sectie van de PE- of PEN-geleider minimum gelijk aan de helft van de fasegeleider. Sectie van de aarding gaat van 25mm² naar 6mm² in het bord (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012292_EL | 5 | 2024-02-22 |  | - | 22985 | 547150788644-I-6170 | Lot 2
298 | 2020-04 | 508148894121-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001new | - | NT -1 TLO | ELEC | ELEC | UPS | B010887 | TDE UPS 50kVA A (B010887) | 7j119 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//030 | 2024-02-21 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-21 | 0 |  | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010887_EL | 5 | 2024-02-21 |  | - | 22989 | 508148894121-I-1503 | Lot 2
299 | 2020-04 | ANPI 8642 | 5 | 1.2.1 | Deel 3 B03.1 (geen toegang) Lounge BS0311, kleine ruimte is niet bewaakt (herhaling). | 001b | _4Salondiensten | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd11 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-010/C | 2024-03-11 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | Corentin Van Loo | 2024-03-22 | 23/03/2022 - Frederik Peeters : Onoplosbaar 22/03/2024 - Corentin Van Loo: is het mogelijk om deze terug op hun originele status te zetten? | 5 | DeeI 3 B03.1 Lounge BS0311, kleine ruimte is niet bewaakt. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd11_KF | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | - | 23103 | ANPI 8642 | Lot 2
300 | 2020-04 | ANPI 8644 | 5 | 1.2.3 | DeeI 7 B09.5 (werf) Opslag containers, expansie “BA The Suite” is niet bewaakt (herhaling). | 001b | _4Salondiensten | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd11 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-010/C | 2024-03-11 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | Corentin Van Loo | 2024-03-22 | 23/03/2022 - Frederik Peeters : Onoplosbaar 22/03/2024 - Corentin Van Loo: is het mogelijk om deze terug op hun originele status te zetten? | 5 | DeeI 7 B09.5 Opslag containers, expansie “BA The Suite” is niet bewaakt. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd11_KF | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | - | 23105 | ANPI 8644 | Lot 2
301 | 2020-04 | ANPI 8650 | 5 | 1.2.2 | Deel 3 B03.3 Lokaal “BC 6209 Belfius” is niet bewaakt (herhaling). | 001b | _3Vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd12 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-011/C | 2024-03-11 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | Corentin Van Loo | 2024-03-22 | 23/03/2022 - Frederik Peeters : Onoplosbaar 22/03/2024 - Corentin Van Loo: is het mogelijk om deze terug op hun originele status te zetten? | 5 | Deel 3 B03.3 Lokaal “BC 6209 Belfius” is niet bewaakt. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd12_KF | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | - | 23110 | ANPI 8650 | Lot 2
302 | 2020-04 | ANPI 8671 | 5 | 1.3.2 | De werking van de brandmeldcentrale dient nagekeken te worden. Het is mogelijk om een reset uit te voeren. | 001new | _1_Tussenverdieping | Matrix | FIRE | FIRE | Gasblussing | - | - | gb4 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/20-020/C | 2020-03-11 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2020-03-11 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | De werking van de brandmeldcentrale dient nagekeken te worden. Het is mogelijk om een reset uit te voeren. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | gb4_KF | 5 | 2020-03-11 | - | - | 23132 | ANPI 8671 | Lot 2
303 | 2020-04 | ANPI 8677 | 5 | 1.2.1 | De gasdichtheid van het lokaal is niet gewaarborgd, zie ons METINGSVERSLAG FID/01395D-G01/KNE/23-019/F - 2023.05.04. Nieuwe openingen zijn gemaakt en niet brandwerend afgedicht (herhaling). | 001old | _01Platform | - | FIRE | FIRE | Gasblussing | - | - | gb11 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/23-050/C | 2023-06-29 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-06-29 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | Nieuwe openingen zijn gemaakt en niet brandwerend afgedicht. Hierdoor is de gasdichtheid niet meer gewaarborgd. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | gb11_KF | 5 | 2023-06-29 | - | - | 23135 | ANPI 8677 | Lot 2
304 | 2023-07 | 307107720024-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | 001new | - | NT +2 forum | ELEC | FIRE | COLT | B013896 | SK/B 10 (B013896) | 7g1n020 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//019 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013896_EL | 5 | 2023-05-04 |  | - | 32083 | 307107720024-I-1503 | Lot 2
305 | 2023-07 | 307107720024-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Tijdens onze controle op 04/05/2023 was er geen schema ter plaatse (2023) | 001new | - | NT +2 forum | ELEC | FIRE | COLT | B013896 | SK/B 10 (B013896) | 7g1n020 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//019 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Tijdens onze controle op 04/05/2023 was er geen schema ter plaatse (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013896_EL | 5 | 2023-05-04 |  | - | 32082 | 307107720024-I-1501 | Lot 2
306 | 2023-07 | 307107720016-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, QR code en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Zie aanduiding 3F1 - QR code (2023) | 001new | - | NT -1 Saffier | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 01 (?) | 7g1n014 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//013 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, QR code en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Zie aanduiding 3F1 - QR code (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 7g1n014_EL | 5 | 2023-05-04 |  | - | 32080 | 307107720016-I-1610 | Lot 2
307 | 2023-07 | 307107720016-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | 001new | - | NT -1 Saffier | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 01 (?) | 7g1n014 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//013 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 7g1n014_EL | 5 | 2023-05-04 |  | - | 32078 | 307107720016-I-1503 | Lot 2
308 | 2023-07 | 307107720016-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Tijdens onze controle op 04/05/2023 was er geen schema aanwezig (2023) | 001new | - | NT -1 Saffier | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 01 (?) | 7g1n014 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//013 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Tijdens onze controle op 04/05/2023 was er geen schema aanwezig (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 7g1n014_EL | 5 | 2023-05-04 |  | - | 32077 | 307107720016-I-1501 | Lot 2
309 | 2020-06 | 307121559252-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Kring Q4 (2020) | 001old | - | OT -1 TK05231 | ELEC | ELEC | Secundair | B018046 | TDE EC/-01_02 (B018046) | 7n2c06 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14067016/02//041 | 2022-11-14 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2022-11-14 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Kring Q4 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018046_EL | 5 | 2022-11-14 |  | - | 23271 | 307121559252-I-1104 | Lot 2
310 | 2020-06 | 523348287858-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Kring Q1 (2020) | 001old | - | OT-1 | ELEC | ELEC | Secundair | B016658 | TDE Pomp (B016658) | 7aq28 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777917/00//015 | 2024-04-15 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2024-04-15 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Kring Q1 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016658_EL | 5 | 2024-04-15 |  | - | 23273 | 523348287858-I-1104 | Lot 2
311 | 2023-07 | 307107720010-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT +2 Ke4 TA2.106 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK 09 (?) | 7g1n009 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//008 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 7g1n009_EL | 5 | 2023-05-02 |  | - | 32071 | 307107720010-I-1503 | Lot 2
312 | 2023-07 | 307107720009-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Klemmennummering vervolledigen (2023) | 001new | - | NT -1 Ke4 | ELEC | FIRE | COLT | B009487 | SK 08 (B009487) | 7g1n008 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//007 | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Klemmennummering vervolledigen (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009487_EL | 5 | 2023-05-03 |  | - | 32068 | 307107720009-I-1610 | Lot 2
313 | 2020-06 | ANPI 8733 | 51 | 1.1.5 | Op de brandmeldcentrale in het collectorlokaal staat de melding “storing Pre-action post 6”. | 001g | - | Project | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp9 | 6 | - | FID/01395H01/RGE/23-374/C | 2023-12-12 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 6 | Herhaling 6 | 3J - 6J | - | - | Frederik Peeters | 2021-12-22 | 22/12/2021 - Frederik Peeters : Storing is verwijderd. | 5 | Op de brandmeldcentrale in het collectorlokaal staat de melding "storing Pre-action post 3". | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp9_KF | 51 | 2023-12-12 | 2021-12-22 | - | 23327 | ANPI 8733 | Lot 2
314 | 2023-07 | 307107720009-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT -1 Ke4 | ELEC | FIRE | COLT | B009487 | SK 08 (B009487) | 7g1n008 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//007 | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009487_EL | 5 | 2023-05-03 |  | - | 32066 | 307107720009-I-1503 | Lot 2
315 | 2020-08 | 307114852455-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | 001a | - | TO +1 AA 0317 | ELEC | ELEC | TDE | B003445 | TDE A03 (B003445) | 7ft13 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777917/00//010 | 2024-04-15 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-15 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B003445_EL | 5 | 2024-04-15 |  | - | 23487 | 307114852455-I-1104 | Lot 2
316 | 2020-08 | 393039910158-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2024) | 001a | - | TO +0 | ELEC | ELEC | TDE | B027344 | TDE P01 BIS (B027344) | 7ft16 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777906/00//006 | 2024-01-30 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-30 | 0 |  | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027344_EL | 5 | 2024-01-30 |  | - | 23521 | 393039910158-I-1104 | Lot 2
317 | 2020-08 | 307114852452-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). De afgaande vertrekken werden algemeen gecontroleerd en er werd een algemene isolatiefout gemeten, maar wegens tijdsgebrek was het niet mogelijk om te verrifieren op welke kringen de isolatiewaarde onvoldoende was. (2019) | 001a | - | TO +0 AP 0433 | ELEC | ELEC | TDE | B000723 | TDE P04 (B000723) | 7ft19 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695117/01//025 | 2022-05-24 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-24 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). De afgaande vertrekken werden algemeen gecontroleerd en er werd een algemene isolatiefout gemeten, maar wegens tijdsgebrek was het niet mogelijk om te verrifieren op welke kringen de isolatiewaarde onvoldoende was. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000723_EL | 5 | 2022-05-24 |  | - | 23527 | 307114852452-I-1104 | Lot 2
318 | 2020-08 | 307110830796-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen Q9, Q15, Q16 (2020) | 001a | - | TO -2 AK 0327 | ELEC | ELEC | UPS | B001270 | TDE NO-BREAK TLZ 50 (B001270) | 7j157 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777901/01//016 | 2024-03-18 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-18 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen Q9, Q15, Q16 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001270_EL | 5 | 2024-03-18 |  | - | 23556 | 307110830796-I-1104 | Lot 2
319 | 2020-08 | 163815162270-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | 001new | - | NT +4 Pizzahut | ELEC | ELEC | TDE | B012396 | TDE 10/04 (B012396) | 7fn019 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434038504/00//022 | 2023-05-04 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012396_EL | 5 | 2023-05-04 |  | - | 23677 | 163815162270-I-1104 | Lot 2
320 | 2020-08 | 163815152217-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | 001new | - | NT +5 Ke10 | ELEC | ELEC | TDE | B010390 | TDE 10/05 (B010390) | 7fn014 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434038504/00//017 | 2023-04-28 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-04-28 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010390_EL | 5 | 2023-04-28 |  | - | 23681 | 163815152217-I-1104 | Lot 2
321 | 2020-08 | 163815152188-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | 001new | - | NT +1 | ELEC | ELEC | TDE | B013024 | TDE 16/01 (B013024) | 7fn23 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61327980/00//000 | 2024-05-17 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2024-05-17 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013024_EL | 5 | 2023-04-03 |  | - | 23684 | 163815152188-I-1104 | Lot 2
322 | 2020-08 | 163815152211-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie Q26 (2020) | 001new | - | NT +4 TM2945 | ELEC | ELEC | TDE | B013712 | TDE 16/04.1 (B013712) | 7fn022 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434038501/00//001 | 2023-03-21 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-03-21 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie Q26 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013712_EL | 5 | 2023-03-21 |  | - | 23689 | 163815152211-I-1104 | Lot 2
323 | 2020-08 | 163815152189-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | 001new | - | NT +1 | ELEC | ELEC | TDE | B011301 | TDE 25/01 (B011301) | 7fn22 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434038502/00//017 | 2023-04-03 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-04-03 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011301_EL | 5 | 2023-04-03 |  | - | 23694 | 163815152189-I-1104 | Lot 2
324 | 2020-08 | 163815152219-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | ELEC | TDE | B012789 | TDE 25/05 (B012789) | 7fn009 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052808/02//021 | 2023-09-12 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-09-12 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012789_EL | 5 | 2023-09-12 |  | - | 23700 | 163815152219-I-1104 | Lot 2
325 | 2020-08 | 163815152195-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | 001new | - | NT +2 Ke4 | ELEC | ELEC | TDE | B011140 | TDE 47/02 (B011140) | 7fn34 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61264075/00//000 | 2023-11-16 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-16 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011140_EL | 5 | 2023-11-16 |  | - | 23703 | 163815152195-I-1104 | Lot 2
326 | 2020-08 | 163815152196-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | 001new | - | NT +2 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B011139 | TDE 57/02 (B011139) | 7fn35 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61314566/00//000 | 2024-04-02 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-02 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011139_EL | 5 | 2024-04-02 |  | - | 23719 | 163815152196-I-1104 | Lot 2
327 | 2020-08 | 163815152204-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | 001new | - | NT +3 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B011170 | TDE 57/03 (B011170) | 7fn45 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434038504/00//002 | 2023-04-25 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-04-25 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011170_EL | 5 | 2023-04-25 |  | - | 23722 | 163815152204-I-1104 | Lot 2
328 | 2020-08 | 163815152221-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | 001new | - | NT +5 Ke5 | ELEC | ELEC | TDE | B011970 | TDE 57/05 (B011970) | 7fn010 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434038504/00//016 | 2023-04-25 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-04-25 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011970_EL | 5 | 2023-04-25 |  | - | 23726 | 163815152221-I-1104 | Lot 2
329 | 2020-08 | 163815152172-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | 001new | - | NT -1 Ke6 | ELEC | ELEC | TDE | B013666 | TDE 65/11 BIS (B013666) | 7fn008 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434038501/01//010 | 2023-04-04 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013666_EL | 5 | 2023-04-04 |  | - | 23732 | 163815152172-I-1104 | Lot 2
330 | 2020-08 | 163815152198-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | 001new | - | NT +2 Ke7 | ELEC | ELEC | TDE | B011134 | TDE 77/02 (B011134) | 7fn37 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052808/03//028 | 2023-09-12 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-09-12 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011134_EL | 5 | 2023-09-12 |  | - | 23734 | 163815152198-I-1104 | Lot 2
331 | 2020-08 | 163815152207-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | 001new | - | NT +3 Ke7 | ELEC | ELEC | TDE | B011120 | TDE 77/03 (B011120) | 7fn48 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434038504/00//001 | 2023-05-04 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011120_EL | 5 | 2023-05-04 |  | - | 23736 | 163815152207-I-1104 | Lot 2
332 | 2020-08 | 508142505924-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - Logboek schema is aan te vullen, juiste voeding NOOD gedeelte aanduiden, type en sectie kabels, Icc automaten + zie tabel - Kring Q1105: Tijdens de controle op 06/07/2023 werd er geen schema voorgelegd en was er ter plaatse ook geen schema aanwezig. (2022) | 001old | - | OT bagage | ELEC | ELEC | Secundair | B017746 | TDE verlichting bagageruimte (B017746) | 7n2c11 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61208560/00//000 | 2023-07-06 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-06 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - Logboek schema is aan te vullen, juiste voeding NOOD gedeelte aanduiden, type en sectie kabels, Icc automaten + zie tabel - Kring Q1105: Tijdens de controle op 06/07/2023 werd er geen schema voorgelegd en was er ter plaatse ook geen schema aanwezig. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017746_EL | 5 | 2023-07-06 |  | - | 23783 | 508142505924-I-1503 | Lot 2
333 | 2023-07 | 307107720008-I-1718 | 5 | - | E-I-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). zie tabel (2023) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | FIRE | COLT | B012249 | SK 07 (B012249) | 7g1n007 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//006 | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012249_EL | 5 | 2023-05-03 |  | - | 32063 | 307107720008-I-1718 | Lot 2
334 | 2023-07 | 307107720008-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | FIRE | COLT | B012249 | SK 07 (B012249) | 7g1n007 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//006 | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012249_EL | 5 | 2023-05-03 |  | - | 32061 | 307107720008-I-1503 | Lot 2
335 | 2020-08 | ANPI 8749 | 5 | 1.2.16 | Verdiep +2 Verschillende detectoren in de gang (rode tapijten) zijn beschadigd bij het isolatiespuiten (herhaling). | 001old | _03Vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/23-085/C | 2023-07-10 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | Corentin Van Loo | 2024-03-22 | 23/03/2022 - Frederik Peeters : Onoplosbaar 22/03/2024 - Corentin Van Loo: is het mogelijk om deze terug op hun originele status te zetten? | 5 | Verdiep +2 Verschillende detectoren in de gang (rode tapijten) zijn beschadigd bij het isolatiespuiten. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd22_KF | 5 | 2023-07-10 | 2024-03-22 | - | 24205 | ANPI 8749 | Lot 2
336 | 2020-08 | ANPI 8752 | 5 | 1.2.24 | Verdiep +1 Nieuwe sas T15064 is niet bewaakt (herhaling). | 001old | _01Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/23-085/C | 2023-07-10 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | Corentin Van Loo | 2024-03-22 | 23/03/2022 - Frederik Peeters : Onoplosbaar 22/03/2024 - Corentin Van Loo: is het mogelijk om deze terug op hun originele status te zetten? | 5 | Verdiep +1 Nieuwe sas T15064 is niet bewaakt. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd22_KF | 5 | 2023-07-10 | 2024-03-22 | - | 24208 | ANPI 8752 | Lot 2
337 | 2020-08 | ANPI 8753 | 5 | 1.2.25 | Verdiep +1 Lokaal T15068 is niet bewaakt (herhaling). | 001old | _01Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/23-085/C | 2023-07-10 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | Corentin Van Loo | 2024-03-22 | 23/03/2022 - Frederik Peeters : Onoplosbaar 22/03/2024 - Corentin Van Loo: is het mogelijk om deze terug op hun originele status te zetten? | 5 | Verdiep +1 Lokaal T15068 is niet bewaakt. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd22_KF | 5 | 2023-07-10 | 2024-03-22 | - | 24209 | ANPI 8753 | Lot 2
338 | 2020-08 | ANPI 8755 | 5 | 1.2.27 | Verdiep +1 Lokaal (ex-L110) is niet bewaakt (herhaling). | 001old | _01Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/23-085/C | 2023-07-10 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | Corentin Van Loo | 2024-03-22 | 23/03/2022 - Frederik Peeters : Onoplosbaar 22/03/2024 - Corentin Van Loo: is het mogelijk om deze terug op hun originele status te zetten? | 5 | Verdiep +1 Lokaal (ex-L110) is niet bewaakt. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd22_KF | 5 | 2023-07-10 | 2024-03-22 | - | 24211 | ANPI 8755 | Lot 2
339 | 2020-08 | ANPI 8756 | 5 | 1.2.28 | Verdiep +1 Lokaal T19018 is niet bewaakt (herhaling). | 001old | _01Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/23-085/C | 2023-07-10 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | Corentin Van Loo | 2024-03-22 | 23/03/2022 - Frederik Peeters : Onoplosbaar 22/03/2024 - Corentin Van Loo: is het mogelijk om deze terug op hun originele status te zetten? | 5 | Verdiep +1 Lokaal T19018 is niet bewaakt. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd22_KF | 5 | 2023-07-10 | 2024-03-22 | - | 24212 | ANPI 8756 | Lot 2
340 | 2020-08 | ANPI 8773 | 5 | 1.2.1 | Afstand tot de wand en detector 14-07L1 S035.1 is meer dan 6m (K3S3R1 TK4969 T2/TE) (herhaling). | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd44 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-104/C | 2023-11-27 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | Corentin Van Loo | 2024-03-22 | 23/03/2022 - Frederik Peeters : Onoplosbaar 22/03/2024 - Corentin Van Loo: is het mogelijk om deze terug op hun originele status te zetten? | 5 | Afstand tot de wand en detector 14-07L1 S035.1 is meer dan 6m (K3S3R1 TK4969 T2/TE) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd44_KF | 5 | 2023-11-27 | 2024-03-22 | - | 24229 | ANPI 8773 | Lot 2
341 | 2020-08 | ANPI 8774 | 5 | 1.2.2 | Nieuwe gang is niet bewaakt (K2S19R1 TK3946 T07/TK) (herhaling). | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd44 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-104/C | 2023-11-27 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | Corentin Van Loo | 2024-03-22 | 23/03/2022 - Frederik Peeters : Onoplosbaar 22/03/2024 - Corentin Van Loo: is het mogelijk om deze terug op hun originele status te zetten? | 5 | Nieuwe gang is niet bewaakt (K2S19R1 TK3946 T07/TK) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd44_KF | 5 | 2023-11-27 | 2024-03-22 | - | 24230 | ANPI 8774 | Lot 2
342 | 2020-08 | ANPI 8780 | 5 | 1.2.6 | Tunnelgalerij onder de gangen zijn niet bewaakt. Deze worden gedeeltelijk uitgerust met nieuwe bekabeling (zie foto’s) (herhaling). | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd44 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-104/C | 2023-11-27 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | Corentin Van Loo | 2024-03-22 | 23/03/2022 - Frederik Peeters : Onoplosbaar 22/03/2024 - Corentin Van Loo: is het mogelijk om deze terug op hun originele status te zetten? | 5 | Tunnelgalerij onder de gangen zijn niet bewaakt. Deze worden gedeeltelijk uitgerust met nieuwe bekabeling (zie foto’s) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd44_KF | 5 | 2023-11-27 | 2024-03-22 | - | 24236 | ANPI 8780 | Lot 2
343 | 2020-08 | ANPI 8785 | 5 | 1.2.4 | Valse plafond is niet bewaakt (Aviapartner P1S3 TC/T5) (herhaling). | 001new | _0_Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd45 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-105/C | 2023-11-27 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | Corentin Van Loo | 2024-03-22 | 23/03/2022 - Frederik Peeters : Onoplosbaar 22/03/2024 - Corentin Van Loo: is het mogelijk om deze terug op hun originele status te zetten? | 5 | Valse plafond is niet bewaakt (Aviapartner P1S3 TC/T5). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd45_KF | 5 | 2023-11-27 | 2024-03-22 | - | 24241 | ANPI 8785 | Lot 2
344 | 2020-08 | ANPI 8786 | 5 | 1.2.5 | Lokaal (wc) met stockage niet bewaakt (P1S2 TP3060 TD/T10) (herhaling). | 001new | _0_Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd45 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-105/C | 2023-11-27 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | Lokaal met stockage niet bewaakt (P1S2 TP3060 TD/T10). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd45_KF | 5 | 2023-11-27 | - | - | 24242 | ANPI 8786 | Lot 2
345 | 2020-08 | ANPI 8811 | 5 | 1.2.5 | Valse vloer is niet bewaakt (TL4 V2S4 TK/T10) (herhaling). | 001new | _4_Mezzanine | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd28 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-108/C | 2023-11-27 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | Corentin Van Loo | 2024-03-22 | 23/03/2022 - Frederik Peeters : Onoplosbaar 22/03/2024 - Corentin Van Loo: is het mogelijk om deze terug op hun originele status te zetten? | 5 | Valse vloer is niet bewaakt (TL4 V2S4 TK/T10). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd28_KF | 5 | 2023-11-27 | 2024-03-22 | - | 24267 | ANPI 8811 | Lot 2
346 | 2020-08 | ANPI 8812 | 5 | 1.2.6 | Valse vloer is niet bewaakt (TL TM2107 M2S13 TK/T17) (herhaling). | 001new | _4_Mezzanine | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd28 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-108/C | 2023-11-27 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | Corentin Van Loo | 2024-03-22 | 23/03/2022 - Frederik Peeters : Onoplosbaar 22/03/2024 - Corentin Van Loo: is het mogelijk om deze terug op hun originele status te zetten? | 5 | Valse vloer is niet bewaakt (TL TM2107 M2S13 TK/T17). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd28_KF | 5 | 2023-11-27 | 2024-03-22 | - | 24268 | ANPI 8812 | Lot 2
347 | 2020-08 | ANPI 8813 | 5 | 1.2.7 | Valse vloer is niet bewaakt (TL TM3040 M2S7 TG/T7) (herhaling). | 001new | _4_Mezzanine | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd28 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-108/C | 2023-11-27 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | Corentin Van Loo | 2024-03-22 | 23/03/2022 - Frederik Peeters : Onoplosbaar 22/03/2024 - Corentin Van Loo: is het mogelijk om deze terug op hun originele status te zetten? | 5 | Valse vloer is niet bewaakt (TL TM3040 M2S7 TG/T7). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd28_KF | 5 | 2023-11-27 | 2024-03-22 | - | 24269 | ANPI 8813 | Lot 2
348 | 2020-08 | ANPI 8814 | 5 | 1.2.8 | Valse vloer is niet bewaakt (TL TM4059 M2S10 TK/T3) (herhaling). | 001new | _4_Mezzanine | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd28 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-108/C | 2023-11-27 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | Corentin Van Loo | 2024-03-22 | 23/03/2022 - Frederik Peeters : Onoplosbaar 22/03/2024 - Corentin Van Loo: is het mogelijk om deze terug op hun originele status te zetten? | 5 | Valse vloer is niet bewaakt (TL TM4059 M2S10 TK/T3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd28_KF | 5 | 2023-11-27 | 2024-03-22 | - | 24270 | ANPI 8814 | Lot 2
349 | 2020-08 | ANPI 8818 | 5 | 1.2.1. | Batterijstoring van het Somati-stuurbord wordt niet doorgemeld. Deze is overbodig sinds de plaatsing van de bluscentrale in 2014 en dient volledig verwijderd worden (herhaling). | 001new | _1Kelder | Lokaal stock fuel K2S7 | FIRE | FIRE | Schuimblussing | - | - | sch2 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/22-129/C | 2022-12-08 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-12-08 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | Batterijstoring van het Somati-stuurbord wordt niet doorgemeld. Deze is overbodig sinds de plaatsing van de bluscentrale in 2014 en dient volledig verwijderd worden. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sch2_KF | 5 | 2022-12-08 | - | - | 24274 | ANPI 8818 | Lot 2
350 | 2023-07 | 307107720008-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring(en): 4F3. (2019) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | FIRE | COLT | B012249 | SK 07 (B012249) | 7g1n007 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//006 | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-03 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring(en): 4F3. (2019) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012249_EL | 5 | 2023-05-03 |  | - | 32060 | 307107720008-I-1104 | Lot 2
351 | 2023-07 | 307107720007-I-1718 | 5 | - | E-I-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). zie tabel (2023) | 001new | - | NT -1 Saffier | ELEC | FIRE | COLT | B009336 | SK 06 (B009336) | 7g1n006 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//005 | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009336_EL | 5 | 2023-05-03 |  | - | 32058 | 307107720007-I-1718 | Lot 2
352 | 2023-07 | 307107720007-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT -1 Saffier | ELEC | FIRE | COLT | B009336 | SK 06 (B009336) | 7g1n006 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//005 | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009336_EL | 5 | 2023-05-03 |  | - | 32056 | 307107720007-I-1503 | Lot 2
353 | 2023-07 | 307107720006-I-1718 | 5 | - | E-I-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). zie tabel (2023) | 001new | - | NT +5 Ke7 | ELEC | FIRE | COLT | B011887 | SK 05 (B011887) | 7g1n005 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//004 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011887_EL | 5 | 2023-05-02 |  | - | 32054 | 307107720006-I-1718 | Lot 2
354 | 2023-07 | 307107720006-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT +5 Ke7 | ELEC | FIRE | COLT | B011887 | SK 05 (B011887) | 7g1n005 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//004 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011887_EL | 5 | 2023-05-02 |  | - | 32052 | 307107720006-I-1503 | Lot 2
355 | 2023-07 | 307107720005-I-1718 | 5 | - | E-I-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). zie tabel (2023) | 001new | - | NT +5 Ke13 | ELEC | FIRE | COLT | B010292 | SK 04 (B010292) | 7g1n004 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//003 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010292_EL | 5 | 2023-05-02 |  | - | 32050 | 307107720005-I-1718 | Lot 2
356 | 2023-07 | 307107720005-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT +5 Ke13 | ELEC | FIRE | COLT | B010292 | SK 04 (B010292) | 7g1n004 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//003 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010292_EL | 5 | 2023-05-02 |  | - | 32048 | 307107720005-I-1503 | Lot 2
357 | 2023-07 | 307107720015-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT leverancierstunnel naar TO | ELEC | FIRE | COLT | B009026 | SK 30 (B009026) | 7g1n013 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//012 | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009026_EL | 5 | 2023-05-03 |  | - | 32044 | 307107720015-I-1503 | Lot 2
358 | 2023-07 | 307107720004-I-1718 | 5 | - | E-I-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). zie tabel (2023) | 001new | - | NT +6 Ke5 | ELEC | FIRE | COLT | B010076 | SK 03 (B010076) | 7g1n003 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//002 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010076_EL | 5 | 2023-05-02 |  | - | 32042 | 307107720004-I-1718 | Lot 2
359 | 2023-07 | 307107720004-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT +6 Ke5 | ELEC | FIRE | COLT | B010076 | SK 03 (B010076) | 7g1n003 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//002 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010076_EL | 5 | 2023-05-02 |  | - | 32040 | 307107720004-I-1503 | Lot 2
360 | 2023-07 | 307107720013-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT lichtstraat | ELEC | FIRE | COLT | B010111 | SK 12 (B010111) | 7g1n012 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//011 | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010111_EL | 5 | 2023-05-03 |  | - | 32037 | 307107720013-I-1503 | Lot 2
361 | 2023-07 | 307107720012-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | 001new | - | NT +2 refter sky naast sanitair Ke13 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK 11 (?) | 7g1n011 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//010 | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B028446_EL | 5 | 2023-05-03 |  | - | 32034 | 307107720012-I-1503 | Lot 2
362 | 2023-07 | 307107720012-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Geen schema aanwezig tijdens onze controle op 03/05/2023. Bijgevolg was er geen volledige controle mogelijk van het bord (2023) | 001new | - | NT +2 refter sky naast sanitair Ke13 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK 11 (?) | 7g1n011 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//010 | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-03 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Geen schema aanwezig tijdens onze controle op 03/05/2023. Bijgevolg was er geen volledige controle mogelijk van het bord (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B028446_EL | 5 | 2023-05-03 |  | - | 32033 | 307107720012-I-1501 | Lot 2
363 | 2023-07 | 307107720011-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT +3 Ke5 | ELEC | FIRE | COLT | B011171 | SK 10 (B011171) | 7g1n010 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//009 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011171_EL | 5 | 2023-05-02 |  | - | 32029 | 307107720011-I-1503 | Lot 2
364 | 2023-07 | 307107720003-I-1718 | 5 | - | E-I-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). zie tabel (2023) | 001new | - | NT +6 Ke4 | ELEC | FIRE | COLT | B010205 | SK 01 (B010205) | 7g1n002 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//001 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010205_EL | 5 | 2023-05-02 |  | - | 32027 | 307107720003-I-1718 | Lot 2
365 | 2023-07 | 307107720003-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT +6 Ke4 | ELEC | FIRE | COLT | B010205 | SK 01 (B010205) | 7g1n002 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//001 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010205_EL | 5 | 2023-05-02 |  | - | 32025 | 307107720003-I-1503 | Lot 2
366 | 2023-07 | 307107720003-I-1216 | 5 | - | E-I-1216-De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden (B1: 5.4.3.5.; B3: 5.4.3.5.). Zie losse PE geleider in kabelgoot boven bord (2023) | 001new | - | NT +6 Ke4 | ELEC | FIRE | COLT | B010205 | SK 01 (B010205) | 7g1n002 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//001 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - terre |  |  |  | 5 | E-I-1216-De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden (B1: 5.4.3.5.; B3: 5.4.3.5.). Zie losse PE geleider in kabelgoot boven bord (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010205_EL | 5 | 2023-05-02 |  | - | 32024 | 307107720003-I-1216 | Lot 2
367 | 2023-07 | 307107720002-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - Verschillende kringen niet in schema - Zie tabel (2023) | 001new | - | NT +6 Ke4-5 | ELEC | FIRE | COLT | B010160 | HBT (B010160) | 7g1n001 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//000 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - Verschillende kringen niet in schema - Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010160_EL | 5 | 2023-05-02 |  | - | 32018 | 307107720002-I-1503 | Lot 2
368 | 2023-07 | 508163829619-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001new | - | NT+3 (Sushi Bar) | ELEC | FIRE | COLT | B030833 | 9.C1 (B030833) | 7g1n043 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61190070/00//001 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B030833_EL | 5 | 2023-05-04 |  | - | 32014 | 508163829619-I-1610 | Lot 2
369 | 2023-07 | 508163829619-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT+3 (Sushi Bar) | ELEC | FIRE | COLT | B030833 | 9.C1 (B030833) | 7g1n043 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61190070/00//001 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B030833_EL | 5 | 2023-05-04 |  | - | 32011 | 508163829619-I-1503 | Lot 2
370 | 2020-12 | 307134607096-I-F11 | 5 | - | E-I-F11-Verschillende bevestigingen van de horizontale opvanginrichtingen staan niet meer op hun plaats. Volgens de norm NBN-EN-IEC 62305-3 § 5.2.4 moet er een bepaalde afstand behouden blijven tussen de opvanginrichting en het dak. Zodoende dient er bij het onderhoud van de installatie op gelet te worden dat de leidingen niet platgelopen werden en dat de 'potjes' die de leidingen omhooghouden zich nog steeds in de correcte positie bevinden. (2020) | 001g | - | 0 | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - CONN - Algemeen | 9w | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//004 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F11-Verschillende bevestigingen van de horizontale opvanginrichtingen staan niet meer op hun plaats. Volgens de norm NBN-EN-IEC 62305-3 § 5.2.4 moet er een bepaalde afstand behouden blijven tussen de opvanginrichting en het dak. Zodoende dient er bij het onderhoud van de installatie op gelet te worden dat de leidingen niet platgelopen werden en dat de 'potjes' die de leidingen omhooghouden zich nog steeds in de correcte positie bevinden. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307134607096_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 24984 | 307134607096-I-F11 | Lot 2
371 | 2020-12 | 307134607096-I-F12 | 5 | - | E-I-F12-Bij metingen in de meetputten werden verschillende te hoge meetwaarden vastgesteld. Norm NBN-EN-IEC 62305-3 § 5.4.1 raadt aan om de aardverspreidingsweerstand onder de 10 ohm te houden. Echter, hier werden de verschillende daalleidingen mechamisch met elkaar verbonden via de lusaarding. Hierdoor raden wij aan om naar een ohmse waarde lager als 1 ohm te streven. | 001g | - | 0 | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - CONN - Algemeen | 9w | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//004 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 |  | Vertraging | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F12-Bij metingen in de meetputten werden verschillende te hoge meetwaarden vastgesteld. Norm NBN-EN-IEC 62305-3 § 5.4.1 raadt aan om de aardverspreidingsweerstand onder de 10 ohm te houden. Echter, hier werden de verschillende daalleidingen mechamisch met elkaar verbonden via de lusaarding. Hierdoor raden wij aan om naar een ohmse waarde lager als 1 ohm te streven. | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307134607096_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 24985 | 307134607096-I-F12 | Lot 2
372 | 2020-12 | 307134607096-I-F13 | 5 | - | E-I-F13-Loshangende daalleiding, zie nummer 47 kant NT. (2020) | 001g | - | 0 | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - CONN - Algemeen | 9w | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//004 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F13-Loshangende daalleiding, zie nummer 47 kant NT. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307134607096_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 24986 | 307134607096-I-F13 | Lot 2
373 | 2020-12 | 307134607096-I-F14 | 5 | - | E-I-F14-Om metingen mogelijk te maken raden wij aan om aanduidingen en/of detail-plannen de voorzien van de aansluitingen in de meetputten. Het is nu niet duidelijk wat de aardingsinstallatie is en wat de verbinding met de daalleiding. (2020) | 001g | - | 0 | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - CONN - Algemeen | 9w | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//004 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F14-Om metingen mogelijk te maken raden wij aan om aanduidingen en/of detail-plannen de voorzien van de aansluitingen in de meetputten. Het is nu niet duidelijk wat de aardingsinstallatie is en wat de verbinding met de daalleiding. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307134607096_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 24987 | 307134607096-I-F14 | Lot 2
374 | 2020-12 | 307134607096-I-F1 | 5 | - | E-I-F1-De risicoanalyse volgens NBN-EN-IEC 62305-2 werd ons niet voorgelegd. (2015) | 001g | - | 0 | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - CONN - Algemeen | 9w | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//004 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F1-De risicoanalyse volgens NBN-EN-IEC 62305-2 werd ons niet voorgelegd. (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307134607096_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 24988 | 307134607096-I-F1 | Lot 2
375 | 2020-12 | 307134607096-I-F7 | 5 | - | E-I-F7-Tijdens periodieke inspectie is het belangrijk om de verslechtering en corrosie van o.a. verbindingen te controleren (NBN-EN-IEC 62305-3 § 7.2). De bijlagen melden duidelijk dat de verbindingen deel moeten uitmaken van een visuele inspectie (NBN-EN-IEC 62305-3 § E7.2.3). Niet alle verbindingen zijn toegankelijk gebleven. (2015) | 001g | - | 0 | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - CONN - Algemeen | 9w | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//004 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F7-Tijdens periodieke inspectie is het belangrijk om de verslechtering en corrosie van o.a. verbindingen te controleren (NBN-EN-IEC 62305-3 § 7.2). De bijlagen melden duidelijk dat de verbindingen deel moeten uitmaken van een visuele inspectie (NBN-EN-IEC 62305-3 § E7.2.3). Niet alle verbindingen zijn toegankelijk gebleven. (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307134607096_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 24989 | 307134607096-I-F7 | Lot 2
376 | 2020-12 | 307134607096-I-F8 | 5 | - | E-I-F8-Niet alle plannen werden ons voorgeld. In de ons voorgelegde plannen wordt er gesproken over detailtekeningen, deze hebben wij nooit ontvangen. (2020) | 001g | - | 0 | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - CONN - Algemeen | 9w | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//004 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F8-Niet alle plannen werden ons voorgeld. In de ons voorgelegde plannen wordt er gesproken over detailtekeningen, deze hebben wij nooit ontvangen. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307134607096_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 24990 | 307134607096-I-F8 | Lot 2
377 | 2020-12 | 307134607096-I-F9 | 5 | - | E-I-F9-De definitieve en correcte as-built plannen dienen ons voorgelegd te worden. Volgens de plannen zouden er in de meetputten langs de kant van de pieren, 3 leidingen samenkomen, dit zijn er steeds slechts 2. (2020) | 001g | - | 0 | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - CONN - Algemeen | 9w | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//004 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F9-De definitieve en correcte as-built plannen dienen ons voorgelegd te worden. Volgens de plannen zouden er in de meetputten langs de kant van de pieren, 3 leidingen samenkomen, dit zijn er steeds slechts 2. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307134607096_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 24991 | 307134607096-I-F9 | Lot 2
378 | 2023-07 | 547144710079-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT+3 (Relay) | ELEC | FIRE | COLT | B013325 | 8.D3 (B013325) | 7g1n038 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//037 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013325_EL | 5 | 2023-05-04 |  | - | 32007 | 547144710079-I-1503 | Lot 2
379 | 2023-07 | 547144710078-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT+3 (Tussen Relay en Victoria's Secret) | ELEC | FIRE | COLT | B013324 | 7.D2 (B013324) | 7g1n037 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//036 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013324_EL | 5 | 2023-05-04 |  | - | 32003 | 547144710078-I-1503 | Lot 2
380 | 2023-07 | 508163860037-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, QR code en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001new | - | NT+3 (ter hoogte van Shop Mac) | ELEC | FIRE | COLT | B030835 | 6.F1 (B030835) | 7g1n048 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61190070/00//006 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, QR code en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B030835_EL | 5 | 2023-05-04 |  | - | 32001 | 508163860037-I-1610 | Lot 2
381 | 2023-07 | 508163860037-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT+3 (ter hoogte van Shop Mac) | ELEC | FIRE | COLT | B030835 | 6.F1 (B030835) | 7g1n048 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61190070/00//006 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B030835_EL | 5 | 2023-05-04 |  | - | 31998 | 508163860037-I-1503 | Lot 2
382 | 2023-07 | 508163860037-I-1216 | 5 | - | E-I-1216-De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden (B1: 5.4.3.5.; B3: 5.4.3.5.). Zie losse PE geleider (2023) | 001new | - | NT+3 (ter hoogte van Shop Mac) | ELEC | FIRE | COLT | B030835 | 6.F1 (B030835) | 7g1n048 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61190070/00//006 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 2 | 2 - terre |  |  |  | 5 | E-I-1216-De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden (B1: 5.4.3.5.; B3: 5.4.3.5.). Zie losse PE geleider (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B030835_EL | 5 | 2023-05-04 |  | - | 31997 | 508163860037-I-1216 | Lot 2
383 | 2023-07 | 547144710077-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | 0 | ELEC | FIRE | COLT | B013321 | 5.E2 (B013321) | 7g1n036 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//035 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013321_EL | 5 | 2023-05-04 |  | - | 31993 | 547144710077-I-1503 | Lot 2
384 | 2023-07 | 547144710076-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT+3 (Hugo Boss / Precious Time) | ELEC | FIRE | COLT | B030832 | 4.D1 (B030832) | 7g1n035 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//034 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B030832_EL | 5 | 2023-05-04 |  | - | 31989 | 547144710076-I-1503 | Lot 2
385 | 2020-12 | 307134687129-I-F2 | 5 | - | E-I-F2-Bij metingen in de meetputten werden verschillende te hoge meetwaarden vastgesteld. De norm raadt aan om de aardverspreidingsweerstand onder de 10 ohm te houden (3.8.1). | 001c | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - Protocol - Algemeen | 9m | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//006 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 |  | Vertraging | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F2-Bij metingen in de meetputten werden verschillende te hoge meetwaarden vastgesteld. De norm raadt aan om de aardverspreidingsweerstand onder de 10 ohm te houden (3.8.1). | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307134687129_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 25014 | 307134687129-I-F2 | Lot 2
386 | 2020-12 | 307134687129-I-F3 | 5 | - | E-I-F3-Verschillende bevestigingen van de horizontale opvanginrichtingen staan niet meer op hun plaats. Volgens de norm moet er een bepaalde afstand behouden blijven tussen de opvanginrichting en het dak. Zodoende dient er bij het onderhoud van de installatie op gelet te worden dat de leidingen niet platgelopen werden en dat de 'potjes' die de leidingen omhooghouden zich nog steeds in de correcte positie bevinden. (3.3.3) (2020) | 001c | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - Protocol - Algemeen | 9m | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//006 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F3-Verschillende bevestigingen van de horizontale opvanginrichtingen staan niet meer op hun plaats. Volgens de norm moet er een bepaalde afstand behouden blijven tussen de opvanginrichting en het dak. Zodoende dient er bij het onderhoud van de installatie op gelet te worden dat de leidingen niet platgelopen werden en dat de 'potjes' die de leidingen omhooghouden zich nog steeds in de correcte positie bevinden. (3.3.3) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307134687129_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 25015 | 307134687129-I-F3 | Lot 2
387 | 2020-12 | 307134687129-I-F4 | 5 | - | E-I-F4-Loshangende daalleiding, zie kant parking 27 (aan ketting). Te bereiken langs de trap op parking 27. (3.5) (2020) | 001c | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - Protocol - Algemeen | 9m | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//006 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F4-Loshangende daalleiding, zie kant parking 27 (aan ketting). Te bereiken langs de trap op parking 27. (3.5) (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307134687129_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 25016 | 307134687129-I-F4 | Lot 2
388 | 2020-12 | 307134687129-I-F5 | 5 | - | E-I-F5-Het dak was niet (volledig) bereikbaar. De laatste deur in de metalen wand rond de HVAC installatie klemde en kon niet geopend worden. Hierdoor konden er op dit deel van de installatie geen controles uitgevoerd worden. (2020) | 001c | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - Protocol - Algemeen | 9m | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//006 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-F5-Het dak was niet (volledig) bereikbaar. De laatste deur in de metalen wand rond de HVAC installatie klemde en kon niet geopend worden. Hierdoor konden er op dit deel van de installatie geen controles uitgevoerd worden. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307134687129_BL | 5 | 2020-12-18 |  | - | 25017 | 307134687129-I-F5 | Lot 2
389 | 2023-07 | 547144710075-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT+3 (Precious Time / Luxury Hall) | ELEC | FIRE | COLT | B013319 | 3.E1 (B013319) | 7g1n034 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//033 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013319_EL | 5 | 2023-05-04 |  | - | 31985 | 547144710075-I-1503 | Lot 2
390 | 2023-07 | 547144710074-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT+3 (doorgang naar Connector) | ELEC | FIRE | COLT | B013318 | 2.B1 (B013318) | 7g1n033 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//032 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013318_EL | 5 | 2023-05-04 |  | - | 31981 | 547144710074-I-1503 | Lot 2
391 | 2023-07 | 508163829539-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001new | - | NT+3 (Thv. Summer Time) | ELEC | FIRE | COLT | B013332 | 17.C5 (B013332) | 7g1n042 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61190070/00//000 | 2023-05-05 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013332_EL | 5 | 2023-05-05 |  | - | 31980 | 508163829539-I-1610 | Lot 2
392 | 2023-07 | 508163829539-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT+3 (Thv. Summer Time) | ELEC | FIRE | COLT | B013332 | 17.C5 (B013332) | 7g1n042 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61190070/00//000 | 2023-05-05 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013332_EL | 5 | 2023-05-05 |  | - | 31977 | 508163829539-I-1503 | Lot 2
393 | 2023-07 | 547144710082-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT+3 (Duty Free) | ELEC | FIRE | COLT | B013331 | 16.C4 (B013331) | 7g1n041 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//040 | 2023-05-05 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013331_EL | 5 | 2023-05-05 |  | - | 31972 | 547144710082-I-1503 | Lot 2
394 | 2023-07 | 547144710081-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT+3 (Belgian Chocolat House) | ELEC | FIRE | COLT | B030829 | 15.E3 (B030829) | 7g1n040 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//039 | 2023-05-05 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B030829_EL | 5 | 2023-05-05 |  | - | 31968 | 547144710081-I-1503 | Lot 2
395 | 2023-07 | 547144710080-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Zie klemmennummering X0 (L) (2023) | 001new | - | NT+3 (Chocolat House - Doorgang naar Pier B) | ELEC | FIRE | COLT | B013330 | 14.D5 (B013330) | 7g1n039 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//038 | 2023-05-05 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Zie klemmennummering X0 (L) (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013330_EL | 5 | 2023-05-05 |  | - | 31967 | 547144710080-I-1610 | Lot 2
396 | 2023-07 | 547144710080-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT+3 (Chocolat House - Doorgang naar Pier B) | ELEC | FIRE | COLT | B013330 | 14.D5 (B013330) | 7g1n039 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//038 | 2023-05-05 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013330_EL | 5 | 2023-05-05 |  | - | 31964 | 547144710080-I-1503 | Lot 2
397 | 2021-01 | ANPI 8886 | 5 | 1.2.2 | Nieuwe wand, hierdoor is er een gedeelte niet bewaakt (A51S21 A09.3) (herhaling). | 001a | _3AankomstVertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd18 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-190/C | 2023-12-22 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | Nieuwe wand, hierdoor is er een gedeelte niet bewaakt (A51S21 A09.3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd18_KF | 5 | 2023-12-22 | - | - | 25134 | ANPI 8886 | Lot 2
398 | 2021-01 | ANPI 8895 | 5 | 3.1.3 | De oppervlakte van de lekken overschrijdt de aanvaardbare limiet | 001g | _02Aankomst | GA1600 | FIRE | FIRE | fantest | - | - | ft11 | 0 | - | FID/1395D-G01/KNE/23-114/F | 2023-12-05 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-05 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | De oppervlakte van de lekken overschrijdt de aanvaardbare limiet | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | ft11_FT | 5 | 2023-12-05 | - | - | 25150 | ANPI 8895 | Lot 2
399 | 2021-01 | ANPI 8896 | 5 | 3.1.3 | De behoud tijd bereikt niet de 10 minuten. | 001g | _02Aankomst | GA1600 | FIRE | FIRE | fantest | - | - | ft11 | 0 | - | FID/1395D-G01/KNE/23-114/F | 2023-12-05 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-05 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | De behoud tijd bereikt niet de 10 minuten. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | ft11_FT | 5 | 2023-12-05 | - | - | 25151 | ANPI 8896 | Lot 2
400 | 2021-02 | 307108430039-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). thermische beveilgingen ---&gt; pomp 3f = 2,3kW en In = 4A. // schema vermeldt 5,1A. // regeling thermische beveiliging effectief in bord = 6,3A. (2021) | 001a | - | TO -2 AK 0406/7/8 | ELEC | SANI | SAN | B007098 | SAN K04 (B007098) | 7h33 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61129094/00//005 | 2022-12-05 | 2021-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-12-05 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). thermische beveilgingen ---&gt; pomp 3f = 2,3kW en In = 4A. // schema vermeldt 5,1A. // regeling thermische beveiliging effectief in bord = 6,3A. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007098_EL | 5 | 2022-12-05 |  | - | 25186 | 307108430039-I-1503 | Lot 2
401 | 2021-02 | 307108430039-I-1831 | 5 | - | E-I-1831-De leidingen in opbouw dienen tenminste gelijkwaardig te zijn aan het type XVB of VVB, met of zonder bijkomende mechanische bescherming (B1: 5.2.9.5.; B3: 5.2.10.4. ). voedingen pompen zijn uitgevoerd in H07RNF kabels en liggen naast de XVB kabels in dezelfde kabelgoot (2021). | 001a | - | TO -2 AK 0406/7/8 | ELEC | SANI | SAN | B007098 | SAN K04 (B007098) | 7h33 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61129094/00//005 | 2022-12-05 | 2021-02-28 | 0 | Safety Register | 2022-12-05 |  | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1831-De leidingen in opbouw dienen tenminste gelijkwaardig te zijn aan het type XVB of VVB, met of zonder bijkomende mechanische bescherming (B1: 5.2.9.5.; B3: 5.2.10.4. ). voedingen pompen zijn uitgevoerd in H07RNF kabels en liggen naast de XVB kabels in dezelfde kabelgoot (2021). | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007098_EL | 5 | 2022-12-05 |  | - | 25190 | 307108430039-I-1831 | Lot 2
402 | 2023-07 | 508163829939-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001new | - | NT+3 (Thv. Bistrot/bakery) | ELEC | FIRE | COLT | B030830 | 13.C3 (B030830) | 7g1n047 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61190070/00//005 | 2023-05-05 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B030830_EL | 5 | 2023-05-05 |  | - | 31963 | 508163829939-I-1610 | Lot 2
403 | 2023-07 | 508163829939-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT+3 (Thv. Bistrot/bakery) | ELEC | FIRE | COLT | B030830 | 13.C3 (B030830) | 7g1n047 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61190070/00//005 | 2023-05-05 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B030830_EL | 5 | 2023-05-05 |  | - | 31960 | 508163829939-I-1503 | Lot 2
404 | 2023-07 | 508163829859-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001new | - | NT+3 (Thv. Bistrot wafel) | ELEC | FIRE | COLT | B030834 | 12.C2 (B030834) | 7g1n046 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61190070/00//004 | 2023-05-05 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B030834_EL | 5 | 2023-05-05 |  | - | 31958 | 508163829859-I-1610 | Lot 2
405 | 2023-07 | 508163829859-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT+3 (Thv. Bistrot wafel) | ELEC | FIRE | COLT | B030834 | 12.C2 (B030834) | 7g1n046 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61190070/00//004 | 2023-05-05 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B030834_EL | 5 | 2023-05-05 |  | - | 31955 | 508163829859-I-1503 | Lot 2
406 | 2023-07 | 508163829779-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001new | - | NT+3 (Thv. Bistrot bar) | ELEC | FIRE | COLT | B013327 | 11.D4 (B013327) | 7g1n045 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61190070/00//003 | 2023-05-05 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013327_EL | 5 | 2023-05-05 |  | - | 31954 | 508163829779-I-1610 | Lot 2
407 | 2023-07 | 508163829779-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT+3 (Thv. Bistrot bar) | ELEC | FIRE | COLT | B013327 | 11.D4 (B013327) | 7g1n045 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61190070/00//003 | 2023-05-05 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-05 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013327_EL | 5 | 2023-05-05 |  | - | 31951 | 508163829779-I-1503 | Lot 2
408 | 2023-07 | 508163829699-I-1615 | 5 | - | E-I-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Deur van bord kan niet volledig gesloten worden (2023) | 001new | - | NT+3 (Thv. Bistrot Airport) | ELEC | FIRE | COLT | B013326 | 10.G1 (B013326) | 7g1n044 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61190070/00//002 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Deur van bord kan niet volledig gesloten worden (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013326_EL | 5 | 2023-05-04 |  | - | 31950 | 508163829699-I-1615 | Lot 2
409 | 2023-07 | 508163829699-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001new | - | NT+3 (Thv. Bistrot Airport) | ELEC | FIRE | COLT | B013326 | 10.G1 (B013326) | 7g1n044 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61190070/00//002 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013326_EL | 5 | 2023-05-04 |  | - | 31949 | 508163829699-I-1610 | Lot 2
410 | 2023-07 | 508163829699-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT+3 (Thv. Bistrot Airport) | ELEC | FIRE | COLT | B013326 | 10.G1 (B013326) | 7g1n044 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61190070/00//002 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013326_EL | 5 | 2023-05-04 |  | - | 31946 | 508163829699-I-1503 | Lot 2
411 | 2023-07 | 547144710073-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001new | - | NT+3 (tussen Crystal Media Shop en Antwerp Diamonds) | ELEC | FIRE | COLT | B030831 | 1.A1 (B030831) | 7g1n032 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//031 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B030831_EL | 5 | 2023-05-04 |  | - | 31942 | 547144710073-I-1503 | Lot 2
412 | 2021-03 | 307110830808-I-1612 | 5 | - | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Automaten los op DIN-rail. (2021) | 001a | - | TO +4 AL 0404 | ELEC | ELEC | UPS | B000265 | TDE NO-BREAK 54 (B000265) | 7j152 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//015 | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Automaten los op DIN-rail. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000265_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 25406 | 307110830808-I-1612 | Lot 2
413 | 2021-03 | 307110830807-I-1612 | 5 | - | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Automaat los op DIN-rail. (2021) | 001a | - | TO +4 AL 0404 | ELEC | ELEC | UPS | B000264 | TDE TLZ 54 NOOD (B000264) | 7j151 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//008 | 2024-01-09 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-09 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Automaat los op DIN-rail. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000264_EL | 5 | 2024-01-09 |  | - | 25434 | 307110830807-I-1612 | Lot 2
414 | 2021-03 | 307121559300-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Kring Q1, Q2, Q3, Q4 en Q6 (2019) | 001old | - | OT cab F | ELEC | ELEC | Secundair | B017694 | TDE VFC/01_01 (B017694) | 7n2g03 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61112412/00//001 | 2022-08-30 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-08-30 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Kring Q1, Q2, Q3, Q4 en Q6 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017694_EL | 5 | 2022-08-30 |  | - | 25447 | 307121559300-I-1104 | Lot 2
415 | 2023-06 | 163815152198-I-1724 | 5 | - | E-I-1724-Indien meerdere leidingen parallel verbonden worden om een elementaire stroombaan te vormen mag één enkel beschermingstoestel slechts gebruikt worden op voorwaarde dat alle leidingen dezelfde karakteristieken (aard, plaatsingswijze, lengte, doorsnede) hebben (B1: 4.4.3.4.; B3: 4.4.4.4.). zie kring EN83 (2023) | 001new | - | NT +2 Ke7 | ELEC | ELEC | TDE | B011134 | TDE 77/02 (B011134) | 7fn37 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052808/03//028 | 2023-09-12 | 2023-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-09-12 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1724-Indien meerdere leidingen parallel verbonden worden om een elementaire stroombaan te vormen mag één enkel beschermingstoestel slechts gebruikt worden op voorwaarde dat alle leidingen dezelfde karakteristieken (aard, plaatsingswijze, lengte, doorsnede) hebben (B1: 4.4.3.4.; B3: 4.4.4.4.). zie kring EN83 (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011134_EL | 5 | 2023-09-12 |  | - | 31849 | 163815152198-I-1724 | Lot 2
416 | 2023-06 | 163815152198-I-1615 | 5 | - | E-I-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). 3de deur sluitingmechanisme afgebroken (2023) | 001new | - | NT +2 Ke7 | ELEC | ELEC | TDE | B011134 | TDE 77/02 (B011134) | 7fn37 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052808/03//028 | 2023-09-12 | 2023-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-09-12 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). 3de deur sluitingmechanisme afgebroken (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011134_EL | 5 | 2023-09-12 |  | - | 31847 | 163815152198-I-1615 | Lot 2
417 | 2023-06 | 163815152194-I-1502 | 5 | - | E-I-1502-Situatieplan(nen) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2., 9.1.1., 9.1.2.). situatieplannen EN 31 voorleggen (Bord TDE 25/02 + Stopcontacten inplanting op plan) (2021) | 001new | - | NT +2 Ke2 | ELEC | ELEC | TDE | B012496 | TDE 25/02 (B012496) | 7fn33 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434038503/01//010 | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-03-20 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1502-Situatieplan(nen) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2., 9.1.1., 9.1.2.). situatieplannen EN 31 voorleggen (Bord TDE 25/02 + Stopcontacten inplanting op plan) (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012496_EL | 5 | 2023-03-20 |  | - | 31815 | 163815152194-I-1502 | Lot 2
418 | 2023-05 | ANPI 9611 | 5 | - | Ventilatie openingen in de deuren zijn niet gedicht. | 001a | - | TLZ | FIRE | FIRE | fantest | - | - | ft6 | 0 | - | FID/1395D-G01/KNE/23-015/F | 2023-05-04 | 2023-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Ventilatie openingen in de deuren zijn niet gedicht. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | ft6_FT | 5 | 2023-05-04 | - | - | 31733 | ANPI 9611 | Lot 2
419 | 2023-05 | ANPI 9610 | 5 | - | Ventilatie en kleppen sluiten niet bij brandalarm, dit zal tot een slecht resultaat leiden van de houdtijd van het gas. | 001a | - | TLZ | FIRE | FIRE | fantest | - | - | ft6 | 0 | - | FID/1395D-G01/KNE/23-015/F | 2023-05-04 | 2023-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Ventilatie en kleppen sluiten niet bij brandalarm, dit zal tot een slecht resultaat leiden van de houdtijd van het gas. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | ft6_FT | 5 | 2023-05-04 | - | - | 31732 | ANPI 9610 | Lot 2
420 | 2023-05 | ANPI 9607 | 5 | - | Er werden te veel lekken gemeten. Er werden vooral lekken gevonden, achteraan bovenaan het lokaal. | 001old | 1 | serverroom | FIRE | FIRE | fantest | - | - | ft9 | 12 | - | FID/1395D-GOT+1/KNE/23-019/F | 2023-05-04 | 2023-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Er werden te veel lekken gemeten. Er werden vooral lekken gevonden, achteraan bovenaan het lokaal. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | ft9_FT | 5 | 2023-05-04 | - | - | 31731 | ANPI 9607 | Lot 2
421 | 2023-05 | 307119285524-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001tun | - | Tunnel M lokaal M2.005 | ELEC | ELEC | TDE | B008977 | TDE 2T/11 (B008977) | 7f13 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61171672/00//000 | 2023-03-24 | 2023-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-03-24 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008977_EL | 5 | 2023-03-24 |  | - | 31677 | 307119285524-I-1503 | Lot 2
422 | 2023-04 | 508163057298-I-1610 | 51 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. - QR code ontbreekt (2023) | 001g | - | CONN +2 aan lift controle Fed Pol | ELEC | ELEC | TDE | - | Verlichting Balie Fed Pol Conn (?) | 7fg15 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777917/00//013 | 2024-04-15 | 2023-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-04-15 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique | F. Saman | 2023-11-08 | Toch niet in orde | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. - QR code ontbreekt (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 7fg15_EL | 51 | 2024-04-15 | 2023-11-08 | - | 31365 | 508163057298-I-1610 | Lot 2
423 | 2021-04 | 307110830806-I-1612 | 5 | - | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Automaat los op din-rail, veer kapot (2021) | 001a | - | TO +1 AA 0213 | ELEC | ELEC | UPS | B000571 | TDE NO-BREAK 52 (B000571) | 7j149 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//019 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Automaat los op din-rail, veer kapot (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000571_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 25521 | 307110830806-I-1612 | Lot 2
424 | 2021-04 | 307110830802-I-1612 | 5 | - | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Auomaat los op Din-rail, veer kapot (2021) | 001a | - | TO +0 AP 0330 | ELEC | ELEC | UPS | B000657 | TDE NO-BREAK 53 (B000657) | 7j150 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777919/00//025 | 2024-05-02 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-05-02 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Auomaat los op Din-rail, veer kapot (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000657_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 25524 | 307110830802-I-1612 | Lot 2
425 | 2021-04 | 307110830805-I-1612 | 5 | - | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Automaten los op Din-rail, veer kapot (2021) | 001a | - | TO +1 AA 0213 | ELEC | ELEC | UPS | B000570 | TDE TLZ 52 NOOD (B000570) | 7j148 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//007 | 2024-01-09 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-01-09 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Automaten los op Din-rail, veer kapot (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000570_EL | 5 | 2024-01-09 |  | - | 25531 | 307110830805-I-1612 | Lot 2
426 | 2021-04 | 307110830801-I-1612 | 5 | - | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Automaten los in bord, veer kapot (2021) | 001a | - | TO +0 AP 0330 | ELEC | ELEC | UPS | B000656 | TDE TLZ 53 NOOD (B000656) | 7j158 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777919/00//024 | 2024-05-02 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-05-02 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Automaten los in bord, veer kapot (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000656_EL | 5 | 2021-03-15 |  | - | 25535 | 307110830801-I-1612 | Lot 2
427 | 2021-04 | ANPI 8945 | 5 | 1.2.2. | De gasdichtheid van het lokaal is niet gewaarborgd, zie ons METINGSVERSLAG FID/01395D-G01/KNE/23-015/F - 2023.05.04. | 001a | _1Kelder | TOP - TLZ | FIRE | FIRE | Gasblussing | - | - | gb39 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/23-047/C | 2023-06-29 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-06-29 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 5 | De gasdichtheid van het lokaal is niet gewaarborgd, zie ons METINGSVERSLAG FID/01395D-G01/DB/19-047/F - 2019.08.30. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | gb39_KF | 5 | 2023-06-29 | - | - | 25618 | ANPI 8945 | Lot 2
428 | 2023-03 | ANPI 9573 | 5 | 8.6.2 | Opslagtanktanks stookolie De opslagtanks zijn niet ingekuipt. Gezien het een objectbeveiliging betreft zal ingeval van lekkage van de brandstof deze uitstromen buiten de beschermde zones. Evenwel is de hoofdtank dubbelwandig en met lekdetectie uitgerust | 001old | - | Microdrop | FIRE | FIRE | Sprinkler Microdrop | - | - | sm1 | 12 | - | FID/01395H1/RGE/23-370/C | 2023-12-12 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 15 | Herhaling 15 | 1J - 2J | - | - | Koen De Spiegeleer | 2014-10-27 | 27/10/2014 - Koen De Spiegeleer: TYCO / ADT | 5 | Opslagtanktanks stookolie De opslagtanks zijn niet ingekuipt. Gezien het een objectbeveiliging betreft zal ingeval van lekkage van de brandstof deze uitstromen buiten de beschermde zones. Evenwel is de hoofdtank dubbelwandig en met lekdetectie uitgerust | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sm1_KF | 5 | 2023-12-12 | 2014-10-27 | - | 30987 | ANPI 9573 | Lot 2
429 | 2021-05 | 163808140032-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | HVAC | HVAC | B012188 | +4 AA2 (B012188) | 7i192 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052814/01//014 | 2023-06-28 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012188_EL | 5 | 2023-06-28 |  | - | 25703 | 163808140032-I-1503 | Lot 2
430 | 2021-05 | 163808140033-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | HVAC | HVAC | B012785 | +4A/B (B012785) | 7i194 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777915/00//008 | 2024-03-26 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-26 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012785_EL | 5 | 2024-03-26 |  | - | 25715 | 163808140033-I-1503 | Lot 2
431 | 2021-05 | 163808140035-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke1 | ELEC | HVAC | HVAC | B012808 | +4B (B012808) | 7i195 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61129094/00//020 | 2022-12-06 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2022-12-06 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012808_EL | 5 | 2022-12-06 |  | - | 25721 | 163808140035-I-1503 | Lot 2
432 | 2023-03 | ANPI 9556 | 51 | 9 | Testen van de installatie De installatie moet wekeli]ks getest worden door een bevoegde technicus (de installateur is bevoegd omdeze opleiding te verstrekken). Het resultaat van deze wekelijkse tests evenals de verschillende gebeurtenissen die zich kunnen voordoen (waarschuwing, alarm, buitendienststelling van de installatie of van een deel ervan, ...) moeten in een logboek (enkel hiervoor voorbehouden en steeds beschikbaar) worden opgetekend. | 001new | _1Kelder | Lokaal stock fuel K2S7 | FIRE | FIRE | Schuimblussing | - | - | sch1 | 12 | - | FID/1395HDF01/PCR/23-124/C | 2023-12-31 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-31 | 3 | Herhaling 3 | 1J - 2J | - | - | Frederik Peeters | 2019-06-18 | 18/06/2019 - Frederik Peeters : - Opgelost, corrigerende maatregelen genomen: ...testen uitgevoerd door Somatie | 5 | Testen van de installatie De installatie moet wekeli]ks getest worden door een bevoegde technicus (de installateur is bevoegd omdeze opleiding te verstrekken). Het resultaat van deze wekelijkse tests evenals de verschillende gebeurtenissen die zich kunnen voordoen (waarschuwing, alarm, buitendienststelling van de installatie of van een deel ervan, ...) moeten in een logboek (enkel hiervoor voorbehouden en steeds beschikbaar) worden opgetekend. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sch1_KF | 51 | 2023-12-31 | 2019-06-18 | - | 30970 | ANPI 9556 | Lot 2
433 | 2021-05 | 163808140035-I-1918 | 5 | - | E-I-1918-De kabel(s) dien(t)(en) ingevoerd te worden d.m.v. wartel(s) (B1: 5.2.6.1.; B3: 5.2.6.1.). gebroken wartels van de verdeeldozen aan de luchtgroepen vervangen (2021) | 001new | - | NT +5 Ke1 | ELEC | HVAC | HVAC | B012808 | +4B (B012808) | 7i195 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61129094/00//020 | 2022-12-06 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2022-12-06 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - installation et appareils |  |  |  | 5 | E-I-1918-De kabel(s) dien(t)(en) ingevoerd te worden d.m.v. wartel(s) (B1: 5.2.6.1.; B3: 5.2.6.1.). gebroken wartels van de verdeeldozen aan de luchtgroepen vervangen (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012808_EL | 5 | 2022-12-06 |  | - | 25725 | 163808140035-I-1918 | Lot 2
434 | 2021-05 | 163808140039-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel '2021) | 001new | - | NT +5 Ke10 | ELEC | HVAC | HVAC | B010472 | +4E1/A-B (B010472) | 7i197 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61129094/00//015 | 2022-12-05 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2022-12-05 |  | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel '2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010472_EL | 5 | 2022-12-05 |  | - | 25734 | 163808140039-I-1503 | Lot 2
435 | 2021-05 | 163808140041-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - zie tabel - Kring 23Q1: 5G2,5 geïnstalleerd, (op schema 4G2,5) (2021) | 001new | - | NT +5 Ke16 | ELEC | HVAC | HVAC | B011731 | +4E2 (B011731) | 7i198 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695127/00//003 | 2022-03-18 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-18 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - zie tabel - Kring 23Q1: 5G2,5 geïnstalleerd, (op schema 4G2,5) (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011731_EL | 5 | 2022-03-18 |  | - | 25740 | 163808140041-I-1503 | Lot 2
436 | 2021-05 | 163808140042-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke7 | ELEC | HVAC | HVAC | B011873 | +4F (B011873) | 7i199 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777915/00//007 | 2024-03-26 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-26 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011873_EL | 5 | 2024-03-26 |  | - | 25747 | 163808140042-I-1503 | Lot 2
437 | 2021-05 | 163808140044-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +6 Ke4 | ELEC | HVAC | HVAC | B010217 | +5A (B010217) | 7i200 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//008 | 2021-05-03 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-05-03 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010217_EL | 5 | 2021-05-03 |  | - | 25753 | 163808140044-I-1503 | Lot 2
438 | 2023-03 | ANPI 9505 | 5 | 5.3.2 | De extractie Honeywell wordt niet uitgeschakeld. | 001new | _-2_Kelder | Bakkerij | FIRE | FIRE | Blusinstallatie dampkappen | - | - | dk02 | 12 | - | FID/1395B01/PCR/23-002/A | 2023-02-08 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-08 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | De extractie Honeywell wordt niet uitgeschakeld. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | dk02_KF | 5 | 2023-02-08 | - | - | 30955 | ANPI 9505 | Lot 2
439 | 2021-05 | 163808140046-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +6 Ke4 links | ELEC | HVAC | HVAC | B010185 | +5B (B010185) | 7i201 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777915/00//003 | 2024-03-25 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-25 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010185_EL | 5 | 2024-03-25 |  | - | 25758 | 163808140046-I-1503 | Lot 2
440 | 2021-05 | 163808140048-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +6 Ke4 | ELEC | HVAC | HVAC | B010186 | +5B2 (B010186) | 7i202 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777915/00//002 | 2024-03-25 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-25 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010186_EL | 5 | 2024-03-25 |  | - | 25764 | 163808140048-I-1503 | Lot 2
441 | 2021-05 | 163808140049-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +6 Ke5-6 | ELEC | HVAC | HVAC | B010053 | +5C (B010053) | 7i203 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777915/00//001 | 2024-03-25 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-25 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010053_EL | 5 | 2024-03-25 |  | - | 25767 | 163808140049-I-1503 | Lot 2
442 | 2023-03 | ANPI 9533 | 5 | 1.2.5 | Detectoren GP-01L4 F003, 005, 007, 008 zijn niet meer geprogrammeerd en verwijdert. Hierdoor is deze zone en de ventilatiekanalen onvoldoende bewaakt (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-170/C | 2023-12-11 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 4 | Herhaling 4 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Detectoren GP-01L4 F003, 005, 007, 008 zijn niet meer geprogrammeerd en verwijdert. Hierdoor s deze zone en de ventilatiekanalen onvoldoende bewaakt. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd81_KF | 5 | 2023-12-11 | - | - | 30945 | ANPI 9533 | Lot 2
443 | 2021-05 | 163808140017-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 A1 | ELEC | HVAC | HVAC | B009635 | -1A1 (B009635) | 7i204 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61129094/00//021 | 2022-12-06 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2022-12-06 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009635_EL | 5 | 2022-12-06 |  | - | 25787 | 163808140017-I-1503 | Lot 2
444 | 2021-05 | 163808140019-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 Safier | ELEC | HVAC | HVAC | B009501 | -1A2 (B009501) | 7i205 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777919/00//002 | 2024-04-30 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-30 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009501_EL | 5 | 2023-06-28 |  | - | 25793 | 163808140019-I-1503 | Lot 2
445 | 2021-05 | 163808140020-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). * zie tabel * Het schema dat bij onze controle op 28/02/2024 werd voorgelegd heeft op het titelblad "datum bewerkt op: 21/02/2022" en in het logboek datum "21/02/2024". De datums van het schema dat in het laatste verslag vermeld staat zijn hierin niet terug te vinden, waardoor wij er niet kunnen van uitgaan dat deze wijzigingen in het voorgelegde verslag werden opgenmen. Voor de herkeuring op 28/02/2024 werden in het vermelde schema dan ook enkel de volgende kringen bekeken: "kringen 9Q1, 9Q8, 9Q9, 10Q1, 13Q5, 101Q1, 101Q2, 101Q3, 101Q4, 101Q5, 130F1 en 130F3". * Voeding is na te kijken: volgens het schema komt deze uit "ALSB T1", terwijl deze volgens de ons gekende gegevens van de ALSB's uit "ALSB T2" zou komen. De op het schema vermelde voeding "ALSB T1 - kring T1.17.16-Q1 zou volgens die gegevens voeding geven aan een ander bord "EB-TE-F2T (B009119)". (2021) | 001new | - | NT naast HS-post | ELEC | HVAC | HVAC | B009142 | -1B (B009142) | 7i206 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777914/00//013 | 2024-02-28 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-28 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). * zie tabel * Het schema dat bij onze controle op 28/02/2024 werd voorgelegd heeft op het titelblad "datum bewerkt op: 21/02/2022" en in het logboek datum "21/02/2024". De datums van het schema dat in het laatste verslag vermeld staat zijn hierin niet terug te vinden, waardoor wij er niet kunnen van uitgaan dat deze wijzigingen in het voorgelegde verslag werden opgenmen. Voor de herkeuring op 28/02/2024 werden in het vermelde schema dan ook enkel de volgende kringen bekeken: "kringen 9Q1, 9Q8, 9Q9, 10Q1, 13Q5, 101Q1, 101Q2, 101Q3, 101Q4, 101Q5, 130F1 en 130F3". * Voeding is na te kijken: volgens het schema komt deze uit "ALSB T1", terwijl deze volgens de ons gekende gegevens van de ALSB's uit "ALSB T2" zou komen. De op het schema vermelde voeding "ALSB T1 - kring T1.17.16-Q1 zou volgens die gegevens voeding geven aan een ander bord "EB-TE-F2T (B009119)". (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009142_EL | 5 | 2024-02-28 |  | - | 25799 | 163808140020-I-1503 | Lot 2
446 | 2021-05 | 163808140022-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | HVAC | HVAC | B008872 | -1D (B008872) | 7i207 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61129094/00//013 | 2022-12-05 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2022-12-05 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008872_EL | 5 | 2022-12-05 |  | - | 25807 | 163808140022-I-1503 | Lot 2
447 | 2021-05 | 163808140023-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | HVAC | HVAC | B009177 | -1F (B009177) | 7i208 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777915/00//000 | 2024-03-25 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-25 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009177_EL | 5 | 2024-03-25 |  | - | 25812 | 163808140023-I-1503 | Lot 2
448 | 2021-05 | 163808140023-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | HVAC | HVAC | B009177 | -1F (B009177) | 7i208 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777915/00//000 | 2024-03-25 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-25 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009177_EL | 5 | 2024-03-25 |  | - | 25814 | 163808140023-I-1611 | Lot 2
449 | 2021-05 | 163808140024-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | HVAC | HVAC | B009178 | -1F2 (B009178) | 7i209 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//017 | 2021-04-22 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-22 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009178_EL | 5 | 2021-04-22 |  | - | 25818 | 163808140024-I-1503 | Lot 2
450 | 2021-05 | 163808140024-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | HVAC | HVAC | B009178 | -1F2 (B009178) | 7i209 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//017 | 2021-04-22 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-22 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009178_EL | 5 | 2021-04-22 |  | - | 25820 | 163808140024-I-1610 | Lot 2
451 | 2021-05 | 163808140024-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | HVAC | HVAC | B009178 | -1F2 (B009178) | 7i209 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//017 | 2021-04-22 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-22 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009178_EL | 5 | 2021-04-22 |  | - | 25821 | 163808140024-I-1611 | Lot 2
452 | 2023-03 | ANPI 9510 | 51 | 1.2.12 | Deel 14 B27.5 Lege sokkel bij detector 34-08L1 F0472 (herhaling). | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd14 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-013/C | 2024-03-11 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 4 | Herhaling 4 | 1J - 2J | - | - | Frederik Peeters | 2021-08-02 | 02/08/2021 - Frederik Peeters : Sokkel is verwijderd. | 5 | Deel 14 B27.5 Lege sokkel bij detector 34-08L1 F0472. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd14_KF | 51 | 2024-03-11 | 2021-08-02 | - | 30922 | ANPI 9510 | Lot 2
453 | 2023-03 | ANPI 9509 | 5 | 1.2.11 | Deel 14 B27.5 In Iokaal BP1490 staan lege sokkels en de detectoren staan niet meer conform na verbouwingen (herbaling). | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd14 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-013/C | 2024-03-11 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 4 | Herhaling 4 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Deel 14 B27.5 In Iokaal 3P1490 staan lege sokkels en de detectoren staan niet meer conform na verbouwingen (herbaling). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd14_KF | 5 | 2024-03-11 | - | - | 30921 | ANPI 9509 | Lot 2
454 | 2021-05 | 163808140034-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | HVAC | HVAC | B012786 | EB +4A/B dry coolers (B012786) | 7i211 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052814/01//011 | 2023-06-28 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012786_EL | 5 | 2023-06-28 |  | - | 25843 | 163808140034-I-1503 | Lot 2
455 | 2021-05 | 508150907954-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | ? | ELEC | HVAC | HVAC | B030165 | EB HVAC 1 APOC II (B030165) | 7i187 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61129094/00//009 | 2022-12-05 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2022-12-05 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B030165_EL | 5 | 2022-12-05 |  | - | 25848 | 508150907954-I-1503 | Lot 2
456 | 2021-05 | 508150907954-I-1821 | 5 | - | E-I-1821-De verbindingen moeten afdoend geïsoleerd zijn (B1: 5.2.6.1.; B3: 5.2.6.1.). Grijze tape rond blanke koperdraad ter hoogte van klem 7, in de draadgoot is enkel een blanke koperdraad te zien zonder isolatie (2021) | 001new | - | ? | ELEC | HVAC | HVAC | B030165 | EB HVAC 1 APOC II (B030165) | 7i187 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61129094/00//009 | 2022-12-05 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2022-12-05 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1821-De verbindingen moeten afdoend geïsoleerd zijn (B1: 5.2.6.1.; B3: 5.2.6.1.). Grijze tape rond blanke koperdraad ter hoogte van klem 7, in de draadgoot is enkel een blanke koperdraad te zien zonder isolatie (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B030165_EL | 5 | 2022-12-05 |  | - | 25851 | 508150907954-I-1821 | Lot 2
457 | 2021-05 | 163808140064-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT lokaal -1B | ELEC | HVAC | HVAC | B009119 | EB-TE-F2T (B009119) | 7i210 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//018 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009119_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 25853 | 163808140064-I-1503 | Lot 2
458 | 2023-03 | 307108310032-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Kring S1.2: - aanduiding "KB 08/09/2019" ontbreekt (2023) | 001new | - | NT +4 Ke1 | ELEC | SANI | SAN | B012366 | TS 45 (B012366) | 7h39 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61161890/00//006 | 2023-02-20 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-20 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Kring S1.2: - aanduiding "KB 08/09/2019" ontbreekt (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012366_EL | 5 | 2023-02-20 |  | - | 30916 | 307108310032-I-1503 | Lot 2
459 | 2021-05 | 163808140025-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT lokaal -1B | ELEC | HVAC | HVAC | B012940 | OB (B012940) | 7i212 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61214605/01//002 | 2023-07-31 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-31 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012940_EL | 5 | 2023-07-31 |  | - | 25881 | 163808140025-I-1503 | Lot 2
460 | 2021-05 | 163808140025-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT lokaal -1B | ELEC | HVAC | HVAC | B012940 | OB (B012940) | 7i212 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61214605/01//002 | 2023-07-31 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-31 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012940_EL | 5 | 2023-07-31 |  | - | 25883 | 163808140025-I-1610 | Lot 2
461 | 2021-05 | 163808140025-I-1814 | 5 | - | E-I-1814-Loshangende kabel(s) en/of bui(s)(zen) moeten afdoend bevestigd worden met aangepaste bevestigingsmiddelen (B1: 5.2.9.3.; 5.2.9.5.; B3: 5.2.10.4). Kabelgoten sluiten in bord (2021) | 001new | - | NT lokaal -1B | ELEC | HVAC | HVAC | B012940 | OB (B012940) | 7i212 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61214605/01//002 | 2023-07-31 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-31 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1814-Loshangende kabel(s) en/of bui(s)(zen) moeten afdoend bevestigd worden met aangepaste bevestigingsmiddelen (B1: 5.2.9.3.; 5.2.9.5.; B3: 5.2.10.4). Kabelgoten sluiten in bord (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012940_EL | 5 | 2023-07-31 |  | - | 25885 | 163808140025-I-1814 | Lot 2
462 | 2021-05 | 163808140026-I-1309 | 5 | - | E-I-1309-De kleurcode werd niet nageleefd. Geleider met geel/groene isolatiekleur is te voorzien voor de equipotentiaalverbindingen (B1: 5.1.6.2.; 5.4.4.; B3: 5.1.6.2.; 5.4.4.). Zwarte geleider van PE lat naar PEN scheider met Geel-groene tape overtaped (2021) | 001new | - | NT +01 bushalte | ELEC | HVAC | HVAC | B011463 | OBS (B011463) | 7i213 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777915/00//004 | 2024-03-25 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-25 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 2 | 2 - équipotentiels |  |  |  | 5 | E-I-1309-De kleurcode werd niet nageleefd. Geleider met geel/groene isolatiekleur is te voorzien voor de equipotentiaalverbindingen (B1: 5.1.6.2.; 5.4.4.; B3: 5.1.6.2.; 5.4.4.). Zwarte geleider van PE lat naar PEN scheider met Geel-groene tape overtaped (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011463_EL | 5 | 2024-03-25 |  | - | 25886 | 163808140026-I-1309 | Lot 2
463 | 2021-05 | 163808140026-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +01 bushalte | ELEC | HVAC | HVAC | B011463 | OBS (B011463) | 7i213 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777915/00//004 | 2024-03-25 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-25 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011463_EL | 5 | 2024-03-25 |  | - | 25887 | 163808140026-I-1503 | Lot 2
464 | 2021-05 | 163808140027-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2021) | 001new | - | NT +0 bagage poort A/B | ELEC | HVAC | HVAC | B012946 | OD (B012946) | 7i214 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//022 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabellen (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012946_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 25891 | 163808140027-I-1503 | Lot 2
465 | 2021-05 | 163808140028-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +01 bagage refter AP | ELEC | HVAC | HVAC | B011596 | OE (B011596) | 7i215 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//023 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011596_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 25895 | 163808140028-I-1503 | Lot 2
466 | 2021-05 | 163808140029-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +01 bagage refter AP | ELEC | HVAC | HVAC | B035448 | OE BIS (B035448) | 7I216 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//024 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B035448_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 25899 | 163808140029-I-1503 | Lot 2
467 | 2021-05 | 163808140018-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 A1 | ELEC | HVAC | HVAC | B009636 | TE -1A1 BIS (B009636) | 7i217 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//025 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009636_EL | 5 | 2021-04-20 |  | - | 25917 | 163808140018-I-1503 | Lot 2
468 | 2021-05 | 163808140063-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Geen schema aanwezig voor bord links in lokaal (2021) | 001new | - | NT +6 Safier 2 dak | ELEC | HVAC | HVAC | B010231 | TE-CV-10 (B010231) | 7i218 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777914/00//011 | 2024-02-28 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-28 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Geen schema aanwezig voor bord links in lokaal (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010231_EL | 5 | 2024-02-28 |  | - | 25921 | 163808140063-I-1501 | Lot 2
469 | 2021-05 | 163808140063-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - zie tabel - VERSIEBEHEER!!!! Voor onze controle op 28/02/2024 werd een schema ind. H van 21/02/2024 voorgelegd, terwijl er voor een eerdere controle ook reeds een schema ind. G met datum 01/03/2022 werd voorgelegd. De vermelding van versie G (01/03/2022) ontbreekt op het schema en de wijzigingen uit die versie ontbreken in versie H. Beide versies vertrokken van versie ind. F van 16/10/2002. Tijdens het bezoek op 28/02/2024 werd dan ook enkel de controle van de door de aannemer aangepaste kringen uitgevoerd (kringen 21Q1, 21Q2, 21Q3, 91Q1 en 91Q2) en enkel deze kringen werden nagekeken in het schema. (2021) | 001new | - | NT +6 Safier 2 dak | ELEC | HVAC | HVAC | B010231 | TE-CV-10 (B010231) | 7i218 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777914/00//011 | 2024-02-28 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-28 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - zie tabel - VERSIEBEHEER!!!! Voor onze controle op 28/02/2024 werd een schema ind. H van 21/02/2024 voorgelegd, terwijl er voor een eerdere controle ook reeds een schema ind. G met datum 01/03/2022 werd voorgelegd. De vermelding van versie G (01/03/2022) ontbreekt op het schema en de wijzigingen uit die versie ontbreken in versie H. Beide versies vertrokken van versie ind. F van 16/10/2002. Tijdens het bezoek op 28/02/2024 werd dan ook enkel de controle van de door de aannemer aangepaste kringen uitgevoerd (kringen 21Q1, 21Q2, 21Q3, 91Q1 en 91Q2) en enkel deze kringen werden nagekeken in het schema. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010231_EL | 5 | 2024-02-28 |  | - | 25922 | 163808140063-I-1503 | Lot 2
470 | 2021-05 | 523348037631-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Geen schema aanwezig in bord (2021) | 001new | - | APOC | ELEC | HVAC | HVAC | B030167 | TFM HVAC APOC (B030167) | 7i188 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61129094/00//010 | 2022-12-05 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2022-12-05 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Geen schema aanwezig in bord (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B030167_EL | 5 | 2022-12-05 |  | - | 25933 | 523348037631-I-1501 | Lot 2
471 | 2021-05 | 523348037631-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | APOC | ELEC | HVAC | HVAC | B030167 | TFM HVAC APOC (B030167) | 7i188 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61129094/00//010 | 2022-12-05 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2022-12-05 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B030167_EL | 5 | 2022-12-05 |  | - | 25934 | 523348037631-I-1503 | Lot 2
472 | 2021-05 | 307141351913-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +3 Gallery of Light | ELEC | HVAC | HVAC | B012811 | TFM_+4B/2 (B012811) | 7i84 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61080496/00//002 | 2022-04-25 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-25 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012811_EL | 5 | 2022-04-25 |  | - | 25939 | 307141351913-I-1503 | Lot 2
473 | 2021-06 | 307121559304-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Plan/Document met uitwendige invloedsfactoren: nieuwe lokalen dienen nog toegevoegd te worden. (2021) | 001old | - | OT+3 TV06105 | ELEC | ELEC | Secundair | B029430 | TDE VFC/03_04 (B029430) | 7n2g05 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61064480/00//000 | 2022-02-14 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-14 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Plan/Document met uitwendige invloedsfactoren: nieuwe lokalen dienen nog toegevoegd te worden. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029430_EL | 5 | 2022-02-14 |  | - | 25977 | 307121559304-I-1501 | Lot 2
474 | 2021-06 | 307121559304-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - Voeding correct noteren - Q1905, Q1909, Q2002 -&gt; 16A - Q2005 -&gt; 10A - Bestemmingen van circuit Q1902 aanduiden - Circuits Q1905 + Q1906 + Q1908 + Q2002 in reserve - Secties + type van kabel aanduiden op schema - Kring Q2011: Ics + aanduiding KB 08/09/2019 zie tabel (2021) | 001old | - | OT+3 TV06105 | ELEC | ELEC | Secundair | B029430 | TDE VFC/03_04 (B029430) | 7n2g05 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61064480/00//000 | 2022-02-14 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2022-02-14 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - Voeding correct noteren - Q1905, Q1909, Q2002 -&gt; 16A - Q2005 -&gt; 10A - Bestemmingen van circuit Q1902 aanduiden - Circuits Q1905 + Q1906 + Q1908 + Q2002 in reserve - Secties + type van kabel aanduiden op schema - Kring Q2011: Ics + aanduiding KB 08/09/2019 zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029430_EL | 5 | 2022-02-14 |  | - | 25978 | 307121559304-I-1503 | Lot 2
475 | 2021-06 | 163806830035-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2021) | 001b | - | PB +4 BS 0208 | ELEC | ELEC | TDE | B014214 | TDE 1B/04 (B014214) | 7fb401 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//013 | 2021-05-18 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-18 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014214_EL | 5 | 2021-05-18 |  | - | 25984 | 163806830035-I-1503 | Lot 2
476 | 2021-06 | 163806830020-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie tabel (2019) | 001b | - | PB +2 BA 0305 | ELEC | ELEC | TDE | B013493 | TDE 2B/02 (B013493) | 7fb203 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052820/00//008 | 2023-09-20 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-09-20 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013493_EL | 5 | 2023-09-20 |  | - | 25994 | 163806830020-I-1104 | Lot 2
477 | 2021-06 | 163806830037-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: Algemeen (2020) | 001b | - | PB +4 BS 0507 | ELEC | ELEC | TDE | B016098 | TDE 2B/04 (B016098) | 7fb403 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61272963/00//000 | 2023-12-13 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-13 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: Algemeen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016098_EL | 5 | 2023-12-13 |  | - | 25999 | 163806830037-I-1104 | Lot 2
478 | 2021-06 | 163806830037-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2021) | 001b | - | PB +4 BS 0507 | ELEC | ELEC | TDE | B016098 | TDE 2B/04 (B016098) | 7fb403 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61272963/00//000 | 2023-12-13 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-13 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016098_EL | 5 | 2023-12-13 |  | - | 26000 | 163806830037-I-1503 | Lot 2
479 | 2021-06 | 163806830004-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: ES01, ES02, ES03, ES62, ES80, EN01, EN02, EN03, EN04, EN05, EN06, EN07, EN08, EN09, EN10, EN11, EN12 en EN13 (2020) | 001b | - | PB -1 BK 0904 | ELEC | ELEC | TDE | B015652 | TDE 2B/11 (B015652) | 7fb002 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657779/00//008 | 2024-01-09 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2024-01-09 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: ES01, ES02, ES03, ES62, ES80, EN01, EN02, EN03, EN04, EN05, EN06, EN07, EN08, EN09, EN10, EN11, EN12 en EN13 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015652_EL | 5 | 2024-01-09 |  | - | 26005 | 163806830004-I-1104 | Lot 2
480 | 2021-06 | 163806830021-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring: ES01 (2020) | 001b | - | PB +2 BA 0505 | ELEC | ELEC | TDE | B014611 | TDE 3B/02 (B014611) | 7fb204 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052820/00//004 | 2023-09-20 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-09-20 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring: ES01 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014611_EL | 5 | 2023-09-20 |  | - | 26010 | 163806830021-I-1104 | Lot 2
481 | 2021-06 | 163806830038-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kringen: ES01, ES02, ES03, ES64, ES60, ES63, ES80, ES83, GTE, ES32, ES81, ES65, EN01, EN02 en EN60 (2020) | 001b | - | PB +4 BS 0906 | ELEC | ELEC | TDE | B016245 | TDE 3B/04 (B016245) | 7fb404 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//016 | 2021-05-18 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-18 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kringen: ES01, ES02, ES03, ES64, ES60, ES63, ES80, ES83, GTE, ES32, ES81, ES65, EN01, EN02 en EN60 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016245_EL | 5 | 2021-05-18 |  | - | 26015 | 163806830038-I-1104 | Lot 2
482 | 2021-06 | 163806830038-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +4 BS 0906 | ELEC | ELEC | TDE | B016245 | TDE 3B/04 (B016245) | 7fb404 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//016 | 2021-05-18 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-05-18 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016245_EL | 5 | 2021-05-18 |  | - | 26016 | 163806830038-I-1503 | Lot 2
483 | 2021-06 | 163806830005-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring(en): Algemeen (2020) | 001b | - | PB -1 BK 1603 | ELEC | ELEC | TDE | B015636 | TDE 3B/11 (B015636) | 7fb003 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777916/00//005 | 2024-03-28 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-28 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring(en): Algemeen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015636_EL | 5 | 2024-03-28 |  | - | 26020 | 163806830005-I-1104 | Lot 2
484 | 2021-06 | 163806830039-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kringen: ES01, EN01, EN31 en EN60 (2020) | 001b | - | PB +4 TL18/BS 0705 | ELEC | ELEC | TDE | B016225 | TDE 4B/04 (B016225) | 7fb405 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61272963/00//001 | 2023-12-13 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-13 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kringen: ES01, EN01, EN31 en EN60 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016225_EL | 5 | 2023-12-13 |  | - | 26027 | 163806830039-I-1104 | Lot 2
485 | 2021-06 | 163806830039-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2021) | 001b | - | PB +4 TL18/BS 0705 | ELEC | ELEC | TDE | B016225 | TDE 4B/04 (B016225) | 7fb405 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61272963/00//001 | 2023-12-13 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-13 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016225_EL | 5 | 2023-12-13 |  | - | 26028 | 163806830039-I-1503 | Lot 2
486 | 2021-06 | 163806830023-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2022) | 001b | - | PB +2 BA 0908 | ELEC | ELEC | TDE | B015034 | TDE 5B/02 (B015034) | 7fb205 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052820/00//007 | 2023-09-15 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-09-15 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015034_EL | 5 | 2023-09-15 |  | - | 26032 | 163806830023-I-1104 | Lot 2
487 | 2021-06 | 163817862942-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). kring Q14 (2019) | 001c | - | SAT +1, SA.1.323 | ELEC | ELEC | TDE | B027288 | TDE Burelen Crisiscentrum (B027288) | 7fc2 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777906/02//016 | 2024-02-20 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-20 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). kring Q14 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027288_EL | 5 | 2024-02-20 |  | - | 26057 | 163817862942-I-1104 | Lot 2
488 | 2021-06 | 307122130343-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001c | - | SAT +2 | ELEC | ELEC | UPS | B018394 | TDE Rack TT38 Blauw (B018394) | 7j184 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/03//029 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018394_EL | 5 | 2021-06-01 |  | - | 26072 | 307122130343-I-1503 | Lot 2
489 | 2021-06 | 462548621301-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001c | - | SAT +2 | ELEC | ELEC | UPS | B018395 | TDE Rack TT38 Rood (B018395) | 7j185 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//007 | 2021-11-24 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-24 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018395_EL | 5 | 2021-11-24 |  | - | 26076 | 462548621301-I-1503 | Lot 2
490 | 2021-06 | 307122130332-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001c | - | SAT +2 | ELEC | ELEC | UPS | B018410 | TDE Rack TT39 Blauw (B018410) | 7j182 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//010 | 2021-11-24 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-24 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018410_EL | 5 | 2021-11-24 |  | - | 26080 | 307122130332-I-1503 | Lot 2
491 | 2021-06 | 462548621300-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001c | - | SAT +2 | ELEC | ELEC | UPS | B018411 | TDE Rack TT39 Rood (B018411) | 7j183 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//008 | 2021-11-24 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-24 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018411_EL | 5 | 2021-11-24 |  | - | 26084 | 462548621300-I-1503 | Lot 2
492 | 2021-06 | 508148623460-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001c | - | SAT +1, SA.1.323 | ELEC | ELEC | UPS | B018467 | TDE TLZ Crisis No-Break (B018467) | 7j48 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//009 | 2021-11-24 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-24 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018467_EL | 5 | 2021-11-24 |  | - | 26092 | 508148623460-I-1503 | Lot 2
493 | 2021-06 | 508148623457-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001c | - | SAT +1, SA.1.323 | ELEC | ELEC | UPS | B018466 | TDE TLZ Crisis Normaal (B018466) | 7j47 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//006 | 2021-11-24 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-24 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018466_EL | 5 | 2021-11-24 |  | - | 26094 | 508148623457-I-1503 | Lot 2
494 | 2021-06 | 163817862941-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring(en): 9F3. (2019) | 001c | - | SAT +1 SA0201/SA0203 | ELEC | ELEC | TDE | B018459 | TDE-SF-02 (B018459) | 7fc10 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//025 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-01 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring(en): 9F3. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018459_EL | 5 | 2021-06-01 |  | - | 26100 | 163817862941-I-1104 | Lot 2
495 | 2021-06 | 163817862941-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001c | - | SAT +1 SA0201/SA0203 | ELEC | ELEC | TDE | B018459 | TDE-SF-02 (B018459) | 7fc10 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806825/00//025 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2021-06-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018459_EL | 5 | 2021-06-01 |  | - | 26101 | 163817862941-I-1503 | Lot 2
496 | 2021-06 | 163812481718-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Kring 5F7 (2019) | 001c | - | SAT -1 | ELEC | ELEC | TDE | B017450 | TDE-SK-01 (B017450) | 7fc11 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777916/02//037 | 2024-02-13 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-13 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Kring 5F7 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017450_EL | 5 | 2024-02-13 |  | - | 26109 | 163812481718-I-1104 | Lot 2
497 | 2021-06 | 163812081505-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). kring 4F1 (2019) | 001c | - | SAT +0 | ELEC | ELEC | TDE | B021863 | TDE-SP-03 (B021863) | 7fc5 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052822/00//006 | 2023-10-09 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-10-09 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). kring 4F1 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B021863_EL | 5 | 2023-10-09 |  | - | 26120 | 163812081505-I-1104 | Lot 2
498 | 2023-02 | ANPI 9497 | 5 | 8.4.8. | In de zone v/h collectorlokaal “Oude terminal” zijn meerdere ruimtes niet beveiligd met sprinklers. | 001old | - | Project Gateway | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp5 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-370/C | 2023-12-12 | 2023-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | In de zone v/h collectorlokaal “Oude terminal” zijn meerdere ruimtes niet beveiligd met sprinklers. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp5_KF | 5 | 2023-12-12 | - | - | 30707 | ANPI 9497 | Lot 2
499 | 2023-02 | ANPI 9495 | 5 | 7.9.2 | Het alarmbord van collector Tunnel (MCA.SP1 & MCA.SP2) staat buiten dienst, het maken van technische- en brandalarmen wordt niet meer weergegeven. | 001tun | - | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp4 | 6 | - | FID/1395H1/RGE/23-372/C | 2023-12-12 | 2023-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Het alarmbord van collector Tunnel (MCA.SP1 & MCA.SP2) staat buiten dienst, het maken van technische- en brandalarmen wordt niet meer weergegeven. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp4_KF | 5 | 2023-12-12 | - | - | 30705 | ANPI 9495 | Lot 2
500 | 2023-02 | ANPI 9492 | 5 | 7.1.4 | Het contact op de afsluiter van controlepost (TOCH.SP5) werd niet volgens de regels van goed vakmanschap gemonteerd. | 001a | _alle | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-372/C | 2023-12-12 | 2023-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Het contact op de afsluiter van controlepost (TOCH.SP5) werd gedemonteerd. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp3_KF | 5 | 2023-12-12 | - | - | 30702 | ANPI 9492 | Lot 2
501 | 2023-02 | ANPI 9488 | 5 | 7.4.4 | Collector A: De flow-switch in de haspelleiding staat in de verkeerde richting gemonteerd. | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-373/C | 2023-12-12 | 2023-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Collector A: De flow-switch in de haspelleiding staat in de verkeerde richting gemonteerd. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp2_KF | 5 | 2023-12-12 | - | - | 30698 | ANPI 9488 | Lot 2
502 | 2023-02 | ANPI 9482 | 5 | 2 | De brandmeldinstallatie voor het sturen van de schuimblussing is niet conform. Zie inspectieverslag FID/01395D-G/FB/22-129/C – 2022.12.08. | 001new | _1Kelder | Lokaal stock fuel K2S7 | FIRE | FIRE | Schuimblussing | - | - | sch1 | 12 | - | FID/1395HDF01/PCR/23-124/C | 2023-12-31 | 2023-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-31 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | De brandmeldinstallatie voor het sturen van de schuimblussing is niet conform. Zie inspectieverslag FID/01395D-G/FB/22-129/C – 2022.12.08. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sch1_KF | 5 | 2023-12-31 | - | - | 30692 | ANPI 9482 | Lot 2
503 | 2023-02 | ANPI 9470 | 5 | 1.2.1 | Paskamer is niet bewaakt (P41S1R27 ATI/AT2) (herhaling). | 001a | _Aankomst - vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd53 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-174/C | 2023-12-11 | 2023-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Paskamer is niet bewaakt (P41S1R27 ATI/AT2). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd53_KF | 5 | 2023-12-11 | - | - | 30682 | ANPI 9470 | Lot 2
504 | 2023-02 | 705962556167-I-1607 | 5 | - | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Open wartels dichtmaken. (2023) | 001new | - | Tech. Ruimte achter video wall | ELEC | ELEC | LS B&F | B026613 | VB Video Wall LED rechts (B026613) | 7o205 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//027 | 2024-01-09 | 2023-02-28 | 0 | Safety Register | 2024-01-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Open wartels dichtmaken. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B026613_EL | 5 | 2024-01-09 |  | - | 30638 | 705962556167-I-1607 | Lot 2
505 | 2023-02 | 705962556167-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | 001new | - | Tech. Ruimte achter video wall | ELEC | ELEC | LS B&F | B026613 | VB Video Wall LED rechts (B026613) | 7o205 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//027 | 2024-01-09 | 2023-02-28 | 0 | Safety Register | 2024-01-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B026613_EL | 5 | 2024-01-09 |  | - | 30637 | 705962556167-I-1503 | Lot 2
506 | 2023-02 | 705962556072-I-1607 | 5 | - | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Open wartels dichtmaken. (2023) | 001new | - | Tech Ruimte achter video wall | ELEC | ELEC | LS B&F | B036614 | VB Video Wall LED links (B036614) | 7o203 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//028 | 2024-01-09 | 2023-02-28 | 0 | Safety Register | 2024-01-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Open wartels dichtmaken. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B036614_EL | 5 | 2024-01-09 |  | - | 30636 | 705962556072-I-1607 | Lot 2
507 | 2023-02 | 705962556072-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | 001new | - | Tech Ruimte achter video wall | ELEC | ELEC | LS B&F | B036614 | VB Video Wall LED links (B036614) | 7o203 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//028 | 2024-01-09 | 2023-02-28 | 0 | Safety Register | 2024-01-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B036614_EL | 5 | 2024-01-09 |  | - | 30635 | 705962556072-I-1503 | Lot 2
508 | 2021-07 | 163815152190-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Kring EN82 (2019) | 001new | - | NT +1 Ke7 | ELEC | ELEC | TDE | B014070 | TDE 77/01 (B014070) | 7fn25 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434038501/00//006 | 2023-03-30 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-03-30 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Kring EN82 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014070_EL | 5 | 2023-03-30 |  | - | 26409 | 163815152190-I-1104 | Lot 2
509 | 2022-12 | ANPI 9417 | 5 | 6.1.17 | Bij het inschakelen van de sirenes komen compartiment M53 en 19 in storingen op de centrale (ontbreken van weerstanden op de reservecontacten). | 001a | _0Kelder | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si20 | 12 | - | FID/01395J02/FB/23-163/E | 2023-11-27 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Bij het inschakelen van de sirenes komen compartiment M53 en 19 in storingen op de centrale (ontbreken van weerstanden op de reservecontacten). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | si20_KF | 5 | 2023-11-27 | - | - | 30407 | ANPI 9417 | Lot 2
510 | 2022-12 | ANPI 9413 | 5 | 7.1.7 | Sirenes functioneren niet (+2 reclaim). | 001old | - | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si10 | 12 | - | FID/01395J03/FB/23-164/E | 2023-11-27 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Sirenes functioneren niet (+2 reclaim). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | si10_KF | 5 | 2023-11-27 | - | - | 30403 | ANPI 9413 | Lot 2
511 | 2021-08 | 307121559289-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Sectie voeding is aan te passen aan werkelijkheid - Volledig naam van voedingsbord is aan te duiden op het schema - Q4 -&gt; 20kA (2021) | 001old | - | OT+0 TG07059 | ELEC | ELEC | Secundair | B017573 | TDE VDC/00_01 (B017573) | 7n2g09 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//003 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Sectie voeding is aan te passen aan werkelijkheid - Volledig naam van voedingsbord is aan te duiden op het schema - Q4 -&gt; 20kA (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017573_EL | 5 | 2021-08-03 |  | - | 26543 | 307121559289-I-1503 | Lot 2
512 | 2021-08 | 508139661323-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Dossier veiligheids en kritische kringen nog voor te leggen voor de bijgeplaatste kringen ivm sprinkler + nota 01 indien van toepassing voor deze kringen (2021) | 001old | - | OT+0 TG07059 | ELEC | ELEC | Secundair | B017574 | TDE VDC/00_02 (B017574) | 7n2g17 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//015 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Dossier veiligheids en kritische kringen nog voor te leggen voor de bijgeplaatste kringen ivm sprinkler + nota 01 indien van toepassing voor deze kringen (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017574_EL | 5 | 2021-08-03 |  | - | 26547 | 508139661323-I-1501 | Lot 2
513 | 2022-12 | ANPI 9407 | 5 | 1.2.4 | Nieuwe verlaagde plafond (cirkels) zijn onvoldoende bewaakt (walkthrough R71S1R8) (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-170/C | 2023-12-11 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Nieuwe plafond (cirkels) zijn onvoldoende bewaakt (walkthrough R71S1R8). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd81_KF | 5 | 2023-12-11 | - | - | 30398 | ANPI 9407 | Lot 2
514 | 2021-08 | 307121559315-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Instellingen automaat circuit F12 aanpassen aan realiteit - F13 =&gt; 16A - F14 =&gt; 6A/typeC - Type van de kabels is aan te duiden op het schema - De bestemming van kring F15 is correct aan te geven (2021) | 001old | - | OT-1 TK05351 | ELEC | ELEC | Secundair | B016649 | TDE VEC/-01_03 (B016649) | 7n2g10 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//004 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Instellingen automaat circuit F12 aanpassen aan realiteit - F13 =&gt; 16A - F14 =&gt; 6A/typeC - Type van de kabels is aan te duiden op het schema - De bestemming van kring F15 is correct aan te geven (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016649_EL | 5 | 2021-08-03 |  | - | 26562 | 307121559315-I-1503 | Lot 2
515 | 2021-08 | 307121559300-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - In + type zekering QF1 aanduiden op schema - Naam bord voeding is correct aan te duiden op schema - Sectie Q6 =&gt; 4G25 - Vertrek Q22 fout op schema - Vertrek Q24 + F11 correct noteren - Type kabel noteren voor circuits F1-F4 - Kringen F13 + F14 niet op schema (2021) | 001old | - | OT cab F | ELEC | ELEC | Secundair | B017694 | TDE VFC/01_01 (B017694) | 7n2g03 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61112412/00//001 | 2022-08-30 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-08-30 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - In + type zekering QF1 aanduiden op schema - Naam bord voeding is correct aan te duiden op schema - Sectie Q6 =&gt; 4G25 - Vertrek Q22 fout op schema - Vertrek Q24 + F11 correct noteren - Type kabel noteren voor circuits F1-F4 - Kringen F13 + F14 niet op schema (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017694_EL | 5 | 2022-08-30 |  | - | 26569 | 307121559300-I-1503 | Lot 2
516 | 2021-08 | 508136341864-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Correcte naam bord op eendraadsschema vermelden - Correcte naam van voeding vermelden - Type van kabel is aan te passen aan realiteit: zie Q4 + Q6 + Q7 - Nominale stroom circuit Q13 is aan te passen aan realiteit (2021) | 001old | - | OT+1 T109019 (ALSB F) | ELEC | ELEC | Secundair | B017693 | TDE VFC/01_02 (B017693) | 7n2g16 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//014 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Correcte naam bord op eendraadsschema vermelden - Correcte naam van voeding vermelden - Type van kabel is aan te passen aan realiteit: zie Q4 + Q6 + Q7 - Nominale stroom circuit Q13 is aan te passen aan realiteit (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017693_EL | 5 | 2021-08-03 |  | - | 26572 | 508136341864-I-1503 | Lot 2
517 | 2022-12 | ANPI 9401 | 5 | 1.2.3 | Detector 15-04L5 S058.1 is onvindbaar ter plaatse (M2S6 TG/T5) (in vals plafond). | 001new | _4_Mezzanine | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd28 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-108/C | 2023-11-27 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Detector 15-04L5 S058.1 is onvindbaar ter plaatse (M2S6 TG/T5). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd28_KF | 5 | 2023-11-27 | - | - | 30392 | ANPI 9401 | Lot 2
518 | 2021-08 | 508144111486-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001old | - | APOC (TA6173) | ELEC | ELEC | Secundair | B029432 | TDE VFC/02_04 (B029432) | 7n2g02 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695111/03//009 | 2022-01-25 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-01-25 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029432_EL | 5 | 2022-01-25 |  | - | 26584 | 508144111486-I-1503 | Lot 2
519 | 2021-08 | ANPI 9029 | 5 | 1.2.3 | Verdiep +2 Frigo’s zijn niet bewaakt (oude reclaim) (herhaling). | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/23-085/C | 2023-07-10 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | Verdiep +2 Frigo’s zijn niet bewaakt (oude reclaim). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd22_KF | 5 | 2023-07-10 | - | - | 26656 | ANPI 9029 | Lot 2
520 | 2021-08 | ANPI 9030 | 5 | 1.2.4 | Verdiep +2 Gang en stockage lokaal Deloitte is niet bewaakt (bij detector 191/02) (herhaling). | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/23-085/C | 2023-07-10 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | Verdiep +2 Gang en stockage lokaal Deloitte is niet bewaakt (bij detector 191/02). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd22_KF | 5 | 2023-07-10 | - | - | 26657 | ANPI 9030 | Lot 2
521 | 2021-08 | ANPI 9033 | 5 | 1.2.12 | Verdiep +2 Gang is onvoldoende bewaakt (ter hoogte van Delhaize detector 203/29). | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/23-085/C | 2023-07-10 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | Verdiep +2 Gang is onvoldoende bewaakt (ter hoogte van Delhaize detector 203/29). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd22_KF | 5 | 2023-07-10 | - | - | 26660 | ANPI 9033 | Lot 2
522 | 2021-08 | ANPI 9034 | 5 | 1.2.29 | Verdiep +1 Lus 123 functioneert niet. Is afgekoppeld door werkzaamheden (herhaling). | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/23-085/C | 2023-07-10 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | Verdiep +1 Lus 123 functioneert niet. Is afgekoppeld door werkzaamheden. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd22_KF | 5 | 2023-07-10 | - | - | 26661 | ANPI 9034 | Lot 2
523 | 2021-08 | ANPI 9041 | 5 | 1.2.7 | Verdiep +1 Detector 20.52 functioneert niet (kuislokaal). | 001c | _0 Inschepingsvloer | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd21 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-086/C | 2023-07-10 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | Verdiep +1 Detector 20.52 functioneert niet (kuislokaal). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd21_KF | 5 | 2023-07-10 | - | - | 26668 | ANPI 9041 | Lot 2
524 | 2022-12 | ANPI 9393 | 5 | 1.2.5 | Detector 11-04L5 S056.1 is onvindbaar ter plaatse (kleedkamer Quick A3S1R3 TF/T4). | 001new | _2_Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd26 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-106/C | 2023-11-27 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Detector 11-04L5 S056.1 is onvindbaar ter plaatse (kleedkamer Quick A3S1R3 TF/T4). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd26_KF | 5 | 2023-11-27 | - | - | 30384 | ANPI 9393 | Lot 2
525 | 2022-12 | ANPI 9392 | 5 | 1.2.4 | Doorgang en vals plafond zijn niet bewaakt (Alyzia A2S5 TG/T6) (herhaling). | 001new | _2_Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd26 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-106/C | 2023-11-27 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Doorgang en vals plafond zijn niet bewaakt (Alyzia A2S5 TG/T6) (herhaling). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd26_KF | 5 | 2023-11-27 | - | - | 30383 | ANPI 9392 | Lot 2
526 | 2021-09 | 180106620012-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001new | - | NT -1 TL0 | ELEC | ELEC | UPS | B010890 | TDE UPS 24 Honeywell (B010890) | 7j105 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//024 | 2024-02-22 | 2021-09-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-22 | 0 |  | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010890_EL | 5 | 2024-02-22 |  | - | 26701 | 180106620012-I-1503 | Lot 2
527 | 2022-12 | 523348457899-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - Nummering klemmenstrook - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | 001old | - | OT Cab A | ELEC | ELEC | Secundair | B017332 | VB BAC_120 (B017332) | 7n2a02 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052821/01//008 | 2023-10-06 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - Nummering klemmenstrook - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017332_EL | 5 | 2023-10-06 |  | - | 30368 | 523348457899-I-1610 | Lot 2
528 | 2022-12 | 523348457899-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001old | - | OT Cab A | ELEC | ELEC | Secundair | B017332 | VB BAC_120 (B017332) | 7n2a02 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052821/01//008 | 2023-10-06 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017332_EL | 5 | 2023-10-06 |  | - | 30363 | 523348457899-I-1503 | Lot 2
529 | 2022-12 | 504448736622-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001old | - | OT - 1ste T107395 | ELEC | ELEC | Secundair | B017674 | VB BAC_110 (B017674) | 7n2a03 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14067016/00//008 | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-10-03 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017674_EL | 5 | 2022-10-03 |  | - | 30359 | 504448736622-I-1503 | Lot 2
530 | 2022-12 | 508139841468-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring: 11F4 (2019) | 001old | - | Cab A | ELEC | ELEC | Secundair | B016699 | TDE VBC/-01_02 (B016699) | 7n2a09 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//020 | 2024-03-01 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-01 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring: 11F4 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016699_EL | 5 | 2024-03-01 |  | - | 30348 | 508139841468-I-1104 | Lot 2
531 | 2022-12 | 307114852460-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen Q51 + Q55 (2022) | 001a | - | TO +3 AT 0415 | ELEC | ELEC | TDE | B000413 | TDE T04 (B000413) | 7ft52 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6108703502/00//001 | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-11-21 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen Q51 + Q55 (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000413_EL | 5 | 2022-11-21 |  | - | 30327 | 307114852460-I-1104 | Lot 2
532 | 2021-10 | 307119525781-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015009 | Branddetectie TL18 (B015009) | 7k1b09 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//008 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 |  | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015009_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 26791 | 307119525781-I-1501 | Lot 2
533 | 2022-12 | 307114852459-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring Q12 (2022) | 001a | - | TO +3 AT 0315 | ELEC | ELEC | TDE | B000165 | TDE T03 (B000165) | 7ft51 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777906/01//012 | 2024-02-20 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-20 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring Q12 (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000165_EL | 5 | 2024-02-20 |  | - | 30325 | 307114852459-I-1104 | Lot 2
534 | 2022-12 | 163815152236-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring Q11 (2022) | 001new | - | NT +0 Ke13 | ELEC | ELEC | TDE | B012947 | TDE SP01 (B012947) | 7fn037 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434038501/00//002 | 2023-03-28 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-03-28 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring Q11 (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012947_EL | 5 | 2023-03-28 |  | - | 30324 | 163815152236-I-1104 | Lot 2
535 | 2022-12 | 163806540021-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring Q58 (2022) | 001a | - | PA +0 AP 1306 | ELEC | ELEC | TDE | B002073 | TDE P12 (B002073) | 7fa028 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052819/00//002 | 2023-09-14 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-09-14 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring Q58 (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002073_EL | 5 | 2023-09-14 |  | - | 30323 | 163806540021-I-1104 | Lot 2
536 | 2022-12 | 163806540020-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen Q4, Q25 en Q27 (2022) | 001a | - | PA +0 AP 1140 | ELEC | ELEC | TDE | B002064 | TDE P11 (B002064) | 7fa027 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6108703502/00//002 | 2022-11-23 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-11-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen Q4, Q25 en Q27 (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002064_EL | 5 | 2022-11-23 |  | - | 30322 | 163806540020-I-1104 | Lot 2
537 | 2022-12 | 307125371832-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Logboek schema's + secties en kabeltypes vertrekkende kringen aanvullen + zie tabel (2022) | 001old | - | OT +3 TV06105 | ELEC | ELEC | Secundair | B017233 | TDE FC/03_04 (B017233) | 7n2f07 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61204697/00//001 | 2023-06-26 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-26 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Logboek schema's + secties en kabeltypes vertrekkende kringen aanvullen + zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017233_EL | 5 | 2023-06-26 |  | - | 30315 | 307125371832-I-1503 | Lot 2
538 | 2022-12 | 307125371843-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001old | - | OT +2 TA08034 | ELEC | ELEC | Secundair | B017902 | TDE FC/02_05 (B017902) | 7n2f11 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14067016/01//019 | 2022-10-24 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-10-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017902_EL | 5 | 2022-10-24 |  | - | 30299 | 307125371843-I-1503 | Lot 2
539 | 2021-10 | 307119525786-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015015 | GTA/GTS 1+2+3+4 (B015015) | 7k1b14 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//013 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 |  | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015015_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 26822 | 307119525786-I-1501 | Lot 2
540 | 2021-10 | 307119525766-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | 001b | - | PB +1 BP1A0809.1 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015019 | Halon TL18 (B015019) | 7k1b16 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//015 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 |  | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015019_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 26825 | 307119525766-I-1501 | Lot 2
541 | 2022-12 | 547148806154-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001old | - | OT+2 TA08400 | ELEC | ELEC | Secundair | B027306 | TDE FC/02_03.2 (B027306) | 7n2f02 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14067016/01//021 | 2022-10-24 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-10-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027306_EL | 5 | 2022-10-24 |  | - | 30295 | 547148806154-I-1503 | Lot 2
542 | 2022-12 | 508136552164-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - label veiligheidkring - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | 001old | - | OT +2 TA06013 | ELEC | ELEC | Secundair | B017264 | TDE FC/02_03.1 (B017264) | 7n2f10 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052816/02//021 | 2023-06-28 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - label veiligheidkring - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017264_EL | 5 | 2023-06-28 |  | - | 30293 | 508136552164-I-1610 | Lot 2
543 | 2022-12 | 508136552164-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001old | - | OT +2 TA06013 | ELEC | ELEC | Secundair | B017264 | TDE FC/02_03.1 (B017264) | 7n2f10 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052816/02//021 | 2023-06-28 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017264_EL | 5 | 2023-06-28 |  | - | 30288 | 508136552164-I-1503 | Lot 2
544 | 2021-10 | 307108420013-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel Secties + type van kabels aanduiden op eendraadsschema Nominale stroom van de pompen vermelden op schema (2021) | 001w | - | Bagagetunnel | ELEC | SANI | SAN | B009379 | Pompen (B009379) | 7h40 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//000 | 2021-09-21 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-21 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel Secties + type van kabels aanduiden op eendraadsschema Nominale stroom van de pompen vermelden op schema (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009379_EL | 5 | 2021-09-21 |  | - | 26842 | 307108420013-I-1503 | Lot 2
545 | 2021-10 | 307108420013-I-1833 | 5 | - | E-I-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). H07-RnF kabel niet in bundel plaatsen (2021) | 001w | - | Bagagetunnel | ELEC | SANI | SAN | B009379 | Pompen (B009379) | 7h40 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//000 | 2021-09-21 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-21 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). H07-RnF kabel niet in bundel plaatsen (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009379_EL | 5 | 2021-09-21 |  | - | 26845 | 307108420013-I-1833 | Lot 2
546 | 2021-10 | 307108420014-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel De nominale stroom van de pompen is aan te duiden op het eendraadsschema (2021) | 001w | - | NT tunnel TO in put (oude leveringstunnel) | ELEC | SANI | SAN | - | Pompen tunnel (?) | 7h42 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//002 | 2021-09-21 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-21 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel De nominale stroom van de pompen is aan te duiden op het eendraadsschema (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009379_EL | 5 | 2021-09-21 |  | - | 26847 | 307108420014-I-1503 | Lot 2
547 | 2021-10 | 307108420014-I-1833 | 5 | - | E-I-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Zie H07-RnF kabel in bundel (2021) | 001w | - | NT tunnel TO in put (oude leveringstunnel) | ELEC | SANI | SAN | - | Pompen tunnel (?) | 7h42 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//002 | 2021-09-21 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-21 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Zie H07-RnF kabel in bundel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009379_EL | 5 | 2021-09-21 |  | - | 26851 | 307108420014-I-1833 | Lot 2
548 | 2021-10 | 307108310014-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Type kabel op schema is overeen te stemmen met de werkelijkheid. (2021) | 001new | - | NT +2 politie cellen TA1.113 | ELEC | SANI | SAN | - | Rijkswacht cellen (?) | 7h43 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//003 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Type kabel op schema is overeen te stemmen met de werkelijkheid. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029407_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 26860 | 307108310014-I-1503 | Lot 2
549 | 2021-10 | 456026360241-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Voeding controleren Zie tabel (2020) | 001new | - | Tunnel, aan stock techniek | ELEC | SANI | SAN | - | T4 (?) | 7h47 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//007 | 2021-09-21 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-21 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Voeding controleren Zie tabel (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | !!! ---- Missing data ---- !!! | 5 | 2021-09-21 |  | - | 26865 | 456026360241-I-1503 | Lot 2
550 | 2021-10 | 307108430013-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 collector A | ELEC | SANI | SAN | B009468 | TA (B009468) | 7h45 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//005 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009468_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 26869 | 307108430013-I-1503 | Lot 2
551 | 2022-12 | 307125371918-I-1615 | 5 | - | E-I-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). (2022) | 001old | - | OT +2 TA06291 | ELEC | ELEC | Secundair | B017324 | TDE FC/02_01 (B017324) | 7n2f14 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052821/01//015 | 2023-10-06 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017324_EL | 5 | 2023-10-06 |  | - | 30276 | 307125371918-I-1615 | Lot 2
552 | 2021-10 | 307108430011-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel Q3.1 moet achter differentieel S1.1 staan op het eendraadsschema (2021) | 001new | - | NT -1 collector B | ELEC | SANI | SAN | B009469 | TB (B009469) | 7h44 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//004 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel Q3.1 moet achter differentieel S1.1 staan op het eendraadsschema (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009469_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 26873 | 307108430011-I-1503 | Lot 2
553 | 2022-12 | 307125371918-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). -De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. - label veiligheidskring(2022) | 001old | - | OT +2 TA06291 | ELEC | ELEC | Secundair | B017324 | TDE FC/02_01 (B017324) | 7n2f14 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052821/01//015 | 2023-10-06 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). -De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. - label veiligheidskring(2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017324_EL | 5 | 2023-10-06 |  | - | 30275 | 307125371918-I-1610 | Lot 2
554 | 2021-10 | 307108430016-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 collector C | ELEC | SANI | SAN | - | TC (?) | 7h49 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//009 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029417_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 26877 | 307108430016-I-1503 | Lot 2
555 | 2021-10 | 307108430016-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Klemmennummering is overeen te stemmen met het eendraadsschema (2021) | 001new | - | NT -1 collector C | ELEC | SANI | SAN | - | TC (?) | 7h49 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//009 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Klemmennummering is overeen te stemmen met het eendraadsschema (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029417_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 26879 | 307108430016-I-1611 | Lot 2
556 | 2022-12 | 307125371918-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Logboek schema niet in orde (data's) + zie tabel. (2022) | 001old | - | OT +2 TA06291 | ELEC | ELEC | Secundair | B017324 | TDE FC/02_01 (B017324) | 7n2f14 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052821/01//015 | 2023-10-06 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Logboek schema niet in orde (data's) + zie tabel. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017324_EL | 5 | 2023-10-06 |  | - | 30270 | 307125371918-I-1503 | Lot 2
557 | 2021-10 | 307108430012-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 collector D | ELEC | SANI | SAN | B009904 | TD (B009904) | 7h52 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//012 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009904_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 26882 | 307108430012-I-1503 | Lot 2
558 | 2021-10 | 307125371832-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - label veiligheidskring? - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | 001old | - | OT +3 TV06105 | ELEC | ELEC | Secundair | B017233 | TDE FC/03_04 (B017233) | 7n2f07 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61204697/00//001 | 2023-06-26 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-26 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - label veiligheidskring? - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017233_EL | 5 | 2023-06-26 |  | - | 26892 | 307125371832-I-1610 | Lot 2
559 | 2022-12 | 307125371875-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001old | - | OT +1 T105001 | ELEC | ELEC | Secundair | B017742 | TDE FC/01_03 (B017742) | 7n2f03 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14067016/01//023 | 2022-10-25 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-10-25 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017742_EL | 5 | 2022-10-25 |  | - | 30265 | 307125371875-I-1503 | Lot 2
560 | 2021-10 | 393038831449-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | 001c | - | Protocol +0 | ELEC | ELEC | TDE | B018283 | TDE-L-P01 (B018283) | 7f15 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657760/00//000 | 2024-04-22 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-22 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018283_EL | 5 | 2021-10-11 |  | - | 26898 | 393038831449-I-1104 | Lot 2
561 | 2021-10 | 307107710002-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001a | - | TO +0 AP0114 | ELEC | FIRE | COLT | B000719 | TE-CV-06 (B000719) | 7g1a01 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777921/02//012 | 2024-05-17 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2024-05-17 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000719_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 26903 | 307107710002-I-1503 | Lot 2
562 | 2021-10 | 307107710001-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001a | - | TO +1 AA0115 | ELEC | FIRE | COLT | B000016 | TE-CV-07 (B000016) | 7g1a02 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806830/00//001 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000016_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 26908 | 307107710001-I-1503 | Lot 2
563 | 2022-12 | 508136552160-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Logboek schema vervolledigen + ontbrekende automaten + zie tabel (2022) | 001old | - | OT +1 T105001 | ELEC | ELEC | Secundair | B036606 | TDE EC/01_07 (B036606) | 7n2c10 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052821/01//010 | 2023-10-06 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Logboek schema vervolledigen + ontbrekende automaten + zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B036606_EL | 5 | 2023-10-06 |  | - | 30246 | 508136552160-I-1503 | Lot 2
564 | 2021-10 | 307108430027-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel Bestemmingen circuits aanduiden + secties &amp; type van kabels (2021) | 001new | - | NT -1 TL20 | ELEC | SANI | SAN | B041010 | TI (B041010) | 7h50 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//010 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel Bestemmingen circuits aanduiden + secties &amp; type van kabels (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B041010_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 26918 | 307108430027-I-1503 | Lot 2
565 | 2022-12 | 307121559252-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Logboek schema niet in orde + zie tabel (2022) | 001old | - | OT -1 TK05231 | ELEC | ELEC | Secundair | B018046 | TDE EC/-01_02 (B018046) | 7n2c06 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14067016/02//041 | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-11-14 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Logboek schema niet in orde + zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018046_EL | 5 | 2022-11-14 |  | - | 30230 | 307121559252-I-1503 | Lot 2
566 | 2021-10 | 307108420011-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel Hoofdschakelaar bord rechts niet op schema Klemmennummering Q3-Q5 verduidelijken (2021) | 001new | - | NT -1 diesel | ELEC | SANI | SAN | B010751 | TJ (pompen diesel) (B010751) | 7h53 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052816/02//024 | 2023-06-28 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel Hoofdschakelaar bord rechts niet op schema Klemmennummering Q3-Q5 verduidelijken (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010751_EL | 5 | 2023-06-28 |  | - | 26922 | 307108420011-I-1503 | Lot 2
567 | 2021-10 | 307108430014-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 naast GTA | ELEC | SANI | SAN | B009477 | TK (B009477) | 7h85 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//051 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009477_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 26929 | 307108430014-I-1503 | Lot 2
568 | 2021-10 | 307108430015-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Sectie + type kabels zijn aan te vullen op het schema (2021) | 001new | - | NT -1 vetafscheiders | ELEC | SANI | SAN | B009478 | TKB (B009478) | 7h90 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61129094/00//008 | 2022-12-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-12-05 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Sectie + type kabels zijn aan te vullen op het schema (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009478_EL | 5 | 2022-12-05 |  | - | 26936 | 307108430015-I-1503 | Lot 2
569 | 2021-10 | 307119525787-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015010 | TL18 (Honeywell) 220V (B015010) | 7k1b17 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//016 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 |  | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015010_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 26941 | 307119525787-I-1501 | Lot 2
570 | 2021-10 | 307119525787-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). *Zie tabel *In het voedende bord "Branddetectie TL18" vertrek op kring Q6 een VVB 3G1,5. In het bord "TL18 (Honeywell) 220V" komt een XVB 3G2,5 toe. (2021) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015010 | TL18 (Honeywell) 220V (B015010) | 7k1b17 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//016 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). *Zie tabel *In het voedende bord "Branddetectie TL18" vertrek op kring Q6 een VVB 3G1,5. In het bord "TL18 (Honeywell) 220V" komt een XVB 3G2,5 toe. (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015010_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 26942 | 307119525787-I-1503 | Lot 2
571 | 2021-10 | 163808140053-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 Sanipac | ELEC | SANI | SAN | B009424 | TNT (B009424) | 7h38 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//014 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009424_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 26946 | 163808140053-I-1503 | Lot 2
572 | 2021-10 | 307108430025-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel Kabel VFVB 2x1,5 is aan te duiden op schema. (zie klemmen X1 5-6) Klemmennummering is te verduidelijken en vervolledigen op het eendraadsschema (2021) | 001new | - | Tunnel M (aan collector A) | ELEC | SANI | SAN | - | Tracing -1 (?) | 7h55 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//016 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel Kabel VFVB 2x1,5 is aan te duiden op schema. (zie klemmen X1 5-6) Klemmennummering is te verduidelijken en vervolledigen op het eendraadsschema (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029410_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 26950 | 307108430025-I-1503 | Lot 2
573 | 2021-10 | 307108430025-I-1809 | 5 | - | E-I-1809-De leiding(en) is (zijn) te bevestigen met aangepaste bevestigingsmiddelen (B1: 5.2.2.; 5.2.9.5.; B3: 5.2.2.; 5.2.10.4.). Zie kabel VFVB 2x1,5 (2021) | 001new | - | Tunnel M (aan collector A) | ELEC | SANI | SAN | - | Tracing -1 (?) | 7h55 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//016 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1809-De leiding(en) is (zijn) te bevestigen met aangepaste bevestigingsmiddelen (B1: 5.2.2.; 5.2.9.5.; B3: 5.2.2.; 5.2.10.4.). Zie kabel VFVB 2x1,5 (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029410_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 26953 | 307108430025-I-1809 | Lot 2
574 | 2021-10 | 307108430024-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | Tunnel (midden) boven pompen (oude leverancierstunnel) | ELEC | SANI | SAN | B027347 | Tracing A (B027347) | 7h89 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//055 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027347_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 26956 | 307108430024-I-1503 | Lot 2
575 | 2021-10 | 307108430018-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 leveranciershall lokaal vetafscheiders | ELEC | SANI | SAN | B029408 | Tracing Europabar (B029408) | 7h54 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695125/02//024 | 2022-09-13 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-09-13 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029408_EL | 5 | 2022-09-13 |  | - | 26960 | 307108430018-I-1503 | Lot 2
576 | 2021-10 | 456026360229-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Q2: type kabel is aan te passen - Q3: type kabel is aan te passen (2021) | 001new | - | NT +2 WC gehandicapten naast Delhaize | ELEC | SANI | SAN | B027341 | TS 01 (B027341) | 7h22 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//020 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Q2: type kabel is aan te passen - Q3: type kabel is aan te passen (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027341_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 26965 | 456026360229-I-1503 | Lot 2
577 | 2021-10 | 456026360229-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Gelieve het verdeelbord op een eenduidige manier te benoemen (TS 01 of SAN1_DELHAIZE) (2021) | 001new | - | NT +2 WC gehandicapten naast Delhaize | ELEC | SANI | SAN | B027341 | TS 01 (B027341) | 7h22 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//020 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Gelieve het verdeelbord op een eenduidige manier te benoemen (TS 01 of SAN1_DELHAIZE) (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027341_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 26967 | 456026360229-I-1610 | Lot 2
578 | 2022-12 | 307121559278-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001old | - | OT +0 TG07301 | ELEC | ELEC | Secundair | B017578 | TDE DC/00_05 (B017578) | 7n2d08 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14067016/02//034 | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-11-14 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017578_EL | 5 | 2022-11-14 |  | - | 30178 | 307121559278-I-1503 | Lot 2
579 | 2022-12 | 705961132811-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001old | - | OT +0, bij UPS B | ELEC | ELEC | Secundair | B017671 | TDE DC/00_04 RT (B017671) | 7n2d11 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14067016/02//033 | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-11-14 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017671_EL | 5 | 2022-11-14 |  | - | 30174 | 705961132811-I-1503 | Lot 2
580 | 2021-10 | 307108310023-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +3 Ke4 | ELEC | SANI | SAN | B013387 | TS 07 (B013387) | 7h63 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//027 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013387_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 26998 | 307108310023-I-1503 | Lot 2
581 | 2021-10 | 307108310023-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Zie kring Q5.1 (2021) | 001new | - | NT +3 Ke4 | ELEC | SANI | SAN | B013387 | TS 07 (B013387) | 7h63 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//027 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Zie kring Q5.1 (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013387_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 27000 | 307108310023-I-1611 | Lot 2
582 | 2022-12 | 307121559265-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001old | - | OT +0 TG07601 | ELEC | ELEC | Secundair | B017575 | TDE DC/00_03 (B017575) | 7n2d07 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14067016/02//032 | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-11-14 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017575_EL | 5 | 2022-11-14 |  | - | 30170 | 307121559265-I-1503 | Lot 2
583 | 2021-10 | 307108310024-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001new | - | NT +3 Ke13 | ELEC | SANI | SAN | B012468 | TS 08 (B012468) | 7h66 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//030 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012468_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 27004 | 307108310024-I-1503 | Lot 2
584 | 2021-10 | 307108310024-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Gelieve het bord eenduidig te identificeren. (2021) | 001new | - | NT +3 Ke13 | ELEC | SANI | SAN | B012468 | TS 08 (B012468) | 7h66 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//030 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Gelieve het bord eenduidig te identificeren. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012468_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 27006 | 307108310024-I-1610 | Lot 2
585 | 2022-12 | 307121559277-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001old | - | OT +0 TG07601 | ELEC | ELEC | Secundair | B017576 | TDE DC/00_02.1 (B017576) | 7n2d06 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052821/01//013 | 2023-10-06 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017576_EL | 5 | 2023-10-06 |  | - | 30165 | 307121559277-I-1503 | Lot 2
586 | 2022-12 | 307121559276-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001old | - | OT cab D | ELEC | ELEC | Secundair | B017577 | TDE DC/00_02 (B017577) | 7n2d05 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14067016/02//031 | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-11-14 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017577_EL | 5 | 2022-11-14 |  | - | 30160 | 307121559276-I-1503 | Lot 2
587 | 2021-10 | 307108310001-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Niet ter plaatse (2021) | 001new | - | NT -1 Ke9 | ELEC | SANI | SAN | B010658 | TS 13 (B010658) | 7h86 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//052 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Niet ter plaatse (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010658_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 27019 | 307108310001-I-1501 | Lot 2
588 | 2021-10 | 307108310004-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 Ke13 | ELEC | SANI | SAN | - | TS 15 (?) | 7h82 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//047 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B029435_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 27024 | 307108310004-I-1503 | Lot 2
589 | 2022-12 | 307121559276-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Kring Q1: Deze kring was op het ogenblik van de controle reeds buiten dienst gesteld. De isolatiefout dient opgelost te worden voor de kring terug in dienst genomen wordt. (2020) | 001old | - | OT cab D | ELEC | ELEC | Secundair | B017577 | TDE DC/00_02 (B017577) | 7n2d05 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14067016/02//031 | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-11-14 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Kring Q1: Deze kring was op het ogenblik van de controle reeds buiten dienst gesteld. De isolatiefout dient opgelost te worden voor de kring terug in dienst genomen wordt. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017577_EL | 5 | 2022-11-14 |  | - | 30159 | 307121559276-I-1104 | Lot 2
590 | 2021-10 | 307108310002-I-1216 | 5 | - | E-I-1216-De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden (B1: 5.4.3.5.; B3: 5.4.3.5.). Losse PE geleider, zie leiding rechts (2021) | 001new | - | NT -1 Ke5 | ELEC | SANI | SAN | B009494 | TS 16 (B009494) | 7h87 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//053 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 2 | 2 - terre |  |  |  | 5 | E-I-1216-De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden (B1: 5.4.3.5.; B3: 5.4.3.5.). Losse PE geleider, zie leiding rechts (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009494_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 27029 | 307108310002-I-1216 | Lot 2
591 | 2021-10 | 307108310002-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT -1 Ke5 | ELEC | SANI | SAN | B009494 | TS 16 (B009494) | 7h87 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//053 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009494_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 27030 | 307108310002-I-1503 | Lot 2
592 | 2022-12 | 307121559270-I-1620 | 5 | - | E-I-1620-De beschermingsgraad (IP) van het schakelbord is niet aangepast aan de uitwendige invloedsfactoren (B1: 5.3.2.; B3: 5.3.2.). Bord is in een publieke zone, geen mogelijkheid om bord op slot te doen. (2022) | 001old | - | OT +2 TA06287 | ELEC | ELEC | Secundair | B017241 | TDE CC/02_03.1 (B017241) | 7n2d | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052816/02//023 | 2023-06-28 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1620-De beschermingsgraad (IP) van het schakelbord is niet aangepast aan de uitwendige invloedsfactoren (B1: 5.3.2.; B3: 5.3.2.). Bord is in een publieke zone, geen mogelijkheid om bord op slot te doen. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017241_EL | 5 | 2023-06-28 |  | - | 30150 | 307121559270-I-1620 | Lot 2
593 | 2022-12 | 307121559270-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Logboek vervolledigen + zie tabel (2022) | 001old | - | OT +2 TA06287 | ELEC | ELEC | Secundair | B017241 | TDE CC/02_03.1 (B017241) | 7n2d | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052816/02//023 | 2023-06-28 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Logboek vervolledigen + zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017241_EL | 5 | 2023-06-28 |  | - | 30146 | 307121559270-I-1503 | Lot 2
594 | 2022-12 | 523348197790-I-1814 | 5 | - | E-I-1814-Loshangende kabel(s) en/of bui(s)(zen) moeten afdoend bevestigd worden met aangepaste bevestigingsmiddelen (B1: 5.2.9.3.; 5.2.9.5.; B3: 5.2.10.4). Zie tabel. (2022) | 001old | - | OT +1 | ELEC | ELEC | Secundair | B017673 | TDE CC/01_02 (B017673) | 7n2d01 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052821/01//011 | 2023-10-06 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1814-Loshangende kabel(s) en/of bui(s)(zen) moeten afdoend bevestigd worden met aangepaste bevestigingsmiddelen (B1: 5.2.9.3.; 5.2.9.5.; B3: 5.2.10.4). Zie tabel. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017673_EL | 5 | 2023-10-06 |  | - | 30136 | 523348197790-I-1814 | Lot 2
595 | 2021-10 | 307108310020-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Type + sectie van de voedingskabel is aan te passen aan realiteit - Q2.1 =&gt; 3G2,5 - Q2.2 =&gt; 3G1,5 - Q2.3 =&gt; 3G1,5 - Q3.1 + Q3.2 =&gt; 3G1,5 (2021) | 001new | - | NT +2 Ke2 politie | ELEC | SANI | SAN | B013255 | TS 19 (B013255) | 7h64 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//028 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Type + sectie van de voedingskabel is aan te passen aan realiteit - Q2.1 =&gt; 3G2,5 - Q2.2 =&gt; 3G1,5 - Q2.3 =&gt; 3G1,5 - Q3.1 + Q3.2 =&gt; 3G1,5 (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013255_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 27043 | 307108310020-I-1503 | Lot 2
596 | 2021-10 | 307108310012-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +0 justitie VS | ELEC | SANI | SAN | B012720 | TS 20 (B012720) | 7h88 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//054 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012720_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 27046 | 307108310012-I-1503 | Lot 2
597 | 2021-10 | 307108310013-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +0 busstation | ELEC | SANI | SAN | B012466 | TS 22 (B012466) | 7h81 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61161890/00//008 | 2023-02-20 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-20 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012466_EL | 5 | 2023-02-20 |  | - | 27051 | 307108310013-I-1503 | Lot 2
598 | 2021-10 | 307108310035-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +4 Ke5 | ELEC | SANI | SAN | B012545 | TS 25 (B012545) | 7h73 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//037 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012545_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 27059 | 307108310035-I-1503 | Lot 2
599 | 2021-10 | 307108310034-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +4 Ke | ELEC | SANI | SAN | B012621 | TS 26 (B012621) | 7h75 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//039 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012621_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 27062 | 307108310034-I-1503 | Lot 2
600 | 2022-12 | 163806540036-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring Q9 (2022) | 001a | - | PA +1 AA 1347 | ELEC | ELEC | TDE | B001958 | TDE A13 (B001958) | 7fa011 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6108703502/00//014 | 2022-11-23 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-11-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring Q9 (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001958_EL | 5 | 2022-11-23 |  | - | 30116 | 163806540036-I-1104 | Lot 2
601 | 2021-10 | 307108310039-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +4 Ke4 | ELEC | SANI | SAN | B012521 | TS 27 (B012521) | 7h71 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//035 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012521_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 27066 | 307108310039-I-1503 | Lot 2
602 | 2022-12 | 163806540033-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring Q54 (2022) | 001a | - | PA +1 AA 1125 | ELEC | ELEC | TDE | B001819 | TDE A10 (B001819) | 7fa008 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6108703502/00//011 | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-11-22 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring Q54 (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B001819_EL | 5 | 2022-11-22 |  | - | 30114 | 163806540033-I-1104 | Lot 2
603 | 2021-10 | 307108310038-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +4 TL1 gang C | ELEC | SANI | SAN | B012076 | TS 28 (B012076) | 7h72 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695125/01//004 | 2022-09-12 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-09-12 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012076_EL | 5 | 2022-09-12 |  | - | 27071 | 307108310038-I-1503 | Lot 2
604 | 2021-10 | 307108310029-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +4 Ke10 | ELEC | SANI | SAN | B012388 | TS 29 (B012388) | 7h77 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61161890/00//009 | 2023-02-20 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-20 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012388_EL | 5 | 2023-02-20 |  | - | 27077 | 307108310029-I-1503 | Lot 2
605 | 2021-10 | 307108310029-I-1622 | 5 | - | E-I-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Zie automaat Q3.1 (2021) | 001new | - | NT +4 Ke10 | ELEC | SANI | SAN | B012388 | TS 29 (B012388) | 7h77 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61161890/00//009 | 2023-02-20 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-20 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Zie automaat Q3.1 (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012388_EL | 5 | 2023-02-20 |  | - | 27079 | 307108310029-I-1622 | Lot 2
606 | 2022-12 | 705961724312-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. -voedingsbord, netspanning, netsysteem, Icc fout op kenplaat (2022) | 001b | - | Tarmac - Pier B | ELEC | ELEC | LS EM | B042168 | AP2N.9 (B042168) | 22f137 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406705006/00//008 | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-11-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. -voedingsbord, netspanning, netsysteem, Icc fout op kenplaat (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B042168_EL | 5 | 2022-11-28 |  | - | 29958 | 705961724312-I-1610 | Lot 2
607 | 2021-10 | 307108310036-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +4 TL5 gang B | ELEC | SANI | SAN | B012092 | TS 30 (B012092) | 7h74 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695125/01//005 | 2022-09-12 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-09-12 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012092_EL | 5 | 2022-09-12 |  | - | 27082 | 307108310036-I-1503 | Lot 2
608 | 2022-12 | 705961724312-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001b | - | Tarmac - Pier B | ELEC | ELEC | LS EM | B042168 | AP2N.9 (B042168) | 22f137 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406705006/00//008 | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-11-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B042168_EL | 5 | 2022-11-28 |  | - | 29953 | 705961724312-I-1503 | Lot 2
609 | 2021-10 | 307108310033-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +4 Ke7 | ELEC | SANI | SAN | B012290 | TS 31 (B012290) | 7h76 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695125/00//002 | 2022-09-02 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-09-02 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012290_EL | 5 | 2022-09-02 |  | - | 27090 | 307108310033-I-1503 | Lot 2
610 | 2021-10 | 307108310040-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke4 | ELEC | SANI | SAN | B012116 | TS 33 (B012116) | 7h70 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//034 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012116_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 27098 | 307108310040-I-1503 | Lot 2
611 | 2023-07 | 23825671-F-1 | 5 | - | L-I-F-Gebruiksinstructies en veiligheidsvoorschriften niet aanwezig, te voorzien. (Rappel 5) | 001c | - | 351 | LIFTING | LIFTING | Gondels en hangstellingen | - | LADDER AAN ENKELSPOOR/17/351/JOMY | 8G1c351 | 3 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14764603/00//02/DP | 2024-02-28 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-28 | 5 | Herhaling 5 | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 5 | L-I-F-Gebruiksinstructies en veiligheidsvoorschriften niet aanwezig, te voorzien. (Rappel 5) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B051042_PV | 5 | 2024-02-28 |  | - | 29926 | 23825671-F-1 | Lot 2
612 | 2021-10 | 307108310042-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke5 | ELEC | SANI | SAN | B012106 | TS 34 (B012106) | 7h68 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//032 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012106_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 27102 | 307108310042-I-1503 | Lot 2
613 | 2021-10 | 307108310043-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +5 Ke6 | ELEC | SANI | SAN | B011934 | TS 35 (B011934) | 7h80 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//045 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011934_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 27106 | 307108310043-I-1503 | Lot 2
614 | 2021-10 | 307108310022-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +2 Ke13 | ELEC | SANI | SAN | B010625 | TS 40 (B010625) | 7h60 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//023 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010625_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 27114 | 307108310022-I-1503 | Lot 2
615 | 2021-10 | 307108310018-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Circuit + sectie van de voedingskabel is aan te passen aan de realiteit - Q2.1 - Q3.1 =&gt; sectie is 3G1,5 (2021) | 001new | - | NT +2 Ke7 | ELEC | SANI | SAN | B010722 | TS 41 (B010722) | 7h57 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//019 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Circuit + sectie van de voedingskabel is aan te passen aan de realiteit - Q2.1 - Q3.1 =&gt; sectie is 3G1,5 (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010722_EL | 5 | 2021-09-07 |  | - | 27117 | 307108310018-I-1503 | Lot 2
616 | 2021-10 | 307108310030-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT +4 Ke10 | ELEC | SANI | SAN | B012637 | TS 44 (B012637) | 7h78 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//042 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012637_EL | 5 | 2021-09-08 |  | - | 27125 | 307108310030-I-1503 | Lot 2
617 | 2022-11 | 705961694034-I-1819 | 5 | - | E-I-1819-Het gebruik van contactstop(pen) (stekkers) is enkel toegelaten bij aansluiting van snoeren op de vaste installatie (B1: 5.2.6.2.; B3 5.2.6.2.). XVB kabel op stekker aangesloten die naar stopcontactenblok aan UPS N29 (2022) | 001new | - | NT TA1949 TLZ 47 | ELEC | ELEC | UPS | B010594 | TDE TLZ_47 NB (B010594) | 7j232 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//040 | 2024-02-21 | 2022-11-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-21 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1819-Het gebruik van contactstop(pen) (stekkers) is enkel toegelaten bij aansluiting van snoeren op de vaste installatie (B1: 5.2.6.2.; B3 5.2.6.2.). XVB kabel op stekker aangesloten die naar stopcontactenblok aan UPS N29 (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010594_EL | 5 | 2024-02-21 |  | - | 29840 | 705961694034-I-1819 | Lot 2
618 | 2021-10 | 523348337879-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NT Mezannine | ELEC | SANI | SAN | B012039 | TS 48 (B012039) | 7h14 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695125/01//007 | 2022-09-12 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-09-12 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012039_EL | 5 | 2022-09-12 |  | - | 27134 | 523348337879-I-1503 | Lot 2
619 | 2021-10 | 456026360230-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001new | - | NTTM90 193 | ELEC | SANI | SAN | B012627 | TS 49 (B012627) | 7h79 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695125/01//006 | 2022-09-12 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-09-12 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012627_EL | 5 | 2022-09-12 |  | - | 27138 | 456026360230-I-1503 | Lot 2
620 | 2021-10 | 366736761553-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | - | UPS Rack (?) | 7k1b15 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//014 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 |  | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B028498_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 27143 | 366736761553-I-1501 | Lot 2
621 | 2021-10 | 366736761553-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | - | UPS Rack (?) | 7k1b15 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//014 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B028498_EL | 5 | 2021-10-05 |  | - | 27144 | 366736761553-I-1503 | Lot 2
622 | 2021-10 | 307108420010-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel secties + type van kabels aanvullen in eendraadsschema verschillende klemmenstroken aanduiden op schema (2021) | 001new | - | NT -1 Ke2 | ELEC | SANI | SAN | B009462 | WWS (Sanipac) (B009462) | 7h91 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//057 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel secties + type van kabels aanvullen in eendraadsschema verschillende klemmenstroken aanduiden op schema (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009462_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 27155 | 307108420010-I-1503 | Lot 2
623 | 2021-10 | 307108420010-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Zie B10 II automaat (2021) | 001new | - | NT -1 Ke2 | ELEC | SANI | SAN | B009462 | WWS (Sanipac) (B009462) | 7h91 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//057 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Zie B10 II automaat (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009462_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 27156 | 307108420010-I-1610 | Lot 2
624 | 2021-10 | 307108420010-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Zie 2Q6.1 tot 2Q9.1 (2021) | 001new | - | NT -1 Ke2 | ELEC | SANI | SAN | B009462 | WWS (Sanipac) (B009462) | 7h91 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//057 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Zie 2Q6.1 tot 2Q9.1 (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009462_EL | 5 | 2021-09-09 |  | - | 27157 | 307108420010-I-1611 | Lot 2
625 | 2021-11 | 163806830007-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | 001b | - | PB + 0 BP 0210 | ELEC | ELEC | TDE | B017851 | TDE 1B/00 (B017851) | 7fb101 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657779/00//007 | 2023-12-04 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-04 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017851_EL | 5 | 2023-12-04 |  | - | 27315 | 163806830007-I-1104 | Lot 2
626 | 2021-11 | 163806830008-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | 001b | - | PB +0 BP 0310 | ELEC | ELEC | TDE | B013160 | TDE 2B/00 (B013160) | 7fb102 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61201494/00//000 | 2023-09-22 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-09-22 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013160_EL | 5 | 2023-09-22 |  | - | 27326 | 163806830008-I-1104 | Lot 2
627 | 2021-11 | 163806830008-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +0 BP 0310 | ELEC | ELEC | TDE | B013160 | TDE 2B/00 (B013160) | 7fb102 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61201494/00//000 | 2023-09-22 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-09-22 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013160_EL | 5 | 2023-09-22 |  | - | 27327 | 163806830008-I-1503 | Lot 2
628 | 2021-11 | 163823074339-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +0 deel 3 | ELEC | ELEC | TDE | B013167 | TDE 2B/RAL (B013167) | 7fb103 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//013 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013167_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 27337 | 163823074339-I-1503 | Lot 2
629 | 2021-11 | 163823074339-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | 001b | - | PB +0 deel 3 | ELEC | ELEC | TDE | B013167 | TDE 2B/RAL (B013167) | 7fb103 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695101/00//013 | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-01-10 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013167_EL | 5 | 2022-01-10 |  | - | 27339 | 163823074339-I-1611 | Lot 2
630 | 2021-11 | 163806830009-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | 001b | - | PB +0 BP 0511 | ELEC | ELEC | TDE | B013240 | TDE 3B/00 (B013240) | 7fb104 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//012 | 2024-02-29 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-29 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013240_EL | 5 | 2024-02-29 |  | - | 27341 | 163806830009-I-1104 | Lot 2
631 | 2021-11 | 163823074340-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - zie tabel (2021) | 001b | - | PB +0 B80-?Staff only? | ELEC | ELEC | TDE | B014461 | TDE 3B/RDL (B014461) | 7fb105 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61326835/00//000 | 2024-05-17 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2024-05-17 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014461_EL | 5 | 2023-03-27 |  | - | 27350 | 163823074340-I-1503 | Lot 2
632 | 2021-11 | 163823074340-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +0 B80-?Staff only? | ELEC | ELEC | TDE | B014461 | TDE 3B/RDL (B014461) | 7fb105 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61326835/00//000 | 2024-05-17 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2024-05-17 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014461_EL | 5 | 2023-03-27 |  | - | 27352 | 163823074340-I-1611 | Lot 2
633 | 2021-11 | 163806830010-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | 001b | - | PB +0 BP 0718 | ELEC | ELEC | TDE | B014429 | TDE 4B/00 (B014429) | 7fb106 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//011 | 2024-02-29 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-29 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014429_EL | 5 | 2024-02-29 |  | - | 27354 | 163806830010-I-1104 | Lot 2
634 | 2021-11 | 163806830030-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: Algemeen (2020) | 001b | - | PB +3 BV 0702 | ELEC | ELEC | TDE | B013557 | TDE 4B/03 (B013557) | 7fb309 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052814/00//003 | 2023-06-05 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-06-05 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: Algemeen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013557_EL | 5 | 2023-06-05 |  | - | 27359 | 163806830030-I-1104 | Lot 2
635 | 2021-11 | 163806830014-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +0 BP 1113 Prov. shop | ELEC | ELEC | TDE | B014855 | TDE 6B/00 (B014855) | 7fb108 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61325851/00//000 | 2024-05-02 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2024-05-02 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014855_EL | 5 | 2024-03-19 |  | - | 27373 | 163806830014-I-1104 | Lot 2
636 | 2021-11 | 163806830032-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: Algemeen (2020) | 001b | - | PB +3 BV 1101 | ELEC | ELEC | TDE | B013572 | TDE 6B/03 (B013572) | 7fb311 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052816/00//006 | 2023-06-26 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-06-26 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: Algemeen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013572_EL | 5 | 2023-06-26 |  | - | 27381 | 163806830032-I-1104 | Lot 2
637 | 2022-10 | 163806540028-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen Q21 en Q23 (2022) | 001a | - | PA +0 AP 1942 | ELEC | ELEC | TDE | B002069 | TDE P19 (B002069) | 7fa033 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61188830/00//000 | 2023-05-12 | 2022-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-12 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen Q21 en Q23 (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002069_EL | 5 | 2023-05-12 |  | - | 29645 | 163806540028-I-1104 | Lot 2
638 | 2022-10 | 163806540027-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen Q22 en Q37 (2022) | 001a | - | PA +0 AP 1923 | ELEC | ELEC | TDE | B002070 | TDE P18 (B002070) | 7fa032 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61205847/00//000 | 2023-07-05 | 2022-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-05 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen Q22 en Q37 (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002070_EL | 5 | 2023-07-05 |  | - | 29644 | 163806540027-I-1104 | Lot 2
639 | 2022-10 | 163806540025-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring Q6 (2022) | 001a | - | PA +0 AP 1706 | ELEC | ELEC | TDE | B002071 | TDE P16 (B002071) | 7fa031 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052819/00//003 | 2023-09-15 | 2022-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-09-15 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring Q6 (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002071_EL | 5 | 2023-09-15 |  | - | 29643 | 163806540025-I-1104 | Lot 2
640 | 2021-11 | 163806830017-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | 001b | - | PB +0 BP 1318 | ELEC | ELEC | TDE | B014874 | TDE 7B/00 BIS (B014874) | 7fb111 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777906/03//018 | 2024-02-01 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-01 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014874_EL | 5 | 2024-02-01 |  | - | 27393 | 163806830017-I-1104 | Lot 2
641 | 2021-11 | 163806830017-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +0 BP 1318 | ELEC | ELEC | TDE | B014874 | TDE 7B/00 BIS (B014874) | 7fb111 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777906/03//018 | 2024-02-01 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-01 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014874_EL | 5 | 2024-02-01 |  | - | 27394 | 163806830017-I-1503 | Lot 2
642 | 2022-10 | 163806540018-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring Q24 (2022) | 001a | - | PA +0 AP 0906 | ELEC | ELEC | TDE | B002063 | TDE P09 (B002063) | 7fa044 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6108703501/00//021 | 2022-10-20 | 2022-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-10-20 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring Q24 (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002063_EL | 5 | 2022-10-20 |  | - | 29642 | 163806540018-I-1104 | Lot 2
643 | 2022-10 | 163806540016-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen Q25 en Q37 (2022) | 001a | - | PA +0 AP 0734 | ELEC | ELEC | TDE | B002062 | TDE P07 (B002062) | 7fa025 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61307322/00//000 | 2024-03-08 | 2022-10-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-08 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen Q25 en Q37 (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002062_EL | 5 | 2024-03-08 |  | - | 29641 | 163806540016-I-1104 | Lot 2
644 | 2021-11 | 163806830016-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring EN57 (2019) | 001b | - | PB +0 SE² | ELEC | ELEC | TDE | B014947 | TDE 8B/00 (B014947) | 7fb112 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61325853/00//000 | 2024-05-02 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2024-05-02 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring EN57 (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014947_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 27405 | 163806830016-I-1104 | Lot 2
645 | 2021-11 | 163806830016-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +0 SE² | ELEC | ELEC | TDE | B014947 | TDE 8B/00 (B014947) | 7fb112 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61325853/00//000 | 2024-05-02 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2024-05-02 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014947_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 27406 | 163806830016-I-1503 | Lot 2
646 | 2021-11 | 163806830016-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | 001b | - | PB +0 SE² | ELEC | ELEC | TDE | B014947 | TDE 8B/00 (B014947) | 7fb112 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61325853/00//000 | 2024-05-02 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2024-05-02 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014947_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 27408 | 163806830016-I-1611 | Lot 2
647 | 2022-10 | 163806540015-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring Q4 (2022) | 001a | - | PA +0 AP 0725 | ELEC | ELEC | TDE | B002077 | TDE P06 (B002077) | 7fa024 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61275609/00//000 | 2024-01-09 | 2022-10-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring Q4 (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002077_EL | 5 | 2024-01-09 |  | - | 29640 | 163806540015-I-1104 | Lot 2
648 | 2021-11 | 163806830034-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: Algemeen (2020) | 001b | - | PB +3 BV 1604 | ELEC | ELEC | TDE | B016351 | TDE 8B/03 (B016351) | 7fb313 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61225999/00//000 | 2023-09-05 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-09-05 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kringen: Algemeen (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016351_EL | 5 | 2023-09-05 |  | - | 27410 | 163806830034-I-1104 | Lot 2
649 | 2021-11 | 163806830006-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001b | - | PB +0 BP 0210 | ELEC | ELEC | TDE | B013135 | TDE Atelier Axima (B013135) | 7fb113 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682504/00//012 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013135_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 27422 | 163806830006-I-1503 | Lot 2
650 | 2021-11 | 163806830006-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | 001b | - | PB +0 BP 0210 | ELEC | ELEC | TDE | B013135 | TDE Atelier Axima (B013135) | 7fb113 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682504/00//012 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B013135_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 27424 | 163806830006-I-1611 | Lot 2
651 | 2022-10 | 163806540013-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring Q7. (2022) | 001a | - | PA -2 Ke18 | ELEC | ELEC | TDE | B002718 | TDE K18 (B002718) | 7fa043 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6108703501/00//012 | 2022-10-19 | 2022-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-10-19 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring Q7. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002718_EL | 5 | 2022-10-19 |  | - | 29632 | 163806540013-I-1104 | Lot 2
652 | 2021-11 | 163823144356-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001b | - | PB +0 deel 3 | ELEC | ELEC | TDE | B027315 | TFM/RAL (B027315) | 7fb114 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682504/00//013 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027315_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 27427 | 163823144356-I-1509 | Lot 2
653 | 2022-10 | 163806540003-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring Q3 (2022) | 001a | - | PA -2 Ke8 | ELEC | ELEC | TDE | B003089 | TDE K08 (B003089) | 7fa019 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6108703501/00//002 | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-10-17 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring Q3 (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B003089_EL | 5 | 2022-10-17 |  | - | 29631 | 163806540003-I-1104 | Lot 2
654 | 2022-10 | 721559322028-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001new | - | NT +5 Ke7 | ELEC | HVAC | HVAC | B011874 | +4F/BIS (B011874) | 7i233 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/02//019 | 2024-02-22 | 2022-10-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-22 | 0 |  | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011874_EL | 5 | 2024-02-22 |  | - | 29511 | 721559322028-I-1503 | Lot 2
655 | 2021-11 | 593757783597-I-1502 | 5 | - | E-I-1502-Situatieplan(nen) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2., 9.1.1., 9.1.2.). - Situatieplan van de aardingen is nog te voorzien. (2021) | 001b | - | Pier B Aankomst BAM3200 | ELEC | ELEC | UPS | B041749 | BT2B2 (B041749) | 7j221 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777919/00//023 | 2024-05-02 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2024-05-02 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1502-Situatieplan(nen) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2., 9.1.1., 9.1.2.). - Situatieplan van de aardingen is nog te voorzien. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B041749_EL | 5 | 2021-11-15 |  | - | 27451 | 593757783597-I-1502 | Lot 2
656 | 2022-08 | 307125371907-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001old | - | OT +2 TA08060 | ELEC | ELEC | Secundair | B017144 | TDE FC/02_03 (B017144) | 7n2f09 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052821/01//017 | 2023-10-06 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017144_EL | 5 | 2023-10-06 |  | - | 29282 | 307125371907-I-1503 | Lot 2
657 | 2022-07 | ANPI 9346 | 5 | 1.2.6 | De afsluiter onder controlepost 4 is stuk, (staat in open toestand vergrendeld met ketting en slot). Op vraag v/d installateur werden van deze controlepost geen brand- en technische alarmen beproefd -> alarmen moeilijk te resetten op BMC). | 001g | - | Project | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp9 | 6 | - | FID/01395H01/RGE/23-374/C | 2023-12-12 | 2022-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | De afsluiter onder controlepost 4 is stuk, (staat in open toestand vergrendeld met ketting en slot). | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp9_KF | 5 | 2023-12-12 | - | - | 28998 | ANPI 9346 | Lot 2
658 | 2022-06 | ANPI 9344 | 5 | 1.2.6 | Verdiep 0 Lokaal “human Resources” is niet bewaakt. | 001c | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd21 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-086/C | 2023-07-10 | 2022-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Verdiep 0 Lokaal “human Resources” is niet bewaakt. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd21_KF | 5 | 2023-07-10 | - | - | 28884 | ANPI 9344 | Lot 2
659 | 2022-06 | ANPI 9343 | 5 | 1.2.36 | Verdiep -2, -3 Doorgang NT en kabelkelder zijn niet bewaakt | 001old | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/23-085/C | 2023-07-10 | 2022-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Verdiep -2, -3 Doorgang NT en kabelkelder zijn niet bewaakt | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd22_KF | 5 | 2023-07-10 | - | - | 28881 | ANPI 9343 | Lot 2
660 | 2022-06 | ANPI 9342 | 5 | 1.2.3 | Verdiep 0 Het lokaal SP0715 (magazijn cellen) is niet bewaakt (herhaling). | 001c | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd21 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-086/C | 2023-07-10 | 2022-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 5 | Verdiep 0 Het lokaal SP0715 (magazijn cellen) is niet bewaakt (herhaling). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd21_KF | 5 | 2023-07-10 | - | - | 28880 | ANPI 9342 | Lot 2
661 | 2021-12 | 307122130554-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring Q2 (2021) | 001old | - | OT -1 | ELEC | ELEC | UPS | B017782 | VB UPS A UIT (B017782) | 7j133 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777919/00//021 | 2024-05-02 | 2021-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-05-02 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring Q2 (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B017782_EL | 5 | 2021-11-23 |  | - | 27679 | 307122130554-I-1104 | Lot 2
662 | 2022-04 | ANPI 9316 | 5 | 1.2.1 | De gasdichtheid van het lokaal is niet gewaarborgd. Belangrijke openingen werden vastgesteld zie ons METINGSVERSLAG Nr. FID/01395D-G/DB/21-146/F - 2021.11.10 | 001new | _4_Mezzanine | APOC II | FIRE | FIRE | Gasblussing | - | - | gb10 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/23-054/C | 2023-06-29 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-06-29 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | De gasdichtheid van het lokaal is niet gewaarborgd. Belangrijke openingen werden vastgesteld zie ons METINGSVERSLAG Nr. FID/01395D-G/DB/21-146/F - 2021.11.10 | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | gb10_KF | 5 | 2023-06-29 | - | - | 28617 | ANPI 9316 | Lot 2
663 | 2021-12 | ANPI 9129 | 5 | - | Er werden verschillende lekken gevonden. (zie foto’s). Dit wil niet zeggen dat dit de enige aanwezige lekken zijn. Een grondige controle van de volledige ruimte dient uitgevoerd te worden. | 001new | - | APOC II | FIRE | FIRE | fantest | - | - | ft8 | 0 | - | FID/1395D-G/DB/21-146/F | 2021-11-10 | 2021-12-31 | 0 | Safety Register | 2021-11-10 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | Er werden verschillende lekken gevonden. (zie foto’s). Dit wil niet zeggen dat dit de enige aanwezige lekken zijn. Een grondige controle van de volledige ruimte dient uitgevoerd te worden. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | ft8_FT | 5 | 2021-11-10 | - | - | 27779 | ANPI 9129 | Lot 2
664 | 2022-04 | ANPI 9312 | 5 | 1.2.2 | Deel 2 Detector 33-03L1 S059.1 is niet uitgerust met een detector. | 001b | _0Kelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd15 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-014/C | 2024-03-11 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | Deel 2 Detector 33-03L1 S059.1 is niet uitgerust met een detector. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd15_KF | 5 | 2024-03-11 | - | - | 28593 | ANPI 9312 | Lot 2
665 | 2022-04 | 462544880204-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Vreemde spanning aanwezig op de voedingskabels die niet zijn aangesloten. Na te kijken (2022) | 001b | - | PB +2 T213 | ELEC | ELEC | UPS | B015027 | Bord Rack GTB (B015027) | 7j222 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066871/00//017 | 2022-04-04 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Vreemde spanning aanwezig op de voedingskabels die niet zijn aangesloten. Na te kijken (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015027_EL | 5 | 2022-04-04 |  | - | 28346 | 462544880204-I-1104 | Lot 2
666 | 2022-03 | 508144191540-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 001g | - | TFM G WKO | ELEC | HVAC | HVAC | - | TFM G WKO/2 (?) | 7i227 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066881/00//005 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 508144191540_EL | 5 | 2022-02-22 |  | - | 28203 | 508144191540-I-1509 | Lot 2
667 | 2022-03 | 508144191540-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). (2022) | 001g | - | TFM G WKO | ELEC | HVAC | HVAC | - | TFM G WKO/2 (?) | 7i227 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066881/00//005 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 508144191540_EL | 5 | 2022-02-22 |  | - | 28202 | 508144191540-I-1501 | Lot 2
668 | 2022-03 | 307119285523-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). dubbele klemnummering op schema klemmenstrook X nr 55+56 zowel bij kring EN01 als ES70, aanpassen in bord en op schema (2022) | 001tun | - | Tunnel M lokaal M1.010 | ELEC | ELEC | TDE | B008964 | TDE 1T/11 (B008964) | 7f24 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066862/02//000 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). dubbele klemnummering op schema klemmenstrook X nr 55+56 zowel bij kring EN01 als ES70, aanpassen in bord en op schema (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B008964_EL | 5 | 2022-03-01 |  | - | 28092 | 307119285523-I-1611 | Lot 2
669 | 2022-02 | ANPI 9145 | 5 | 3 | De doormelding van de alarmen is niet conform EN 54-2 uitgevoerd: de continuïteit van de transmissies van alarm en storing is niet gewaarborgd. Functionele test van de afsluiter: negatief, noch HIF noch ERC hebben een storing ontvangen. | 001new | _1Kelder | Lokaal stock fuel K2S7 | FIRE | FIRE | Schuimblussing | - | - | sch1 | 12 | - | FID/1395HDF01/PCR/23-124/C | 2023-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-31 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | De doormelding van de alarmen is niet conform EN 54-2 uitgevoerd: de continuïteit van de transmissies van alarm en storing is niet gewaarborgd. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sch1_KF | 5 | 2023-12-31 | - | - | 27898 | ANPI 9145 | Lot 2
670 | 2022-02 | ANPI 9146 | 5 | 4 | De doormelding van de storingen en alarmen via Honeywell (EBI) blijken niet meer te werken. De functionele test van de afsluiter is negatief, noch HIF noch ERC hebben een storing ontvangen | 001new | _1Kelder | Lokaal stock fuel K2S7 | FIRE | FIRE | Schuimblussing | - | - | sch1 | 12 | - | FID/1395HDF01/PCR/23-124/C | 2023-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-31 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | De doormelding van de storingen en alarmen via Honeywell (EBI) blijken niet meer te werken. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sch1_KF | 5 | 2023-12-31 | - | - | 27899 | ANPI 9146 | Lot 2
671 | 2022-02 | ANPI 9147 | 5 | 5 | Alarmen en storingen via het Somati-stuurbord wordt niet doorgemeld. Dit bord is overbodig sinds de plaatsing van de bluscentrale in 2014 en kan volledig verwijderd worden. | 001new | _1Kelder | Lokaal stock fuel K2S7 | FIRE | FIRE | Schuimblussing | - | - | sch1 | 12 | - | FID/1395HDF01/PCR/23-124/C | 2023-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-31 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | Alarmen en storingen via het Somati-stuurbord wordt niet doorgemeld. Dit bord is overbodig sinds de plaatsing van de bluscentrale in 2014 en kan volledig verwijderd worden. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sch1_KF | 5 | 2023-12-31 | - | - | 27900 | ANPI 9147 | Lot 2
672 | 2022-02 | ANPI 9149 | 5 | 6 | De schuimconcentratiemeting is négatief. Zie inspectieverslag FID/01395HDF01/PCR/21-118/W – 2021.12.31. | 001new | _1Kelder | Lokaal stock fuel K2S7 | FIRE | FIRE | Schuimblussing | - | - | sch1 | 12 | - | FID/1395HDF01/PCR/23-124/C | 2023-12-31 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-31 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | De schuimconcentratiemeting is négatief. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sch1_KF | 5 | 2023-12-31 | - | - | 27902 | ANPI 9149 | Lot 2
673 | 2022-02 | ANPI 9217 | 5 | 1.2.8 | Koelcel is niet bewaakt, sonde ligt in vals plafond (SAS ATH/AT2) (herhaling). | 001a | _Mezzanine | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd52 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-173/C | 2023-12-11 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | Koelcel is niet bewaakt (SAS ATI/AT2). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd52_KF | 5 | 2023-12-11 | - | - | 27907 | ANPI 9217 | Lot 2
674 | 2022-02 | ANPI 9243 | 5 | 1.2.5 | Bij het beproeven van de installatie via de testleiding in het collectorlokaal werkte de debietmeter niet meer. De resultaten zijn deze van (07/05/’21). | 001g | - | Project | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp9 | 6 | - | FID/01395H01/RGE/23-374/C | 2023-12-12 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 3 | Herhaling 3 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | Bij het beproeven van de installatie via de testleiding in het collectorlokaal werkte de debietmeter niet meer. De resultaten zijn deze van de voorlaatste opmeting (07/05/’21). | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp9_KF | 5 | 2023-12-12 | - | - | 27950 | ANPI 9243 | Lot 2
675 | 2022-02 | ANPI 9155 | 5 | 6.4.1 | 6.4.1. De energietoevoer wordt niet volledig afgesloten (Qc wel, Qe niet). | 001new | _4_Mezzanine | 5. Pilot Club | FIRE | FIRE | Blusinstallatie dampkappen | - | - | dk02 | 12 | - | FID/1395B01/PCR/23-002/A | 2023-02-08 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-02-08 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 5 | 6.4.1. De energietoevoer wordt niet volledig afgesloten (Qc wel, Qe niet). | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | dk02_KF | 5 | 2023-02-08 | - | - | 27960 | ANPI 9155 | Lot 2
676 | 2019-02 | 163808630002-I-1503 | 62 | - | - | 001a | - | -2 AK 0401 | ELEC | HVAC | HVAC | B001344 | TE-CV-04 (B001344) | 7i150 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777918/01//006 | 2023-09-25 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-09-25 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B001344_EL | 51 | 2023-09-25 | 2020-03-12 | herkeuring | 3815 | 163808630002-I-1503 | Lot 2
677 | 2018-10 | 547146511706-I-1833 | 62 | - | - | 001old | - | T1 9017 | ELEC | HVAC | HVAC | B017808 | TDE Azur Extractie (B017808) | 7i94 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777910/01//012 | 2024-03-20 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-20 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Voedingskabel Kring 21S1 is type H07RN-F. Type F1 kabel dienst enkelvoudig geplaats te worden, plaatsing in bundel (in kabelbaal) niet toegelaten (2018) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B017808_EL | 51 | 2024-03-20 | 2023-11-21 | herkeuring | 9804 | 547146511706-I-1833 | Lot 2
678 | 2018-10 | 307119525728-I-1610 | 6 | - | - | 001new | - | NT -1 TL0 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B013291 | Terminal (Honeywell) (B013291) | 7k1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/01//004 | 2019-09-13 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register |  | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | F. Peeters | 2019-12-05 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). 8Q4 (2018) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 001new__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 6 | 2019-09-13 | 2019-12-05 | herkeuring | 9988 | 307119525728-I-1610 | Lot 2
679 | 2018-10 | ANPI 2938 | 62 | 7.2 | De debietsmeter van het type "proving pipe OH3" werd getest: de proeven zijn negatief. Met de meter afgesteld op 1100l/min werd een vat van 1000l gevuld op 5min. Dit betekent een meetfout >500%. De metingen moeten worden uitgevoerd met een gekalibreerd testdispositief. De montage van een debietmeter was op het moment van deze keuring nog niet klaar, er konden nog geen druk/debiettesten uitgevoerd worden. | 001a | _alle | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-372/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 18 | Herhaling 18 | 3J - 6J | - | - | Frederik Peeters | 2024-03-08 | 04/01/2017 - Frédéric Liégeois: Received 100% (commande de 9900€). Vérifier au prochain controle de Anpi si c'est en odre, sinon demander à Cofely de faire le nécessaire au plus vite. '22/09/2017 - Philippe Crabbé: Received 100% (commande de 9900€). Vérifier au prochain controle de Anpi si c'est en odre, sinon demander à Cofely de faire le nécessaire au plus vite. 22/09/2017 - ANPI: NOK 24/05/2023 - Frederik Peeters : Installatie voor debietsmeting is geplaatst. 08/03/2024 - Frederik Peeters : Test opstelling is geplaatst. | 5 | De debietsmeter van het type "proving pipe OH3" werd getest: de proeven zijn negatief Met de meter afgesteld op 1100l/min werd een vat van 1000l gevuld op 5min. Dit betekent een meetfout >500%. De metingen moeten worden uitgevoerd met een gekalibreerd testdispositief. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | sp3_KF | 62 | 2023-12-12 | 2024-03-08 | herkeuring | 13627 | ANPI 2938 | Lot 2
680 | 2018-10 | ANPI 5047 | 62 | 1.5.2 | Het technische lokaal is niet brandwerend gescheiden met de technische schacht. | 001g | _0_Platform | Project | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp9 | 6 | - | FID/01395H01/RGE/23-374/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 15 | Herhaling 15 | 3J - 6J | - | - | Frederik Peeters | 2024-03-08 | 12/01/2018 - Maarten de Geus: 20180112 MdG : Voor Krist Bertens? Hij heeft hier de stuurkast voor het ontrokingsluik geplaatst. 21/04/2020 - Frederik Peeters: Sprinklers zijn geplaatst en aangesloten. 13/09/2023 - Frederik Peeters : Schachten zijn voorzien van sprinklage. 08/03/2024 - Frederik Peeters : De nodige sprinklage is bijgeplaatst. | 5 | Het technische lokaal is niet brandwerend gescheiden met de technische schacht en de houten noodtrap (GP0301) die niet met sprinklers uitgerust zijn. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | sp9_KF | 62 | 2023-12-12 | 2024-03-08 | herkeuring | 13696 | ANPI 5047 | Lot 2
681 | 2018-10 | ANPI 3012 | 6 | 8.7.1 | Reclaim: Centrale gedeelte Er is onvoldoende sprinklerbeveiliging onder de luchtkanalen (zone transportband). | 001old | - | Azuur & Reclaim | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp5 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-370/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 19 | Herhaling 19 | 3J - 6J | - | - | Frederik Peeters | 2023-05-04 | 27/10/2014 - Koen De Spiegeleer: Offerte gemaakt in 2010/ zal update van offerte maken. Ancien reclaim: stockage non conforme. 04/05/2023 - Frederik Peeters : Werken zijn uitgevoerd, sprinklage is bijgeplaatst. | 5 | Reclaim: Centrale gedeelte De door sprinklers beschermde zone is niet brandwerend gescheiden van de niet beschermde gedeeltes: We hebben brandlast vastgesteld in deze zone | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | sp5_KF | 6 | 2023-12-12 | 2023-05-04 | herkeuring | 13701 | ANPI 3012 | Lot 2
682 | 2019-01 | ANPI 6807 | 6 | 6.1.7 | De sirenes functioneren niet in M1S5, sirene SIR 029-012. | 001new | _5_Burelen | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si1 | 12 | - | FID/01395J01/FB/23-161/E | 2023-11-27 | 2019-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | Luc Schoeters | 2022-12-27 | 20221227 - Luc Schoeters : sirenes hersteld | 5 | De sirenes functioneren niet in M1S5, sirene SIR 029-012 | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | Si1_KF | 6 | 2023-11-27 | 2022-12-27 | herkeuring | 15535 | ANPI 6807 | Lot 2
683 | 2019-03 | 163808630008-I-1503 | 62 | - | - | 001a | - | AL 0314 | ELEC | HVAC | HVAC | B000172 | TE-CV-06D (B000172) | 7i101 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777918/01//017 | 2024-02-28 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-28 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - Zie tabel - De schema?s, plannen en documenten bevatten NIET op ondubbelzinnige wijze het nummer, de versie en de datum van de versie (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B000172_EL | 51 | 2024-02-28 | 2020-03-12 | herkeuring | 16295 | 163808630008-I-1503 | Lot 2
684 | 2019-04 | 163808060022-I-1503 | 62 | - | - | 001b | - | PB BS 0903 | ELEC | HVAC | HVAC | B016832 | 3D1 (B016832) | 7i1b001 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777919/00//003 | 2024-04-30 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-04-30 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). o.a. - oorsprong voeding - kabelgegevens kringen 7Q1, 9Q1, 9Q2, 6Q8 - klemnummers kringen 17Q3 - nominale stroom belasting kringen 12Q8, 6Q8 (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B016832_EL | 51 | 2023-06-28 | 2023-04-21 | herkeuring | 16576 | 163808060022-I-1503 | Lot 2
685 | 2019-04 | 523348287858-I-1501 | 62 | - | - | 001old | - | OT-1 | ELEC | ELEC | Secundair | B016658 | TDE Pomp (B016658) | 7aq28 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777917/00//015 | 2024-04-15 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-04-15 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Geen schema ter plaatse aanwezig (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B016658_EL | 51 | 2024-04-15 | 2023-12-15 | herkeuring | 17723 | 523348287858-I-1501 | Lot 2
686 | 2019-04 | 163808630006-I-1503 | 62 | - | - | 001a | - | AT 0308 | ELEC | HVAC | HVAC | B000119 | TE-CV-01A (B000119) | 7i152 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777918/01//007 | 2023-09-27 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-09-27 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B000119_EL | 51 | 2023-09-27 | 2022-12-14 | herkeuring | 17759 | 163808630006-I-1503 | Lot 2
687 | 2019-04 | 163808630007-I-1503 | 64 | - | - | 001a | - | AT 0326A | ELEC | HVAC | HVAC | B000041 | TE-CV-01B (B000041) | 7i153 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777910/01//011 | 2024-03-20 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-20 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B000041_EL | 53 | 2024-03-20 | 2023-05-04 | herkeuring | 17765 | 163808630007-I-1503 | Lot 2
688 | 2019-05 | 508148623380-I-1503 | 62 | - | - | 001c | - | SAT kelder | ELEC | HVAC | HVAC | B017483 | Schakelbord EB-1 (B017483) | 7i143 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777903/00//010 | 2023-06-12 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-12 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | Willem | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - niet alles opgenomen in het schema - zie tabel (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B017483_EL | 51 | 2023-06-12 | 2023-05-04 | herkeuring | 19351 | 508148623380-I-1503 | Lot 2
689 | 2019-05 | 508148904141-I-1607 | 62 | - | - | 001new | - | NT - Platform Kontrolekamer BH | ELEC | ELEC | UPS | B011459 | TD/VB MIS EXT (B011459) | 7j51 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//049 | 2024-02-22 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). automaten rij QA10 t/m QB12 naar voor brengen in bord en zodanig carta afdichten (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B011459_EL | 51 | 2024-02-22 | 2023-12-14 | herkeuring | 19409 | 508148904141-I-1607 | Lot 2
690 | 2021-11 | 163806830014-I-1503 | 62 | - | - | 001b | - | PB +0 BP 1113 Prov. shop | ELEC | ELEC | TDE | B014855 | TDE 6B/00 (B014855) | 7fb108 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61325851/00//000 | 2024-05-02 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2024-05-02 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B014855_EL | 51 | 2024-03-19 | 2023-12-14 | herkeuring | 19443 | 163806830014-I-1503 | Lot 2
691 | 2019-08 | 307107740001-I-1503 | 6 | - | - | 56 | - | Gebouw 56 tegenover lokaal 0.8 | ELEC | ELEC | LS B&F | B022646 | TDE LPG (B022646) | 7o8 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373405/03//012 | 2019-08-12 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register |  | 0 |  | 3J - 6J | - | - | W. Nonneman | 2019-11-19 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI). voeding (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 056__2019_ELEC_LS_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-12 | 2019-11-19 | herkeuring | 21266 | 307107740001-I-1503 | Lot 2
692 | 2019-08 | 307136298391-I-1806 | 6 | - | - | 056a | - | 1-ste verdiep | ELEC | ELEC | LS B&F | B022645 | TDE PO/01 (B022645) | 7o14 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373405/03//004 | 2019-08-12 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register |  | 0 |  | 3J - 6J | - | - | A. Van Craenenbroeck | 2020-02-18 | in orde gebracht | 5 | E-I-1806-De stroomkring(en) voor de contactdozen moet(en) uitgevoerd worden met leidingen met een minimale doorsnede van 2,5 mm², de minimale doorsnede van 1.5 mm² is enkel toegelaten voor stroombanen die geen contactdozen bevatten (vb. stroombanen enkel voor verlichting) (art. 198 AREI). Stopcontacten aansluiten op leidingen van minstens 2.5mm². Zie keuken +1 waar stekkerdoos vast is aan de installatie. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 056a__2019_ELEC_LS_Elektriciteit_TDE PO-01___Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-12 | 2020-02-18 | herkeuring | 21269 | 307136298391-I-1806 | Lot 2
693 | 2019-08 | 307136298391-I-1838 | 6 | - | - | 056a | - | 1-ste verdiep | ELEC | ELEC | LS B&F | B022645 | TDE PO/01 (B022645) | 7o14 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373405/03//004 | 2019-08-12 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register |  | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | A. Van Craenenbroeck | 2020-02-18 | in orde gebracht | 5 | E-I-1838-De kleurcode van de PEN-geleider in acht nemen; aanduiding geel/groen (art. 199 AREI). Geleiders, zowel fasen als PEN, komen toe op railklemmen voor grote secties, echter niet gemonteerd op DIN-rails. Er is geen aanduiding voorzien van het gedeelte PEN en het gedeelte PE - N. Vanop de railklem vertrekt een geleider met grijze isolatie, omwikkeld met blauwe tape naar de hoofdschakelaar. Logischerwijze zou deze geleider ook een PEN-geleider zijn en dus een geel-groene isolatie moeten hebben. Dan is de geel-groene geleider die naar de PE-rail loopt ook een PEN en vanaf daar zijn de geel-groene vertrekkende geleiders PE. De N-geleider is dan de blauwe geleider na de hoofdschakelaar. De onderbreking van de N-geleider, bijvoorbeeld voor isolatiemetingen, is nu niet mogelijk zonder ook een onderbreking van de PEN-geleider. Bovendien kan deze splitsing niet op een veilige en praktische manier worden uitgevoerd. (2014) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 056a__2019_ELEC_LS_Elektriciteit_TDE PO-01___Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-12 | 2020-02-18 | herkeuring | 21270 | 307136298391-I-1838 | Lot 2
694 | 2023-10 | 307108430034-I-1104 | 6 | - | - | 001b | - | PB +0 Belgavia laadstation | ELEC | SANI | SAN | B017862 | Zuurbestand Antiacide BN (B017862) | 7h125 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052810/04//013 | 2023-09-25 | 2023-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-09-25 | 0 |  | 6M - 1J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-24 | in orde gebracht | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B017862_EL | 5 | 2023-09-25 |  | herkeuring | 32619 | 307108430034-I-1104 | Lot 2
695 | 2023-09 | 307108430042-I-1503 | 62 | - | - | 001a | - | TO -2 AK 0218 | ELEC | SANI | SAN | B000923 | Vetafscheider (B000923) | 7h31 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//001 | 2024-03-19 | 2023-09-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-19 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B000923_EL | 51 | 2024-03-19 | 2023-11-23 | herkeuring | 32505 | 307108430042-I-1503 | Lot 2
696 | 2023-09 | 366736931630-I-1503 | 62 | - | - | 001g | - | Platform Ruby | ELEC | HVAC | HVAC | B007899 | TFM G P06 (B007899) | 7i29 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//036 | 2024-03-19 | 2023-09-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-19 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B007899_EL | 51 | 2024-03-19 | 2023-11-23 | herkeuring | 32501 | 366736931630-I-1503 | Lot 2
697 | 2023-09 | 547146511706-I-1503 | 62 | - | - | 001old | - | T1 9017 | ELEC | HVAC | HVAC | B017808 | TDE Azur Extractie (B017808) | 7i94 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777910/01//012 | 2024-03-20 | 2023-09-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-20 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B017808_EL | 51 | 2024-03-20 | 2023-11-21 | herkeuring | 32487 | 547146511706-I-1503 | Lot 2
698 | 2023-09 | 163818173040-I-1610 | 6 | - | - | 56 | - | Gebouw 56 +0 control room | ELEC | ELEC | UPS | B021339 | TD UPS UPS L02 Normaal (B021339) | 7j142 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340394/03//006 | 2023-08-23 | 2023-09-30 | 0 | Safety Register | 2023-08-23 | 0 |  | 6M - 1J | - | - | X. Schoonenburg | 2023-12-14 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - Eénduidige bordnaam noteren op kenplaat - waarde Ik3max (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B021339_EL | 6 | 2023-08-23 | 2023-12-14 | herkeuring | 32468 | 163818173040-I-1610 | Lot 2
699 | 2023-09 | 462548621305-I-1610 | 6 | - | - | 56 | - | Gebouw 56 +0 | ELEC | ELEC | UPS | B021340 | TD UPS UPS L02 Nood (B021340) | 7j144 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340394/03//007 | 2023-08-23 | 2023-09-30 | 0 | Safety Register | 2023-08-23 | 0 |  | 6M - 1J | - | - | X. Schoonenburg | 2023-12-14 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - Eénduidige bordnaam noteren op kenplaat. - Waarde Ik3max (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B021340_EL | 6 | 2023-08-23 | 2023-12-14 | herkeuring | 32465 | 462548621305-I-1610 | Lot 2
700 | 2023-09 | 163818173039-I-1610 | 6 | - | - | 56 | - | Gebouw 56 +0 control room | ELEC | ELEC | UPS | B021337 | RACK SIEMENS UPS LH01 (B021337) | 7j143 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340394/03//005 | 2023-08-23 | 2023-09-30 | 0 | Safety Register | 2023-08-23 | 0 |  | 6M - 1J | - | - | X. Schoonenburg | 2023-12-14 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Kenplaat: Ik3max. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B021337_EL | 6 | 2023-08-23 | 2023-12-14 | herkeuring | 32455 | 163818173039-I-1610 | Lot 2
701 | 2023-08 | 307139000015-I-1503 | 6 | - | - | 001w | - | Tunnel W | ELEC | ELEC | TDE | B008583 | TDE W02 (B008583) | 7f20 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61287972/00//000 | 2024-01-22 | 2023-08-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-22 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-17 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - Zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B008583_EL | 5 | 2024-01-22 |  | herkeuring | 32351 | 307139000015-I-1503 | Lot 2
702 | 2019-11 | ANPI 8494 | 6 | 1.2.2 | Handmelder functioneert niet (M43 Exclusief Lounge The loft aan de keuken) (ATJ/AT9) (herhaling). | 001a | _4Mezzanine | TOP | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd52 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-173/C | 2023-12-11 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | Corentin Van Loo | 2024-05-23 | 23/05/2024 - Corentin Van Loo : Drukknop werking getest op 29/01/2024 ifv. de 100% test van Equans. | 5 | Handmelder functioneert niet (M43 Exclusief Lounge The loft aan de keuken) (ATJ/AT9). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | bd52_KF | 5 | 2023-12-11 | - | herkeuring | 22070 | ANPI 8494 | Lot 2
703 | 2019-11 | ANPI 8495 | 6 | 1.2.3 | Handmelder functioneert niet (M43 Lounge The loft bij bluskast) (ATH/AT9) (herhaling). | 001a | _4Mezzanine | TOP | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd52 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-173/C | 2023-12-11 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | Corentin Van Loo | 2024-05-23 | 23/05/2024 - Corentin Van Loo : Drukknop werking getest op 29/01/2024 ifv. de 100% test van Equans. | 5 | Handmelder functioneert niet (M43 Lounge The loft bij bluskast) (ATH/AT9). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | bd52_KF | 5 | 2023-12-11 | - | herkeuring | 22071 | ANPI 8495 | Lot 2
704 | 2020-01 | 393040280216-I-1104 | 62 | - | - | 001g | - | CONN +0 GP1902 | ELEC | ELEC | TDE | B008414 | TDE G P02 (B008414) | 7fg7 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777916/01//026 | 2024-04-02 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-02 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI). Zie kring: Q27 (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B008414_EL | 51 | 2024-04-02 | 2023-12-14 | herkeuring | 22460 | 393040280216-I-1104 | Lot 2
705 | 2020-04 | 180106620010-I-1503 | 6 | - | - | 001new | - | NT -1 TLO | ELEC | ELEC | UPS | B027260 | TDE UPS A (BLAUW) (B027260) | 7j114 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//034 | 2024-02-21 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-21 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-23 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B027260_EL | 5 | 2024-02-21 |  | herkeuring | 22905 | 180106620010-I-1503 | Lot 2
706 | 2020-04 | 163808630006-I-1104 | 6 | - | - | 001a | - | AT 0308 | ELEC | HVAC | HVAC | B000119 | TE-CV-01A (B000119) | 7i152 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777918/01//007 | 2023-09-27 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-09-27 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). kring 21Q1 nog steeds niet in orde op 05/12/2022 (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B000119_EL | 5 | 2023-09-27 | 00:00:00 | herkeuring | 22917 | 163808630006-I-1104 | Lot 2
707 | 2020-04 | 163808630009-I-1503 | 6 | - | - | 001a | - | AL 0408 | ELEC | HVAC | HVAC | B038772 | TE-CV-01C (B038772) | 7i145 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777918/01//011 | 2024-02-28 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-28 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - Zie tabel - De schema?s, plannen en documenten bevatten NIET op ondubbelzinnige wijze het nummer, de versie en de datum van de versie. Logboek is te voorzien (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B038772_EL | 5 | 2023-03-06 |  | herkeuring | 22920 | 163808630009-I-1503 | Lot 2
708 | 2020-04 | 163808630003-I-1503 | 62 | - | - | 001a | - | -2 AK 0405 | ELEC | HVAC | HVAC | B001381 | TE-CV-03 (B001381) | 7i178 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777910/01//010 | 2024-03-20 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-20 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - Zie tabel (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B001381_EL | 51 | 2024-03-20 | 2023-05-04 | herkeuring | 22928 | 163808630003-I-1503 | Lot 2
709 | 2020-04 | 163808630003-I-1607 | 62 | - | - | 001a | - | -2 AK 0405 | ELEC | HVAC | HVAC | B001381 | TE-CV-03 (B001381) | 7i178 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777910/01//010 | 2024-03-20 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-20 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Wartels zijn te herstellen/plaatsen: - bovenaan in het bord (cel 3) (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B001381_EL | 51 | 2024-03-20 | 2023-05-04 | herkeuring | 22929 | 163808630003-I-1607 | Lot 2
710 | 2020-04 | 163808630003-I-1610 | 62 | - | - | 001a | - | -2 AK 0405 | ELEC | HVAC | HVAC | B001381 | TE-CV-03 (B001381) | 7i178 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777910/01//010 | 2024-03-20 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-20 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Zie klemmennummering klemmenstrook cel 5 (komt niet overeen met schema + niet goed leesbaar) (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B001381_EL | 51 | 2024-03-20 | 2023-05-04 | herkeuring | 22930 | 163808630003-I-1610 | Lot 2
711 | 2020-04 | 307121559106-I-1501 | 6 | - | - | 001a | - | PA -2 AK 801 | ELEC | HVAC | HVAC | B002550 | TE-CV-15 (B002550) | 7i174 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//012 | 2021-11-22 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-22 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): 09Q1. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B002550_EL | 5 | 2021-11-22 |  | herkeuring | 22945 | 307121559106-I-1501 | Lot 2
712 | 2020-04 | 307121559106-I-1610 | 6 | - | - | 001a | - | PA -2 AK 801 | ELEC | HVAC | HVAC | B002550 | TE-CV-15 (B002550) | 7i174 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//012 | 2021-11-22 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-22 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Zie kring(en): 09Q1. (klemnummers) (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B002550_EL | 6 | 2021-11-22 | 2022-07-05 | herkeuring | 22946 | 307121559106-I-1610 | Lot 2
713 | 2020-04 | 307121559100-I-1501 | 6 | - | - | 001a | - | PA -2 AK 1906 | ELEC | HVAC | HVAC | B002671 | TE-CV-32 (B002671) | 7i168 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//009 | 2021-11-22 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-22 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). Indienststellingsverslag is voor te leggen voor volgende kring(en): 16Q1 en 16Q2. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B002671_EL | 5 | 2021-11-22 |  | herkeuring | 22973 | 307121559100-I-1501 | Lot 2
714 | 2020-08 | 163815302321-I-1503 | 62 | - | - | 001old | - | OT +1 T106300 | ELEC | ELEC | Secundair | B036595 | TDE EC/01_08 (B036595) | 7n2b01 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//016 | 2024-03-01 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-01 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B036595_EL | 51 | 2024-03-01 | 2023-12-15 | herkeuring | 23773 | 163815302321-I-1503 | Lot 2
715 | 2020-08 | 23274284-204 | 6 | - | - | 001c | - | B027063 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/SAT 3-2 | 8V1cB027063 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14526166/00//34/DP | 2023-06-28 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | P. Geers | 2024-02-26 | in orde gebracht | 5 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 3) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B027063_SM | 6 | 2023-06-28 | 2024-02-26 | herkeuring | 24093 | 23274284-204 | Lot 2
716 | 2020-09 | 163806540038-I-1615 | 6 | - | - | 001a | - | PA +1 AA 1541 | ELEC | ELEC | TDE | B001942 | TDE A15 (B001942) | 7fa013 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61197006/00//000 | 2023-06-09 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register | 2023-06-09 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-24 | in orde gebracht | 5 | E-I-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). in de linkse deur van het bord is geen slot meer aanwezig, afgebroken (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B001942_EL | 5 | 2023-06-09 |  | herkeuring | 24399 | 163806540038-I-1615 | Lot 2
717 | 2020-09 | 508149164528-I-1503 | 6 | - | - | 001a | - | TO Techniek (AT02001) | ELEC | HVAC | HVAC | B028366 | TE-CV-35 (B028366) | 7i190 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777918/01//013 | 2024-02-28 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-28 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - Bordnaam op schema komt niet overeen met werkelijkheid - Zie tabel - De schema?s, plannen en documenten bevatten NIET op ondubbelzinnige wijze het nummer, de versie en de datum van de versie (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B028366_EL | 5 | 2023-03-06 |  | herkeuring | 24425 | 508149164528-I-1503 | Lot 2
718 | 2020-09 | 462553591872-I-1503 | 62 | - | - | 001c | - | SAT | ELEC | HVAC | HVAC | B018285 | TFM L-P01 (B018285) | 7i179 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777903/00//013 | 2023-06-12 | 2020-09-30 | 0 | Safety Register | 2023-06-12 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | Willem | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B018285_EL | 51 | 2023-06-12 | 2023-05-04 | herkeuring | 24431 | 462553591872-I-1503 | Lot 2
719 | 2021-02 | 307108430038-I-1503 | 64 | - | - | 001a | - | TO -2 AK 0315 | ELEC | SANI | SAN | B007044 | SAN K02 (B007044) | 7h32 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//000 | 2024-03-19 | 2021-02-28 | 0 | Safety Register | 2024-03-19 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B007044_EL | 53 | 2024-03-19 | 2023-11-23 | herkeuring | 25181 | 307108430038-I-1503 | Lot 2
720 | 2021-02 | 307108430038-I-1831 | 62 | - | - | 001a | - | TO -2 AK 0315 | ELEC | SANI | SAN | B007044 | SAN K02 (B007044) | 7h32 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//000 | 2024-03-19 | 2021-02-28 | 0 | Safety Register | 2024-03-19 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1831-De leidingen in opbouw dienen tenminste gelijkwaardig te zijn aan het type XVB of VVB, met of zonder bijkomende mechanische bescherming (B1: 5.2.9.5.; B3: 5.2.10.4. ). voedingen pompen zijn uitgevoerd in H07RNF kabels en liggen naast de XVB kabels in dezelfde kabelgoot (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B007044_EL | 51 | 2024-03-19 | 2023-11-23 | herkeuring | 25184 | 307108430038-I-1831 | Lot 2
721 | 2021-02 | 307108430042-I-1831 | 62 | - | - | 001a | - | TO -2 AK 0218 | ELEC | SANI | SAN | B000923 | Vetafscheider (B000923) | 7h31 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//001 | 2024-03-19 | 2021-02-28 | 0 | Safety Register | 2024-03-19 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1831-De leidingen in opbouw dienen tenminste gelijkwaardig te zijn aan het type XVB of VVB, met of zonder bijkomende mechanische bescherming (B1: 5.2.9.5.; B3: 5.2.10.4. ). voedingen pompen zijn uitgevoerd in H07RNF kabels en liggen naast de XVB kabels in dezelfde kabelgoot (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B000923_EL | 51 | 2024-03-19 | 2023-11-23 | herkeuring | 25195 | 307108430042-I-1831 | Lot 2
722 | 2023-07 | 23548171-F-2 | 6 | - | - | 001c | - | L09 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/9 | 8V1cL09 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/14526166/00//09/DP | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | - | - | P. Geers | 2024-02-26 | in orde gebracht | 5 | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. (Rappel 2) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 23548171_SM | 6 | 2023-06-28 | 2024-02-26 | herkeuring | 31934 | 23548171-F-2 | Lot 2
723 | 2023-07 | 23548164-F-2 | 6 | - | - | 001c | - | L08 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/8 | 8V1cL08 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/14526166/00//08/DP | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | - | - | P. Geers | 2024-02-26 | in orde gebracht | 5 | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. (Rappel 2) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 23548164_SM | 6 | 2023-06-28 | 2024-02-26 | herkeuring | 31933 | 23548164-F-2 | Lot 2
724 | 2021-03 | 307110830807-I-1503 | 62 | - | - | 001a | - | TO +4 AL 0404 | ELEC | ELEC | UPS | B000264 | TDE TLZ 54 NOOD (B000264) | 7j151 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//008 | 2024-01-09 | 2021-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-09 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B000264_EL | 51 | 2024-01-09 | 2023-11-23 | herkeuring | 25431 | 307110830807-I-1503 | Lot 2
725 | 2023-07 | 23548172-F-3 | 6 | - | - | 001c | - | L07 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/7 | 8V1cL07 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/14526166/00//07/DP | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | - | - | P. Geers | 2024-02-26 | in orde gebracht | 5 | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. (Rappel 2) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 23548172_SM | 6 | 2023-06-28 | 2024-02-26 | herkeuring | 31932 | 23548172-F-3 | Lot 2
726 | 2023-07 | 23548165-F-2 | 6 | - | - | 001c | - | L06 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/6 | 8V1cL06 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/14526166/00//06/DP | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | - | - | P. Geers | 2024-02-26 | in orde gebracht | 5 | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. (Rappel 2) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 23548165_SM | 6 | 2023-06-28 | 2024-02-26 | herkeuring | 31930 | 23548165-F-2 | Lot 2
727 | 2023-07 | 23548170-F-2 | 6 | - | - | 001c | - | L05 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/5 | 8V1cL05 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/14526166/00//05/DP | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | - | - | P. Geers | 2024-02-26 | in orde gebracht | 5 | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. (Rappel 2) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 23548170_SM | 6 | 2023-06-28 | 2024-02-26 | herkeuring | 31929 | 23548170-F-2 | Lot 2
728 | 2023-07 | 23548175-F-2 | 6 | - | - | 001c | - | L04 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/4 | 8V1cL04 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/14526166/00//04/DP | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | - | - | P. Geers | 2024-02-26 | in orde gebracht | 5 | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. (Rappel 2) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 23548175_SM | 6 | 2023-06-28 | 2024-02-26 | herkeuring | 31928 | 23548175-F-2 | Lot 2
729 | 2023-07 | 23548174-F-2 | 6 | - | - | 001c | - | L02 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/2 | 8V1cL02 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/14526166/00//02/DP | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | - | - | P. Geers | 2024-02-26 | in orde gebracht | 5 | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. (Rappel 2) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 23548174_SM | 6 | 2023-06-28 | 2024-02-26 | herkeuring | 31927 | 23548174-F-2 | Lot 2
730 | 2023-07 | 23548177-F-2 | 6 | - | - | 001c | - | L16 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/16 | 8V1cL16 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/14526166/00//16/DP | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | - | - | P. Geers | 2024-02-26 | in orde gebracht | 5 | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. (Rappel 2) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 23548177_SM | 6 | 2023-06-28 | 2024-02-26 | herkeuring | 31926 | 23548177-F-2 | Lot 2
731 | 2023-07 | 23548176-F-2 | 6 | - | - | 001c | - | L15 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/15 | 8V1cL15 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/14526166/00//15/DP | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | - | - | P. Geers | 2024-02-26 | in orde gebracht | 5 | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. (Rappel 2) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 23548176_SM | 6 | 2023-06-28 | 2024-02-26 | herkeuring | 31925 | 23548176-F-2 | Lot 2
732 | 2023-07 | 23548167-F-2 | 6 | - | - | 001c | - | L14 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/14 | 8V1cL14 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/14526166/00//14/DP | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | - | - | P. Geers | 2024-02-26 | in orde gebracht | 5 | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. (Rappel 2) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 23548167_SM | 6 | 2023-06-28 | 2024-02-26 | herkeuring | 31924 | 23548167-F-2 | Lot 2
733 | 2023-07 | 23548173-F-2 | 6 | - | - | 001c | - | L13 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/13 | 8V1cL13 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/14526166/00//13/DP | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | - | - | P. Geers | 2024-02-26 | in orde gebracht | 5 | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. (Rappel 2) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 23548173_SM | 6 | 2023-06-28 | 2024-02-26 | herkeuring | 31923 | 23548173-F-2 | Lot 2
734 | 2023-07 | 23548168-F-2 | 6 | - | - | 001c | - | L12 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/12 | 8V1cL12 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/14526166/00//12/DP | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | - | - | P. Geers | 2024-02-26 | in orde gebracht | 5 | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. (Rappel 2) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 23548168_SM | 6 | 2023-06-28 | 2024-02-26 | herkeuring | 31922 | 23548168-F-2 | Lot 2
735 | 2023-07 | 23548178-F-2 | 6 | - | - | 001c | - | L11 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/11 | 8V1cL11 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/14526166/00//11/DP | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | - | - | P. Geers | 2024-02-26 | in orde gebracht | 5 | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. (Rappel 2) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 23548178_SM | 6 | 2023-06-28 | 2024-02-26 | herkeuring | 31921 | 23548178-F-2 | Lot 2
736 | 2023-07 | 23548166-F-2 | 6 | - | - | 001c | - | L10 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/10 | 8V1cL10 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/14526166/00//10/DP | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | - | - | P. Geers | 2024-02-26 | in orde gebracht | 5 | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. (Rappel 2) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 23548166_SM | 6 | 2023-06-28 | 2024-02-26 | herkeuring | 31920 | 23548166-F-2 | Lot 2
737 | 2023-07 | 23548163-F-2 | 6 | - | - | 001c | - | L01 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/1 | 8V1cL01 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/14526166/00//01/DP | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | - | - | P. Geers | 2024-02-26 | in orde gebracht | 5 | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. (Rappel 2) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 23548163_SM | 6 | 2023-06-28 | 2024-02-26 | herkeuring | 31919 | 23548163-F-2 | Lot 2
738 | 2023-06 | ANPI 9668 | 61 | 1.3.2 | Topaas : er is geen doormelding | 001a | CAR PODIA - Topaas | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd95 | 12 | - | FID/01395D01/WGO/23-082/C | 2023-05-26 | 2023-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-05-26 | 0 |  | 6M - 1J | - | - | Corentin Van Loo | 2024-03-08 | 08/03/2024 - Corentin Van Loo : Er zijn correctieve acties genomen. | 5 | Topaas : er is geen doormelding | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | bd95_KF | 61 | 2023-05-26 | 2024-03-08 | herkeuring | 31911 | ANPI 9668 | Lot 2
739 | 2023-05 | 163815152169-I-1502 | 6 | - | - | 001new | - | NT -1 Ke2 | ELEC | ELEC | TDE | B009413 | TDE 25/11 (B009413) | 7fn002 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434038501/01//009 | 2023-06-27 | 2023-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-27 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | - | - | X. Schoonenburg | 2023-12-15 | in orde gebracht | 5 | E-I-1502-Situatieplan(nen) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2., 9.1.1., 9.1.2.). zie tabel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B009413_EL | 6 | 2023-06-27 | 2023-12-15 | herkeuring | 31675 | 163815152169-I-1502 | Lot 2
740 | 2023-04 | 508143087184-I-1503 | 62 | - | - | 001a | - | Topaas Techniek AT 0308 | ELEC | HVAC | HVAC | B041211 | TFM - T1B BIS (B041211) | 7i85 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//029 | 2023-12-04 | 2023-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-04 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B041211_EL | 51 | 2023-12-04 | 2023-11-22 | herkeuring | 31353 | 508143087184-I-1503 | Lot 2
741 | 2023-04 | 508143147245-I-1503 | 62 | - | - | 001a | - | Topaas Techniek AT 0308 | ELEC | HVAC | HVAC | B041217 | TFM - T1A BIS (B041217) | 7i86 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//030 | 2023-12-04 | 2023-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-04 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B041217_EL | 51 | 2023-12-04 | 2023-11-22 | herkeuring | 31349 | 508143147245-I-1503 | Lot 2
742 | 2023-04 | 163808630004-I-1503 | 62 | - | - | 001a | - | -2 AK 0219 | ELEC | HVAC | HVAC | B000942 | TE-CV-05 (B000942) | 7i151 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777918/01//010 | 2023-10-20 | 2023-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-10-20 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B000942_EL | 51 | 2023-10-20 | 2023-11-15 | herkeuring | 31330 | 163808630004-I-1503 | Lot 2
743 | 2023-04 | 163808630003-I-1611 | 62 | - | - | 001a | - | -2 AK 0405 | ELEC | HVAC | HVAC | B001381 | TE-CV-03 (B001381) | 7i178 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777910/01//010 | 2024-03-20 | 2023-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-20 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B001381_EL | 51 | 2024-03-20 | 2023-05-04 | herkeuring | 31320 | 163808630003-I-1611 | Lot 2
744 | 2021-04 | 307110830805-I-1503 | 62 | - | - | 001a | - | TO +1 AA 0213 | ELEC | ELEC | UPS | B000570 | TDE TLZ 52 NOOD (B000570) | 7j148 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//007 | 2024-01-09 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-01-09 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B000570_EL | 51 | 2024-01-09 | 2023-11-23 | herkeuring | 25528 | 307110830805-I-1503 | Lot 2
745 | 2021-04 | 307110830801-I-1501 | 62 | - | - | 001a | - | TO +0 AP 0330 | ELEC | ELEC | UPS | B000656 | TDE TLZ 53 NOOD (B000656) | 7j158 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777919/00//024 | 2024-05-02 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-05-02 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). geen schema in bord aanwezig (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B000656_EL | 6 | 2021-03-15 | 2023-12-14 | herkeuring | 25533 | 307110830801-I-1501 | Lot 2
746 | 2021-04 | 307110830789-I-1503 | 62 | - | - | 001a | - | TO -2 AK 0145 | ELEC | ELEC | UPS | B001449 | TDE TLZ 56 NOOD (B001449) | 7j155 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//009 | 2024-02-29 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-29 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B001449_EL | 51 | 2024-02-29 | 2023-11-23 | herkeuring | 25537 | 307110830789-I-1503 | Lot 2
747 | 2023-04 | 163808630011-I-1503 | 62 | - | - | 001a | - | AM 0204 | ELEC | HVAC | HVAC | B000340 | TE-CV-02C (B000340) | 7i149 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777918/01//014 | 2024-02-28 | 2023-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-28 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - Zie tabel - Curve automaten vervolledigen - Klemmennummering is na te kijken - 2 x klemmen 44-45 + 27-28 in schema - De schema?s, plannen en documenten bevatten NIET op ondubbelzinnige wijze het nummer, de versie en de datum van de versie (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B000340_EL | 6 | 2023-03-07 | 2023-11-15 | herkeuring | 31310 | 163808630011-I-1503 | Lot 2
748 | 2023-04 | 163808630012-I-1503 | 62 | - | - | 001a | - | AM 0106 | ELEC | HVAC | HVAC | B000006 | TE-CV-02B (B000006) | 7i148 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777918/01//008 | 2023-10-20 | 2023-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-10-20 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B000006_EL | 51 | 2023-10-20 | 2023-11-15 | herkeuring | 31306 | 163808630012-I-1503 | Lot 2
749 | 2023-04 | 163808630010-I-1503 | 62 | - | - | 001a | - | +1 AA 0411 | ELEC | HVAC | HVAC | B001761 | TE-CV-02A (B001761) | 7i147 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777918/01//015 | 2024-02-28 | 2023-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-28 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - De schema?s, plannen en documenten bevatten NIET op ondubbelzinnige wijze het nummer, de versie en de datum van de versie - Schema updaten - Zie tabel (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B001761_EL | 51 | 2023-12-08 | 2023-11-15 | herkeuring | 31298 | 163808630010-I-1503 | Lot 2
750 | 2023-04 | 508149164534-I-1503 | 6 | - | - | 001a | - | AL 0408 dak | ELEC | HVAC | HVAC | B028415 | TE-CV01C-bis (B028415) | 7i189 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777918/01//009 | 2024-02-28 | 2023-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-28 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - Zie tabel - De schema?s, plannen en documenten bevatten NIET op ondubbelzinnige wijze het nummer, de versie en de datum van de versie. Logboek is te voorzien (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B028415_EL | 5 | 2023-03-06 |  | herkeuring | 31291 | 508149164534-I-1503 | Lot 2
751 | 2023-04 | 163808630009-I-1610 | 6 | - | - | 001a | - | AL 0408 | ELEC | HVAC | HVAC | B038772 | TE-CV-01C (B038772) | 7i145 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777918/01//011 | 2024-02-28 | 2023-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-28 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B038772_EL | 5 | 2023-03-06 |  | herkeuring | 31288 | 163808630009-I-1610 | Lot 2
752 | 2023-04 | 163808630007-I-1607 | 62 | - | - | 001a | - | AT 0326A | ELEC | HVAC | HVAC | B000041 | TE-CV-01B (B000041) | 7i153 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777910/01//011 | 2024-03-20 | 2023-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-20 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Zie openingen ongebruikte wartels (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B000041_EL | 51 | 2024-03-20 | 2023-05-04 | herkeuring | 31283 | 163808630007-I-1607 | Lot 2
753 | 2023-04 | 504446955638-I-1607 | 6 | - | - | 001g | - | CONN - Kathedraal | ELEC | ELEC | TDE | B028416 | TDE 02/02 (B028416) | 7fg1 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340385/00//000 | 2023-03-06 | 2023-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-03-06 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | X. Schoonenburg | 2023-12-14 | in orde gebracht | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). wartelopeningen bovenaan bord (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 504446955638_EL | 6 | 2023-03-06 | 2023-12-14 | herkeuring | 31243 | 504446955638-I-1607 | Lot 2
754 | 2021-05 | 163808140030-I-1820 | 62 | - | - | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | HVAC | HVAC | B012186 | +4A/A (B012186) | 7i193 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777916/04//044 | 2024-04-03 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-03 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1820-De verbindingen correct lassen of mechanisch vastklemmen (B1: 5.2.6.1.; B3: 5.2.6.1.). Draden met Wago+tape gevonden in draadgoot ter hoogte van kring 8Q1 (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B012186_EL | 51 | 2024-04-03 | 2022-12-14 | herkeuring | 25713 | 163808140030-I-1820 | Lot 2
755 | 2021-05 | 163808140046-I-1610 | 62 | - | - | 001new | - | NT +6 Ke4 links | ELEC | HVAC | HVAC | B010185 | +5B (B010185) | 7i201 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777915/00//003 | 2024-03-25 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-25 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B010185_EL | 51 | 2024-03-25 | 2022-12-14 | herkeuring | 25760 | 163808140046-I-1610 | Lot 2
756 | 2023-03 | ANPI 9532 | 62 | 1.2.1 | Handmelder GA-02L13 M008.1 is onvindbaar ter plaatse (A72S3) (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-170/C | 2023-12-11 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 5 | Herhaling 5 | 1J - 2J | - | - | Corentin Van Loo | 2024-04-09 | 02/12/2021 - Frederik Peeters : Handmelder bestaat niet, plannen zijn aangepast. 09/04/2024 - Corentin Van Loo : De plannen zijn nu aangepast aan de bestaande situatie. | 5 | Handmelder GA-02L13 M008.1 is onvindbaar ter plaatse (A72S3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | bd81_KF | 62 | 2023-12-11 | 2024-04-09 | herkeuring | 30944 | ANPI 9532 | Lot 2
757 | 2021-05 | 163808140020-I-1610 | 62 | - | - | 001new | - | NT naast HS-post | ELEC | HVAC | HVAC | B009142 | -1B (B009142) | 7i206 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777914/00//013 | 2024-02-28 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-28 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - zie tabel (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B009142_EL | 51 | 2024-02-28 | 2023-08-24 | herkeuring | 25801 | 163808140020-I-1610 | Lot 2
758 | 2023-03 | 307113181722-I-2116 | 62 | - | - | 001old | - | OT +0 TG 7062 | ELEC | HVAC | HVAC | B017592 | TFM OQ-O26.1 (B017592) | 7i234 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777919/00//004 | 2024-04-30 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-30 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-2116-De elektrische installaties moeten in overeenstemming worden gebracht op basis van de eerste controle en de risicoanalyse (Codex, boek 3, titel 2, art. III.2-22.). (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B017592_EL | 6 | 2023-02-20 | 2023-11-21 | herkeuring | 30900 | 307113181722-I-2116 | Lot 2
759 | 2023-03 | 307113181722-I-1622 | 62 | - | - | 001old | - | OT +0 TG 7062 | ELEC | HVAC | HVAC | B017592 | TFM OQ-O26.1 (B017592) | 7i234 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777919/00//004 | 2024-04-30 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-30 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Zie thermiek Q18 (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B017592_EL | 6 | 2023-02-20 | 2023-11-21 | herkeuring | 30899 | 307113181722-I-1622 | Lot 2
760 | 2023-03 | 307113181722-I-1610 | 62 | - | - | 001old | - | OT +0 TG 7062 | ELEC | HVAC | HVAC | B017592 | TFM OQ-O26.1 (B017592) | 7i234 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777919/00//004 | 2024-04-30 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-30 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - De automaat Schneider 40A is te labellen - Zie label kringen Q38+Q39 (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B017592_EL | 6 | 2023-02-20 | 2023-11-21 | herkeuring | 30898 | 307113181722-I-1610 | Lot 2
761 | 2023-03 | 307113181722-I-1607 | 62 | - | - | 001old | - | OT +0 TG 7062 | ELEC | HVAC | HVAC | B017592 | TFM OQ-O26.1 (B017592) | 7i234 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777919/00//004 | 2024-04-30 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-30 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Zie open wartel (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B017592_EL | 6 | 2023-02-20 | 2023-11-21 | herkeuring | 30897 | 307113181722-I-1607 | Lot 2
762 | 2023-03 | 307113181722-I-1501 | 62 | - | - | 001old | - | OT +0 TG 7062 | ELEC | HVAC | HVAC | B017592 | TFM OQ-O26.1 (B017592) | 7i234 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777919/00//004 | 2024-04-30 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-30 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Tijdens onze controle op 20/02/2023 was er geen schema aanwezig en kon dit dus ook niet worden nagekeken. (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B017592_EL | 6 | 2023-02-20 | 2023-11-21 | herkeuring | 30894 | 307113181722-I-1501 | Lot 2
763 | 2023-03 | 547146511715-I-1810 | 6 | - | - | 001old | - | Gebouw 1j (Deloitte) +10 | ELEC | HVAC | HVAC | B035855 | TDC.TWR.01 (B035855) | 7i95 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777922/00//002 | 2024-03-13 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-13 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | Willem | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1810-De niet-gepantserde kabel(s) moeten mechanisch beschermd worden waar ze aan beschadiging of schokken blootgesteld zijn (doorgang van muren, plafonds, enz.) (B1: 5.2.1.5.; 5.2.9.5; B3: 5.2.1.1.; 5.2.10.4.; 7.1.6.9.). Zie kabelgoot boven bord (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B035855_EL | 6 | 2023-02-21 | 2023-05-04 | herkeuring | 30870 | 547146511715-I-1810 | Lot 2
764 | 2023-03 | 547146511715-I-1607 | 6 | - | - | 001old | - | Gebouw 1j (Deloitte) +10 | ELEC | HVAC | HVAC | B035855 | TDC.TWR.01 (B035855) | 7i95 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777922/00//002 | 2024-03-13 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-13 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | Willem | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Zie open wartel (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B035855_EL | 6 | 2023-02-21 | 2023-05-04 | herkeuring | 30868 | 547146511715-I-1607 | Lot 2
765 | 2023-03 | 547146511715-I-1104 | 6 | - | - | 001old | - | Gebouw 1j (Deloitte) +10 | ELEC | HVAC | HVAC | B035855 | TDC.TWR.01 (B035855) | 7i95 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777922/00//002 | 2024-03-13 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-13 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | - | - | Willem | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring 3Q2 (2018) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B035855_EL | 6 | 2023-02-21 | 2023-05-04 | herkeuring | 30862 | 547146511715-I-1104 | Lot 2
766 | 2023-03 | 508148623380-I-1715 | 62 | - | - | 001c | - | SAT kelder | ELEC | HVAC | HVAC | B017483 | Schakelbord EB-1 (B017483) | 7i143 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777903/00//010 | 2023-06-12 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-12 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Willem | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1715-Een thermische beveiliging met aangepast instelbereik aanbrengen (B1: 4.4.4.1.; B3: 4.4.5.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B017483_EL | 51 | 2023-06-12 | 2023-05-04 | herkeuring | 30840 | 508148623380-I-1715 | Lot 2
767 | 2023-03 | 508148623380-I-1610 | 62 | - | - | 001c | - | SAT kelder | ELEC | HVAC | HVAC | B017483 | Schakelbord EB-1 (B017483) | 7i143 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777903/00//010 | 2023-06-12 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-12 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Willem | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. De correcte kortsluitstroom is aan te duiden op de kenplaat. - De klemmennummering is te vervolledigen. Zie klemmenstrook X2 + X3 (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B017483_EL | 51 | 2023-06-12 | 2023-05-04 | herkeuring | 30838 | 508148623380-I-1610 | Lot 2
768 | 2023-03 | 307113181733-I-2116 | 6 | - | - | 001old | - | OT -1 TK 5154 | ELEC | HVAC | HVAC | B035856 | Bord Bureau TK5154 (B035856) | 7i235 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777922/00//004 | 2024-03-13 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-13 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | Willem | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-2116-De elektrische installaties moeten in overeenstemming worden gebracht op basis van de eerste controle en de risicoanalyse (Codex, boek 3, titel 2, art. III.2-22.). (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B035856_EL | 6 | 2023-02-20 | 2023-05-04 | herkeuring | 30827 | 307113181733-I-2116 | Lot 2
769 | 2023-03 | 307113181733-I-1809 | 6 | - | - | 001old | - | OT -1 TK 5154 | ELEC | HVAC | HVAC | B035856 | Bord Bureau TK5154 (B035856) | 7i235 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777922/00//004 | 2024-03-13 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-13 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | Willem | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1809-De leiding(en) is (zijn) te bevestigen met aangepaste bevestigingsmiddelen (B1: 5.2.2.; 5.2.9.5.; B3: 5.2.2.; 5.2.10.4.). Zie voedingskabel bord (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B035856_EL | 6 | 2023-02-20 | 2023-05-04 | herkeuring | 30826 | 307113181733-I-1809 | Lot 2
770 | 2021-06 | 163817862942-I-1818 | 62 | - | - | 001c | - | SAT +1, SA.1.323 | ELEC | ELEC | TDE | B027288 | TDE Burelen Crisiscentrum (B027288) | 7fc2 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777906/02//016 | 2024-02-20 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-20 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1818-De elektrische leidingen op voldoende afstand van alle andere niet elektrische leidingen installeren (B1: 5.2.8.; B3: 5.2.9.2.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B027288_EL | 51 | 2024-02-20 | 2023-12-14 | herkeuring | 26060 | 163817862942-I-1818 | Lot 2
771 | 2021-06 | 307125371839-I-1503 | 62 | - | - | 001old | - | OT +3 TV06473 | ELEC | ELEC | Secundair | B017085 | TDE EB-EM-01 (B017085) | 7n2f05 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//014 | 2024-03-01 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-01 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Logboek wijzigingen schema ontbreekt + zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B017085_EL | 51 | 2024-03-01 | 2023-12-14 | herkeuring | 26063 | 307125371839-I-1503 | Lot 2
772 | 2023-03 | 307113181733-I-1606 | 6 | - | - | 001old | - | OT -1 TK 5154 | ELEC | HVAC | HVAC | B035856 | Bord Bureau TK5154 (B035856) | 7i235 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777922/00//004 | 2024-03-13 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-13 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | Willem | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). Zie klemmen transfo T1 (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B035856_EL | 6 | 2023-02-20 | 2023-05-04 | herkeuring | 30824 | 307113181733-I-1606 | Lot 2
773 | 2023-03 | 307113181733-I-1503 | 6 | - | - | 001old | - | OT -1 TK 5154 | ELEC | HVAC | HVAC | B035856 | Bord Bureau TK5154 (B035856) | 7i235 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777922/00//004 | 2024-03-13 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-13 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Willem | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Voeding is nog uit te klaren (2024) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B035856_EL | 6 | 2023-02-20 | 2023-05-04 | herkeuring | 30820 | 307113181733-I-1503 | Lot 2
774 | 2021-06 | 307121559302-I-1503 | 62 | - | - | 001old | - | OT+3 TV06240 | ELEC | ELEC | Secundair | B017142 | TDE VFC/03_01 (B017142) | 7n2g04 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//017 | 2024-03-01 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-01 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B017142_EL | 51 | 2024-03-01 | 2023-12-14 | herkeuring | 26096 | 307121559302-I-1503 | Lot 2
775 | 2021-06 | 163812481720-I-1503 | 62 | - | - | 001c | - | SAT +2 | ELEC | ELEC | TDE | B018390 | TDE-SI-02 (B018390) | 7fc13 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777916/02//036 | 2024-02-13 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-13 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B018390_EL | 51 | 2024-02-13 | 2023-12-14 | herkeuring | 26106 | 163812481720-I-1503 | Lot 2
776 | 2021-06 | 163812481718-I-1503 | 62 | - | - | 001c | - | SAT -1 | ELEC | ELEC | TDE | B017450 | TDE-SK-01 (B017450) | 7fc11 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777916/02//037 | 2024-02-13 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-13 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B017450_EL | 51 | 2024-02-13 | 2023-12-14 | herkeuring | 26110 | 163812481718-I-1503 | Lot 2
777 | 2023-07 | 23548163-204 | 6 | - | - | 001c | - | L01 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/1 | 8V1cL01 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14526166/00//01/DP | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | - | - | P. Geers | 2024-02-26 | in orde gebracht | 5 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 2) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 23548163_SM | 6 | 2023-06-28 | 2024-02-26 | herkeuring | 26457 | 23548163-204 | Lot 2
778 | 2023-07 | 23548166-204 | 6 | - | - | 001c | - | L10 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/10 | 8V1cL10 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14526166/00//10/DP | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | - | - | P. Geers | 2024-02-26 | in orde gebracht | 5 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 2) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 23548166_SM | 6 | 2023-06-28 | 2024-02-26 | herkeuring | 26459 | 23548166-204 | Lot 2
779 | 2023-07 | 23548178-204 | 6 | - | - | 001c | - | L11 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/11 | 8V1cL11 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14526166/00//11/DP | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | - | - | P. Geers | 2024-02-26 | in orde gebracht | 5 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 2) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 23548178_SM | 6 | 2023-06-28 | 2024-02-26 | herkeuring | 26461 | 23548178-204 | Lot 2
780 | 2023-07 | 23548168-204 | 6 | - | - | 001c | - | L12 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/12 | 8V1cL12 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14526166/00//12/DP | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | - | - | P. Geers | 2024-02-26 | in orde gebracht | 5 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 2) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 23548168_SM | 6 | 2023-06-28 | 2024-02-26 | herkeuring | 26463 | 23548168-204 | Lot 2
781 | 2023-07 | 23548173-204 | 6 | - | - | 001c | - | L13 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/13 | 8V1cL13 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14526166/00//13/DP | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | - | - | P. Geers | 2024-02-26 | in orde gebracht | 5 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 2) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 23548173_SM | 6 | 2023-06-28 | 2024-02-26 | herkeuring | 26465 | 23548173-204 | Lot 2
782 | 2023-07 | 23548167-204 | 6 | - | - | 001c | - | L14 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/14 | 8V1cL14 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14526166/00//14/DP | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | - | - | P. Geers | 2024-02-26 | in orde gebracht | 5 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 2) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 23548167_SM | 6 | 2023-06-28 | 2024-02-26 | herkeuring | 26467 | 23548167-204 | Lot 2
783 | 2023-07 | 23548176-204 | 6 | - | - | 001c | - | L15 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/15 | 8V1cL15 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14526166/00//15/DP | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | - | - | P. Geers | 2024-02-26 | in orde gebracht | 5 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 2) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 23548176_SM | 6 | 2023-06-28 | 2024-02-26 | herkeuring | 26469 | 23548176-204 | Lot 2
784 | 2023-07 | 23548177-204 | 6 | - | - | 001c | - | L16 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/16 | 8V1cL16 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14526166/00//16/DP | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | - | - | P. Geers | 2024-02-26 | in orde gebracht | 5 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 2) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 23548177_SM | 6 | 2023-06-28 | 2024-02-26 | herkeuring | 26471 | 23548177-204 | Lot 2
785 | 2023-07 | 23548174-204 | 6 | - | - | 001c | - | L02 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/2 | 8V1cL02 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14526166/00//02/DP | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | - | - | P. Geers | 2024-02-26 | in orde gebracht | 5 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 2) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 23548174_SM | 6 | 2023-06-28 | 2024-02-26 | herkeuring | 26473 | 23548174-204 | Lot 2
786 | 2023-07 | 23548169-204 | 6 | - | - | 001c | - | L03 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/3 | 8V1cL03 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14526166/00//03/DP | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | - | - | P. Geers | 2024-02-26 | in orde gebracht | 5 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 2) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 23548169_SM | 6 | 2023-06-28 | 2024-02-26 | herkeuring | 26475 | 23548169-204 | Lot 2
787 | 2023-07 | 23548169-F-1 | 6 | - | - | 001c | - | L03 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/3 | 8V1cL03 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/14526166/00//03/DP | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | - | - | P. Geers | 2024-02-26 | in orde gebracht | 5 | L-I-F-Losse bouten aan de bevesteginspunten, te verhelpen. (Rappel 2) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 23548169_SM | 6 | 2023-06-28 | 2024-02-26 | herkeuring | 26476 | 23548169-F-1 | Lot 2
788 | 2023-07 | 23548175-204 | 6 | - | - | 001c | - | L04 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/4 | 8V1cL04 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14526166/00//04/DP | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | - | - | P. Geers | 2024-02-26 | in orde gebracht | 5 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 2) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 23548175_SM | 6 | 2023-06-28 | 2024-02-26 | herkeuring | 26477 | 23548175-204 | Lot 2
789 | 2023-07 | 23548170-204 | 6 | - | - | 001c | - | L05 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/5 | 8V1cL05 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14526166/00//05/DP | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | - | - | P. Geers | 2024-02-26 | in orde gebracht | 5 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 2) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 23548170_SM | 6 | 2023-06-28 | 2024-02-26 | herkeuring | 26479 | 23548170-204 | Lot 2
790 | 2023-07 | 23548165-204 | 6 | - | - | 001c | - | L06 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/6 | 8V1cL06 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14526166/00//06/DP | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | - | - | P. Geers | 2024-02-26 | in orde gebracht | 5 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 2) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 23548165_SM | 6 | 2023-06-28 | 2024-02-26 | herkeuring | 26481 | 23548165-204 | Lot 2
791 | 2023-07 | 23548172-204 | 6 | - | - | 001c | - | L07 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/7 | 8V1cL07 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14526166/00//07/DP | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | - | - | P. Geers | 2024-02-26 | in orde gebracht | 5 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 2) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 23548172_SM | 6 | 2023-06-28 | 2024-02-26 | herkeuring | 26483 | 23548172-204 | Lot 2
792 | 2023-07 | 23548164-204 | 6 | - | - | 001c | - | L08 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/8 | 8V1cL08 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14526166/00//08/DP | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | - | - | P. Geers | 2024-02-26 | in orde gebracht | 5 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 2) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 23548164_SM | 6 | 2023-06-28 | 2024-02-26 | herkeuring | 26485 | 23548164-204 | Lot 2
793 | 2023-07 | 23548171-204 | 6 | - | - | 001c | - | L09 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/9 | 8V1cL09 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14526166/00//09/DP | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | - | - | P. Geers | 2024-02-26 | in orde gebracht | 5 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 2) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 23548171_SM | 6 | 2023-06-28 | 2024-02-26 | herkeuring | 26487 | 23548171-204 | Lot 2
794 | 2023-07 | 23274285-204 | 6 | - | - | 001c | - | B027064 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/LUX-TOP ONE/SAT3-1 | 8V1cB027064 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14526166/00//33/DP | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | - | - | P. Geers | 2024-02-26 | in orde gebracht | 5 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). (Rappel 2) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B027064_SM | 6 | 2023-06-28 | 2024-02-26 | herkeuring | 26490 | 23274285-204 | Lot 2
795 | 2022-12 | ANPI 9414 | 61 | 7.1.8 | Sirenes functioneren niet (+3 Momento, check-in). Gedeelte maakt nu deel uit van MK5 | 001old | - | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si10 | 12 | - | FID/01395J03/FB/23-164/E | 2023-11-27 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | Corentin Van Loo | 2024-03-08 | 08/03/2024 - Corentin Van Loo : MK5 installatie is operationeel. | 5 | Sirenes functioneren niet (+3 Momento, check-in). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | si10_KF | 61 | 2023-11-27 | 2024-03-08 | herkeuring | 30404 | ANPI 9414 | Lot 2
796 | 2022-12 | 508139841468-I-1503 | 62 | - | - | 001old | - | Cab A | ELEC | ELEC | Secundair | B016699 | TDE VBC/-01_02 (B016699) | 7n2a09 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//020 | 2024-03-01 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-01 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B016699_EL | 51 | 2024-03-01 | 2023-12-15 | herkeuring | 30349 | 508139841468-I-1503 | Lot 2
797 | 2022-12 | 366736351517-I-1610 | 62 | - | - | 001old | - | Technisch lokaal | ELEC | ELEC | Secundair | B036596 | TDE VBC/01_01 (B036596) | 7n2a07 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//019 | 2024-03-01 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-01 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - label veiligheidskring - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B036596_EL | 51 | 2024-03-01 | 2023-12-15 | herkeuring | 30345 | 366736351517-I-1610 | Lot 2
798 | 2022-12 | 366736351517-I-1503 | 62 | - | - | 001old | - | Technisch lokaal | ELEC | ELEC | Secundair | B036596 | TDE VBC/01_01 (B036596) | 7n2a07 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//019 | 2024-03-01 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-01 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B036596_EL | 51 | 2024-03-01 | 2023-12-15 | herkeuring | 30340 | 366736351517-I-1503 | Lot 2
799 | 2022-12 | 366736351515-I-1610 | 62 | - | - | 001old | - | Technisch lokaal | ELEC | ELEC | Secundair | B017563 | TDE VBC/00_01 (B017563) | 7n2a10 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//021 | 2024-03-01 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-01 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - labels veiligheidskring - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B017563_EL | 51 | 2024-03-01 | 2023-12-15 | herkeuring | 30334 | 366736351515-I-1610 | Lot 2
800 | 2022-12 | 366736351515-I-1503 | 62 | - | - | 001old | - | Technisch lokaal | ELEC | ELEC | Secundair | B017563 | TDE VBC/00_01 (B017563) | 7n2a10 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//021 | 2024-03-01 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-01 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B017563_EL | 51 | 2024-03-01 | 2023-12-15 | herkeuring | 30329 | 366736351515-I-1503 | Lot 2
801 | 2022-12 | 307125371896-I-1607 | 62 | - | - | 001old | - | OT +2 TA06020 | ELEC | ELEC | Secundair | B017291 | TDE FC/02_02 (B017291) | 7n2f08 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61293438/00//000 | 2024-02-01 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-01 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Zie wartelopeningen. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B017291_EL | 51 | 2024-02-01 | 2023-12-14 | herkeuring | 30283 | 307125371896-I-1607 | Lot 2
802 | 2022-12 | 307125371896-I-1503 | 6 | - | - | 001old | - | OT +2 TA06020 | ELEC | ELEC | Secundair | B017291 | TDE FC/02_02 (B017291) | 7n2f08 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61293438/00//000 | 2024-02-01 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-01 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-17 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B017291_EL | 5 | 2024-02-01 |  | herkeuring | 30280 | 307125371896-I-1503 | Lot 2
803 | 2022-12 | 307125371853-I-1607 | 62 | - | - | 001old | - | OT +1 T105095 | ELEC | ELEC | Secundair | B017702 | TDE FC/01_02 (B017702) | 7n2f13 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//013 | 2024-03-01 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-01 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Zie wartelopeningen. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B017702_EL | 51 | 2024-03-01 | 2023-12-14 | herkeuring | 30263 | 307125371853-I-1607 | Lot 2
804 | 2022-12 | 307125371853-I-1503 | 62 | - | - | 001old | - | OT +1 T105095 | ELEC | ELEC | Secundair | B017702 | TDE FC/01_02 (B017702) | 7n2f13 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//013 | 2024-03-01 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-01 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B017702_EL | 51 | 2024-03-01 | 2023-11-27 | herkeuring | 30258 | 307125371853-I-1503 | Lot 2
805 | 2022-12 | 307125371842-I-1503 | 62 | - | - | 001old | - | OT +1 T109201 | ELEC | ELEC | Secundair | B042757 | TDE FC/01_01 (B042757) | 7n2f12 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//015 | 2024-03-01 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-01 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B017833_EL | 51 | 2024-03-01 | 2023-11-27 | herkeuring | 30254 | 307125371842-I-1503 | Lot 2
806 | 2022-12 | 163815302320-I-1503 | 62 | - | - | 001old | - | OT +1 T106001 | ELEC | ELEC | Secundair | B017784 | TDE EC/01_03 (B017784) | 7n2b02 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777917/00//014 | 2024-04-15 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-15 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B017784_EL | 51 | 2024-04-15 | 2023-12-14 | herkeuring | 30240 | 163815302320-I-1503 | Lot 2
807 | 2022-12 | 508139791427-I-1630 | 62 | - | - | 001old | - | OT-1 | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE EC/-01_01.5 (?) | 7n2c13 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777917/00//017 | 2024-04-15 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-15 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1630-Het elektrisch verdeelbord werd niet gecontroleerd tijdens onze controle (geen toegang of locatie is onbekend). Geen controle uitgevoerd, zeer sterke geurhinder + werfzone. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 7n2c13_EL | 51 | 2024-04-15 | 2023-12-14 | herkeuring | 30227 | 508139791427-I-1630 | Lot 2
808 | 2022-12 | 508139791429-I-1605 | 62 | - | - | 001old | - | OT-1 | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE EC/-01_01.2 (?) | 7n2c12 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777917/00//016 | 2024-04-15 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-15 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1605-Deur of afschermplaat van het schakelbord (terug)plaatsen. Aanraking van naakte onder spanning staande delen is mogelijk (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Deur bord terug plaatsen en bord teug degelijk ophangen. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 7n2c12_EL | 51 | 2024-04-15 | 2023-12-14 | herkeuring | 30218 | 508139791429-I-1605 | Lot 2
809 | 2022-12 | 508139791429-I-1503 | 62 | - | - | 001old | - | OT-1 | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE EC/-01_01.2 (?) | 7n2c12 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777917/00//016 | 2024-04-15 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-15 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 7n2c12_EL | 51 | 2024-04-15 | 2023-12-14 | herkeuring | 30216 | 508139791429-I-1503 | Lot 2
810 | 2022-12 | 508139791429-I-1501 | 62 | - | - | 001old | - | OT-1 | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE EC/-01_01.2 (?) | 7n2c12 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777917/00//016 | 2024-04-15 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-15 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Geen schema in bord aanwezig (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | 7n2c12_EL | 51 | 2024-04-15 | 2023-12-14 | herkeuring | 30215 | 508139791429-I-1501 | Lot 2
811 | 2022-12 | 307125371839-I-1610 | 62 | - | - | 001old | - | OT +3 TV06473 | ELEC | ELEC | Secundair | B017085 | TDE EB-EM-01 (B017085) | 7n2f05 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//014 | 2024-03-01 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-01 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - label veiligheidskring - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B017085_EL | 51 | 2024-03-01 | 2023-12-14 | herkeuring | 30206 | 307125371839-I-1610 | Lot 2
812 | 2022-12 | 307125371839-I-1607 | 62 | - | - | 001old | - | OT +3 TV06473 | ELEC | ELEC | Secundair | B017085 | TDE EB-EM-01 (B017085) | 7n2f05 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//014 | 2024-03-01 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-01 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Naast Q102. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B017085_EL | 51 | 2024-03-01 | 2023-12-14 | herkeuring | 30205 | 307125371839-I-1607 | Lot 2
813 | 2022-12 | 366740340168-I-1610 | 6 | - | - | 001old | - | P20 | ELEC | ELEC | Secundair | B017629 | TDE DC/00_07 (B017629) | 7n2d09 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777917/00//018 | 2024-04-15 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-15 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-17 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). -De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. - labels veiligheidskring? (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B017629_EL | 5 | 2024-04-15 |  | herkeuring | 30188 | 366740340168-I-1610 | Lot 2
814 | 2022-12 | 366740340168-I-1503 | 62 | - | - | 001old | - | P20 | ELEC | ELEC | Secundair | B017629 | TDE DC/00_07 (B017629) | 7n2d09 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777917/00//018 | 2024-04-15 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-15 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B017629_EL | 51 | 2024-04-15 | 2023-11-27 | herkeuring | 30183 | 366740340168-I-1503 | Lot 2
815 | 2022-12 | 307121559135-I-1503 | 62 | - | - | 001old | - | OT -1 | ELEC | ELEC | Secundair | B027348 | TDE BC/-01_01.1 (B027348) | 7n2a11 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//018 | 2024-03-01 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-01 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B027348_EL | 51 | 2024-03-01 | 2023-12-15 | herkeuring | 30127 | 307121559135-I-1503 | Lot 2
816 | 2022-12 | 307108310046-I-1503 | 64 | - | - | 001b | - | PB +0 RDL | ELEC | SANI | SAN | B014449 | SB 04 (B014449) | 7h128 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//002 | 2024-03-18 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-18 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B014449_EL | 53 | 2024-03-18 | 2023-04-21 | herkeuring | 30032 | 307108310046-I-1503 | Lot 2
817 | 2022-12 | 163808140020-I-1104 | 62 | - | - | 001new | - | NT naast HS-post | ELEC | HVAC | HVAC | B009142 | -1B (B009142) | 7i206 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777914/00//013 | 2024-02-28 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-28 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Kring 6Q5 was niet in orde op 05/12/2022 (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B009142_EL | 51 | 2024-02-28 | 2024-01-25 | herkeuring | 29945 | 163808140020-I-1104 | Lot 2
818 | 2022-12 | 163808140039-I-1104 | 6 | - | - | 001new | - | NT +5 Ke10 | ELEC | HVAC | HVAC | B010472 | +4E1/A-B (B010472) | 7i197 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61129094/00//015 | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-12-05 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-01-25 | in orde gebracht | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). kring 17Q5 is niet in orde op 05/12/2022 (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B010472_EL | 6 | 2022-12-05 | 2024-01-25 | herkeuring | 29942 | 163808140039-I-1104 | Lot 2
819 | 2022-11 | 705961694127-I-1610 | 62 | - | - | 001a | - | AT 0102 technisch lokaal rechtboven TDE A01 onder dak | ELEC | ELEC | TDE | B000030 | VB Relighting Aankomst/Vertrek (B000030) | 7ft28 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//006 | 2024-03-18 | 2022-11-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-18 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). -De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. -klemnummering in bord ontbreekt + op schema -labels in bord, zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B000030_EL | 51 | 2024-03-18 | 2023-06-09 | herkeuring | 29861 | 705961694127-I-1610 | Lot 2
820 | 2022-11 | 705961694127-I-1503 | 62 | - | - | 001a | - | AT 0102 technisch lokaal rechtboven TDE A01 onder dak | ELEC | ELEC | TDE | B000030 | VB Relighting Aankomst/Vertrek (B000030) | 7ft28 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//006 | 2024-03-18 | 2022-11-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-18 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B000030_EL | 51 | 2024-03-18 | 2023-06-09 | herkeuring | 29857 | 705961694127-I-1503 | Lot 2
821 | 2022-11 | 705961694127-I-1216 | 62 | - | - | 001a | - | AT 0102 technisch lokaal rechtboven TDE A01 onder dak | ELEC | ELEC | TDE | B000030 | VB Relighting Aankomst/Vertrek (B000030) | 7ft28 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//006 | 2024-03-18 | 2022-11-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-18 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1216-De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden (B1: 5.4.3.5.; B3: 5.4.3.5.). bovenste kabelgoot is de PE van een XGB kabel NIET aangesloten + verder in dezelfde kabelgoot zit een WAGO met een PE en N met elkaar verbonden? (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B000030_EL | 51 | 2024-03-18 | 2023-06-09 | herkeuring | 29856 | 705961694127-I-1216 | Lot 2
822 | 2022-11 | 705961694219-I-1610 | 6 | - | - | 001a | - | rechtover TDE A15 PA +1 AA 1541 | ELEC | ELEC | TDE | B041253 | TDE Politiebox T-zone (B041253) | 7fa049 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61130960/00//001 | 2022-10-27 | 2022-11-30 | 0 | Safety Register | 2022-10-27 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | A. Van Craenenbroeck | 2023-06-09 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B041253_EL | 6 | 2022-10-27 | 2023-06-09 | herkeuring | 29845 | 705961694219-I-1610 | Lot 2
823 | 2022-11 | 705959738487-I-1610 | 64 | - | - | 001a | - | Lokaal TLZ 70 | ELEC | ELEC | UPS | B041254 | TDE NB UPS A37 (B041254) | 7j228 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//001 | 2024-01-31 | 2022-11-30 | 0 | Safety Register | 2024-01-30 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B041254_EL | 53 | 2024-01-31 | 2023-11-10 | herkeuring | 29832 | 705959738487-I-1610 | Lot 2
824 | 2021-10 | ANPI 9101 | 6 | 1.2.1 | Detector 15-09L3 S026.1 staat te dicht tegen de wand (M1 TE/S24) (herhaling). | 001new | _4_Mezzanine | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd28 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-108/C | 2023-11-27 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | Luc Schoeters | 2022-12-22 | 20221222 Luc Schoeters : detector verplaatst | 5 | Detector 15-09L3 S026.1 staat te dicht tegen de wand (M1 TE/S24). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | bd28_KF | 6 | 2023-11-27 | 2022-12-22 | herkeuring | 27194 | ANPI 9101 | Lot 2
825 | 2021-11 | 593757703427-I-1503 | 62 | - | - | 001b | - | PB Aankomst BAE1140 | ELEC | ELEC | UPS | B041748 | RSV B01 (B041748) | 7j218 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//024 | 2024-03-01 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-01 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Op het voorgelegde schema werden ter plaatse aantekeningen gemaakt ter verbetering. Volgende zaken dienen nog aangevuld/verbeterd te worden op het aangepaste schema: - Kabelgegevens (lengte) aanvullen op schema. - Bestemmingen noteren bij de kringen. - Kring F13 is 3G2,5 (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B041748_EL | 51 | 2024-03-01 | 2023-12-14 | herkeuring | 27282 | 593757703427-I-1503 | Lot 2
826 | 2021-11 | 593757703427-I-1610 | 62 | - | - | 001b | - | PB Aankomst BAE1140 | ELEC | ELEC | UPS | B041748 | RSV B01 (B041748) | 7j218 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//024 | 2024-03-01 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-01 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Gegevens kenplaat aanvullen en/of verbeteren (Netsysteem, Ik3max, ...) (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B041748_EL | 51 | 2024-03-01 | 2023-12-14 | herkeuring | 27284 | 593757703427-I-1610 | Lot 2
827 | 2021-11 | 593757783508-I-1222 | 62 | - | - | 001b | - | Pier B Aankomst BAM3200 | ELEC | ELEC | UPS | B015258 | RSV B02 (B015258) | 7j219 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//025 | 2024-03-01 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-01 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1222-De metalen kabelba(a)n(en) zijn te verbinden met de aarding (B1: 4.2.3.2; 4.2.4.2.; 5.4.4.2.; B3: 4.2.3.2.; 4.2.4.2.; 5.4.4.2.). Zie kabelbanen boven bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B015258_EL | 51 | 2024-03-01 | 2023-12-14 | herkeuring | 27287 | 593757783508-I-1222 | Lot 2
828 | 2021-11 | 593757783508-I-1503 | 62 | - | - | 001b | - | Pier B Aankomst BAM3200 | ELEC | ELEC | UPS | B015258 | RSV B02 (B015258) | 7j219 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//025 | 2024-03-01 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-01 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Kabelgegevens (type, lengte, sectie) aanvullen op schema. - Bestemmingen noteren bij de kringen. - Kring F14 is VVB (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B015258_EL | 51 | 2024-03-01 | 2023-12-14 | herkeuring | 27288 | 593757783508-I-1503 | Lot 2
829 | 2021-11 | 593757783508-I-1610 | 62 | - | - | 001b | - | Pier B Aankomst BAM3200 | ELEC | ELEC | UPS | B015258 | RSV B02 (B015258) | 7j219 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//025 | 2024-03-01 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-01 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Gegevens kenplaat aanvullen en/of verbeteren (Netsysteem, Ik3max, ...) (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B015258_EL | 51 | 2024-03-01 | 2023-12-14 | herkeuring | 27289 | 593757783508-I-1610 | Lot 2
830 | 2021-11 | 163806830009-I-1503 | 62 | - | - | 001b | - | PB +0 BP 0511 | ELEC | ELEC | TDE | B013240 | TDE 3B/00 (B013240) | 7fb104 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//012 | 2024-02-29 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-29 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B013240_EL | 51 | 2024-02-29 | 2023-12-14 | herkeuring | 27342 | 163806830009-I-1503 | Lot 2
831 | 2021-11 | 163806830010-I-1503 | 62 | - | - | 001b | - | PB +0 BP 0718 | ELEC | ELEC | TDE | B014429 | TDE 4B/00 (B014429) | 7fb106 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//011 | 2024-02-29 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-29 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B014429_EL | 51 | 2024-02-29 | 2023-12-14 | herkeuring | 27355 | 163806830010-I-1503 | Lot 2
832 | 2021-11 | 163806830013-I-1850 | 62 | - | - | 001b | - | PB +0 BP 0910 | ELEC | ELEC | TDE | B014409 | TDE 5B/00 (B014409) | 7fb107 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777906/01//010 | 2024-02-20 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-20 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1850-De niet gebruikte leidingen dienen verwijderd of aan beide zijden geaard te worden. Zie boven bord (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B014409_EL | 51 | 2024-02-20 | 2023-12-14 | herkeuring | 27368 | 163806830013-I-1850 | Lot 2
833 | 2021-11 | 163806830014-I-1850 | 62 | - | - | 001b | - | PB +0 BP 1113 Prov. shop | ELEC | ELEC | TDE | B014855 | TDE 6B/00 (B014855) | 7fb108 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61325851/00//000 | 2024-05-02 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2024-05-02 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1850-De niet gebruikte leidingen dienen verwijderd of aan beide zijden geaard te worden. zie rond bord (bovenaan) (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B014855_EL | 51 | 2024-03-19 | 2023-12-14 | herkeuring | 27377 | 163806830014-I-1850 | Lot 2
834 | 2021-11 | 163806830015-I-1503 | 6 | - | - | 001b | - | PB +0 BP 1310 | ELEC | ELEC | TDE | B014866 | TDE 7B/00 (B014866) | 7fb110 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61325852/00//000 | 2024-05-02 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2024-05-02 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-17 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B014866_EL | 5 | 2021-11-15 |  | herkeuring | 27388 | 163806830015-I-1503 | Lot 2
835 | 2021-11 | 163806830015-I-1611 | 6 | - | - | 001b | - | PB +0 BP 1310 | ELEC | ELEC | TDE | B014866 | TDE 7B/00 (B014866) | 7fb110 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61325852/00//000 | 2024-05-02 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2024-05-02 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-17 | in orde gebracht | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Onvolledige klemnummering, of klemnummering niet terug te vinden in bord, of foute klemnummering op schema tov het bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B014866_EL | 5 | 2021-11-15 |  | herkeuring | 27390 | 163806830015-I-1611 | Lot 2
836 | 2021-11 | 593757783563-I-1222 | 62 | - | - | 001b | - | ? | ELEC | ELEC | UPS | B041747 | BT2B1 (B041747) | 7j220 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777919/00//022 | 2024-05-02 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2024-05-02 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1222-De metalen kabelba(a)n(en) zijn te verbinden met de aarding (B1: 4.2.3.2; 4.2.4.2.; 5.4.4.2.; B3: 4.2.3.2.; 4.2.4.2.; 5.4.4.2.). Zie kabelbanen boven bord (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B041747_EL | 6 | 2021-11-15 | 2023-12-14 | herkeuring | 27446 | 593757783563-I-1222 | Lot 2
837 | 2021-11 | 593757783563-I-1610 | 62 | - | - | 001b | - | ? | ELEC | ELEC | UPS | B041747 | BT2B1 (B041747) | 7j220 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777919/00//022 | 2024-05-02 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2024-05-02 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - Gegevens kenplaat aanvullen en/of verbeteren: correcte waarde van de te verwachten maximale kortsluitstroom (zie kabelberekeningen). - zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B041747_EL | 6 | 2021-11-15 | 2023-12-14 | herkeuring | 27447 | 593757783563-I-1610 | Lot 2
838 | 2021-11 | 593757783597-I-1222 | 62 | - | - | 001b | - | Pier B Aankomst BAM3200 | ELEC | ELEC | UPS | B041749 | BT2B2 (B041749) | 7j221 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777919/00//023 | 2024-05-02 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2024-05-02 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1222-De metalen kabelba(a)n(en) zijn te verbinden met de aarding (B1: 4.2.3.2; 4.2.4.2.; 5.4.4.2.; B3: 4.2.3.2.; 4.2.4.2.; 5.4.4.2.). Zie kabelbanen boven bord (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B041749_EL | 6 | 2021-11-15 | 2023-12-14 | herkeuring | 27450 | 593757783597-I-1222 | Lot 2
839 | 2021-11 | 593757783597-I-1610 | 62 | - | - | 001b | - | Pier B Aankomst BAM3200 | ELEC | ELEC | UPS | B041749 | BT2B2 (B041749) | 7j221 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777919/00//023 | 2024-05-02 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2024-05-02 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - Gegevens kenplaat aanvullen en/of verbeteren. (correcte waarde maximale te verwachten kortsluitstroom). - Labels PE-geleiders - Zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B041749_EL | 6 | 2021-11-15 | 2023-12-14 | herkeuring | 27452 | 593757783597-I-1610 | Lot 2
840 | 2022-09 | 307108430042-I-1104 | 62 | - | - | 001a | - | TO -2 AK 0218 | ELEC | SANI | SAN | B000923 | Vetafscheider (B000923) | 7h31 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//001 | 2024-03-19 | 2022-09-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-19 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). kringen F4 + F5 + F6 nog niet in orde op 05/12/2022 (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B000923_EL | 51 | 2024-03-19 | 2023-11-23 | herkeuring | 29441 | 307108430042-I-1104 | Lot 2
841 | 2022-09 | 307108430038-I-1104 | 62 | - | - | 001a | - | TO -2 AK 0315 | ELEC | SANI | SAN | B007044 | SAN K02 (B007044) | 7h32 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//000 | 2024-03-19 | 2022-09-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-19 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). kring 5Q3 niet in orde op 05/12/2022 (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B007044_EL | 51 | 2024-03-19 | 2023-11-23 | herkeuring | 29399 | 307108430038-I-1104 | Lot 2
842 | 2022-08 | 504446675180-I-1610 | 64 | - | - | 001g | - | 0 | ELEC | HVAC | HVAC | B003993 | TFM G P02 (B003993) | 7i184 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777910/01//013 | 2024-03-20 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-20 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B003993_EL | 53 | 2024-03-20 | 2023-11-23 | herkeuring | 29291 | 504446675180-I-1610 | Lot 2
843 | 2022-08 | 504446675180-I-1503 | 64 | - | - | 001g | - | 0 | ELEC | HVAC | HVAC | B003993 | TFM G P02 (B003993) | 7i184 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777910/01//013 | 2024-03-20 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-20 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B003993_EL | 53 | 2024-03-20 | 2023-11-23 | herkeuring | 29289 | 504446675180-I-1503 | Lot 2
844 | 2021-12 | 508148623380-I-1104 | 62 | - | - | 001c | - | SAT kelder | ELEC | HVAC | HVAC | B017483 | Schakelbord EB-1 (B017483) | 7i143 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777903/00//010 | 2023-06-12 | 2021-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-12 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | Willem | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Kringen 04Q1 + 04Q5 zijn nog niet in orde op 05/12/2022 (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B017483_EL | 51 | 2023-06-12 | 2023-05-04 | herkeuring | 27627 | 508148623380-I-1104 | Lot 2
845 | 2021-12 | 508148623378-I-1104 | 6 | - | - | 001c | - | SAT kelder | ELEC | HVAC | HVAC | B017484 | Schakelbord EB-2 (B017484) | 7i144 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777903/00//014 | 2023-06-29 | 2021-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-29 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | Willem | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). kringen 05Q2, 04Q1, 04Q5 en 04Q6 nog steeds niet in orde op 05/12/2022 (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B017484_EL | 6 | 2023-06-29 | 2023-07-04 | herkeuring | 27629 | 508148623378-I-1104 | Lot 2
846 | 2021-12 | 180106620009-I-1503 | 6 | - | - | 001new | - | NT -1 TLO | ELEC | ELEC | UPS | B027259 | TDE UPS B (GROEN) (B027259) | 7j123 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777916/00//004 | 2024-03-28 | 2021-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-28 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-23 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B027259_EL | 5 | 2024-03-28 |  | herkeuring | 27672 | 180106620009-I-1503 | Lot 2
847 | 2022-03 | 547146511700-I-1610 | 6 | - | - | 001old | - | OT TL2120 T1 9017 | ELEC | HVAC | HVAC | B017807 | HVAC Securair (B017807) | 7i93 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066881/00//002 | 2022-02-21 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-21 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Willem | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). -zie tabel -De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B017807_EL | 5 | 2022-02-21 |  | herkeuring | 28071 | 547146511700-I-1610 | Lot 2
848 | 2022-03 | 547146511700-I-1606 | 6 | - | - | 001old | - | OT TL2120 T1 9017 | ELEC | HVAC | HVAC | B017807 | HVAC Securair (B017807) | 7i93 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066881/00//002 | 2022-02-21 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-21 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Willem | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). Rechtstreekse Aanraking (RA) van barenstel in bord (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B017807_EL | 5 | 2022-02-21 |  | herkeuring | 28070 | 547146511700-I-1606 | Lot 2
849 | 2022-02 | ANPI 9216 | 6 | 1.2.4 | Handmelder functioneert niet (M41 Lounge The loft) (ATI/AT5) (herhaling). | 001a | _Mezzanine | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd52 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-173/C | 2023-12-11 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | Corentin Van Loo | 2024-05-23 | 23/05/2024 - Corentin Van Loo : Drukknop werking getest op 29/01/2024 ifv. de 100% test van Equans. | 5 | Handmelder functioneert niet (M41 Lounge The loft) (ATI/AT5). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | bd52_KF | 5 | 2023-12-11 | - | herkeuring | 27906 | ANPI 9216 | Lot 2
850 | 2019-03 | 508145305466-I-1503 | 53 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2019) | 56 | - | Gebouw 56 stooklokaal 1.9 | ELEC | HVAC | HVAC | B021260 | EB V1 (B021260) | 7i73 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777917/00//002 | 2024-04-15 | 2019-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-04-30 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas | J. De Rechter | 2020-02-19 | Toch niet in orde | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B021260_EL | 53 | 2024-04-15 | 2020-02-19 | verwijderd | 16117 | D-508145305466-I-1503 | Lot 2
851 | 2019-03 | 504447055664-I-1503 | 53 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2019) | 56 | - | geb 56 +1 (PV90201) | ELEC | HVAC | HVAC | B019838 | HVAC Badgegebouw (B019838) | 7i99 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777917/00//003 | 2024-04-15 | 2019-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-04-15 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas | J. De Rechter | 2020-02-19 | Toch niet in orde | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B019838_EL | 53 | 2024-04-15 | 2020-02-19 | verwijderd | 16125 | D-504447055664-I-1503 | Lot 2
852 | 2019-03 | 508145305493-I-1503 | 53 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2019) | 056a | - | Gebouw 56a stooklokaal 1.9 | ELEC | HVAC | HVAC | B021262 | HVAC uitbreiding LHI (B021262) | 7i72 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777917/00//001 | 2024-04-15 | 2019-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-04-30 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas | J. De Rechter | 2020-02-19 | Toch niet in orde | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B021262_EL | 53 | 2024-04-15 | 2020-02-19 | verwijderd | 16131 | D-508145305493-I-1503 | Lot 2
853 | 2023-09 | 547146231209-I-1503 | 51 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001old | - | OT Verdiep 0 - TA6162 | ELEC | HVAC | HVAC | B017296 | TFM AHU_520 (B017296) | 7i90 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777910/01//009 | 2024-03-20 | 2023-09-30 | 1 | Safety Register | 2024-03-20 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas | J. De Landtsheer | 2023-11-21 | Toch niet in orde | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B017296_EL | 51 | 2024-03-20 | 2023-11-21 | verwijderd | 32499 | D-547146231209-I-1503 | Lot 2
854 | 2023-11 | 23156904-F-1 | 5 | - | L-I-F-Ophangkabels sterk vervuilt, te reinigen of te vervangen. (Rappel 4) | 001g | - | 232 | LIFTING | LIFTING | Gondels en hangstellingen | - | BEWEEGBARE HANGSTELLING MET MONORAILS/232/SKY CLIMBER | 8G1g232 | 3 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14674058/00//01/DP | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 1 | Safety Register | 2024-02-29 | 4 | Herhaling 4 | 3M - 6M | - | - | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 5 | L-I-F-Ophangkabels sterk vervuilt, te reinigen of te vervangen. (Rappel 4) | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B028757_PV | 5 | 2024-02-29 |  | verwijderd | 31397 | D-23156904-F-1 | Lot 2
855 | 2023-04 | 547147323943-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Schema's werden ter plekke door de begeleider schriftelijk aangepast, definitieve plannen dienen nog voorgelegd te worden. (2019) | 001a | - | 0 | ELEC | HVAC | HVAC | - | TE-CV-08 (?) | 7i191 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434040401/00//004 | 2023-03-06 | 2023-04-30 | 1 | Safety Register | 2024-02-28 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Schema's werden ter plekke door de begeleider schriftelijk aangepast, definitieve plannen dienen nog voorgelegd te worden. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B030166_EL | 5 | 2023-03-06 |  | verwijderd | 31344 | D-547147323943-I-1509 | Lot 2
856 | 2023-04 | 547147323943-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Tijdens onze controle op 06/03/2023 was er geen schema aanwezig en kon dit dus ook niet worden nagekeken. (2023) | 001a | - | 0 | ELEC | HVAC | HVAC | - | TE-CV-08 (?) | 7i191 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434040401/00//004 | 2023-03-06 | 2023-04-30 | 1 | Safety Register | 2024-02-28 | 0 | 0 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 5 | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Tijdens onze controle op 06/03/2023 was er geen schema aanwezig en kon dit dus ook niet worden nagekeken. (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B030166_EL | 5 | 2023-03-06 |  | verwijderd | 31343 | D-547147323943-I-1501 | Lot 2
857 | 2023-04 | 163808630011-I-1610 | 6 | - | - | 001a | - | AM 0204 | ELEC | HVAC | HVAC | B000340 | TE-CV-02C (B000340) | 7i149 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434040401/00//009 | 2023-03-07 | 2023-04-30 | 1 | Safety Register | 2024-02-28 | 0 | 0 | 1J - 2J | - | - | J. Wijnant | 2023-11-15 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Klemmennummering vervolledigen (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B000340_EL | 6 | 2023-03-07 | 2023-11-15 | verwijderd | 31314 | D-163808630011-I-1610 | Lot 2
858 | 2023-04 | 163808630011-I-1607 | 6 | - | - | 001a | - | AM 0204 | ELEC | HVAC | HVAC | B000340 | TE-CV-02C (B000340) | 7i149 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434040401/00//009 | 2023-03-07 | 2023-04-30 | 1 | Safety Register | 2024-02-28 | 0 | 0 | 1J - 2J | - | - | J. Wijnant | 2023-11-15 | in orde gebracht | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Zie wartelopeningen cel 3 (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B000340_EL | 6 | 2023-03-07 | 2023-11-15 | verwijderd | 31313 | D-163808630011-I-1607 | Lot 2
859 | 2023-04 | 163808630009-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Zie 07Q71 (schema) en 06Q61 (bord) (2023) | 001a | - | AL 0408 | ELEC | HVAC | HVAC | B038772 | TE-CV-01C (B038772) | 7i145 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434040401/00//001 | 2023-03-06 | 2023-04-30 | 1 | Safety Register | 2024-02-28 | 0 | 0 | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Zie 07Q71 (schema) en 06Q61 (bord) (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B038772_EL | 5 | 2023-03-06 |  | verwijderd | 31289 | D-163808630009-I-1611 | Lot 2
860 | 2023-04 | 163808630013-I-1509 | 6 | - | - | 001a | - | -1 AE 0405 | ELEC | HVAC | HVAC | B000668 | TE CV N/NS-1 (B000668) | 7i146 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434040401/00//008 | 2023-03-07 | 2023-04-30 | 1 | Safety Register | 2024-02-28 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | J. Wijnant | 2023-11-15 | in orde gebracht | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Schema updaten (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B000668_EL | 6 | 2023-03-07 | 2023-11-15 | verwijderd | 31273 | D-163808630013-I-1509 | Lot 2
861 | 2023-04 | 163808630013-I-1501 | 6 | - | - | 001a | - | -1 AE 0405 | ELEC | HVAC | HVAC | B000668 | TE CV N/NS-1 (B000668) | 7i146 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434040401/00//008 | 2023-03-07 | 2023-04-30 | 1 | Safety Register | 2024-02-28 | 0 | 0 | 1J - 2J | - | - | J. Wijnant | 2023-11-15 | in orde gebracht | 5 | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Tijdens onze controle op 07/03/2023 was er geen schema aanwezig en kon dit dus ook niet worden nagekeken. (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B000668_EL | 6 | 2023-03-07 | 2023-11-15 | verwijderd | 31272 | D-163808630013-I-1501 | Lot 2
862 | 2023-03 | 547146421354-I-1503 | 51 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 001old | - | Atelier OT TK5154 | ELEC | HVAC | HVAC | B016601 | TDE GSA Q1 (B016601) | 7i91 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//026 | 2024-03-01 | 2023-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-03-01 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas | J. Wijnant | 2023-05-04 | Toch niet in orde | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B016601_EL | 51 | 2024-03-01 | 2023-05-04 | verwijderd | 30875 | D-547146421354-I-1503 | Lot 2
863 | 2023-03 | 547146511715-I-1503 | 6 | - | - | 001old | - | Gebouw 1j (Deloitte) +10 | ELEC | HVAC | HVAC | - | TDC.TWR.01 (?) | 7i95 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340404/00//002 | 2023-02-21 | 2023-03-31 | 1 | Safety Register | 2023-02-21 | 0 | 0 | 1J - 2J | - | - | J. Wijnant | 2023-05-04 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | 547146511715_EL | 6 | 2023-02-21 | 2023-05-04 | verwijderd | 30863 | D-547146511715-I-1503 | Lot 2
864 | 2023-03 | 547150938943-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de QR code zijn aan te duiden op de kenplaat. - De veiligheids en/of kritische kringen dienen aangeduid te worden in het bord, algemeen label op bord "veiligheidsbord" ontbreekt! - QR code ontbreekt (2023) | 001old | - | OT-1 (TK07281) | ELEC | HVAC | HVAC | - | TDC RWA (?) | 7i229 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340404/00//011 | 2023-02-20 | 2023-03-31 | 1 | Safety Register | 2023-02-20 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de QR code zijn aan te duiden op de kenplaat. - De veiligheids en/of kritische kringen dienen aangeduid te worden in het bord, algemeen label op bord "veiligheidsbord" ontbreekt! - QR code ontbreekt (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | 7i229_EL | 5 | 2023-02-20 |  | verwijderd | 30860 | D-547150938943-I-1610 | Lot 2
865 | 2023-03 | 547150938943-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - Veiligheidskringen en kritische kringen zijn aan te duiden in het schema - Zie tabel (2023) | 001old | - | OT-1 (TK07281) | ELEC | HVAC | HVAC | - | TDC RWA (?) | 7i229 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340404/00//011 | 2023-02-20 | 2023-03-31 | 1 | Safety Register | 2023-02-20 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - Veiligheidskringen en kritische kringen zijn aan te duiden in het schema - Zie tabel (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | 7i229_EL | 5 | 2023-02-20 |  | verwijderd | 30858 | D-547150938943-I-1503 | Lot 2
866 | 2023-03 | 547150558059-I-1610 | 6 | - | - | 001new | - | NT+5 TB90080 | ELEC | HVAC | HVAC | B036536 | TDC LT KOELING (B036536) | 7i219 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340404/00//004 | 2023-02-20 | 2023-03-31 | 1 | Safety Register | 2023-02-20 | 0 | 0 | 1J - 2J | - | - | J. Wijnant | 2023-05-04 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Zie klemmennummering X1 (21A+22A) - kring 7Q5 (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B036536_EL | 6 | 2023-02-20 | 2023-05-04 | verwijderd | 30857 | D-547150558059-I-1610 | Lot 2
867 | 2023-03 | 547150558059-I-1503 | 6 | - | - | 001new | - | NT+5 TB90080 | ELEC | HVAC | HVAC | B036536 | TDC LT KOELING (B036536) | 7i219 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340404/00//004 | 2023-02-20 | 2023-03-31 | 1 | Safety Register | 2023-02-20 | 0 | 0 | 1J - 2J | - | - | J. Wijnant | 2023-05-04 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B036536_EL | 6 | 2023-02-20 | 2023-05-04 | verwijderd | 30853 | D-547150558059-I-1503 | Lot 2
868 | 2023-03 | 307113181733-I-1610 | 6 | - | - | 001old | - | OT -1 TK 5154 | ELEC | HVAC | HVAC | - | Bord Bureau TK5154 (?) | 7i235 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340404/00//012 | 2023-02-20 | 2023-03-31 | 1 | Safety Register | 2023-02-20 | 0 | 0 | 1J - 2J | - | - | J. Wijnant | 2023-05-04 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de QR code zijn aan te duiden op de kenplaat. - Transfo T1 labelen - QR code ontbreekt (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | 7i235_EL | 6 | 2023-02-20 | 2023-05-04 | verwijderd | 30825 | D-307113181733-I-1610 | Lot 2
869 | 2021-06 | 593756391586-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001old | - | vertrek | ELEC | ELEC | TDE | B029424 | TDE T324 Nood (B029424) | 7fo005 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6100402901/00//004 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 1 | Safety Register | 2021-06-11 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B029424_EL | 5 | 2021-06-11 |  | verwijderd | 26088 | D-593756391586-I-1509 | Lot 2
870 | 2021-06 | 593756391638-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Document/Plan UIF: nieuwe lokalen dienen toegevoegd/aangepast te worden aan bestaande lijst (2021) | 001old | - | vertrek | ELEC | ELEC | TDE | B029427 | TDE T325 Nood (B029427) | 7fo006 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6100402901/00//006 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 1 | Safety Register | 2021-06-11 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Document/Plan UIF: nieuwe lokalen dienen toegevoegd/aangepast te worden aan bestaande lijst (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B029427_EL | 5 | 2021-06-11 |  | verwijderd | 26089 | D-593756391638-I-1501 | Lot 2
871 | 2021-06 | 593756391638-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001old | - | vertrek | ELEC | ELEC | TDE | B029427 | TDE T325 Nood (B029427) | 7fo006 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6100402901/00//006 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 1 | Safety Register | 2021-06-11 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B029427_EL | 5 | 2021-06-11 |  | verwijderd | 26090 | D-593756391638-I-1509 | Lot 2
872 | 2021-06 | 593756391638-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Correcte Ik3max op kenplaat plaatsen (2021) | 001old | - | vertrek | ELEC | ELEC | TDE | B029427 | TDE T325 Nood (B029427) | 7fo006 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6100402901/00//006 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 1 | Safety Register | 2021-06-11 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Correcte Ik3max op kenplaat plaatsen (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B029427_EL | 5 | 2021-06-11 |  | verwijderd | 26091 | D-593756391638-I-1611 | Lot 2
873 | 2021-06 | 593756391588-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001old | - | vertrek | ELEC | ELEC | UPS | B029425 | TDU T324 No-Break (B029425) | 7j211 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6100402901/00//005 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 1 | Safety Register | 2021-06-11 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B029425_EL | 5 | 2021-06-11 |  | verwijderd | 26129 | D-593756391588-I-1509 | Lot 2
874 | 2021-06 | 593756391683-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Lijst/Plan UIF: Nieuwe lokalen dienen toegevoegd te worden. (2021) | 001old | - | vertrek | ELEC | ELEC | UPS | B029426 | TDU T325 No-Break (B029426) | 7j210 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6100402901/00//007 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 1 | Safety Register | 2021-06-11 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Lijst/Plan UIF: Nieuwe lokalen dienen toegevoegd te worden. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B029426_EL | 5 | 2021-06-11 |  | verwijderd | 26130 | D-593756391683-I-1501 | Lot 2
875 | 2021-06 | 593756391683-I-1509 | 5 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | 001old | - | vertrek | ELEC | ELEC | UPS | B029426 | TDU T325 No-Break (B029426) | 7j210 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6100402901/00//007 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 1 | Safety Register | 2021-06-11 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B029426_EL | 5 | 2021-06-11 |  | verwijderd | 26131 | D-593756391683-I-1509 | Lot 2
876 | 2021-06 | 593756391683-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Correcte Ik3max aanbrengen op kenplaat bord. (2021) | 001old | - | vertrek | ELEC | ELEC | UPS | B029426 | TDU T325 No-Break (B029426) | 7j210 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6100402901/00//007 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 1 | Safety Register | 2021-06-11 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Correcte Ik3max aanbrengen op kenplaat bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B029426_EL | 5 | 2021-06-11 |  | verwijderd | 26132 | D-593756391683-I-1611 | Lot 2
877 | 2022-03 | 547146231209-I-1814 | 51 | - | E-I-1814-Loshangende kabel(s) en/of bui(s)(zen) moeten afdoend bevestigd worden met aangepaste bevestigingsmiddelen (B1: 5.2.9.3.; 5.2.9.5.; B3: 5.2.10.4). momenteel luchtlijn van de voedingskabel (2022) | 001old | - | OT Verdiep 0 - TA6162 | ELEC | HVAC | HVAC | B017296 | TFM AHU_520 (B017296) | 7i90 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777910/01//009 | 2024-03-20 | 2022-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-03-20 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - câbles et conducteurs | J. De Landtsheer | 2023-11-21 | Toch niet in orde | 5 | E-I-1814-Loshangende kabel(s) en/of bui(s)(zen) moeten afdoend bevestigd worden met aangepaste bevestigingsmiddelen (B1: 5.2.9.3.; 5.2.9.5.; B3: 5.2.10.4). momenteel luchtlijn van de voedingskabel (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B017296_EL | 51 | 2024-03-20 | 2023-11-21 | verwijderd | 28190 | D-547146231209-I-1814 | Lot 2
878 | 2018-10 | ANPI 2936 | 2 | 7.1.2 | De doormelding van de alarmen is niet conform EN 54-2 uitgevoerd: de continuïteit van de transmissies van alarm en storing is niet gewaarborgd. | 001a | _alle | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-372/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 19 | Herhaling 19 | 3J - 6J | - | - | Frédéric Liégeois | 2023-11-21 | 08/01/2016 - Frédéric Liégeois: Honeywell à fait le nécessaire, P. Crabbé doit vérifier si la solution approtée répond à la norme. 08/01/2016: PCR: la remarque ne figurera plus dans le prochain rapport. 21/11/2023 - Frédéric Liégeois : Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | De doormelding van de alarmen is niet conform EN 54-2 uitgevoerd: de continuïteit van de transmissies van alarm en storing is niet gewaarborgd | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | sp3_KF | 2 | 2023-12-12 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 13623 | ANPI 2936 | Lot 2
879 | 2018-10 | ANPI 3332 | 2 | 7.1.5 | De doormeldingen van de alarmen (afsluiter; flow switch; drukschakelaar) van de nieuwe installatie Topaas mezzanine Brussels Airlines lounge zijn nog niet aangesloten (TOCH.SP6). | 001a | _0Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-372/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 18 | Herhaling 18 | 3J - 6J | - | - | Frédéric Liégeois | 2023-11-21 | 21/11/2023 - Frédéric Liégeois : Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | De doormeldingen van de alarmen van de nieuwe installatie Topaas mezzanine Brussels Airlines lounge zijn nog niet aangesloten (TOCH.SP6). | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | sp3_KF | 2 | 2023-12-12 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 13625 | ANPI 3332 | Lot 2
880 | 2019-01 | ANPI 6835 | 2 | 1.2.1 | Bewaking is onvoldoende ter hoogte van de toiletten (M41 Exclusief Lounge The loft (ATJ/AT9) (herhaling). | 001a | _4Mezzanine | TOP | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd52 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-173/C | 2023-12-11 | 2019-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | Frédéric Liégeois | 2023-11-21 | 22/12/2021 - Frederik Peeters : Aanpassingen zijn uitgevoerd. 21/11/2023 - Frédéric Liégeois : Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Bewaking is onvoldoende ter hoogte van de toiletten (M41 Exclusief Lounge The loft (ATJ/AT9). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | bd52_KF | 2 | 2023-12-11 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 15549 | ANPI 6835 | Lot 2
881 | 2019-03 | ANPI 7430 | 2 | 1.2.1 | Deel 1 B00.4 Gang tussen terminal en Pier B is onvoldoende bewaakt (herhaling). | 001b | _3Vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd12 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-011/C | 2024-03-11 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | Frédéric Liégeois | 2023-11-21 | 22/12/2021 - Frederik Peeters : Nodige aanpassingen zijn uitgevoerd. 21/11/2023 - Frédéric Liégeois : Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Deel 1 B00.4 Gang tussen terminal en Pier B is niet bewaakt (dummy’s). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | bd12_KF | 2 | 2024-03-11 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 16440 | ANPI 7430 | Lot 2
882 | 2019-03 | ANPI 7381 | 2 | 4.3.1. | 4.3.1. Er is geen doormelding naar het ERC. | 001new | _3_Vertrek | Bistro | FIRE | FIRE | Blusinstallatie dampkappen | - | - | dk02 | 12 | - | FID/1395B01/PCR/23-002/A | 2023-02-08 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-08 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | Frédéric Liégeois | 2023-11-21 | 28/07/2021 - Jonathan Crabbé : Klaar voor herkeuring - werking ok 21/11/2023 - Frédéric Liégeois : Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | 4.3.1. Er is geen doormelding naar het ERC. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | dk02_KF | 2 | 2023-02-08 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 16464 | ANPI 7381 | Lot 2
883 | 2019-07 | ANPI 8398 | 2 | 7.4.6 | Het alarmbord van collector A (TCA.SP1 t.e.m. TCA.SP4) staat buiten dienst, het maken van technische- en brandalarmen wordt niet meer weergegeven (er werden hier dan ook geen eindelijntesten beproefd) | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-371/C | 2023-12-12 | 2019-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 9 | Herhaling 9 | 3J - 6J | - | - | Frédéric Liégeois | 2023-11-21 | 21/11/2023 - Frédéric Liégeois : Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Het alarmbord van coliector B (TCB) staat buiten dienst, het maken van technische- en brandalarmen wordt niet meer weergegeven (er werden hier dan ook geen eindeiijntesten beproefd) | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | sp1_KF | 2 | 2023-12-12 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 21211 | ANPI 8398 | Lot 2
884 | 2019-09 | 307119525797-I-1503 | 2 | - | - | 001b | - | PB +0 BPH 2180 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014769 | B. Collector D (B014769) | 7k1b04 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//003 | 2021-10-05 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 |  | 3J - 6J | - | - | F. Liégéois | 2023-11-21 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B014769_EL | 2 | 2021-10-05 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 21443 | 307119525797-I-1503 | Lot 2
885 | 2019-09 | 307119525791-I-1503 | 2 | - | - | 001b | - | PB +0 BPL 2770 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B016997 | B. Collector F (B016997) | 7k1b06 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052814/02//016 | 2023-06-28 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | F. Liégéois | 2023-11-21 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De kring van het voedende bord is uit te zoeken. ES 60 of ES 61? (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B016997_EL | 2 | 2023-06-28 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 21450 | 307119525791-I-1503 | Lot 2
886 | 2019-09 | 307119525785-I-1611 | 2 | - | - | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015014 | CAL-B1 (B015014) | 7k1b10 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//009 | 2021-10-05 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | F. Liégéois | 2023-11-21 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). (2019) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B015014_EL | 2 | 2021-10-05 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 21472 | 307119525785-I-1611 | Lot 2
887 | 2023-07 | ANPI 9674 | 2 | 7.4.21 | Van controlepost TCD.SP1 is de belfilter stuk. | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-371/C | 2023-12-12 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | Frédéric Liégeois | 2023-11-21 | 21/11/2023 - Frédéric Liégeois : Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | De bel van controlepost TCD.SP1 werkt niet en het brandalarm wordt niet weergegeven op de brandmeldcentrale. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | sp1_KF | 2 | 2023-12-12 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 32171 | ANPI 9674 | Lot 2
888 | 2023-07 | ANPI 9673 | 2 | 7.4.17 | Van controlepost TCC.SP6 worden geen alarmen zichtbaar op het alarmbord en werkt de bel niet meer. | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-371/C | 2023-12-12 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | Frédéric Liégeois | 2023-11-21 | 21/11/2023 - Frédéric Liégeois : Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Van controlepost TCC.SP6 worden geen alarmen zichtbaar op het alarmbord en werkt de bel niet meer. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | sp1_KF | 2 | 2023-12-12 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 32170 | ANPI 9673 | Lot 2
889 | 2023-07 | ANPI 9672 | 2 | 7.4.14 | Van controlepost TCC.SP3 wordt het contact van de afsluiter onder de controlepost niet meer weergegeven op de brandmeldcentrale. | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-371/C | 2023-12-12 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | Frédéric Liégeois | 2023-11-21 | 21/11/2023 - Frédéric Liégeois : Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Van controlepost TCC.SP3 wordt het contact van de afsluiter onder de controlepost niet meer weergegeven op de brandmeldcentrale. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | sp1_KF | 2 | 2023-12-12 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 32169 | ANPI 9672 | Lot 2
890 | 2019-11 | ANPI 8490 | 2 | 1.2.2 | Liftmachinekamer is onvoldoende bewaakt (Burelen L10 TD-T13) (geen toegang) (herhaling). | 001new | _5_Burelen | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd29 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-109/C | 2023-11-27 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | Frédéric Liégeois | 2023-11-21 | 22/12/2021 - Frederik Peeters : Aanpassingen zijn uitgevoerd. 21/11/2023 - Frédéric Liégeois : Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Liftmachinekamer is onvoldoende bewaakt (Burelen L10 TD-T13). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | bd29_KF | 2 | 2023-11-27 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 22067 | ANPI 8490 | Lot 2
891 | 2019-11 | ANPI 8511 | 2 | 1.2.4 | Detectoren 55-04L5 S025.1 en S026.1 zijn onvindbaar ter plaatse (P41S1R3 ATD/AT5) (herhaling). | 001a | _2Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd33 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-175/C | 2023-12-11 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | Frédéric Liégeois | 2023-11-21 | 22/12/2021 - Frederik Peeters : Aanpassingen zijn uitgevoerd. 21/11/2023 - Frédéric Liégeois : Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Detectoren 55-04L5 S025.1 en S026.1 zijn onvindbaar ter plaatse (P41S1R3 ATD/AT5). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | bd33_KF | 2 | 2023-12-11 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 22087 | ANPI 8511 | Lot 2
892 | 2020-06 | ANPI 8738 | 2 | 7.4.8 | Collector E: Het signalisatiebord in het collectorlokaal werkt niet meer. | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-373/C | 2023-12-12 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 7 | Herhaling 7 | 3J - 6J | - | - | Frédéric Liégeois | 2023-11-21 | 21/11/2023 - Frédéric Liégeois : Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Collector E: Het signalisatiebord in het collectorlokaal werkt niet meer. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | sp2_KF | 2 | 2023-12-12 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 23332 | ANPI 8738 | Lot 2
893 | 2020-06 | ANPI 8740 | 2 | 7.4.12 | Collector H: Het signalisatiebord in het collectorlokaal werkt niet meer volledig, enkel post SP2 wordt nog weergegeven. | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-373/C | 2023-12-12 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 7 | Herhaling 7 | 3J - 6J | - | - | Frédéric Liégeois | 2023-11-21 | 21/11/2023 - Frédéric Liégeois : Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Collector H: Het signalisatiebord in het collectorlokaal werkt niet meer volledig, enkel post SP2 wordt nog weergegeven. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | sp2_KF | 2 | 2023-12-12 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 23334 | ANPI 8740 | Lot 2
894 | 2020-08 | ANPI 8802 | 2 | 1.2.2 | Valse vloer met detector 12-07L7 F012.2 is niet bewaakt (L2 TV1065 TO/T19). | 001new | _3_Vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd27 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-107/C | 2023-11-27 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | Frédéric Liégeois | 2023-11-21 | 21/11/2023 - Frédéric Liégeois : Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Valse vloer met detector 12-07L7 F012.2 is niet bewaakt (L2 TV1065 TO/T19). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | bd27_KF | 2 | 2023-11-27 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 24258 | ANPI 8802 | Lot 2
895 | 2021-01 | ANPI 8880 | 2 | 1.2.6 | Detector ontbreekt onder de Boarding Bridge A71 (A51S59) (herhaling). | 001a | _2Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd19 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-189/C | 2023-12-22 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | Frédéric Liégeois | 2023-11-21 | 21/11/2023 - Frédéric Liégeois : Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Detector ontbreekt onder de Boarding Bridge A71 (A51S59). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | bd19_KF | 2 | 2023-12-22 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 25128 | ANPI 8880 | Lot 2
896 | 2021-04 | ANPI 8940 | 2 | 1.2.9 | Deel 13 BP1381 Bewaking is onvoldoende door bijgeplaatst vestiairekasten (herhaling). | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd14 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-013/C | 2024-03-11 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | Frédéric Liégeois | 2023-11-21 | 21/11/2023 - Frédéric Liégeois : Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Deel 13 BP1381 Bewaking is onvoldoende door bijgeplaatst vestiairekasten. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | bd14_KF | 2 | 2024-03-11 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 25612 | ANPI 8940 | Lot 2
897 | 2023-03 | ANPI 9508 | 2 | 1.2.10 | DeeI 14 B27.5 Detector 34-08L1 SO81.1 hangt aan zijn kabel (herhaling). | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd14 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-013/C | 2024-03-11 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 4 | Herhaling 4 | 1J - 2J | - | - | Frédéric Liégeois | 2023-11-21 | 21/11/2023 - Frédéric Liégeois : Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | DeeI 14 B27.5 Detector 34-08L1 SO81.1 hangt aan zijn kabel. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | bd14_KF | 2 | 2024-03-11 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 30920 | ANPI 9508 | Lot 2
898 | 2023-02 | ANPI 9491 | 2 | 7.4.14 | Geen enkel brand- en technisch alarm wordt doorgemeld. | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-373/C | 2023-12-12 | 2023-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | - | - | Frédéric Liégeois | 2023-11-21 | 21/11/2023 - Frédéric Liégeois : Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Geen enkel brand- en technisch alarm wordt doorgemeld. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | sp2_KF | 2 | 2023-12-12 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 30701 | ANPI 9491 | Lot 2
899 | 2023-02 | ANPI 9490 | 2 | 7.4.10 | Collector G: Het signalisatiebord in het collectorlokaal werkt niet meer. | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-373/C | 2023-12-12 | 2023-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | - | - | Frédéric Liégeois | 2023-11-21 | 21/11/2023 - Frédéric Liégeois : Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Collector G: Het signalisatiebord in het collectorlokaal werkt niet meer. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | sp2_KF | 2 | 2023-12-12 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 30700 | ANPI 9490 | Lot 2
900 | 2023-02 | ANPI 9462 | 2 | 1.2.8 | 1 lokaal niet bewaakt en detector 54-07L3 S053.1 te dicht tegen de wand (Red House ATI/AT5). | 001a | _Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd33 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-175/C | 2023-12-11 | 2023-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | Frédéric Liégeois | 2023-11-21 | 21/11/2023 - Frédéric Liégeois : Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | 1 lokaal niet bewaakt en detector 54-07L3 S053.1 te dicht tegen de wand (Red House ATI/AT5). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | bd33_KF | 2 | 2023-12-11 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 30674 | ANPI 9462 | Lot 2
901 | 2022-12 | ANPI 9402 | 2 | 1.2.4 | Detectoren 15-03L7 F065.2 en S069.1 hangen aan hun kabel V2S1R3 TM2944 TN/T16) (herhaling). | 001new | _4_Mezzanine | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd28 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-108/C | 2023-11-27 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | Frédéric Liégeois | 2023-11-21 | 21/11/2023 - Frédéric Liégeois : Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Detectoren 15-03L7 F065.2 en S069.1 hangen aan hun kabel V2S1R3 TM2944 TN/T16) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | bd28_KF | 2 | 2023-11-27 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 30393 | ANPI 9402 | Lot 2
902 | 2021-10 | 307119525769-I-1501 | 2 | - | - | 001b | - | PB +0 BPB 0230 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B013123 | B. Collector A (B013123) | 7k1b01 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//000 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 |  |  | 2J - 3J | - | - | F. Liégéois | 2023-11-21 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B013123_EL | 2 | 2021-10-05 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 26751 | 307119525769-I-1501 | Lot 2
903 | 2021-10 | 307119525798-I-1501 | 2 | - | - | 001b | - | PB +0 BPD 0800 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014796 | B. Collector B (B014796) | 7k1b02 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//001 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 |  |  | 2J - 3J | - | - | F. Liégéois | 2023-11-21 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B014796_EL | 2 | 2021-10-05 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 26755 | 307119525798-I-1501 | Lot 2
904 | 2021-10 | 307119525780-I-1503 | 2 | - | - | 001b | - | PB +0 BPF 1190 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014465 | B. Collector C (B014465) | 7k1b03 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052814/02//017 | 2023-06-28 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | F. Liégéois | 2023-11-21 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B014465_EL | 2 | 2023-06-28 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 26760 | 307119525780-I-1503 | Lot 2
905 | 2021-10 | 307119525797-I-1501 | 2 | - | - | 001b | - | PB +0 BPH 2180 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014769 | B. Collector D (B014769) | 7k1b04 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//003 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 |  |  | 2J - 3J | - | - | F. Liégéois | 2023-11-21 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B014769_EL | 2 | 2021-10-05 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 26765 | 307119525797-I-1501 | Lot 2
906 | 2021-10 | 307119525796-I-1501 | 2 | - | - | 001b | - | PB +0 BPJ 2800 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014997 | B. Collector E (B014997) | 7k1b05 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//004 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 |  |  | 2J - 3J | - | - | F. Liégéois | 2023-11-21 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B014997_EL | 2 | 2021-10-05 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 26769 | 307119525796-I-1501 | Lot 2
907 | 2021-10 | 307119525796-I-1503 | 2 | - | - | 001b | - | PB +0 BPJ 2800 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014997 | B. Collector E (B014997) | 7k1b05 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//004 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | F. Liégéois | 2023-11-21 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De kring van het voedende bord is uit te zoeken. ES 60 of ES 61? (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B014997_EL | 2 | 2021-10-05 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 26770 | 307119525796-I-1503 | Lot 2
908 | 2021-10 | 307119525795-I-1501 | 2 | - | - | 001b | - | PB +0 BPN 3700 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014963 | B. Collector G (B014963) | 7k1b07 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//006 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 |  |  | 2J - 3J | - | - | F. Liégéois | 2023-11-21 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B014963_EL | 2 | 2021-10-05 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 26781 | 307119525795-I-1501 | Lot 2
909 | 2021-10 | 307119525795-I-1503 | 2 | - | - | 001b | - | PB +0 BPN 3700 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014963 | B. Collector G (B014963) | 7k1b07 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//006 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | F. Liégéois | 2023-11-21 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B014963_EL | 2 | 2021-10-05 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 26782 | 307119525795-I-1503 | Lot 2
910 | 2021-10 | 307119525794-I-1501 | 2 | - | - | 001b | - | PB +0 BP 1624 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B017523 | B. Collector H (B017523) | 7k1b08 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//007 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 |  |  | 2J - 3J | - | - | F. Liégéois | 2023-11-21 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B017523_EL | 2 | 2021-10-05 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 26787 | 307119525794-I-1501 | Lot 2
911 | 2021-10 | 307119525785-I-1501 | 2 | - | - | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015014 | CAL-B1 (B015014) | 7k1b10 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//009 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 |  |  | 2J - 3J | - | - | F. Liégéois | 2023-11-21 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B015014_EL | 2 | 2021-10-05 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 26799 | 307119525785-I-1501 | Lot 2
912 | 2021-10 | 307119525785-I-1503 | 2 | - | - | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015014 | CAL-B1 (B015014) | 7k1b10 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//009 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | F. Liégéois | 2023-11-21 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie tabel Q41 + Q41bis niet op schema (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B015014_EL | 2 | 2021-10-05 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 26800 | 307119525785-I-1503 | Lot 2
913 | 2021-10 | 307119525782-I-1501 | 2 | - | - | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015011 | CDI-B1 (B015011) | 7k1b11 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//010 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 |  |  | 2J - 3J | - | - | F. Liégéois | 2023-11-21 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B015011_EL | 2 | 2021-10-05 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 26804 | 307119525782-I-1501 | Lot 2
914 | 2021-10 | 307119525782-I-1503 | 2 | - | - | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015011 | CDI-B1 (B015011) | 7k1b11 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//010 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | F. Liégéois | 2023-11-21 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het schema dient alle kabelgegevens (type en sectie) te bevatten (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B015011_EL | 2 | 2021-10-05 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 26805 | 307119525782-I-1503 | Lot 2
915 | 2021-10 | 307119525783-I-1501 | 2 | - | - | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015012 | CDI-B2 (B015012) | 7k1b12 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//011 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 |  |  | 2J - 3J | - | - | F. Liégéois | 2023-11-21 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B015012_EL | 2 | 2021-10-05 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 26808 | 307119525783-I-1501 | Lot 2
916 | 2021-10 | 307119525783-I-1503 | 2 | - | - | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015012 | CDI-B2 (B015012) | 7k1b12 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//011 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | F. Liégéois | 2023-11-21 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het schema dient alle kabelgegevens (type en sectie) te bevatten. (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B015012_EL | 2 | 2021-10-05 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 26809 | 307119525783-I-1503 | Lot 2
917 | 2021-10 | 307119525784-I-1501 | 2 | - | - | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015013 | CDI-B3 (B015013) | 7k1b13 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//012 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 |  |  | 2J - 3J | - | - | F. Liégéois | 2023-11-21 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1501-Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het dossier veiligheids- en kritische kringen dient ons nog voorgelegd te worden (2021). | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B015013_EL | 2 | 2021-10-05 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 26812 | 307119525784-I-1501 | Lot 2
918 | 2021-10 | 307119525784-I-1503 | 2 | - | - | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015013 | CDI-B3 (B015013) | 7k1b13 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//012 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | F. Liégéois | 2023-11-21 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Het schema dient alle kabelgegevens (type en sectie) te bevatten. (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B015013_EL | 2 | 2021-10-05 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 26813 | 307119525784-I-1503 | Lot 2
919 | 2022-07 | ANPI 9356 | 2 | 7.4.23 | De bel van controlepost TCD.SP5 werkt niet en het brandalarm wordt niet weergegeven op de brandmeldcentrale. | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-371/C | 2023-12-12 | 2022-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 3 | Herhaling 3 | 1J - 2J | - | - | Frédéric Liégeois | 2023-11-21 | 06/09/2023 - Frederik Peeters : Bel is hersteld. 21/11/2023 - Frédéric Liégeois : Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | De bel van controlepost TCD.SP3 werkt niet en het brandalarm wordt niet weergegeven op de brandmeldcentrale. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | sp1_KF | 2 | 2023-12-12 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29007 | ANPI 9356 | Lot 2
920 | 2022-07 | ANPI 9355 | 2 | 7.4.22 | Van controlepost TCD.SP2 werkt de bel niet en wordt het brandalarm niet weergegeven op de brandmeldcentrale. | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-371/C | 2023-12-12 | 2022-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 3 | Herhaling 3 | 1J - 2J | - | - | Frédéric Liégeois | 2023-11-21 | 21/11/2023 - Frédéric Liégeois : Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Van controlepost TCD.SP2 wordt het brandalarm niet weergegeven op de brandmeldcentrale. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | sp1_KF | 2 | 2023-12-12 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29006 | ANPI 9355 | Lot 2
921 | 2022-07 | ANPI 9351 | 2 | 7.1.4 | Tijdens het testen van de brand- en technische alarmen op 27/11/2023 werden geen enkel alarmen van collector B doorgemeld!! | 001new | _alle | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-371/C | 2023-12-12 | 2022-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 3 | Herhaling 3 | 1J - 2J | - | - | Frédéric Liégeois | 2023-11-21 | 21/11/2023 - Frédéric Liégeois : Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Tijdens het testen van de brand- en technische alarmen op 18/05/2022 werd geen enkel alarm doorgemeld!! | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | sp1_KF | 2 | 2023-12-12 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29002 | ANPI 9351 | Lot 2
922 | 2022-05 | ANPI 9329 | 2 | 7.4.10 | De bel van controlepost TCB.SP2 werkt niet en het brandalarm wordt niet weergegeven op de brandmeldcentrale. | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-371/C | 2023-12-12 | 2022-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 4 | Herhaling 4 | 2J - 3J | - | - | Frédéric Liégeois | 2023-11-21 | 13/07/2022 - Frederik Peeters : Centrale is aangepast. 21/11/2023 - Frédéric Liégeois : Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | De bel van controlepost TCB.SP2 werkt niet en het brandalarm wordt niet weergegeven op de brandmeldcentrale. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | sp1_KF | 2 | 2023-12-12 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 28747 | ANPI 9329 | Lot 2
923 | 2022-05 | ANPI 9326 | 2 | 7.4.15 | Van controlepost TCC.SP4 worden geen alarmen zichtbaar op het alarmbord, (zie ook opmerking 7.4.3). | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-371/C | 2023-12-12 | 2022-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 4 | Herhaling 4 | 2J - 3J | - | - | Frédéric Liégeois | 2023-11-21 | 21/11/2023 - Frédéric Liégeois : Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Van controlepost TCC.SP4 worden geen alarmen zichtbaar op het alarmbord. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | sp1_KF | 2 | 2023-12-12 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 28744 | ANPI 9326 | Lot 2
924 | 2022-02 | ANPI 9234 | 2 | 1.2.5 | Vals plafond is niet bewaakt (AP0227 ATH/AT2) (herhaling). | 001a | _Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd33 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-175/C | 2023-12-11 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | Frédéric Liégeois | 2023-11-21 | 21/11/2023 - Frédéric Liégeois : Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Vals plafond is niet bewaakt (AP0227 ATH/AT2). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | bd33_KF | 2 | 2023-12-11 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 27924 | ANPI 9234 | Lot 2
925 | 2022-02 | ANPI 9240 | 2 | 1.2.1 | Lege sokkel is net uitgerust met detector (kanaaldetector tussenkelder K42S4) (herhaling). | 001a | kelder en tussenkelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd57 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-176/C | 2023-12-11 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | Frédéric Liégeois | 2023-11-21 | 21/11/2023 - Frédéric Liégeois : Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Lege sokkel is net uitgerust met detector (kanaaldetector tussenkelder K42S4). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | bd57_KF | 2 | 2023-12-11 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 27930 | ANPI 9240 | Lot 2
926 | 2022-02 | ANPI 9248 | 2 | 7.4.9 | Collector F: Het signalisatiebord in het collectorlokaal werkt niet meer. | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-373/C | 2023-12-12 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 4 | Herhaling 4 | 2J - 3J | - | - | Frédéric Liégeois | 2023-11-21 | 21/11/2023 - Frédéric Liégeois : Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Collector F: Het signalisatiebord in het collectorlokaal werkt niet meer. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | sp2_KF | 2 | 2023-12-12 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 27954 | ANPI 9248 | Lot 2
927 | 2022-07 | 23200556-F-1 | 8 | - | L-I-F-Demper geactiveerd, levenslijn te reviseren. (Rappel 1) | 001a | - | B030054 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/PA2 | 8V1aB030054 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14526165/00//01/DP | 2023-06-21 | 2022-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-21 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | S. Aquichouh | 2022-11-21 | Onoplosbaar | 4 | L-I-F-Demper geactiveerd, levenslijn te reviseren. (Rappel 1) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 8 | Onoplosbaar | 48 | Onoplosbaar | 4 | Opmerkingen | Y | B030054_SM | 8 | 2023-06-21 | 2022-11-21 | - | 28898 | 23200556-F-1 | Lot 2
928 | 2022-07 | 23200571-901 | 8 | - | L-I-901-Ingevolge de vastgestelde gebreken is het veilig gebruik van dit materiaal niet meer verzekerd. | 001a | - | B030061 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/L00202345-2/VERTIC | 8V1aB030061 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14526165/00//07/DP | 2023-06-21 | 2022-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-21 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | S. Aquichouh | 2022-11-21 | Onoplosbaar | 4 | L-I-901-Ingevolge de vastgestelde gebreken is het veilig gebruik van dit materiaal niet meer verzekerd. | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 8 | Onoplosbaar | 48 | Onoplosbaar | 4 | Opmerkingen | Y | B030061_SM | 8 | 2023-06-21 | 2022-11-21 | - | 28896 | 23200571-901 | Lot 2
929 | 2022-07 | 23200571-2001 | 8 | - | L-I-2001-In slechte staat: te vervangen. wegens storm schade (Rappel 1) | 001a | - | B030061 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/L00202345-2/VERTIC | 8V1aB030061 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14526165/00//07/DP | 2023-06-21 | 2022-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-21 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | S. Aquichouh | 2022-11-21 | Onoplosbaar | 4 | L-I-2001-In slechte staat: te vervangen. wegens storm schade (Rappel 1) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 8 | Onoplosbaar | 48 | Onoplosbaar | 4 | Opmerkingen | Y | B030061_SM | 8 | 2023-06-21 | 2022-11-21 | - | 28895 | 23200571-2001 | Lot 2
930 | 2022-07 | 23200580-901 | 8 | - | L-I-901-Ingevolge de vastgestelde gebreken is het veilig gebruik van dit materiaal niet meer verzekerd. | 001a | - | B030060 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/L00202345-1/VERTIC | 8V1aB030060 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14526165/00//08/DP | 2023-06-21 | 2022-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-21 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | S. Aquichouh | 2022-11-21 | Onoplosbaar | 4 | L-I-901-Ingevolge de vastgestelde gebreken is het veilig gebruik van dit materiaal niet meer verzekerd. | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 8 | Onoplosbaar | 48 | Onoplosbaar | 4 | Opmerkingen | Y | B030060_SM | 8 | 2023-06-21 | 2022-11-21 | - | 28893 | 23200580-901 | Lot 2
931 | 2022-07 | 23200580-2001 | 8 | - | L-I-2001-In slechte staat: te vervangen. wegens storm schade (Rappel 1) | 001a | - | B030060 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/L00202345-1/VERTIC | 8V1aB030060 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14526165/00//08/DP | 2023-06-21 | 2022-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-21 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | S. Aquichouh | 2022-11-21 | Onoplosbaar | 4 | L-I-2001-In slechte staat: te vervangen. wegens storm schade (Rappel 1) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 8 | Onoplosbaar | 48 | Onoplosbaar | 4 | Opmerkingen | Y | B030060_SM | 8 | 2023-06-21 | 2022-11-21 | - | 28892 | 23200580-2001 | Lot 2
932 | 2022-02 | ANPI 3179 | 8 | 6.3.2 | 6.3.2 Er zijn geen sturingen via het brandscenario. | 001new | _4_Mezzanine | 5. Pilot Club | FIRE | FIRE | Blusinstallatie dampkappen | - | - | dk02 | 12 | - | FID/1395B01/PCR/23-002/A | 2023-02-08 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-02-08 | 5 | Herhaling 5 | 2J - 3J | - | - | Jonathan Crabbé | 2021-07-28 | 28/07/2021 - Jonathan Crabbé : definitief buiten dienst | 4 | 3.3.3. Er zijn geen sturingen via het brandscenario | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 8 | Onoplosbaar | 48 | Onoplosbaar | 4 | Opmerkingen | Y | dk02_KF | 8 | 2023-02-08 | 2021-07-28 | - | 27959 | ANPI 3179 | Lot 2
933 | 2018-06 | 307107720032-O-1061 | 41 | - | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2018) | 001new | - | NT diamant liftkoker | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 21 (?) | 7g1n028 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//027 | 2023-05-04 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 4 | 4 - divers | F. Peeters | 2021-05-31 | Toch niet in orde | 4 | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2018) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 7g1n028_EL | 41 | 2023-05-04 | 2021-05-31 | - | 8223 | 307107720032-O-1061 | Lot 2
934 | 2018-06 | ANPI 6264 | 4 | 1.1.1 | De nummering van de detectoren en handmelders is niet overal correct tussen de plannen, Syr-view en label ter plaatse (herhaling). | 001old | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/23-085/C | 2023-07-10 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De nummering van de detectoren en handmelders is niet overal correct tussen de plannen, Syr-view en label ter plaatse. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2023-07-10 | - | - | 13311 | ANPI 6264 | Lot 2
935 | 2018-06 | ANPI 6265 | 4 | 1.1.2 | De oude beam melders staan nog op het plan (3de verdieping) (herhaling). | 001old | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/23-085/C | 2023-07-10 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Stratos systemen ontbreken en de oude beam melders staan nog op het plan (3de verdieping) (herhaling). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2023-07-10 | - | - | 13312 | ANPI 6265 | Lot 2
936 | 2018-06 | ANPI 6266 | 4 | 1.1.3 | Plannen dienen As-Built aangepast te worden na de werkzaamheden (werf op alle verdiepingen) (herhaling). | 001old | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/23-085/C | 2023-07-10 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Plan en Syr-view dienen As-Built aangepast te worden na de werkzaamheden (werf 3de verdieping) (herhaling). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2023-07-10 | - | - | 13313 | ANPI 6266 | Lot 2
937 | 2018-06 | ANPI 6271 | 4 | 1.1.4 | Nieuwe situatie en detector 203/02 ontbreekt op het plan (Delhaize 2de verdiep) (herhaling). | 001old | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/23-085/C | 2023-07-10 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Nieuwe situatie en detector 203/02 ontbreekt op het plan (Delhaize 2de verdiep) (herhaling). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2023-07-10 | - | - | 13318 | ANPI 6271 | Lot 2
938 | 2018-06 | ANPI 6272 | 4 | 1.1.5 | Detectoren ontbreken op het plan (TA6108 2de verdiep) (herhaling). | 001old | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/23-085/C | 2023-07-10 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren ontbreken op het plan (TA6108 2de verdiep) (herhaling). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2023-07-10 | - | - | 13319 | ANPI 6272 | Lot 2
939 | 2018-06 | ANPI 6273 | 4 | 1.1.6 | Plan aanpassen, zone Fabricom 2de verdieping (herhaling). | 001old | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/23-085/C | 2023-07-10 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Plan aanpassen, zone Fabricom 2de verdieping. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2023-07-10 | - | - | 13320 | ANPI 6273 | Lot 2
940 | 2018-06 | ANPI 6275 | 4 | 1.1.7 | Plan dienen As-Built aangepast te worden (gateway 00 verdieping) (herhaling). | 001old | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/23-085/C | 2023-07-10 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Plan dienen As-Built aangepast te worden (gateway 00 verdieping) (herhaling). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2023-07-10 | - | - | 13322 | ANPI 6275 | Lot 2
941 | 2018-06 | ANPI 6276 | 4 | 1.1.8 | Plan en Syr-view aanpassen aangaande detectoren 215/01 à 15 (00 verdieping) (herhaling). | 001old | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/23-085/C | 2023-07-10 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Plan en Syr-view aanpassen aangaande detectoren 215/01 à 15 (00 verdieping) (herhaling). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2023-07-10 | - | - | 13323 | ANPI 6276 | Lot 2
942 | 2018-06 | ANPI 6280 | 4 | 1.1.11 | Nummering van de detectoren en handmelders dienen As-Built aangepast te worden (11de & 12de verdieping) (herhaling). | 001old | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/23-085/C | 2023-07-10 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Nummering van de detectoren en handmelders dienen As-Built aangepast te worden (11de & 12de verdieping). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2023-07-10 | - | - | 13327 | ANPI 6280 | Lot 2
943 | 2018-06 | ANPI 6284 | 4 | 1.1.8 | Detectoren ontbreken op het plan (149/12) (herhaling). | 001c | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd21 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-086/C | 2023-07-10 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren ontbreken op het plan (149/12). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd21_KF | 4 | 2023-07-10 | - | - | 13331 | ANPI 6284 | Lot 2
944 | 2018-06 | ANPI 6323 | 4 | 1.2.20 | Verdiep +1 Sas wc’s is niet bewaakt (OTP/01 bij detector 123/59) (herhaling). | 001old | _01Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/23-085/C | 2023-07-10 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Verdiep +1 Sas wc’s is niet bewaakt (bij detector 123/59) (herhaling). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2023-07-10 | - | - | 13370 | ANPI 6323 | Lot 2
945 | 2018-06 | ANPI 6325 | 4 | 1.2.23 | Verdiep +1 Lokalen met oude blusinstallaties zijn niet meer bewaakt (blussingen zijn verwijderd) (herhaling). | 001old | _01Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/23-085/C | 2023-07-10 | 2018-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Verdiep +1 Lokalen met oude blusinstallaties zijn niet meer bewaakt (blussingen zijn verwijderd). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2023-07-10 | - | - | 13372 | ANPI 6325 | Lot 2
946 | 2018-10 | ANPI 6386 | 4 | 1.3.1 | De stapelhoogte in de magazijnen, archieven en burelen moet tot 50 cm onder het plafond, balken en kokers beperkt worden. Het is nodig dit aan alle concessiehouders en uitbaters te melden. | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd44 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-104/C | 2023-11-27 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De stapelhoogte in de magazijnen, archieven en burelen moet tot 50 cm onder het plafond, balken en kokers beperkt worden. Het is nodig dit aan alle concessiehouders en uitbaters te melden | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd44_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 13433 | ANPI 6386 | Lot 2
947 | 2018-10 | ANPI 6407 | 4 | 1.3.2 | Compartimentering na te kijken, zone A1S2 (TM/O-T18/21) (herhaling). | 001new | _0_Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd45 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-105/C | 2023-11-27 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Compartimentering na te kijken, zone A1S2 (TM/O-T18/21) (herhaling). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd45_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 13454 | ANPI 6407 | Lot 2
948 | 2018-10 | ANPI 6434 | 4 | 1.3.2. | Compartimentering tussen Terminal en Connector dient beoordeeld te worden ter hoogte van gang Politie (GA0209 T22/TM) | 001new | _2_Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd26 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-106/C | 2023-11-27 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Compartimentering tussen Terminal en Connector dient beoordeeld te worden ter hoogte van gang Politie (GA0209 T22/TM) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd26_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 13481 | ANPI 6434 | Lot 2
949 | 2018-10 | ANPI 5269 | 4 | 1.1.1 | Detectoren ontbreken op het plan, detector 12-05L1 S044.1 wordt 2x weergegeven op Wizcon (V1S1R1 Diamant bankcontact en Secure bag) (herhaling). | 001new | _3_Vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd27 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-107/C | 2023-11-27 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Plan aanpassen aangaande nieuwe detectoren (V1S1R1 Diamant bankcontact en Secure bag) (herhaling). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd27_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 13483 | ANPI 5269 | Lot 2
950 | 2018-10 | ANPI 5270 | 4 | 1.1.2 | Plan aanpassen aangaande nieuwe detectoren (Belfius T6/TC)(herhaling). | 001new | _3_Vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd27 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-107/C | 2023-11-27 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Plan aanpassen aangaande nieuwe detectoren (Belfius T6/TC)(herhaling). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd27_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 13484 | ANPI 5270 | Lot 2
951 | 2018-10 | ANPI 6482 | 4 | 7 | De toegangsdeur is niet voorzien van een meldingsbord | 001new | _1Kelder | Lokaal stock fuel K2S7 | FIRE | FIRE | Schuimblussing | - | - | sch1 | 12 | - | FID/1395HDF01/PCR/23-124/C | 2023-12-31 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-31 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | Frederik Peeters | 2019-06-18 | 18/06/2019 - Frederik Peeters : Opgelost, corrigerende maatregelen genomen: … bord geplaatst | 4 | De toegangsdeur is niet voorzien van een meldingsbord | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sch1_KF | 4 | 2023-12-31 | 2019-06-18 | - | 13529 | ANPI 6482 | Lot 2
952 | 2018-10 | ANPI 3174 | 4 | 1.2.2 | Toevoerleidingen zijn niet bereikbaar voor visueel nazicht (bvb. daknet). | 001g | _6_Dak | Project | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp9 | 6 | - | FID/01395H01/RGE/23-374/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 17 | Herhaling 17 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Toevoerleidingen zijn niet bereikbaar voor visueel nazicht (bvb. daknet). | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp9_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 13539 | ANPI 3174 | Lot 2
953 | 2018-10 | ANPI 4978 | 4 | 1.3.1 | De contoleposten zijn niet in speciaal daarvoor bestemde lokalen opgesteld (deur GR1804). Deze zijn niet afgeschermd opgesteld in technische, stockage of onderhoudslokalen. | 001g | - | Project | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp9 | 6 | - | FID/01395H01/RGE/23-374/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 15 | Herhaling 15 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De contoleposten zijn niet in speciaal daarvoor bestemde lokalen opgesteld (deur GR1804). Deze zijn niet afgeschermd opgesteld in technische, stockage of onderhoudslokalen. De controleposten dienen ten allen tijde bereikbaar te blijven | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp9_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 13552 | ANPI 4978 | Lot 2
954 | 2018-10 | ANPI 5398 | 4 | 1.3.2 | Préactiepost 1: identificatie v/h lokaal werd verwijderd. | 001g | - | Project | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp9 | 6 | - | FID/01395H01/RGE/23-374/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 14 | Herhaling 14 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Préactiepost 1: identificatie v/h lokaal werd verwijderd | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp9_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 13556 | ANPI 5398 | Lot 2
955 | 2018-10 | ANPI 2360 | 4 | 7.4.4 | Collector A: Testkraan ontbreekt op nieuwe minimum drukschakelaar. | 001new | _-2_Kelder | Projet Kathedraal | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-371/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 15 | Herhaling 15 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Collector A: Testkraan ontbreekt op nieuwe minimum drukschakelaar | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp1_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 13572 | ANPI 2360 | Lot 2
956 | 2018-10 | ANPI 4609 | 4 | 7.4.2 | De overzichtsplannen met de gesprinklerde zones zijn niet aangepast. | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-373/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 14 | Herhaling 14 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De overzichtsplannen met de gesprinklerde zones zijn niet aangepast | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp2_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 13610 | ANPI 4609 | Lot 2
957 | 2018-10 | ANPI 3044 | 4 | 7.5.1 | Het is aanbevolen de leidingen op regelmatige wijze te identificeren. | 001b | _alle | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-373/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 15 | Herhaling 15 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Het is aanbevolen de leidingen op regelmatige wijze te identificeren. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp2_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 13614 | ANPI 3044 | Lot 2
958 | 2018-10 | ANPI 3045 | 4 | 7.5.2 | Het is aanbevolen de opslagruimtes met hogere sproeidichtheid uit te rusten met de aanduiding van de toegelaten stapelhoogtes. | 001b | _alle | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-373/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 15 | Herhaling 15 | 3J - 6J | - | - | 00:00:00 | 2017-09-12 | 12/09/2017 - : Over welke ruimtes gaat het? | 4 | Het is aanbevolen de opslagruimtes met hogere sproeidichtheid uit te rusten met de aanduiding van de toegelaten stapelhoogtes. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp2_KF | 4 | 2023-12-12 | 2017-09-12 | - | 13615 | ANPI 3045 | Lot 2
959 | 2018-10 | ANPI 3075 | 4 | 7.6.1 | Lokaal Ba 610/BA80.303 kuislokaal, het luchtkanaal vormt een obstructie voor de sprinkler. | 001b | _2Aankomst | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-373/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 14 | Herhaling 14 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Lokaal Ba 610/BA80.303 kuislokaal, het luchtkanaal vormt een obstructie voor de sprinkler. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp2_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 13620 | ANPI 3075 | Lot 2
960 | 2018-10 | ANPI 2935 | 4 | 7.1.1 | Over de opvolging van de sprinkleralarmen bestaat nog steeds onduidelijkheid. Momenteel gebeurt dit door het GTC, met een reactietijd van 30 min. Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de technische storingen en de brandalarmen waarop zo snel mogelijk gereageerd moet worden. | 001a | _alle | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-372/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 19 | Herhaling 19 | 3J - 6J | - | - | Frédéric Liégeois | 2016-01-08 | 08/01/2016 - Frédéric Liégeois: Attente upgrade EBI car programmation trop compliquée avec le système actuel 08/01/2016: Après discussion avec Anpi, ce point sort du scope de Anpi. Du point de vue de Anpi, il y a bien une transmission des alarmes, et la GTC est maintenant beaucoup plus attentive à ces alarmes car Anpi leur rappelle l'importance lors de chaque contrôle (tous les 6 mois). L'infraction passe donc au statut "remarque" niveau 5. Ce report des alarmes fera toutefois partie d'un projet d'amélioration lorsque le nouvel EBI sera installé (target mi-2017) | 4 | Over de opvolging van de sprinkleralarmen bestaat nog steeds onduidelijkheid. Momenteel gebeurt dit door het GTC, met een reactietijd van 30 min. Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de technische storingen en de brandalarmen waarop zo | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp3_KF | 4 | 2023-12-12 | 2016-01-08 | - | 13622 | ANPI 2935 | Lot 2
961 | 2018-10 | ANPI 4938 | 4 | 7.1.3 | Al de alarmen en hun doormeldingen moeten tijdens het maandelijkse onderhoud getest worden. | 001a | _alle | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-372/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 14 | Herhaling 14 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Al de alarmen en hun doormeldingen moeten tijdens het maandelijkse onderhoud getest worden. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp3_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 13624 | ANPI 4938 | Lot 2
962 | 2018-10 | ANPI 5226 | 4 | 7.4.4 | We beschikken niet over de plannen van de nieuwe installaties van Topaas Niveau technieken | 001a | _5Techniek | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-372/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 14 | Herhaling 14 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | We beschikken niet over de plannen van de nieuwe installaties van Topaas Niveau technieken | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp3_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 13636 | ANPI 5226 | Lot 2
963 | 2018-10 | ANPI 1850 | 4 | 7.5.1 | De overzichtsplannen met de gesprinklerde zones zijn niet aangepast. | 001a | _alle | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-372/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 17 | Herhaling 17 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De overzichtsplannen met de gesprinklerde zones zijn niet aangepast. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp3_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 13637 | ANPI 1850 | Lot 2
964 | 2018-10 | ANPI 5225 | 4 | 7.8.1 | We beschikken niet over de plannen noch over de hydraulische berekeningen van het daknet van deze installaties. | 001a | _3AankomstVertrek | Projet topaas | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-372/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 15 | Herhaling 15 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | We beschikken niet over de plannen noch over de hydraulische berekeningen van het daknet van deze installaties. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp3_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 13648 | ANPI 5225 | Lot 2
965 | 2018-10 | ANPI 3363 | 4 | 7.10.1 | Het overzichtsplan is niet aangepast. | 001a | _4Mezzanine | BA Flagship Lounge | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-372/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 18 | Herhaling 18 | 3J - 6J | - | - | Luc Schoeters | 2015-05-21 | 21/05/2015 - Luc Schoeters: In orde | 4 | Het overzichtsplan is niet aangepast. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp3_KF | 4 | 2023-12-12 | 2015-05-21 | - | 13658 | ANPI 3363 | Lot 2
966 | 2018-10 | ANPI 3364 | 4 | 7.10.2 | De afloop van de eindelijntestkraan is niet aangesloten (TOCH.SP6), (Technisch Lokaal Lounge). | 001a | _4Mezzanine | BA Flagship Lounge | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-372/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 18 | Herhaling 18 | 3J - 6J | - | - | Luc Schoeters | 2015-05-21 | 21/05/2015 - Luc Schoeters: In orde | 4 | De afloop van de eindelijntestkraan is niet aangesloten | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp3_KF | 4 | 2023-12-12 | 2015-05-21 | - | 13659 | ANPI 3364 | Lot 2
967 | 2018-10 | ANPI 2984 | 4 | 8.1.1 | Over de opvolging van de sprinkleralarmen bestaat nog steeds onduidelijkheid. Momenteel gebeurt dit door het GTC, met een reactietijd van 30 min. Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de technische storingen en de brandalarmen waarop zo snel mogelijk gereageerd moet worden. | 001old | _alle | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp5 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-370/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 19 | Herhaling 19 | 3J - 6J | - | - | Frédéric Liégeois | 2016-01-08 | 08/01/2016 - Frédéric Liégeois: Attente upgrade EBI car programmation trop compliquée avec le système actuel 08/01/2016: Après discussion avec Anpi, ce point sort du scope de Anpi. Du point de vue de Anpi, il y a bien une transmission des alarmes, et la GTC est maintenant beaucoup plus attentive à ces alarmes car Anpi leur rappelle l'importance lors de chaque contrôle (tous les 6 mois). L'infraction passe donc au statut "remarque" niveau 5. Ce report des alarmes fera toutefois partie d'un projet d'amélioration lorsque le nouvel EBI sera installé (target mi-2017) | 4 | Over de opvolging van de sprinkleralarmen bestaat nog steeds onduidelijkheid. Momenteel gebeurt dit door het GTC, met een reactietijd van 30 min. Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de technische storingen en de brandalarmen waarop zo | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp5_KF | 4 | 2023-12-12 | 2016-01-08 | - | 13665 | ANPI 2984 | Lot 2
968 | 2018-10 | ANPI 2986 | 4 | 8.1.3 | Al de alarmen en hun doormeldingen moeten tijdens het maandelijkse onderhoud getest worden. | 001old | _alle | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp5 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-370/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 19 | Herhaling 19 | 3J - 6J | - | - | Luc Schoeters | 2014-10-24 | 24/10/2014 - Luc Schoeters: bestaat niet meer | 4 | Al de alarmen en hun doormeldingen moeten tijdens het maandelijkse onderhoud getest worden. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp5_KF | 4 | 2023-12-12 | 2014-10-24 | - | 13667 | ANPI 2986 | Lot 2
969 | 2018-10 | ANPI 2988 | 4 | 8.2.1 | Testleiding OT.CA.F.SP1 (azur) afvoer ontbreekt. (Kan wel getest worden via eindelijn Skyhall) Testleiding OT.CA.F.SP2 (reclaim) ontbreekt. Testleidingen OT.CA.F.SP3 & 4 (tribagage) zijn buiten dienst voor de werken + reserve. | 001old | _alle | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp5 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-370/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 19 | Herhaling 19 | 3J - 6J | - | - | Ronald Lostermans | 2015-03-26 | 26/03/2015 - Ronald Lostermans: ok, en ordre | 4 | Testleiding OT.CA.F.SP1 (azur) afvoer ontbreekt. Testleiding OT.CA.F.SP2 (reclaim) ontbreekt. Testleidingen OT.CA.F.SP3 & 4 (tribagage) zijn buiten dienst voor de werken | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp5_KF | 4 | 2023-12-12 | 2015-03-26 | - | 13670 | ANPI 2988 | Lot 2
970 | 2018-10 | ANPI 2996 | 4 | 8.4.1 | De overzichtsplannen met de gesprinklerde zones zijn niet aangepast. | 001old | - | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp5 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-370/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 14 | Herhaling 14 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De overzichtsplannen met de gesprinklerde zones zijn niet aangepast. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp5_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 13676 | ANPI 2996 | Lot 2
971 | 2018-10 | ANPI 3103 | 4 | 8.4.3 | OT.CA.F.SP5: Gateway: er ontbreekt een drukschakelaar en de bel werd gedemonteerd, flow-switch is wel aanwezig. | 001old | - | Project Gateway | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp5 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-370/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 14 | Herhaling 14 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | OT.CA.F.SP5 Gateway: de afloop voor de gongtest is niet volledig, een filter staat verkeerd opgesteld, er ontbreekt een drukschakelaar, gong werkt niet. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp5_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 13678 | ANPI 3103 | Lot 2
972 | 2018-10 | ANPI 3002 | 4 | 8.6.3 | Spoelen van de leidingen Het doorspoelattest werd niet afgeleverd | 001old | - | Microdrop | FIRE | FIRE | Sprinkler Microdrop | - | - | sm1 | 12 | - | FID/01395H1/RGE/23-370/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 16 | Herhaling 16 | 3J - 6J | - | - | Koen De Spiegeleer | 2014-10-27 | 27/10/2014 - Koen De Spiegeleer: TYCO / ADT | 4 | Spoelen van de leidingen Het doorspoelattest werd niet afgeleverd | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sm1_KF | 4 | 2023-12-12 | 2014-10-27 | - | 13681 | ANPI 3002 | Lot 2
973 | 2018-10 | ANPI 2997 | 4 | 8.6.4 | De plannen en de gebruiksinstructies dienen terug zichtbaar aangebracht te worden. | 001old | - | Microdrop | FIRE | FIRE | Sprinkler Microdrop | - | - | sm1 | 12 | - | FID/01395H1/RGE/23-370/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 10 | Herhaling 10 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De plannen en de gebruiksinstructies dienen terug zichtbaar aangebracht te worden. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sm1_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 13682 | ANPI 2997 | Lot 2
974 | 2018-10 | ANPI 3004 | 4 | 8.6.1 | Compartimentering De door sprinklers beschermde zone is niet brandwerend gescheiden van de niet beschermde gedeeltes | 001old | _01Platform | Bagage Handling | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp5 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-370/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 19 | Herhaling 19 | 3J - 6J | - | - | Maarten de Geus | 2017-12-27 | 27/12/2017 - Maarten de Geus: question pour ANPI : welk deel van de bagage handling? Betreft het compartimentering? Openstaande deuren? Moet ik al de muren laten nagaan via een studie door SECO? | 4 | Compartimentering De door sprinklers beschermde zone is niet brandwerend gescheiden van de niet beschermde gedeeltes | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp5_KF | 4 | 2023-12-12 | 2017-12-27 | - | 13685 | ANPI 3004 | Lot 2
975 | 2018-10 | ANPI 5957 | 4 | 8.6.2 | De laatste leiding tegen de voorlopige wand is afgekoppeld. De brandwerende deuren worden opengehouden (compartimentering). | 001old | _01Platform | Bagage Handling | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp5 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-370/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 14 | Herhaling 14 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De laatste leiding tegen de voorlopige wand is afgekoppeld. De brandwerende deuren worden opengehouden (compartimentering). | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp5_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 13687 | ANPI 5957 | Lot 2
976 | 2018-10 | ANPI 5043 | 4 | 1.4.1 | Het daknet is niet volledig over de volledige lengte van het gebouw. (meeting 5/5/2017 Bjorn Lepez-Guido Collys: sidewalls plaatsen) | 001g | - | Project | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp9 | 6 | - | FID/01395H01/RGE/23-374/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 15 | Herhaling 15 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Het daknet is niet volledig over de volledige lengte van het gebouw. (meeting 5/5/2017 Bjorn Lepez-Guido Collys: sidewalls plaatsen) | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp9_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 13688 | ANPI 5043 | Lot 2
977 | 2018-10 | ANPI 2989 | 4 | 1.5.3 | De identificaties op de sprinklerleidingen ontbreken. | 001g | - | Project | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp9 | 6 | - | FID/01395H01/RGE/23-374/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 16 | Herhaling 16 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De identificaties op de sprinklerleidingen ontbreken. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp9_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 13697 | ANPI 2989 | Lot 2
978 | 2018-10 | ANPI 5935 | 4 | 8.9.3 | Sprinklerlokaal micro-drop: MD SP1 → de eindelijntest werd verwijderd door de werken aan P20 | 001old | - | Projet P20 | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp5 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-370/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 14 | Herhaling 14 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Sprinklerlokaal micro-drop: MD SP1 à de eindelijntest werd verwijderd door de werken aan P20 | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp5_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 13705 | ANPI 5935 | Lot 2
979 | 2018-10 | ANPI 2932 | 4 | 7.11.1 | Terminal tussenverdiep LHI Gedeeltelijk gesprinklerd | 001new | _1_Tussenverdieping | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-371/C | 2023-12-12 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 18 | Herhaling 18 | 3J - 6J | - | - | Luc Schoeters | 2014-10-24 | 24/10/2014 - Luc Schoeters: offre 13/S.Ex.D267/RL/DVL/hf PAR 4044 NC11450 PO 51987 24/10/2014 - LS: in orde | 4 | Terminal tussenverdiep LHI Gedeeltelijk gesprinklerd | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp1_KF | 4 | 2023-12-12 | 2014-10-24 | - | 13711 | ANPI 2932 | Lot 2
980 | 2019-01 | ANPI 1805 | 4 | 7.4.1 | De overzichtsplannen met de gesprinklerde zones zijn niet aangepast. | 001new | _alle | Sprinklerlokalen | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-371/C | 2023-12-12 | 2019-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 16 | Herhaling 16 | 3J - 6J | - | - | Frédéric Liégeois | 2018-11-21 | 06/02/2018 - Luc Schoeters: Kan afgesloten worden herhalingsleds bijgeplaatst 09/04/2018 - ANPI: Nieuwe inspectie te plannen 03/05/2018 - ANPI: Herkeuring van 17/04/2018: niet conform, herhalingslampjes ontbreken. 21/11/2018 - Frédéric Liégeois: Gebouw afgebroken | 4 | De overzichtsplannen met de gesprinklerde zones zijn niet aangepast. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp1_KF | 4 | 2023-12-12 | 2018-11-21 | - | 15433 | ANPI 1805 | Lot 2
981 | 2019-01 | ANPI 6792 | 4 | 6.1.3 | Compartimenten P41 & 42 lopen door elkaar voor de aansturing van de sirenes (deze dient aangepast te worden). | 001a | _0Kelder | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si20 | 12 | - | FID/01395J02/FB/23-163/E | 2023-11-27 | 2019-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Compartimenten P41 & 42 lopen door elkaar voor de aansturing van de sirenes (deze dient aangepast te worden). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | si20_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 15530 | ANPI 6792 | Lot 2
982 | 2019-01 | ANPI 6793 | 4 | 6.1.4 | Compartimenten P42 & M43 lopen door elkaar voor de aansturing van de sirenes (deze dient aangepast te worden) (Lounge The loft VIP). | 001a | _4Mezzanine | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si20 | 12 | - | FID/01395J02/FB/23-163/E | 2023-11-27 | 2019-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Compartimenten P42 & D42 lopen door elkaar voor de aansturing van de sirenes (deze dient aangepast te worden) (Lounge The loft VIP). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | si20_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 15531 | ANPI 6793 | Lot 2
983 | 2019-01 | ANPI 6829 | 4 | 1.1.4 | Plan en Wizcon zijn foutief (M43 Exclusief Lounge The loft (ATJ/AT9) (herhaling). | 001a | _4Mezzanine | TOP | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd52 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-173/C | 2023-12-11 | 2019-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Plan en Wizcon zijn niet As-Built aangaande keuken The Loft (M41 AM0316 ATL/AT6). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd52_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 15546 | ANPI 6829 | Lot 2
984 | 2019-01 | ANPI 6831 | 4 | 1.1.3 | De detector 52-08L7 F054.2 wordt als S054.1 weergegeven op het plan (SAS ATM/AT2) (herhaling). | 001a | _4Mezzanine | TOP | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd52 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-173/C | 2023-12-11 | 2019-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De detector 52-08L7 F054.2 wordt als S054.1 weergegeven op het plan (SAS ATM/AT2). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd52_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 15548 | ANPI 6831 | Lot 2
985 | 2019-01 | ANPI 6837 | 4 | 1.3.1 | De compartimenteringen dienen beoordeeld te worden (Exclusief Lounge The Loft M43 – P72S1R2) | 001a | _4Mezzanine | TOP | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd52 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-173/C | 2023-12-11 | 2019-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De compartimenteringen dienen beoordeeld te worden (Exclusief Lounge The Loft M43 – P72S1R2) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd52_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 15551 | ANPI 6837 | Lot 2
986 | 2019-01 | ANPI 6839 | 4 | 1.1.2 | Detectoren 54-07L1 S012.1 en S013.1 zijn omgewisseld op het plan en Wizcon (P41S1R16 ATC/AT7) (herhaling). | 001a | _3AankomstVertrek | TOP | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd53 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-174/C | 2023-12-11 | 2019-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 54-07L1 S012.1 en S013.1 zijn omgewisseld op het plan en Wizcon (P41S1R16 ATC/AT7). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd53_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 15552 | ANPI 6839 | Lot 2
987 | 2019-01 | ANPI 6856 | 4 | 1.3.1 | De compartimenteringen dienen beoordeeld te worden (P41– P42, A41) (herhaling). | 001a | _3AankomstVertrek | TOP | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd53 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-174/C | 2023-12-11 | 2019-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De compartimenteringen dienen beoordeeld te worden (P41– P42, A41). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd53_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 15558 | ANPI 6856 | Lot 2
988 | 2019-01 | ANPI 6857 | 4 | 1.1.1 | Plan aanpassen aangaande detectoren 54-06L3 S018.1, S026.1, S028.1, S093.1 en S094.1 (ATA/AT3) (herhaling). | 001a | _2Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd33 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-175/C | 2023-12-11 | 2019-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 54-06L3 S093.1 ontbreekt op het plan en Wizcon (ATA/AT3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd33_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 15559 | ANPI 6857 | Lot 2
989 | 2019-01 | ANPI 6865 | 4 | 1.1.3 | Detector 55-04L3 S024.1 wordt 2x op de Wizcon vermeld (K43S1 ATH/AT3) (herhaling). | 001a | _0Kelder | TOP | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd57 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-176/C | 2023-12-11 | 2019-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 55-04L3 S042.1 wordt 2x op de Wizcon vermeld (K43S1 ATH/AT3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd57_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 15563 | ANPI 6865 | Lot 2
990 | 2019-01 | ANPI 6866 | 4 | 1.1.4 | Detector 55-05L5 S012.1 wordt 2x op het plan weergegeven (Tussenkelder C41 ATL/AT2) (herhaling). | 001a | _0Kelder | TOP | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd57 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-176/C | 2023-12-11 | 2019-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 55-05L5 S012.1 wordt 2x op het plan weergegeven (Tussenkelder C41 ATL/AT2) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd57_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 15564 | ANPI 6866 | Lot 2
991 | 2019-02 | ANPI 7117 | 4 | 1.1.1 | De detectoren 51-05L3 S037.1 en S038.1 worden foutief weergegeven op de centrale (tekst kelder ipv tussenkelder) (K51S1R1 A06.2) (herhaling). | 001a | _0Kelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd34 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-188/C | 2023-12-22 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De detectoren 51-05L3 S037.1 en S038.1 worden foutief weergegeven op de centrale (tekst kelder ipv tussenkelder) (K51S1R1 A06.2). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd34_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 15955 | ANPI 7117 | Lot 2
992 | 2019-02 | ANPI 7118 | 4 | 1.1.2 | De detectoren 51-03L3 S020.1 en S050.1 zijn omgewisseld op het plan en Wizcon (K51S1R2 A09.3) (Herhaling). | 001a | _0Kelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd34 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-188/C | 2023-12-22 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De detectoren 51-03L3 S020.1 en S050.1 zijn omgewisseld op het plan en Wizcon (K51S1R2 A09.3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd34_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 15956 | ANPI 7118 | Lot 2
993 | 2019-02 | ANPI 7133 | 4 | 1.1.2 | Detectoren 53-04L3 S012.1 en S013.1 zijn omgewisseld op het plan (A51S4 A09.2) (herhaling). | 001a | _3AankomstVertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd18 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-190/C | 2023-12-22 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 53-04L3 S012.1 en S013.1 zijn omgewisseld op het plan en Wizcon (A51S4 A09.2) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd18_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 15963 | ANPI 7133 | Lot 2
994 | 2019-02 | ANPI 7134 | 4 | 1.1.5 | Detectoren 53-03L3 S049.1 en S050.1 zijn omgewisseld op het plan (A51S9 A13.2) (herhaling). | 001a | _3AankomstVertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd18 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-190/C | 2023-12-22 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 53-03L3 S049.1 en S050.1 zijn omgewisseld op het plan en Wizcon (A51S9 A013.2). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd18_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 15964 | ANPI 7134 | Lot 2
995 | 2019-02 | ANPI 7135 | 4 | 1.1.8 | Detectoren 53-04L5 S036.1 en S037.1 zijn omgewisseld op het plan (A51S13 A17.2) (herhaling). | 001a | _3AankomstVertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd18 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-190/C | 2023-12-22 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 53-04L5 S036.1 en S037.1 zijn omgewisseld op het plan en Wizcon (A51S13 A17.2) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd18_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 15965 | ANPI 7135 | Lot 2
996 | 2019-02 | ANPI 7138 | 4 | 1.1.12 | Handmelders 53-05L3 M010.1 en M011.1 zijn omgewisseld op het plan en Wizcon (A71 A51S1R8 A19.6) (herhaling). | 001a | _3AankomstVertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd18 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-190/C | 2023-12-22 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Handmelders 53-05L3 M010.1 en M011.1 zijn omgewisseld op het plan en Wizcon (A51S1R8 A19.6) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd18_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 15968 | ANPI 7138 | Lot 2
997 | 2019-02 | ANPI 7152 | 4 | 1.1.3 | Detector GA-02-L6 F066 en F068 zijn omgewisseld op het plan en Ikaros (A72S1) (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-170/C | 2023-12-11 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector GA-02-L6 F066 en 068 zijn omgewisseld op het plan (A72S1). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 15972 | ANPI 7152 | Lot 2
998 | 2019-02 | ANPI 7156 | 4 | 1.1.4 | Detectoren GA-02-L5-F060, F061, F062 worden foutief weergegeven op het plan en Ikraros (ruimte A72S10) (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-170/C | 2023-12-11 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector GA-02L5-F060 wordt foutief weergegeven op het plan (ruimte A72S10). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 15976 | ANPI 7156 | Lot 2
999 | 2019-02 | ANPI 7157 | 4 | 1.1.5 | Detector GA-02L 5 F040 en 041 zijn omgewisseld op het plan en Ikaros (A72S2) (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-170/C | 2023-12-11 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector GA-02L 5 F040 en 041 zijn omgewisseld op het plan en PC (A72S2). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 15977 | ANPI 7157 | Lot 2
1000 | 2019-02 | ANPI 7158 | 4 | 1.1.6 | Detectoren GA-02-L6-F086 =>088 ontbreken op het plan (A72) (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-170/C | 2023-12-11 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren GA-02-L6-F086 =>088 ontbreken op het plan (A72). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 15978 | ANPI 7158 | Lot 2
1001 | 2019-02 | ANPI 7159 | 4 | 1.1.7 | Detector GA-02L1-F076 ontbreekt op de Ikaros (R71S1R11) (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-170/C | 2023-12-11 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector GA-02L1-F076 ontbreekt op het plan (R71S1R11). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 15979 | ANPI 7159 | Lot 2
1002 | 2019-02 | ANPI 7160 | 4 | 1.1.15 | Handmelder GA-02L12 M008 ontbreekt op de Ikaros (R71S1R9) (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-170/C | 2023-12-11 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Handmelder GA-02L12-M018 ontbreekt op plan (R71S1R11). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 15980 | ANPI 7160 | Lot 2
1003 | 2019-02 | ANPI 7162 | 4 | 1.1.8 | Detectoren GA-02-L3-F006, F010 en F015 zijn omgewisseld op het plan (R71S1R7) (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-170/C | 2023-12-11 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren GA-02-L3-F006 en 010 zijn omgewisseld op het plan (R71S1R7). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 15982 | ANPI 7162 | Lot 2
1004 | 2019-02 | ANPI 7164 | 4 | 1.1.9 | Detector GA-02L2-F035 wordt foutief weergegeven op het plan (ruimte R71S1R15) (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-170/C | 2023-12-11 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector GA-02L2-F035 wordt foutief weergegeven op het plan (ruimte R71S1R15). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 15984 | ANPI 7164 | Lot 2
1005 | 2019-02 | ANPI 7165 | 4 | 1.1.10 | Detectoren GM-03-L2-F014 => 028 worden foutief weergegeven op plan (ruimte M72S1) (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-170/C | 2023-12-11 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren GM-03-L2-F014 => 028 worden foutief weergegeven op plan (ruimte M72S1). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 15985 | ANPI 7165 | Lot 2
1006 | 2019-02 | ANPI 7167 | 4 | 1.1.17 | Aanzuigsystemen GM-03-L11-C028 => 030 staan foutief op het plan (M72S4) (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-170/C | 2023-12-11 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Aanzuigsystemen GM-03-L11-C028 => 030 staan foutief op het plan (M72S4). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 15987 | ANPI 7167 | Lot 2
1007 | 2019-02 | ANPI 7179 | 4 | 1.2.3 | Detector GA-02L8-F001 staat te dicht tegen de wand (T73) (Herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-170/C | 2023-12-11 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector GA-02L8-F001 staat te dicht tegen de wand (T73). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 15992 | ANPI 7179 | Lot 2
1008 | 2019-02 | ANPI 7334 | 4 | 7.5.1 | Schuimblussing Fueltanks K2S5-K2S7 Zie inspectieverslag nr. FID/1395HDF01/PCR/18-050/C - 2018.08.29. | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-371/C | 2023-12-12 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 10 | Herhaling 10 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Schuimblussing Fueltanks K2S5-K2S7 Zie inspectieverslag nr. FID/1395HDF01/PCR/18-050/C - 2018.08.29. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp1_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 16009 | ANPI 7334 | Lot 2
1009 | 2019-03 | 163808060004-O-1083 | 41 | - | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2019) | 001b | - | PB BAE 1010 | ELEC | HVAC | HVAC | B014534 | 1B1 (B014534) | 7i1b004 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61288278/00//000 | 2024-02-23 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-23 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 4 | 4 - divers | J. De Rechter | 2019-07-18 | Toch niet in orde | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014534_EL | 41 | 2024-02-23 | 2019-07-18 | - | 16048 | 163808060004-O-1083 | Lot 2
1010 | 2019-03 | 163808060005-O-1083 | 41 | - | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2019) | 001b | - | PB BAE 0700 | ELEC | HVAC | HVAC | B014548 | 1B2 (B014548) | 7i1b015 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61288278/00//011 | 2024-03-01 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-01 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 4 | 4 - divers | J. De Rechter | 2019-07-18 | Toch niet in orde | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014548_EL | 41 | 2024-03-01 | 2019-07-18 | - | 16052 | 163808060005-O-1083 | Lot 2
1011 | 2019-03 | 163808060007-O-1083 | 41 | - | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. vb. niet gebruikte kabels in kabelgoot in Cel 1 (2019) | 001b | - | PB BAG 1400 | ELEC | HVAC | HVAC | B014644 | 1C2 (B014644) | 7i1b014 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61288278/00//010 | 2024-03-01 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-01 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 4 | 4 - divers | J. De Rechter | 2019-07-18 | Toch niet in orde | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. vb. niet gebruikte kabels in kabelgoot in Cel 1 (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014644_EL | 41 | 2024-03-01 | 2019-07-18 | - | 16058 | 163808060007-O-1083 | Lot 2
1012 | 2019-03 | 163808060014-O-6151 | 41 | - | E-O-6151-De splitsing van PEN in PE- en NUL-geleider is uit te voeren overeenkomstig art. 80.05 van het AREI. PEN- en PE-geleiders groeperen op aardingslat (2019) | 001b | - | PB BAP 3500 | ELEC | HVAC | HVAC | B015401 | 1H1 (B015401) | 7i1b009 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61288278/00//005 | 2024-02-23 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-23 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 4 | 4 - divers | J. De Rechter | 2019-07-18 | Toch niet in orde | 4 | E-O-6151-De splitsing van PEN in PE- en NUL-geleider is uit te voeren overeenkomstig art. 80.05 van het AREI. PEN- en PE-geleiders groeperen op aardingslat (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015401_EL | 41 | 2024-02-23 | 2019-07-18 | - | 16080 | 163808060014-O-6151 | Lot 2
1013 | 2019-03 | 163808060015-O-6151 | 41 | - | E-O-6151-De splitsing van PEN in PE- en NUL-geleider is uit te voeren overeenkomstig art. 80.05 van het AREI. PEN- en PE-geleiders groeperen op aardingslat (2019) | 001b | - | PB BAQ 3030 | ELEC | HVAC | HVAC | B015413 | 1H2 (B015413) | 7i1b010 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61288278/00//006 | 2024-02-23 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-23 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 4 | 4 - divers | J. De Rechter | 2019-07-18 | Toch niet in orde | 4 | E-O-6151-De splitsing van PEN in PE- en NUL-geleider is uit te voeren overeenkomstig art. 80.05 van het AREI. PEN- en PE-geleiders groeperen op aardingslat (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015413_EL | 41 | 2024-02-23 | 2019-07-18 | - | 16085 | 163808060015-O-6151 | Lot 2
1014 | 2019-03 | ANPI 7423 | 4 | 1.1.2 | Deel 3 B03.5 Detectoren 33-07L5 S035.1 en S036.1 zijn foutief getekend op het plan (herhaling). | 001b | _4Salondiensten | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd11 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-010/C | 2024-03-11 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Deel 3 B03.5 Detectoren 33-07L5 S035.1 en S036.1 zijn omgewisseld op het plan. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd11_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 16433 | ANPI 7423 | Lot 2
1015 | 2019-03 | ANPI 7424 | 4 | 1.1.3 | Deel 5 B05.6 Symbool is foutief op het plan van detector 33-07L5 S068.1 (ruimte) (herhaling). | 001b | _4Salondiensten | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd11 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-010/C | 2024-03-11 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Deel 5 B05.6 Symbool is foutief op het plan van detector 33-07L5 S068.1 (vals plafond). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd11_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 16434 | ANPI 7424 | Lot 2
1016 | 2019-03 | ANPI 7428 | 4 | 1.1.5 | Deel 9 B017.4 Plan aanpassen aangaande detector 32-04L5 F015.2 (S015.1 op plan) (herhaling). | 001b | _3Vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd12 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-011/C | 2024-03-11 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Deel 9 B017.4 Plan aanpassen aangaande detector 32-04L5 F015.2 (S015.1 op plan). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd12_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 16438 | ANPI 7428 | Lot 2
1017 | 2019-03 | ANPI 7429 | 4 | 1.1.10 | Deel 17 Deel ontbreekt op het plan (herhaling). | 001b | _3Vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd12 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-011/C | 2024-03-11 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Deel 17 Deel ontbreekt op het plan. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd12_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 16439 | ANPI 7429 | Lot 2
1018 | 2019-03 | ANPI 7432 | 4 | 1.1.1 | Deel 2 B01.1 Plan aanpassen aangaande detectoren 31-03L3 S016.1 (motorkuip) (herhaling). | 001b | _2Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd13 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-012/C | 2024-03-11 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Deel 2 B01.1 Plan aanpassen aangaande detectoren 31-03L3 S016.1 (motorkuip). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd13_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 16442 | ANPI 7432 | Lot 2
1019 | 2019-03 | ANPI 7433 | 4 | 1.1.7 | Deel 7 B15.2 Plan aanpassen aangaande handmelder 31-07L1 M026.1 (herhaling). | 001b | _2Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd13 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-012/C | 2024-03-11 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Deel 7 B15.2 Plan aanpassen aangaande handmelder 31-07L1 M026.1. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd13_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 16443 | ANPI 7433 | Lot 2
1020 | 2019-03 | ANPI 7404 | 4 | 1.1.1 | Deel 2 B01.6 P5S5 Detectoren 33-06L1 S014.1 en S016.1 zijn omgewisseld (herhaling). | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd14 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-013/C | 2024-03-11 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Deel B01.6 P5S5 Detectoren 33-06L1 S014.1 en S016.1 zijn omgewisseld. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd14_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 16445 | ANPI 7404 | Lot 2
1021 | 2019-03 | ANPI 7405 | 4 | 1.1.5 | Deel 3 B03.4 Detector 34-06L3 S081.1 ontbreekt op het plan (herhaling). | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd14 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-013/C | 2024-03-11 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Deel 3 B03.4 Detector 34-06L3 S081.1 ontbreekt op het plan. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd14_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 16446 | ANPI 7405 | Lot 2
1022 | 2019-03 | ANPI 7407 | 4 | 1.1.8 | Deel 5 B07.6 Handmelder ontbreekt op het plan en Wizcon (na 34-08L5 M019.1) (herhaling). | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd14 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-013/C | 2024-03-11 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Deel 5 B07.6 Handmelder ontbreekt op het plan en Wizcon (na 34-08L5 M019.1). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd14_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 16448 | ANPI 7407 | Lot 2
1023 | 2019-03 | ANPI 7408 | 4 | 1.1.11 | Deel 8 B15.2 Plan aanpassen aangaande detectoren 34-07L3 S032.1 en S033.1 (herhaling). | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd14 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-013/C | 2024-03-11 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Deel 8 B15.2 Plan aanpassen aangaande detectoren 34-07L3 S032.1 en S033.1. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd14_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 16449 | ANPI 7408 | Lot 2
1024 | 2019-03 | ANPI 7411 | 4 | 1.1.15 | Deel 13 B25.2 =>5 Equans) Plan volledig foutief na verbouwingen (herhaling). De architectuur op de Wizcon is foutief. | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd14 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-013/C | 2024-03-11 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Deel 13 B25.2 =>5 Engie Wizcon en plan volledig foutief na aanpassingen. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd14_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 16452 | ANPI 7411 | Lot 2
1025 | 2019-03 | ANPI 7422 | 4 | 1.2.1 | Werven: De detectoren dienen na de werkzaamheden terug geplaatst te worden. Hierdoor is de nummering van de detectoren foutief (53-06LS) (herhaling). | 001a | _2Platform | Project Topaas | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd33 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-175/C | 2023-12-11 | 2019-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Werven: De detectoren dienen na de werkzaamheden terug geplaatst te worden. Hierdoor is de nummering van de dtectoren foutief (53-06LS). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd33_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 16463 | ANPI 7422 | Lot 2
1026 | 2019-04 | 163808060019-O-1083 | 41 | - | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. vb. losse, niet-geïsoleerde uiteinden in kabelgoot boven in bord. (2019) | 001b | - | PB BS 0509 | ELEC | HVAC | HVAC | B016129 | 3B3 (B016129) | 7i1b017 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777914/00//012 | 2024-02-28 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-28 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 4 | 4 - divers | J. De Rechter | 2019-07-18 | Toch niet in orde | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. vb. losse, niet-geïsoleerde uiteinden in kabelgoot boven in bord. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B016129_EL | 41 | 2024-02-28 | 2019-07-18 | - | 16563 | 163808060019-O-1083 | Lot 2
1027 | 2019-04 | 523348337879-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT Mezannine | ELEC | SANI | SAN | B012039 | TS 48 (B012039) | 7h14 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695125/01//007 | 2022-09-12 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-09-12 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012039_EL | 4 | 2022-09-12 |  | - | 17853 | 523348337879-O-1610 | Lot 2
1028 | 2019-04 | ANPI 8287 | 4 | 1.1.1. | Plannen aanpassen aangaande handmelder 4 (staat aan toegangsdeur gelijkvloers). | 056a | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd7 | 12 | - | FID/1395D/FB/20-127/C | 2020-10-29 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-10-24 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Plannen aanpassen aangaande handmelder 4 (staat aan toegangsdeur gelijkvloers). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd7_KF | 4 | 2020-10-29 | - | - | 19092 | ANPI 8287 | Lot 2
1029 | 2019-04 | ANPI 8288 | 4 | 1.1.3. | Plannen aanpassen aangaande detector 34 (Thermisch ipv. optisch). | 056a | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd7 | 12 | - | FID/1395D/FB/20-127/C | 2020-10-29 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-10-24 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Plannen aanpassen aangaande detector 34 (Thermisch ipv. optisch). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd7_KF | 4 | 2020-10-29 | - | - | 19093 | ANPI 8288 | Lot 2
1030 | 2019-05 | 504448846742-O-1061 | 4 | - | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2019) | 001a | - | TO niv +4 AM19007 | ELEC | HVAC | Brandbestrijding | B000014 | Subbord B Brandkleppen (B000014) | 7i141 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/14340434/00//016 | 2023-10-06 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000014_EL | 4 | 2023-10-06 |  | - | 19367 | 504448846742-O-1061 | Lot 2
1031 | 2019-05 | 504448846742-O-1062 | 4 | - | E-O-1062-Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. (2019) | 001a | - | TO niv +4 AM19007 | ELEC | HVAC | Brandbestrijding | B000014 | Subbord B Brandkleppen (B000014) | 7i141 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/14340434/00//016 | 2023-10-06 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1062-Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000014_EL | 4 | 2023-10-06 |  | - | 19368 | 504448846742-O-1062 | Lot 2
1032 | 2019-05 | 504448846742-O-1083 | 4 | - | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2019) | 001a | - | TO niv +4 AM19007 | ELEC | HVAC | Brandbestrijding | B000014 | Subbord B Brandkleppen (B000014) | 7i141 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/14340434/00//016 | 2023-10-06 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000014_EL | 4 | 2023-10-06 |  | - | 19369 | 504448846742-O-1083 | Lot 2
1033 | 2019-05 | 508148874060-O-1061 | 4 | - | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2019) | 001a | - | TO niv +4 AM19007 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B000013 | Subbord B Rookgordijnen (B000013) | 7i142 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/14340434/00//015 | 2023-10-06 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2019) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000013_EL | 4 | 2023-10-06 |  | - | 19376 | 508148874060-O-1061 | Lot 2
1034 | 2019-05 | 508148874060-O-1062 | 4 | - | E-O-1062-Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. (2019) | 001a | - | TO niv +4 AM19007 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B000013 | Subbord B Rookgordijnen (B000013) | 7i142 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/14340434/00//015 | 2023-10-06 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1062-Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. (2019) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000013_EL | 4 | 2023-10-06 |  | - | 19377 | 508148874060-O-1062 | Lot 2
1035 | 2019-05 | ANPI 8304 | 4 | 1.1.1 | De nummering van de detectoren en handmelders is niet overal correct tussen de plannen, Syr-view en label ter plaatse (herhaling). | 001c | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd21 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-086/C | 2023-07-10 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De nummering van de detectoren en handmelders is niet overal correct tussen de plannen, Syr-view en label ter plaatse. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd21_KF | 4 | 2023-07-10 | - | - | 19975 | ANPI 8304 | Lot 2
1036 | 2019-05 | ANPI 8307 | 4 | 1.1.2 | Nummering detectoren ontbreekt op het plan en Syr-View (verdiep +1 protocol) (herhaling). | 001c | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd21 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-086/C | 2023-07-10 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Nummering detectoren ontbreekt op het plan (satelliet +1 protocol). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd21_KF | 4 | 2023-07-10 | - | - | 19978 | ANPI 8307 | Lot 2
1037 | 2019-05 | ANPI 8309 | 4 | 1.1.3 | Handmelder 1/11 wordt foutief weergegeven op het plan en Sry-view. (Verdiep +1) (herhaling). | 001c | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd21 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-086/C | 2023-07-10 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Handmelder 1/11 wordt foutief weergegeven op het plan en Syr-view (Satelliet +1). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd21_KF | 4 | 2023-07-10 | - | - | 19980 | ANPI 8309 | Lot 2
1038 | 2019-05 | ANPI 8311 | 4 | 1.1.4 | Plan en Sry-view is niet As-Built (Verdiep +3 Detectoren 234/49, 50) (herhaling). | 001c | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd21 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-086/C | 2023-07-10 | 2019-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Plan en Sry-view is niet As-Built (Satelliet +3 Detector 234/49). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd21_KF | 4 | 2023-07-10 | - | - | 19982 | ANPI 8311 | Lot 2
1039 | 2019-07 | ANPI 8333 | 4 | 1.3.2 | De verbouwingen en renovaties moeten op de As-Built plannen, het blokschema en de Syrview aangepast worden (herhaling):  Alle centrales, subcentrales en herhalingsborden.  Alle lussen met adres, type apparatuur en verdiep.  Alle sturingen (HVAC, deuren, sirenes, blussingen). | 001c | _alle | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd21 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-086/C | 2023-07-10 | 2019-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 6 | Herhaling 6 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De verbouwingen en renovaties moeten op de As-Built plannen, het blokschema en de Syrview aangepast worden (herhaling):  Alle centrales, subcentrales en herhalingsborden.  Alle lussen met adres, type apparatuur en verdiep.  Alle sturingen (HVAC, deuren, sirenes, blussingen). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd21_KF | 4 | 2023-07-10 | - | - | 21215 | ANPI 8333 | Lot 2
1040 | 2019-07 | ANPI 8335 | 4 | 1.3.4 | Op de verschillende displays (herhalingsborden, subcentrales en CCOT) worden verschillende foutieve en onvolledige teksten vermeld (gedeeltelijk Franstalig en gedeeltelijk Nederlandstalig) (herhaling). | 001c | _alle | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd21 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-086/C | 2023-07-10 | 2019-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 6 | Herhaling 6 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Op de verschillende displays (herhalingsborden, subcentrales en CCOT) worden verschillende foutieve en onvolledige teksten vermeld (gedeeltelijk Franstalig en gedeeltelijk Nederlandstalig) (herhaling). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd21_KF | 4 | 2023-07-10 | - | - | 21216 | ANPI 8335 | Lot 2
1041 | 2019-09 | 307119525796-O-1822 | 4 | - | E-O-1822-De verbindingen verwezenlijken in verbindings- of aftakdozen, aan de klemmen van schakelaars, contactdozen, in plafonddozen van verlichtingstoestellen (B1: 5.2.6.1.; B3: 5.2.6.1.). Kabelgoot is te sluiten (2019) | 001b | - | PB +0 BPJ 2800 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014997 | B. Collector E (B014997) | 7k1b05 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//004 | 2021-10-05 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1822-De verbindingen verwezenlijken in verbindings- of aftakdozen, aan de klemmen van schakelaars, contactdozen, in plafonddozen van verlichtingstoestellen (B1: 5.2.6.1.; B3: 5.2.6.1.). Kabelgoot is te sluiten (2019) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014997_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 21448 | 307119525796-O-1822 | Lot 2
1042 | 2019-09 | 307119525735-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). zie tabel (2017) | 001new | - | NT -1 TL0 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | - | GTA/GTS T1.1 - T2.1 - T1.2 (?) | 7k1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/01//004 | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register |  | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). zie tabel (2017) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 4 | 2019-09-13 |  | - | 21528 | 307119525735-O-1509 | Lot 2
1043 | 2019-09 | 307119525735-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR code (2019) | 001new | - | NT -1 TL0 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | - | GTA/GTS T1.1 - T2.1 - T1.2 (?) | 7k1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/01//004 | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR code (2019) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 4 | 2019-09-13 |  | - | 21529 | 307119525735-O-1610 | Lot 2
1044 | 2019-09 | 307119525718-O-1091 | 4 | - | E-O-1091-Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen. Sirene opnieuw bevestigen (2019) | 001new | - | NT -1 F/Coll. C | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B009179 | T. Collector C (B009179) | 7k1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/01//004 | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1091-Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen. Sirene opnieuw bevestigen (2019) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 4 | 2019-09-13 |  | - | 21560 | 307119525718-O-1091 | Lot 2
1045 | 2019-09 | 307119525727-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QR code niet aanwezig (2019) | 001new | - | NT -1 TL0 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | - | TL00 (Honeywell) 220V (?) | 7k1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/01//004 | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). QR code niet aanwezig (2019) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 4 | 2019-09-13 |  | - | 21635 | 307119525727-O-1610 | Lot 2
1046 | 2019-09 | 366736761547-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Symbool niet 100% correct (2019) | 001new | - | NT -1 TL0 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | - | UPS 1-2 (?) | 7k1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/01//004 | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Symbool niet 100% correct (2019) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 4 | 2019-09-13 |  | - | 21638 | 366736761547-O-1509 | Lot 2
1047 | 2019-09 | 366736761547-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR code aanwezig (2019) | 001new | - | NT -1 TL0 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | - | UPS 1-2 (?) | 7k1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373446/01//004 | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register |  | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI). Geen QR code aanwezig (2019) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 001new__2019_FIRE_Brandbestrijdingsborden_Elektriciteit____Vinçotte_NC_1J_9-2019 | 4 | 2019-09-13 |  | - | 21639 | 366736761547-O-1610 | Lot 2
1048 | 2019-09 | 366736761553-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. - Het bord is te identificeren met een eenduidige bordnaam - Geen QR code (2021) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | - | UPS Rack (?) | 7k1b15 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//014 | 2021-10-05 | 2019-09-30 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. - Het bord is te identificeren met een eenduidige bordnaam - Geen QR code (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B028498_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 21641 | 366736761553-O-1610 | Lot 2
1049 | 2019-11 | ANPI 8440 | 4 | 1.1.1. | Handmelder 17-07L1 M026.1 wordt fout weergeven op het plan (K8S3 TO-T22) (herhaling). | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd44 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-104/C | 2023-11-27 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Handmelder 17-07L1 M026.1 wordt fout weergeven op het plan (K8S3 TO-T22). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd44_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 22017 | ANPI 8440 | Lot 2
1050 | 2019-11 | ANPI 8443 | 4 | 1.1.5 | Handmelder 16-06L1 M012.1 ontbreekt op het plan (P1S1R2 TN-T20) (herhaling). | 001new | _0_Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd45 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-105/C | 2023-11-27 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Handmelder 16-06L1 M012.1 ontbreekt op het plan (P1S1R2 TN-T20). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd45_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 22020 | ANPI 8443 | Lot 2
1051 | 2019-11 | ANPI 8444 | 4 | 1.1.6 | De detectoren 16-07L3 S001.1 en S008.1 worden foutief weergegeven op het plan (K1S2 TN/T22) (herhaling). | 001new | _0_Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd45 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-105/C | 2023-11-27 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De detectoren 16-07L3 S001.1 en S008.1 worden foutief weergegeven op het plan (K1S2 TN/T22) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd45_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 22021 | ANPI 8444 | Lot 2
1052 | 2019-11 | ANPI 8445 | 4 | 1.1.7 | Handmelders 16-06L1 M007.1, M008.1, M019.1 en M020.1 worden foutief weergegeven op het plan en wizcon (P1S1R2 TK-T15) (herhaling). | 001new | _0_Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd45 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-105/C | 2023-11-27 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Handmelders 16-06L1 M007.1, M008.1, M019.1 en M020.1 worden foutief weergegeven op het plan en wizcon (P1S1R2 TK-T15). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd45_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 22022 | ANPI 8445 | Lot 2
1053 | 2019-11 | ANPI 8446 | 4 | 1.1.8 | Plan en Wizcon aanpassen aangaande detectoren 13-08L7 S025.1 en S026.1 (P1S1R7 TK/T3) (herhaling). | 001new | _0_Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd45 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-105/C | 2023-11-27 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Plan en Wizcon aanpassen aangaande detectoren 13-08L7 S025.1 en S026.1 (P1S1R7 TK/T3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd45_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 22023 | ANPI 8446 | Lot 2
1054 | 2019-11 | ANPI 8447 | 4 | 1.1.9 | Plan en Wizcon aanpassen aangaande detectoren 13-08L7 S017.1 en S018.1 (P1S1R7 TJ/T5) (herhaling). | 001new | _0_Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd45 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-105/C | 2023-11-27 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 13-08L7 S0117.1 en S018.1 komen samen in alarm op de Wizcon (P1S1R7 TJ/T5). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd45_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 22024 | ANPI 8447 | Lot 2
1055 | 2019-11 | ANPI 8449 | 4 | 1.1.10 | Detectoren 13-04L5 S064.1 en F065.2 zijn omgewisseld op het plan en Wizcon (P4S2 MEDA TA/T14) (herhaling). | 001new | _0_Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd45 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-105/C | 2023-11-27 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 13-04L5 S064.1 en F065.2 zijn omgewisseld op het plan en Wizcon (P4S2 TA/T14). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd45_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 22026 | ANPI 8449 | Lot 2
1056 | 2019-11 | ANPI 8450 | 4 | 1.1.11 | Detector 13-03L3 S088.1 ontbreekt op de Wizcon (A1S3 TLS TN/T13) (herhaling). | 001new | _0_Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd45 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-105/C | 2023-11-27 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 13-03L3 S088.1 ontbreekt op de Wizcon (A1S3 TLS TN/T13). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd45_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 22027 | ANPI 8450 | Lot 2
1057 | 2019-11 | ANPI 8451 | 4 | 1.1.12 | Detectoren 13-03L3 S015.1, S016.1 en S084.1 worden foutief weergegeven op het plan en Wizcon (A1S2 TN/T16) (herhaling). | 001new | _0_Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd45 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-105/C | 2023-11-27 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 13-03L3 S015.1, S016.1 en S084.1 worden foutief weergegeven op het plan en Wizcon (A1S2 TN/T16). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd45_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 22028 | ANPI 8451 | Lot 2
1058 | 2019-11 | ANPI 8453 | 4 | 1.1.13 | Detector 13-03L1 S081.1 wordt foutief weergeven op het plan (A1S2 TN/T17) (herhaling). | 001new | _0_Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd45 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-105/C | 2023-11-27 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 13-03L1 S081.1 wordt foutief weergeven op het plan (A1S2 TN/T17). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd45_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 22030 | ANPI 8453 | Lot 2
1059 | 2019-11 | ANPI 8455 | 4 | 1.1.17 | Detectoren 13-03L3 S033.1, S034.1 en 035.1 worden foutief weergegeven op het plan (A1S2 TM/T16) (herhaling). | 001new | _0_Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd45 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-105/C | 2023-11-27 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 13-03L3 S033.1, S034.1 en S035.1 worden foutief weergegeven op het plan en Wizcon (A1S2 TM/T16). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd45_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 22032 | ANPI 8455 | Lot 2
1060 | 2019-11 | ANPI 8461 | 4 | 1.1.4 | Plan aanpassen aangaande detector 11-04L5 S068.1 (A3S1R3 TE/T1) (herhaling). | 001new | _2_Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd26 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-106/C | 2023-11-27 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Plan aanpassen aangaande detector 11-04L5 S068.1 (A3S1R3 TE/T1). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd26_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 22038 | ANPI 8461 | Lot 2
1061 | 2019-11 | ANPI 8468 | 4 | 1.1.3 | Detector 12-09L1 S009.1 ontbreekt op de Wizcon (V2S1R1 Hugo Boss TK/T16) (herhaling). | 001new | _3_Vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd27 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-107/C | 2023-11-27 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 12-09L1 S009.1 ontbreekt op de Wizcon (V2S1R1 TK/T16). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd27_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 22045 | ANPI 8468 | Lot 2
1062 | 2019-11 | ANPI 8470 | 4 | 1.1.4 | Detector 12-07L5 S055.1 ontbreekt op de Wizcon, 2x S057.1 (V2S1R1 TO/T18) (herhaling). | 001new | _3_Vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd27 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-107/C | 2023-11-27 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 12-07L5 S055.1 ontbreekt op de Wizcon, 2x S057.1 (V2S1R1 TO/T18). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd27_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 22047 | ANPI 8470 | Lot 2
1063 | 2019-11 | ANPI 8484 | 4 | 1.1.1 | Detector 15-09L7 S032.1 wordt 2x weergegeven op de Wizcon (M1S1R1 TJ/T22) (herhaling). | 001new | _4_Mezzanine | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd28 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-108/C | 2023-11-27 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 15-09L7 S032.1 wordt 2x weergegeven op de Wizcon (M1S1R1 TJ/T22). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd28_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 22061 | ANPI 8484 | Lot 2
1064 | 2019-11 | ANPI 8485 | 4 | 1.1.2 | Detectoren 15-03L7 F065.2 en S069.1 zijn omgewisseld op de Wizcon (V2S1R3 TN/T16) (herhaling). | 001new | _4_Mezzanine | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd28 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-108/C | 2023-11-27 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 15-03L7 F016.2 en S069.1 zijn omgewisseld op de Wizcon (V2S1R3 TN/T16). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd28_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 22062 | ANPI 8485 | Lot 2
1065 | 2019-11 | ANPI 8489 | 4 | 1.1.1 | Detectoren 17-04L5 S016.1 => S018.1 worden foutief weergegeven op Wizcon (B5S5 TK/T7) (herhaling). | 001new | _5_Burelen | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd29 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-109/C | 2023-11-27 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 17-04L5 S016.1 => S018.1 worden foutief weergegeven op het plan en Wizcon (B5S5 TK/T7). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd29_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 22066 | ANPI 8489 | Lot 2
1066 | 2019-11 | ANPI 8493 | 4 | 1.1.5 | Handmelders 52-07L7 M013.1 en M027.1 staan foutief op het plan en Wizcon (M41 ATJ/AT4) (herhaling). | 001a | _4Mezzanine | TOP | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd52 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-173/C | 2023-12-11 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Handmelders 52-07L7 M013.1 en M027.1 staan foutief op het plan en Wizcon (M41 ATJ/AT4). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd52_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 22069 | ANPI 8493 | Lot 2
1067 | 2019-11 | ANPI 8504 | 4 | 1.1.2 | Detectoren 53-06L1 S064.1 en S065.1 staan fout op het plan en Wizcon (P42S10 ATL/AT3) (herhaling). | 001a | _2Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd33 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-175/C | 2023-12-11 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Nieuwe detectoren staan fout op het plan en Wizcon (P42S10 ATL/AT3) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd33_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 22080 | ANPI 8504 | Lot 2
1068 | 2019-11 | ANPI 8505 | 4 | 1.1.3 | Nieuwe detector 53-06L3 S037.1 staat foutief op het plan (P41S1R15 ATG/AT2) (herhaling). | 001a | _2Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd33 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-175/C | 2023-12-11 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Nieuwe detector 53-06L3 S037.1 staat foutief op het plan (P41S1R15 ATG/AT2). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd33_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 22081 | ANPI 8505 | Lot 2
1069 | 2019-11 | ANPI 8506 | 4 | 1.1.4 | Detector 53-06L1 S004.1 staat 2x op het plan (L43 ATL/AT3) (herhaling). | 001a | _2Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd33 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-175/C | 2023-12-11 | 2019-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 53-06L1 S004.1 staat 2x op het plan (L43 ATL/AT3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd33_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 22082 | ANPI 8506 | Lot 2
1070 | 2019-12 | 504448776651-O-1615 | 4 | - | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord en na te kijken (2019) | 001b | - | T210 | ELEC | ELEC | UPS | B019929 | T210 No-Break (rood) (B019929) | 7j70 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066871/00//003 | 2022-04-04 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord en na te kijken (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019929_EL | 4 | 2022-04-04 |  | - | 22155 | 504448776651-O-1615 | Lot 2
1071 | 2019-12 | 504448776656-O-1615 | 4 | - | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinderslot is vast te monteren en na te kijken. (2019) | 001b | - | T210 - PB | ELEC | ELEC | UPS | B019928 | T210 Nood (blauw) (B019928) | 7j78 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066871/00//002 | 2022-04-04 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinderslot is vast te monteren en na te kijken. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019928_EL | 4 | 2022-04-04 |  | - | 22157 | 504448776656-O-1615 | Lot 2
1072 | 2019-12 | 504448776660-O-1615 | 4 | - | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord en na te kijken (2019) | 001b | - | T211 | ELEC | ELEC | UPS | B019927 | T211 No-Break (rood) (B019927) | 7j71 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066871/00//004 | 2022-04-04 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord en na te kijken (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019927_EL | 4 | 2022-04-04 |  | - | 22159 | 504448776660-O-1615 | Lot 2
1073 | 2019-12 | 504448776664-O-1615 | 4 | - | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). het cilinderslot is vast te monteren en na te kijken (2019) | 001b | - | T211 - PB | ELEC | ELEC | UPS | B019926 | T211 Nood (blauw) (B019926) | 7j79 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066871/00//005 | 2022-04-04 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). het cilinderslot is vast te monteren en na te kijken (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 504448776664_EL | 4 | 2022-04-04 |  | - | 22161 | 504448776664-O-1615 | Lot 2
1074 | 2019-12 | 504448776671-O-1615 | 4 | - | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord en na te kijken (2019) | 001b | - | T212 | ELEC | ELEC | UPS | B019938 | T212 No-Break (rood) (B019938) | 7j72 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066871/00//007 | 2022-04-04 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord en na te kijken (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019938_EL | 4 | 2022-04-04 |  | - | 22163 | 504448776671-O-1615 | Lot 2
1075 | 2019-12 | 504448776675-O-1615 | 4 | - | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinderslot is vast te monteren en na te kijken (2019) | 001b | - | T212 - PB | ELEC | ELEC | UPS | B019939 | T212 Nood (blauw) (B019939) | 7j80 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066871/00//008 | 2022-04-04 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinderslot is vast te monteren en na te kijken (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019939_EL | 4 | 2022-04-04 |  | - | 22165 | 504448776675-O-1615 | Lot 2
1076 | 2019-12 | 504448776679-O-1615 | 4 | - | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord en na te kijken (2019) | 001b | - | T213 | ELEC | ELEC | UPS | B019930 | T213 No-Break (rood) (B019930) | 7j73 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066871/00//009 | 2022-04-04 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord en na te kijken (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019930_EL | 4 | 2022-04-04 |  | - | 22167 | 504448776679-O-1615 | Lot 2
1077 | 2019-12 | 504448776683-O-1615 | 4 | - | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinderslot is vast te monteren en na te kijken (2019) | 001b | - | T213 - PB | ELEC | ELEC | UPS | B019931 | T213 Nood (blauw) (B019931) | 7j81 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066871/00//010 | 2022-04-04 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinderslot is vast te monteren en na te kijken (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019931_EL | 4 | 2022-04-04 |  | - | 22169 | 504448776683-O-1615 | Lot 2
1078 | 2019-12 | 504448776687-O-1615 | 4 | - | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord en na te kijken (2019) | 001b | - | T214 | ELEC | ELEC | UPS | B019936 | T214 No-Break (rood) (B019936) | 7j74 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066871/00//012 | 2022-04-04 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord en na te kijken (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019936_EL | 4 | 2022-04-04 |  | - | 22171 | 504448776687-O-1615 | Lot 2
1079 | 2019-12 | 504448776694-O-1615 | 4 | - | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinderslot is vast te monteren en na te kijken (2019) | 001b | - | T214 - PB | ELEC | ELEC | UPS | B019937 | T214 Nood (blauw) (B019937) | 7j82 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61087035/02//010 | 2022-05-10 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-10 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinderslot is vast te monteren en na te kijken (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019937_EL | 4 | 2022-05-10 |  | - | 22173 | 504448776694-O-1615 | Lot 2
1080 | 2019-12 | 504448776698-O-1615 | 4 | - | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord en na te kijken (2019) | 001b | - | T215 -PB | ELEC | ELEC | UPS | B019934 | T215 No-Break (rood) (B019934) | 7j75 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066871/00//013 | 2022-04-04 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord en na te kijken (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019934_EL | 4 | 2022-04-04 |  | - | 22175 | 504448776698-O-1615 | Lot 2
1081 | 2019-12 | 504448776702-O-1615 | 4 | - | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinderslot is vast te monteren en na te kijken (2019) | 001b | - | T215 - PB | ELEC | ELEC | UPS | B019935 | T215 Nood (blauw) (B019935) | 7j83 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61087035/02//009 | 2022-05-10 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-10 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinderslot is vast te monteren en na te kijken (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019935_EL | 4 | 2022-05-10 |  | - | 22177 | 504448776702-O-1615 | Lot 2
1082 | 2019-12 | 504448776706-O-1615 | 4 | - | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord en na te kijken (2019) | 001b | - | T216 -PB | ELEC | ELEC | UPS | B019932 | T216 No-Break (rood) (B019932) | 7j76 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066871/00//015 | 2022-04-04 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord en na te kijken (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019932_EL | 4 | 2022-04-04 |  | - | 22179 | 504448776706-O-1615 | Lot 2
1083 | 2019-12 | 504448776710-O-1615 | 4 | - | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinderslot is vast te monteren en na te kijken (2019) | 001b | - | T216 - PB | ELEC | ELEC | UPS | B019933 | T216 Nood (blauw) (B019933) | 7j84 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61087035/02//008 | 2022-05-10 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-10 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinderslot is vast te monteren en na te kijken (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B019933_EL | 4 | 2022-05-10 |  | - | 22181 | 504448776710-O-1615 | Lot 2
1084 | 2019-12 | 504448776714-O-1615 | 4 | - | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord en na te kijken (2019) | 001b | - | T217 -PB | ELEC | ELEC | UPS | B027277 | T217 No-Break (rood) (B027277) | 7j77 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066871/00//006 | 2022-04-04 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinder slot is vast te monteren in het sluitingsmechanisme van het bord en na te kijken (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027277_EL | 4 | 2022-04-04 |  | - | 22183 | 504448776714-O-1615 | Lot 2
1085 | 2019-12 | 504448776718-O-1615 | 4 | - | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinderslot is vast te monteren en na te kijken (2019) | 001b | - | T217 - PB | ELEC | ELEC | UPS | B027276 | T217 Nood (blauw) (B027276) | 7j85 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61087035/02//007 | 2022-05-10 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-10 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). Het cilinderslot is vast te monteren en na te kijken (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027276_EL | 4 | 2022-05-10 |  | - | 22185 | 504448776718-O-1615 | Lot 2
1086 | 2019-12 | ANPI 8532 | 4 | 6.1.5 | Compartimenten K51 & P52 lopen door elkaar voor de aansturing van de sirenes (deze dient aangepast te worden) (Atelier Engie). | 001a | _0Kelder | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si20 | 12 | - | FID/01395J02/FB/23-163/E | 2023-11-27 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Compartimenten K51 & P52 lopen door elkaar voor de aansturing van de sirenes (deze dient aangepast te worden) (Atelier Engie). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | si20_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 22362 | ANPI 8532 | Lot 2
1087 | 2019-12 | ANPI 8533 | 4 | 6.1.6 | Compartimenten A51 & K51 lopen door elkaar voor de aansturing van de sirenes (deze dient aangepast te worden) (T gates). | 001a | _0Kelder | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si20 | 12 | - | FID/01395J02/FB/23-163/E | 2023-11-27 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Compartimenten A51 & K51 lopen door elkaar voor de aansturing van de sirenes (deze dient aangepast te worden) (T gates). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | si20_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 22363 | ANPI 8533 | Lot 2
1088 | 2019-12 | ANPI 8534 | 4 | 6.1.6 | Sirenes onvoldoende hoorbaar door technische installatie. Flash/sirenes zijn hier aangewezen (Tunnel technische lokaal K7). | 001new | _1_Tussenverdieping | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si1 | 12 | - | FID/01395J01/FB/23-161/E | 2023-11-27 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Sirenes onvoldoende hoorbaar door technische installatie (Tunnel technische lokaal K7). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | Si1_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 22364 | ANPI 8534 | Lot 2
1089 | 2019-12 | ANPI 8535 | 4 | 6.1.9 | Sirenes onvoldoende hoorbaar in lokaal (K2S24 vestiaire Kuisfirma) | 001new | _1_Tussenverdieping | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si1 | 12 | - | FID/01395J01/FB/23-161/E | 2023-11-27 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Sirenes onvoldoende hoorbaar in lokaal (K2S24 vestiaire Cofely) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | Si1_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 22365 | ANPI 8535 | Lot 2
1090 | 2019-12 | ANPI 8536 | 4 | 6.1.9 | Sirenes onvoldoende hoorbaar in technisch lokaal (M5 BS0386 T410). | 001b | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si8 | 12 | - | FID/01395J05/FB/23-162/E | 2023-11-27 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Sirenes onvoldoende hoorbaar in technisch lokaal (M5 BS0386 T410). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | Si8_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 22366 | ANPI 8536 | Lot 2
1091 | 2019-12 | ANPI 8537 | 4 | 6.1.13 | Sirenes onvoldoende hoorbaar in sanitair (P4S3 Tussenverdiep Sanitair 22). | 001new | _1_Tussenverdieping | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si1 | 12 | - | FID/01395J01/FB/23-161/E | 2023-11-27 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Sirenes onvoldoende hoorbaar in sanitair (P4S3 Tussenverdiep Sanitair 22). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | Si1_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 22367 | ANPI 8537 | Lot 2
1092 | 2019-12 | ANPI 8539 | 4 | 6.1.15 | Sirenes onvoldoende hoorbaar in technisch lokalen (P4S9 HEFO). | 001new | _1_Tussenverdieping | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si1 | 12 | - | FID/01395J01/FB/23-161/E | 2023-11-27 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Sirenes onvoldoende hoorbaar in technisch lokalen (P4S9 HEFO). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | Si1_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 22369 | ANPI 8539 | Lot 2
1093 | 2019-12 | ANPI 8540 | 4 | 6.1.5 | Sirenes onvoldoende hoorbaar in technisch lokaal (P1S14 HS lokaal). | 001new | _1_Tussenverdieping | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si1 | 12 | - | FID/01395J01/FB/23-161/E | 2023-11-27 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Sirenes onvoldoende hoorbaar in technisch lokaal (P1S14 HS lokaal). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | Si1_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 22370 | ANPI 8540 | Lot 2
1094 | 2019-12 | ANPI 8541 | 4 | 6.1.4 | Sirenes onvoldoende hoorbaar in doorgang naar tunnel (K1 Doorgang). | 001new | _1_Tussenverdieping | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si1 | 12 | - | FID/01395J01/FB/23-161/E | 2023-11-27 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Sirenes onvoldoende hoorbaar in doorgang naar tunnel (K1 Doorgang). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | Si1_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 22371 | ANPI 8541 | Lot 2
1095 | 2019-12 | ANPI 8553 | 4 | 6.1.11 | Sirene onvoldoende hoorbaar (D41S2 SIR 39-005 staat achter nieuw ventilatiekanaal). | 001a | _0Kelder | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si20 | 12 | - | FID/01395J02/FB/23-163/E | 2023-11-27 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Sirene onvoldoende hoorbaar (D41S2 SIR 39-005 staat achter nieuw ventilatiekanaal). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | si20_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 22383 | ANPI 8553 | Lot 2
1096 | 2019-12 | ANPI 8554 | 4 | 6.1.12 | De sirenes zijn onvoldoende hoorbaar in HS-lokaal (K42S1 AK410). | 001a | _0Kelder | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si20 | 12 | - | FID/01395J02/FB/23-163/E | 2023-11-27 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De sirenes zijn onvoldoende hoorbaar in HS-lokaal (K42S1 AK410). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | si20_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 22384 | ANPI 8554 | Lot 2
1097 | 2019-12 | ANPI 8555 | 4 | 6.1.13 | De sirenes zijn onvoldoende hoorbaar in nieuw lokaal (D42 buiten). | 001a | _0Kelder | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si20 | 12 | - | FID/01395J02/FB/23-163/E | 2023-11-27 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De sirenes zijn onvoldoende hoorbaar in nieuw lokaal (D42 buiten). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | si20_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 22385 | ANPI 8555 | Lot 2
1098 | 2019-12 | ANPI 8556 | 4 | 6.1.14 | De sirenes zijn onvoldoende hoorbaar in nieuwe lokalen (D42S2 AT0717). | 001a | _0Kelder | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si20 | 12 | - | FID/01395J02/FB/23-163/E | 2023-11-27 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De sirenes zijn onvoldoende hoorbaar in nieuwe lokalen (D42S2 AT0717). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | si20_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 22386 | ANPI 8556 | Lot 2
1099 | 2020-01 | 23589531-F-1 | 4 | - | L-I-F-Gemerkte losse bouten vast te zetten. (Rappel 1) | 001new | - | Lev1 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/1 | 8V1newLev1 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/14494924/00//01/DP | 2023-07-12 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-12 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Gemerkte losse bouten vast te zetten. (Rappel 1) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B028251_SM | 4 | 2023-07-12 |  | - | 22389 | 23589531-F-1 | Lot 2
1100 | 2020-02 | 163823424409-O-1091 | 4 | - | E-O-1091-Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen. De lamp boven het bord is op een degelijke manier te bevestigen (2020) | 001a | - | TO -1 AE 0420 | ELEC | SANI | SAN | B002530 | A-TO-SA-E-208 (B002530) | 7h25 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585172/00//003 | 2020-02-13 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-02-13 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1091-Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen. De lamp boven het bord is op een degelijke manier te bevestigen (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002530_EL | 4 | 2020-02-13 |  | - | 22581 | 163823424409-O-1091 | Lot 2
1101 | 2020-02 | 307108430045-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | TO -2 AK 0117 | ELEC | SANI | SAN | B001456 | A-TO-SA-K-180 (B001456) | 7h27 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585172/00//012 | 2020-02-13 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-02-13 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001456_EL | 4 | 2020-02-13 |  | - | 22583 | 307108430045-O-1509 | Lot 2
1102 | 2020-02 | 307108430051-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Voeding Q18 (ES70) (2020) | 001a | - | TO +3 AT 0409/12/13 | ELEC | SANI | SAN | B000446 | A-TO-SA-M-1183 (B000446) | 7h29 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585172/00//007 | 2020-02-13 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-02-13 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Voeding Q18 (ES70) (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000446_EL | 4 | 2020-02-13 |  | - | 22585 | 307108430051-O-1509 | Lot 2
1103 | 2020-02 | 523348457905-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | TO Platform | ELEC | SANI | SAN | B000724 | A-TO-SA-P-356 (B000724) | 7h17 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585172/00//001 | 2020-02-13 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-02-13 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 523348457905_EL | 4 | 2020-02-13 |  | - | 22587 | 523348457905-O-1509 | Lot 2
1104 | 2020-02 | 307108430041-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | 001a | - | TO -2 AK 0218 | ELEC | SANI | SAN | B000924 | Tracing T1 (B000924) | 7h34 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585172/00//009 | 2020-02-13 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2020-02-13 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000924_EL | 4 | 2020-02-13 |  | - | 22696 | 307108430041-O-1509 | Lot 2
1105 | 2020-02 | ANPI 8593 | 4 | 1.1.3 | Detector 52-05L3 S019.1 staat foutief op het plan en de Wizcon (P5554 A19.5) (herhaling). | 001a | _2Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd19 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-189/C | 2023-12-22 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 52-05L3 S019.1 staat foutief op het plan en de Wizcon (P5554 A19.5). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd19_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 22702 | ANPI 8593 | Lot 2
1106 | 2020-02 | ANPI 8594 | 4 | 1.1.4 | De handmelders aan de Boarding Bridges staan niet correct getekend op de Wizcon (niveau aankomst i.p.v. platform) (herhaling). | 001a | _2Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd19 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-189/C | 2023-12-22 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De handmelders aan de Boarding Bridges staan niet correct getekend op de Wizcon (niveau aankomst i.p.v. platform). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd19_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 22703 | ANPI 8594 | Lot 2
1107 | 2020-02 | ANPI 8595 | 4 | 1.2.1 | De tekst van de handmelder aan BB A40 is niet duidelijk (55-04L7 D003.1) (herhaling). | 001a | _2Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd19 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-189/C | 2023-12-22 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De tekst van de handmelder aan BB A40 is niet duidelijk (55-04L7 D003.1) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd19_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 22704 | ANPI 8595 | Lot 2
1108 | 2020-02 | ANPI 8596 | 4 | 1.2.2 | De tekst van de handmelder aan BB A42 is niet duidelijk (55-05L7 D002.1) (herhaling). | 001a | _2Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd19 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-189/C | 2023-12-22 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De tekst van de handmelder aan BB A42 s niet duidelijk (55-05L7 D002.1) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd19_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 22705 | ANPI 8596 | Lot 2
1109 | 2020-02 | ANPI 8598 | 4 | 1.2.3 | Detector 52-03L1 S061.1 s niet correct geprogrammeerd (P51S1 A06.3) (herhaling). | 001a | _2Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd19 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-189/C | 2023-12-22 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 52-03L1 S061.1 s niet correct geprogrammeerd (P51S1 A06.3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd19_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 22707 | ANPI 8598 | Lot 2
1110 | 2020-02 | ANPI 8601 | 4 | 1.2.5 | Nieuwe container is niet bewaakt (Mobile Master P5553 A19.3) (herhaling). | 001a | _2Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd19 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-189/C | 2023-12-22 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Nieuwe container s niet bewaakt (Mobile Master P5553 A19.3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd19_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 22710 | ANPI 8601 | Lot 2
1111 | 2020-02 | ANPI 8603 | 4 | 1.1.1 | Detectoren 53-04L1 S022.1 en S023.1 zijn omgewisseld op het plan (A51S3 A07.2) (herhaling). | 001a | _3AankomstVertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd18 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-190/C | 2023-12-22 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 53-04L1 S022.1 en S023.1 zijn omgewisseld op het plan en Wizcon (A51S3 A07.2) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd18_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 22711 | ANPI 8603 | Lot 2
1112 | 2020-02 | ANPI 8604 | 4 | 1.1.3 | Detectoren 53-04L3 S037.1 en S038.1 zijn omgewisseld op het plan (A51S6 A11.2) (herhaling). | 001a | _3AankomstVertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd18 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-190/C | 2023-12-22 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 53-04L3 S037.1 en S038.1 zijn omgewisseld op het plan en Wizcon (A51S6 A11.2) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd18_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 22712 | ANPI 8604 | Lot 2
1113 | 2020-02 | ANPI 8605 | 4 | 1.1.4 | Detectoren 53-03L3 S030.1 en S031.1 zijn omgewisseld op het plan (A51S7 A11.2) (herhaling). | 001a | _3AankomstVertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd18 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-190/C | 2023-12-22 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 53-03L3 S030.1 en S031.1 zijn omgewisseld op het plan en Wizcon (A51S7 A11.2) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd18_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 22713 | ANPI 8605 | Lot 2
1114 | 2020-02 | ANPI 8606 | 4 | 1.1.6 | Detectoren 53-04L3 S058.1 en S059.1 zijn omgewisseld op het plan (A51S8 A13.2) (herhaling). | 001a | _3AankomstVertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd18 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-190/C | 2023-12-22 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 53-04L3 S058.1 en 5059.1 zijn omgewisseld op het plan en Wizcon (A51S8 A13.2) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd18_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 22714 | ANPI 8606 | Lot 2
1115 | 2020-02 | ANPI 8607 | 4 | 1.1.7 | Detectoren 53-04L5 S015.1 en S016.1 zijn omgewisseld op het plan (A51S11 A15.2) (herhaling). | 001a | _3AankomstVertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd18 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-190/C | 2023-12-22 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 53-04L5 S015.1 en 5016.1 zijn omgewisseld op het plan en Wizcon (A51S11 A15.2) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd18_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 22715 | ANPI 8607 | Lot 2
1116 | 2020-02 | ANPI 8608 | 4 | 1.1.9 | Detectoren 53-03L5 S035.1 en S036.1 zijn omgewisseld op het plan (A51S12 A17.2) (herhaling). | 001a | _3AankomstVertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd18 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-190/C | 2023-12-22 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoten 53-03L5 5035.1 en S036.1 zijn omgewisseld op het plan en Wizcon (A51S12 A17.2) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd18_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 22716 | ANPI 8608 | Lot 2
1117 | 2020-02 | ANPI 8609 | 4 | 1.1.13 | Detector 51-07L3 D052.1 ontbreekt op het plan (A51S59 A19.5) (herhaling). | 001a | _3AankomstVertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd18 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-190/C | 2023-12-22 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 51-07L3 D052.1 ontbreekt op het plan fA51S59 A19.5). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd18_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 22717 | ANPI 8609 | Lot 2
1118 | 2020-02 | ANPI 8611 | 4 | 1.1.1 | De nummering ter plaatse en deze op de plannen/ Wizcon stemmen niet overeen (Master, Slave 1 — 2) (herhaling). | 001a | - | TOP | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd60 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-191/C | 2023-12-22 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De nummering ter plaatse en deze op de plannen/ Wizcon stemmen niet overeen (Slave 1 — 2). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd60_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 22719 | ANPI 8611 | Lot 2
1119 | 2020-02 | ANPI 8612 | 4 | 1.1.18 | Detectoren GA-02-L5 F032 en F034 staan verkeerd op het plan (A72S2) (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-170/C | 2023-12-11 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren GA02L5 F032 en F034 staan verkeerd op het plan (A72S2). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 22720 | ANPI 8612 | Lot 2
1120 | 2020-02 | ANPI 8614 | 4 | 1.1.19 | De detectoren in het plafond en ruimte zijn omgewisseld op het plan en PC (Zone Screening (GV-03L3 V72S1R3) (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-170/C | 2023-12-11 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De detectoren in het plafond en ruimte zijn omgewisseld op het plan en PC (Zone Screening (GV-03L3 V72S1R3) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 22722 | ANPI 8614 | Lot 2
1121 | 2020-02 | ANPI 7461 | 4 | - | Geen identificatie Stockage aanwezig | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | FIRE | haspels | B017263 | OT.H1.2.27 (B017263) | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-258/C | 2023-12-12 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | Alain Devreker | 2019-04-03 | 03/04/2019 : Identificatie gekregen via lijst haspels en bluskasten (email Frédéric Liegeois van 29/03/2019) | 4 | 4 - Geen identificatie | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb15_KF | 4 | 2023-12-12 | 2019-04-03 | - | 22737 | ANPI 7461 | Lot 2
1122 | 2020-02 | ANPI 7454 | 4 | - | Niet goed bevestig aan de muur. | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | FIRE | haspels | B017331 | OT.H1.2.2 (B017331) | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-258/C | 2023-12-12 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | Alain Devreker | 2019-04-03 | 03/04/2019 : Identificatie gekregen via lijst haspels en bluskasten (email Frédéric Liegeois van 29/03/2019) | 4 | 4 - Geen identificatie | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb15_KF | 4 | 2023-12-12 | 2019-04-03 | - | 22738 | ANPI 7454 | Lot 2
1123 | 2020-02 | ANPI 7950 | 4 | - | Geen toegang Te sterke weerstand bij zwenking. | 001new | I | - | FIRE | FIRE | haspels | B013649 | TCC.H3.11/(B013649) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-151/C | 2023-08-02 | 2020-02-29 | 0 | Safety Register | 2023-08-02 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | Frederik Peeters | 2023-08-23 | 20230823 - Frederik Peeters : Opgelost, corrigerende maatregelen genomen | 4 | Te sterke weerstand bij zwenking. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2023-08-02 | 2023-08-23 | - | 22746 | ANPI 7950 | Lot 2
1124 | 2020-04 | 508148894125-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie kring F2 naam bord komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | 001old | - | OT -1 | ELEC | ELEC | UPS | B017781 | Bord 1 (B017781) | 7j124 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//015 | 2021-11-23 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-23 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Zie kring F2 naam bord komt niet overeen met de werkelijkheid (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017781_EL | 4 | 2021-11-23 |  | - | 22783 | 508148894125-O-1503 | Lot 2
1125 | 2020-04 | 307111150891-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Voeding correct aanduiden (2020) | 001old | - | OT +2 TA6079 Delhaize | ELEC | ELEC | UPS | B017256 | TL22 (B017256) | 7j130 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6086266510/00//012 | 2021-11-23 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-23 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Voeding correct aanduiden (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017256_EL | 4 | 2021-11-23 |  | - | 22983 | 307111150891-O-1509 | Lot 2
1126 | 2020-04 | ANPI 8638 | 4 | 1.2.2 | Het consigne opschrift ontbreekt op de toegangsdeur. | 001g | - | Lokaal GP0600: Technisch lokaal Trafo | FIRE | FIRE | Gasblussing | - | - | gb3 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/23-053/C | 2023-06-29 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-06-29 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Het consigne opschrift ontbreekt op de toegangsdeur. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | gb3_KF | 4 | 2023-06-29 | - | - | 23099 | ANPI 8638 | Lot 2
1127 | 2020-04 | ANPI 8641 | 4 | 1.1.4 | Deel 7 B011.3 Detectoren 33-07L7 S075.1, S076.1 en S077.1 ontbreken op het plan (herhaling). | 001b | _4Salondiensten | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd11 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-010/C | 2024-03-11 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Deel 7 B011.3 Detectoren 33-07L7 S076.1 en S077.1 ontbreken op het plan | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd11_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 23102 | ANPI 8641 | Lot 2
1128 | 2020-04 | ANPI 8645 | 4 | 1.2.8 | Deel 9 B17.3 Liftmachinekamer BS0909 is onvoldoende bewaakt (herhaling, geen toegang). | 001b | _4Salondiensten | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd11 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-010/C | 2024-03-11 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | DeeI 9 B17.3 Liftmachinekamer BS0909 is onvoldoende bewaakt. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd11_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 23106 | ANPI 8645 | Lot 2
1129 | 2020-04 | ANPI 8646 | 4 | 1.2.9 | Deel 9 B19.1 Liftmachinekamer BS1001 is onvoldoende bewaakt (herhaling, geen toegang). | 001b | _4Salondiensten | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd11 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-010/C | 2024-03-11 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | DeeI 9 B19.1 Liftmachinekamer BS1001 is onvoldoende bewaakt. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd11_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 23107 | ANPI 8646 | Lot 2
1130 | 2020-04 | ANPI 8648 | 4 | 1.1.8 | Deel 11 B021.6 Nieuwe boarding Bridges ontbreken op de plannen (herhaling). | 001b | _3Vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd12 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-011/C | 2024-03-11 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Deel 11 B021.6 Nieuwe boarding Bridges ontbreken op de plannen. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd12_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 23108 | ANPI 8648 | Lot 2
1131 | 2020-04 | ANPI 8649 | 4 | 1.1.9 | Deel 15 B029.4 Detectoren 32-05L7 S006.1 en S034.1 zijn omgewisseld op het plan (herhaling). | 001b | _3Vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd12 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-011/C | 2024-03-11 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Deel 15 B019.4 Detectoren 32-05L7 S006.1 en S034.1 zijn omgewisseld op het plan. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd12_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 23109 | ANPI 8649 | Lot 2
1132 | 2020-04 | ANPI 6041 | 4 | 1.1.6 | Deel 8 B14 Detectoren in B14 ontbreken op het plan (herhaling). | 001b | _2Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd13 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-012/C | 2024-03-11 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 7 | Herhaling 7 | 3J - 6J | - | - | Harald Koninckx | 2019-01-11 | 11/01/2019 - Harald Koninckx: Opgelost, corrigerende maatregelen genomen: detectoren op plan geplaatst | 4 | Deel 8 B14 Detectoren in B14 ontbreken op het plan | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd13_KF | 4 | 2024-03-11 | 2019-01-11 | - | 23112 | ANPI 6041 | Lot 2
1133 | 2020-04 | ANPI 8652 | 4 | 1.1.8 | Deel 8 B15.5 Plan aanpassen aangaande detectoren 31-04L3 S001.1, F002.2 en S004.1 (herhaling). | 001b | _2Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd13 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-012/C | 2024-03-11 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Deel 8 515.5 Plan aanpassen aangaande detectoren 31-04L3 S001.1, F002.2 en S004.1. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd13_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 23113 | ANPI 8652 | Lot 2
1134 | 2020-04 | ANPI 4829 | 4 | 1.1.13 | Deel 10 B28 Detectoren in B28 ontbreken op het plan (herhaling). | 001b | _2Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd13 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-012/C | 2024-03-11 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 7 | Herhaling 7 | 3J - 6J | - | - | Harald Koninckx | 2019-01-11 | 11/01/2019 - Harald Koninckx: Opgelost, corrigerende maatregelen genomen: detectoren op plan geplaatst | 4 | Deel 10 B28 Detectoren in B28 ontbreken op het plan. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd13_KF | 4 | 2024-03-11 | 2019-01-11 | - | 23114 | ANPI 4829 | Lot 2
1135 | 2020-04 | ANPI 8655 | 4 | 1.1.3 | Deel 2 B01.5 Plan aanpassen aangaande detector 34-06L3 S063.1 (ruimte) (herhaling). | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd14 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-013/C | 2024-03-11 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Deel 2 501.5 Plan aanpassen aangaande detector 34-06L3 S063.1 (ruimte). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd14_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 23117 | ANPI 8655 | Lot 2
1136 | 2020-04 | ANPI 8656 | 4 | 1.1.7 | DeeI 4 B05.5 Plan en Wizcon aanpassen aangaande detector 34-06L3 S053.1 (herhaling). | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd14 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-013/C | 2024-03-11 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | DeeI 4 505.5 Plan aanpassen aangaande detector 34-06L3 S032.1 | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd14_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 23118 | ANPI 8656 | Lot 2
1137 | 2020-04 | ANPI 6069 | 4 | 1.1.16 | Deel 14 B27.6 Lufthansa Delta Plan en Wizcon volledig foutief na verbouwingen (herhaling) | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd14 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-013/C | 2024-03-11 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 7 | Herhaling 7 | 3J - 6J | - | - | Harald Koninckx | 2019-01-11 | 11/01/2019 - Harald Koninckx: Opgelost, corrigerende maatregelen genomen: wizcon aangepast | 4 | Deel 14 Wizcon architectuur aanpassen (werkplaats Delta). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd14_KF | 4 | 2024-03-11 | 2019-01-11 | - | 23120 | ANPI 6069 | Lot 2
1138 | 2020-04 | ANPI 8658 | 4 | 1.1.19 | Deel 16 31.1 (douche FedPol) Detector 34-08L3 S063.1 wordt foutief weergeven op het plan (in plafond) (herhaling). | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd14 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-013/C | 2024-03-11 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Deel 16 31.1 Detector 34-08L3 S063.1 wordt foutief weergeven op het plan (in plafond). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd14_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 23121 | ANPI 8658 | Lot 2
1139 | 2020-04 | ANPI 8662 | 4 | 1.3.2 | Deel 11 B019.5 Werken in uitvoering. De detectoren dienen na de werkzaamheden terug geplaatst te worden. | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd14 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-013/C | 2024-03-11 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Deel 11 B019.5 Werken in uitvoering. De detectoren dienen na de werkzaamheden terug geplaatst te worden. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd14_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 23125 | ANPI 8662 | Lot 2
1140 | 2020-04 | ANPI 8675 | 4 | 1.1.1 | De contacten 192/35, 36 & 37 worden niet weergegeven op de “Syr-view”(herhaling). | 001old | _01Platform | - | FIRE | FIRE | Gasblussing | - | - | gb11 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/23-050/C | 2023-06-29 | 2020-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-06-29 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De contacten 192/35, 36 & 37 worden niet weergegeven op de “Syr-view”. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | gb11_KF | 4 | 2023-06-29 | - | - | 23133 | ANPI 8675 | Lot 2
1141 | 2020-05 | ANPI 8678 | 4 | 1.1.1 | De modules van de UPS overwaking ontbreken op de Wizcon (31-06L5 N053.1 => 3) (herhaling). | 001b | - | - | FIRE | FIRE | Voeding Cams | - | - | vc2 | 12 | - | FID/1395D/FB/22-147/C | 2023-01-26 | 2020-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De modules van de UPS overwaking ontbreken op de Wizcon (31-06L5 N053.1 => 3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | vc2_KF | 4 | 2023-01-26 | - | - | 23161 | ANPI 8678 | Lot 2
1142 | 2020-05 | ANPI 8682 | 4 | 1.1.1 | De modules van de UPS overwaking ontbreken op de Wizcon (31-06L5 N053.1 => 3) (herhaling). | 001a | - | - | FIRE | FIRE | Voeding Cams | - | - | vc1 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-182/C | 2023-12-11 | 2020-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De modules van de UPS overwaking ontbreken op de Wizcon (31-06L5 N053.1 => 3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | vc1_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 23165 | ANPI 8682 | Lot 2
1143 | 2020-05 | ANPI 8683 | 4 | 1.1.1 | De modules van de UPS overwaking ontbreken op de Wizcon (31-06L5 N053.1 => 3). | 001new | - | - | FIRE | FIRE | Voeding Cams | - | - | vc3 | 12 | - | FID/1395D/FB/22-147/C | 2023-01-26 | 2020-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De modules van de UPS overwaking ontbreken op de Wizcon (31-06L5 N053.1 => 3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | vc3_KF | 4 | 2023-01-26 | - | - | 23166 | ANPI 8683 | Lot 2
1144 | 2020-06 | 523348197790-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | 001old | - | OT +1 | ELEC | ELEC | Secundair | B017673 | TDE CC/01_02 (B017673) | 7n2d01 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052821/01//011 | 2023-10-06 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017673_EL | 4 | 2023-10-06 |  | - | 23261 | 523348197790-O-1610 | Lot 2
1145 | 2020-06 | ANPI 8723 | 4 | 6.1.3 | Sirenes onvoldoende hoorbaar in het ex-lokaal G4S (PB Vertrek V3S2R1) (Geen toegang). | 001b | - | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si8 | 12 | - | FID/01395J05/FB/23-162/E | 2023-11-27 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De sirenes zijn onvoldoende hoorbaar in het ex-lokaal G4S (PB Vertrek V3S2R1) (Geen toegang). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | Si8_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 23317 | ANPI 8723 | Lot 2
1146 | 2020-06 | ANPI 8724 | 4 | 6.1.5 | Sirenes onvoldoende hoorbaar in sanitaire (PB Salondiensten M4S4 BS0312 SB18). | 001b | - | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si8 | 12 | - | FID/01395J05/FB/23-162/E | 2023-11-27 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De sirenes zijn onvoldoende hoorbaar in sanitaire (PB Salondiensten M4S4 BS0312). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | Si8_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 23318 | ANPI 8724 | Lot 2
1147 | 2020-06 | ANPI 8726 | 4 | 6.1.11 | Compartimenten P5 & A4 (RDL aankomst) lopen door elkaar voor de aansturing van de sirenes (deze dient aangepast te worden). | 001b | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si8 | 12 | - | FID/01395J05/FB/23-162/E | 2023-11-27 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Compartimenten P5 & A4 (RDL aankomst) lopen door elkaar voor de aansturing van de sirenes (deze dient aangepast te worden). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | Si8_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 23320 | ANPI 8726 | Lot 2
1148 | 2020-06 | ANPI 8729 | 4 | 6.1.14 | Sirenes onvoldoende hoorbaar in cellencomplex (A1S4 TI1040). | 001new | _1_Tussenverdieping | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si1 | 12 | - | FID/01395J01/FB/23-161/E | 2023-11-27 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Sirenes onvoldoende hoorbaar in cellecomplex (A1S4 TI1040). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | Si1_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 23323 | ANPI 8729 | Lot 2
1149 | 2020-06 | ANPI 8735 | 4 | 7.1.6 | De contacten van de haspelkraan en de flow-switch van de controlepost ACC.SP1 werden gewisseld (zie elektrisch bord in collectorlokaal). | 001a | _0Kelder | Project Technieken | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-372/C | 2023-12-12 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 7 | Herhaling 7 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De contacten van de haspelkraan en de flow-switch van de controlepost ACC.SP1 werden gewisseld (zie elektrisch bord in collectorlokaal). | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp3_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 23329 | ANPI 8735 | Lot 2
1150 | 2020-08 | ANPI 8751 | 4 | 1.2.17 | Verdiep +2 Detector 191/04 staat te dicht tegen de wand (herhaling). | 001old | _03Vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/23-085/C | 2023-07-10 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Verdiep +2 Detector 192/04 staat te dicht tegen de wand. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2023-07-10 | - | - | 24207 | ANPI 8751 | Lot 2
1151 | 2020-08 | ANPI 8754 | 4 | 1.2.26 | Verdiep +1 Detector 123/55 hangt aan zijn kabel (herhaling). | 001old | _01Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/23-085/C | 2023-07-10 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Verdiep +1 Detector 123/55 hangt aan zijn kabel. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2023-07-10 | - | - | 24210 | ANPI 8754 | Lot 2
1152 | 2020-08 | ANPI 8766 | 4 | 1.1.2 | Nieuwe detector 14-05L1 S059.1 ontbreekt op het plan (K1S1R1 Saffier TM-T22) (herhaling). | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd44 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-104/C | 2023-11-27 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 14-05L1 S059.1 ontbreekt op het plan (K1S1R1 Saffier TM-T22) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd44_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 24222 | ANPI 8766 | Lot 2
1153 | 2020-08 | ANPI 8767 | 4 | 1.1.3 | Detectoren 14-07L1 S083.1 => S086.1 ontbreken op de Wizcon en zijn foutief geprogrammeerd (K3S1R1 Proximus TI/T4) (herhaling). | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd44 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-104/C | 2023-11-27 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren ontbreken op de Wizcon en zijn foutief geprogrammeerd (K3S1R1 Proximus TI/T4) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd44_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 24223 | ANPI 8767 | Lot 2
1154 | 2020-08 | ANPI 8775 | 4 | 1.2.3 | Programmatie na te kijken voor detector 14-04L3 S065.1 (staat in compartiment D1S1 T15/TJ) (herhaling). | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd44 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-104/C | 2023-11-27 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Programmatie na te kijken voor detector 14-04L3 S065.1 (staat in compartiment D1S1 T15/TJ) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd44_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 24231 | ANPI 8775 | Lot 2
1155 | 2020-08 | ANPI 8776 | 4 | 1.2.4 | Plafond is verwijderd en detectoren dienen na te werkzaamheden te geplaatst te worden (K2S10 Engie T10/TM) (herhaling). | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd44 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-104/C | 2023-11-27 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Plafond is verwijderd en detectoren dienen na te werkzaamheden te geplaatst te worden (K2S10 Engie T10/TM) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd44_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 24232 | ANPI 8776 | Lot 2
1156 | 2020-08 | ANPI 8778 | 4 | 1.2.5 | Handmelder 14-06L5 M012.1 en muurhaspel zijn moeilijk toegankelijk door nieuwe buizen (K2S9 TK1022 T18/TK) (zie foto) (herhaling). | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd44 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-104/C | 2023-11-27 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Handmelder 14-06L5 M012.1 en muurhaspel zijn moeilijk toegankelijk door nieuwe buizen (K2S9 TK1022 T18/TK) (zie foto) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd44_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 24234 | ANPI 8778 | Lot 2
1157 | 2020-08 | ANPI 8782 | 4 | 1.1.16 | Detector 13-04L5 S067.1 staat 3x op de Wizcon, S092.1 & S094.1 ontbreken (P4S2 MEDA TA1/T13) (herhaling). | 001new | _0_Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd45 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-105/C | 2023-11-27 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 13-04L5 S067.1 staat 2x op de Wizcon, S063.1 ontbreekt (P4S2 MEDA TA1/T13). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd45_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 24238 | ANPI 8782 | Lot 2
1158 | 2020-08 | ANPI 8783 | 4 | 1.1.18 | Detectoren 16-07L1 S004.1 en S005.1 staan op de plan van platform ipv Tussenverdiep (P1S1R5 TK/T10) (herhaling). | 001new | _0_Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd45 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-105/C | 2023-11-27 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 16-07L1 S004.1 en S005.1 staan op de plan van platform ipv Tussenverdiep (P1S1R5 TK/T10). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd45_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 24239 | ANPI 8783 | Lot 2
1159 | 2020-08 | ANPI 8792 | 4 | 1.2.7 | Drukknop 13-06L5 M004.1 en sirene 033-011 hangen los (P1S1R2 TN/T18) (herhaling). | 001new | _0_Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd45 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-105/C | 2023-11-27 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Drukknop 13-06L5 M004.1 en sirene 033-011 hangen los (P1S1R2 TN/T18). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd45_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 24248 | ANPI 8792 | Lot 2
1160 | 2020-08 | ANPI 8798 | 4 | 1.2.1 | Detectoren 12-05L7 F007.2 en F008.2 hangen aan hun kabel (V1S9R2 TE/S24) (herhaling). | 001new | _2_Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd26 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-106/C | 2023-11-27 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 12-05L7 F007.2 en F008.2 hangen aan hun kabel (V1S9R2 TE/S24). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd26_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 24254 | ANPI 8798 | Lot 2
1161 | 2020-08 | ANPI 8799 | 4 | 1.1.7 | Detector 11-07L7 S066.1 is foutief weergegeven op plan & Wizcon, vals plafond (A3S1R1 TG/T20) (herhaling). | 001new | _2_Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd26 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-106/C | 2023-11-27 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 11-07L7 S066.1 is onvindbaar ter plaatse (A3S1R1 TG/T20). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd26_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 24255 | ANPI 8799 | Lot 2
1162 | 2020-08 | ANPI 8803 | 4 | 1.2.3 | Handmelder 12-11L3 M014 is onvindbaar ter plaatse V2S1R2 TL/T10 (herhaling). | 001new | _3_Vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd27 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-107/C | 2023-11-27 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Handmelder 12-11L3 M014 is onvindbaar ter plaatse V2S1R2 TL/T10. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd27_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 24259 | ANPI 8803 | Lot 2
1163 | 2020-08 | ANPI 8806 | 4 | 1.1.3 | Detectoren 15-03L3 S012.1, F026.2 en F027.2 worden foutief weergegeven op het plan (V1S1R11 TE/T13) (herhaling). | 001new | _4_Mezzanine | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd28 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-108/C | 2023-11-27 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 15-03L3 F026.2 en F027.2 worden foutief weergegeven op plan en Wizcon (V1S1R11 TE/T13). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd28_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 24262 | ANPI 8806 | Lot 2
1164 | 2020-08 | ANPI 8808 | 4 | 1.1.4 | Detector 15-04L3 S077.1 ontbreekt op het plan (TLS TK/T03) (herhaling). | 001new | _4_Mezzanine | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd28 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-108/C | 2023-11-27 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 15-04L3 S077.1 ontbreekt op het plan (TLS TK/T03). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd28_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 24264 | ANPI 8808 | Lot 2
1165 | 2020-08 | ANPI 8815 | 4 | 1.1.2 | Handmelder 17-08L7 M004.1 ontbreekt op het plan (Verkeerstoren) (herhaling). | 001new | _5_Burelen | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd29 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-109/C | 2023-11-27 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Handmelder 17-08L7 M004.1 ontbreekt op het plan (Verkeerstoren). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd29_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 24271 | ANPI 8815 | Lot 2
1166 | 2020-08 | ANPI 8819 | 4 | 1.2.2. | De toegangsdeur is niet voorzien van een waarschuwingsbord (herhaling). | 001new | _1Kelder | Lokaal stock fuel K2S7 | FIRE | FIRE | Schuimblussing | - | - | sch2 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/22-129/C | 2022-12-08 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-12-08 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De toegangsdeur is niet voorzien van een waarschuwingsbord. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sch2_KF | 4 | 2022-12-08 | - | - | 24275 | ANPI 8819 | Lot 2
1167 | 2020-08 | ANPI 8743 | 4 | 6.1.15 | De sirenes zijn onvoldoende hoorbaar in technisch lokaal (K44S1 TLZ AK2326). | 001a | _0Kelder | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si20 | 12 | - | FID/01395J02/FB/23-163/E | 2023-11-27 | 2020-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De sirenes zijn onvoldoende hoorbaar in technisch lokaal (K44S1 TLZ AK2326). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | si20_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 24278 | ANPI 8743 | Lot 2
1168 | 2020-10 | 307120828263-O-F7 | 4 | - | E-O-F7-Een metalen luchtafvoer en metalen boarding die ongeveer 1meter boven het dak uitsteekt dient ook verbonden te worden met de bliksemafleiderinstallatie ( ter hoogte van meetpunt 35 op het hoogste dak ). (2020) | 001new | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - NT - Algemeen | 9a | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/00//001 | 2020-10-02 | 2020-10-31 | 0 | Safety Register | 2020-10-02 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F7-Een metalen luchtafvoer en metalen boarding die ongeveer 1meter boven het dak uitsteekt dient ook verbonden te worden met de bliksemafleiderinstallatie ( ter hoogte van meetpunt 35 op het hoogste dak ). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307120828263_BL | 4 | 2020-10-02 |  | - | 24512 | 307120828263-O-F7 | Lot 2
1169 | 2020-10 | 307120828263-O-F8 | 4 | - | E-O-F8-Meetpunten 5 tot en met 10 konden niet gemeten worden door de werken van de werf/gebouw STD3. (2020) | 001new | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - NT - Algemeen | 9a | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/00//001 | 2020-10-02 | 2020-10-31 | 0 | Safety Register | 2020-10-02 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F8-Meetpunten 5 tot en met 10 konden niet gemeten worden door de werken van de werf/gebouw STD3. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307120828263_BL | 4 | 2020-10-02 |  | - | 24513 | 307120828263-O-F8 | Lot 2
1170 | 2020-10 | 307120828266-O-F3 | 4 | - | E-O-F3-De gemeten waarde is meer dan 10 ohm op de volgende meetpunten: 26 - 41 - 56 - 61 - 62 - 63 - 66. (2020) | 001b | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - PB - Algemeen | 9b | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/00//000 | 2020-09-29 | 2020-10-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-29 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F3-De gemeten waarde is meer dan 10 ohm op de volgende meetpunten: 26 - 41 - 56 - 61 - 62 - 63 - 66. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307120828266_BL | 4 | 2020-09-29 |  | - | 24514 | 307120828266-O-F3 | Lot 2
1171 | 2020-10 | 307120828266-O-F4 | 4 | - | E-O-F4-Op verscheidene plaatsen dienen de daalgeleiders terug degelijk bevestigd te worden: zie aan meetpunten 21 - 26 - 66. (2020) | 001b | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - PB - Algemeen | 9b | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/00//000 | 2020-09-29 | 2020-10-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-29 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F4-Op verscheidene plaatsen dienen de daalgeleiders terug degelijk bevestigd te worden: zie aan meetpunten 21 - 26 - 66. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307120828266_BL | 4 | 2020-09-29 |  | - | 24515 | 307120828266-O-F4 | Lot 2
1172 | 2020-10 | 307120828266-O-F5 | 4 | - | E-O-F5-Alle metalen onderdelen dienen verbonden te worden met de bliksemafleiderinstallatie: - 2 metalen palen op het einde van de pier (camera,...) - De nieuwe metalen boarding van de noodweg. (2020) | 001b | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - PB - Algemeen | 9b | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/00//000 | 2020-09-29 | 2020-10-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-29 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F5-Alle metalen onderdelen dienen verbonden te worden met de bliksemafleiderinstallatie: - 2 metalen palen op het einde van de pier (camera,...) - De nieuwe metalen boarding van de noodweg. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307120828266_BL | 4 | 2020-09-29 |  | - | 24516 | 307120828266-O-F5 | Lot 2
1173 | 2020-10 | 307120828248-O-F7 | 4 | - | E-O-F7-Situatieschema aanpassen aan de werkelijkheid. (2015) | 001a | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - TO / PA - Algemeen | 9c | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/01//002 | 2020-10-05 | 2020-10-31 | 0 | Safety Register | 2020-10-05 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F7-Situatieschema aanpassen aan de werkelijkheid. (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307120828248_BL | 4 | 2020-10-05 |  | - | 24517 | 307120828248-O-F7 | Lot 2
1174 | 2020-10 | 307120828248-O-F8 | 4 | - | E-O-F8-Daalgeleider 48 is terug degelijk te bevestigen. (2020) | 001a | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - TO / PA - Algemeen | 9c | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/01//002 | 2020-10-05 | 2020-10-31 | 0 | Safety Register | 2020-10-05 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F8-Daalgeleider 48 is terug degelijk te bevestigen. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307120828248_BL | 4 | 2020-10-05 |  | - | 24518 | 307120828248-O-F8 | Lot 2
1175 | 2020-10 | 307120828248-O-F9 | 4 | - | E-O-F9-Daalgeleider 52 is afgebroken ter hoogte van de meetkoppeling. (2020) | 001a | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - TO / PA - Algemeen | 9c | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/01//002 | 2020-10-05 | 2020-10-31 | 0 | Safety Register | 2020-10-05 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F9-Daalgeleider 52 is afgebroken ter hoogte van de meetkoppeling. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307120828248_BL | 4 | 2020-10-05 |  | - | 24519 | 307120828248-O-F9 | Lot 2
1176 | 2020-11 | ANPI 8825 | 4 | 1.1.2. | De detectoren 54-06L1 S031.1 => S033.1 zijn omgewisseld op het plan en Wizcon (koeltoren P42S10 AT3/ATM) (herhaling). | 001a | _5Techniek | TOP | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd51 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-172/C | 2023-12-11 | 2020-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De detectoren 54-06L1 S031.1 => S033.1 zijn omgewisseld op het plan en Wizcon (koeltoren P42S10 AT3/ATM). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd51_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 24921 | ANPI 8825 | Lot 2
1177 | 2020-11 | ANPI 8826 | 4 | 1.1.6 | Detector 52-08L7 D033.1 staan foutief op het plan (M45 ATC/AT3) (herhaling). | 001a | _4Mezzanine | TOP | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd52 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-173/C | 2023-12-11 | 2020-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 52-08L7 D033.1 staan foutief op het plan (M45 ATC/AT3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd52_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 24922 | ANPI 8826 | Lot 2
1178 | 2020-11 | ANPI 8828 | 4 | 1.1.3 | Detectoren 53-06L1 S070.1 en S071.1 zijn omgewisseld op het plan en Wizcon (P42S13 ATO/AT8) (herhaling). | 001a | _3AankomstVertrek | TOP | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd53 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-174/C | 2023-12-11 | 2020-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 53-06L1 S070.1 en S071.1 zijn omgewisseld op het plan en Wizcon (P42S13 ATO/AT8). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd53_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 24924 | ANPI 8828 | Lot 2
1179 | 2020-11 | ANPI 8829 | 4 | 1.1.4 | Symbolen van de detectoren 53-06L1 S040.1 en S041.1 zijn foutief op het plan en Wizcon (herhaling). | 001a | _3AankomstVertrek | TOP | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd53 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-174/C | 2023-12-11 | 2020-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Symbolen van de detectoren 53-06L1 S040.1 en S041.1 zijn foutief op het plan en Wizcon. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd53_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 24925 | ANPI 8829 | Lot 2
1180 | 2020-11 | ANPI 8830 | 4 | 1.1.5 | Detectoren 54-04L3 S078.1 en S079.1 staan foutief op het plan en Wizcon (P41S1R6 Quick ATA/AT8) (herhaling). | 001a | _3AankomstVertrek | TOP | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd53 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-174/C | 2023-12-11 | 2020-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 54-04L3 S078.1 en S079.1 staan foutief op het plan en Wizcon (P41S1R6 Quick ATA/AT8). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd53_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 24926 | ANPI 8830 | Lot 2
1181 | 2020-11 | ANPI 8834 | 4 | 1.1.5 | Detectoren 55-03L7 S061.1 en S062.1 ontbreken op de Wizcon (P41S1R3 Motorkuip ATG/AT7) (herhaling). | 001a | _2Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd33 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-175/C | 2023-12-11 | 2020-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 55-03L7 S061.1 en S062.1 ontbreken op de Wizcon (P41S1R3 Motorkuip ATG/AT7). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd33_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 24930 | ANPI 8834 | Lot 2
1182 | 2020-11 | ANPI 8835 | 4 | 1.1.5 | Detector 55-04L3 S055.1 ontbreekt op het plan en de Wizcon (K43S4 ATJ/AT3) (herhaling). | 001a | _0Kelder | TOP | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd57 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-176/C | 2023-12-11 | 2020-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 55-04L3 S055.1 ontbreekt op het plan en de Wizcon (K43S4 ATJ/AT3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd57_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 24931 | ANPI 8835 | Lot 2
1183 | 2020-11 | ANPI 8836 | 4 | 1.1.6 | Beams zijn verwijderd ter plaatse, deze staan nog op het plan (P41S1R3 ATF/AT6) (herhaling). | 001a | _0Kelder | TOP | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd57 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-176/C | 2023-12-11 | 2020-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Beams zijn verwijderd ter plaatse, deze staan nog op het plan (P41S1R3 ATF/AT6). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd57_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 24932 | ANPI 8836 | Lot 2
1184 | 2020-11 | ANPI 8837 | 4 | 1.1.7 | Detectoren 55-05L5 S017.1 en S028.1 zijn omgewisseld op de Wizcon (L43 ATK/AT3) (herhaling). | 001a | _0Kelder | TOP | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd57 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-176/C | 2023-12-11 | 2020-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 55-05L5 S017.1 en S028.1 zijn omgewisseld op de Wizcon (L43 ATK/AT3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd57_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 24933 | ANPI 8837 | Lot 2
1185 | 2020-11 | ANPI 8838 | 4 | 1.1.8 | Detector 55-05L5 S016.1 staat in compartiment L43 ipv C41 geprogrameerd (C41 ATL/AT3) (herhaling). | 001a | _0Kelder | TOP | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd57 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-176/C | 2023-12-11 | 2020-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 55-05L5 S016.1 staat in compartiment L43 ipv C41 geprogrameerd (C41 ATL/AT3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd57_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 24934 | ANPI 8838 | Lot 2
1186 | 2020-11 | ANPI 8842 | 4 | 1.1.20 | Nieuwe detectoren ontbreken op Ikaros (Platform P72S2 zone chauffeurs) (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-170/C | 2023-12-11 | 2020-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Nieuwe detectoren ontbreken op PC (Platform P72S2 zone chauffeurs). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 24939 | ANPI 8842 | Lot 2
1187 | 2020-11 | ANPI 8843 | 4 | 1.1.21 | Detectoren GV-03-L6 F064 en F065 ontbreken op het plan en Ikaros (P75) (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-170/C | 2023-12-11 | 2020-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren GV-03-L6 F064 en F065 ontbreken op het plan en PC (P75). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 24940 | ANPI 8843 | Lot 2
1188 | 2020-12 | 307134607096-O-F10 | 4 | - | E-O-F10-Er werd gebruik gemaakt van natuurlijke componenten. Gelieve ons te verzekeren dat de dikte van de gebruikte natuurlijke componenten voldoet aan de norm (NBN-EN-IEC 62305-3 § 5.2.5). (2020) | 001g | - | 0 | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - CONN - Algemeen | 9w | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//004 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F10-Er werd gebruik gemaakt van natuurlijke componenten. Gelieve ons te verzekeren dat de dikte van de gebruikte natuurlijke componenten voldoet aan de norm (NBN-EN-IEC 62305-3 § 5.2.5). (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307134607096_BL | 4 | 2020-12-18 |  | - | 24992 | 307134607096-O-F10 | Lot 2
1189 | 2020-12 | 307134607096-O-F2 | 4 | - | E-O-F2-Wij zijn nooit betrokken partij geweest bij de bouw van de installatie. We hebben de installatie slechts gedeeltelijk kunnen "bekijken" (er was amper nog iets zichtbaar van de installatie en bovendien hadden we geen toegang tot alle daken). Nochtans is deze inspectie voorzien in NBN-EN-IEC 62305-3 §7. (2015) | 001g | - | 0 | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - CONN - Algemeen | 9w | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//004 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F2-Wij zijn nooit betrokken partij geweest bij de bouw van de installatie. We hebben de installatie slechts gedeeltelijk kunnen "bekijken" (er was amper nog iets zichtbaar van de installatie en bovendien hadden we geen toegang tot alle daken). Nochtans is deze inspectie voorzien in NBN-EN-IEC 62305-3 §7. (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307134607096_BL | 4 | 2020-12-18 |  | - | 24993 | 307134607096-O-F2 | Lot 2
1190 | 2020-12 | 307134607096-O-F3 | 4 | - | E-O-F3-Alle meetputten (op niveau platform of tarmac) stonden onder water. Er werd reeds oxidatie van het koper vastgesteld. (2015) | 001g | - | 0 | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - CONN - Algemeen | 9w | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//004 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F3-Alle meetputten (op niveau platform of tarmac) stonden onder water. Er werd reeds oxidatie van het koper vastgesteld. (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307134607096_BL | 4 | 2020-12-18 |  | - | 24994 | 307134607096-O-F3 | Lot 2
1191 | 2020-12 | 307134687129-O-F6 | 4 | - | E-O-F6-Het technische dossier werd ons niet voorgelegd tijdens onze keuring van 2020. (2020) | 001c | - |  | ELEC | ELEC | Bliksem | - | Bliksem - Protocol - Algemeen | 9m | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13585294/03//006 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2020-12-18 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-F6-Het technische dossier werd ons niet voorgelegd tijdens onze keuring van 2020. (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307134687129_BL | 4 | 2020-12-18 |  | - | 25018 | 307134687129-O-F6 | Lot 2
1192 | 2021-01 | ANPI 8867 | 4 | 1.1.3 | Detectoren 51-04L7 S036.1 en S037.1 zijn omgewisseld op Wizcon (K51S1R3 A11.3). | 001a | _0Kelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd34 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-188/C | 2023-12-22 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 51-04L7 S036.1 en S037.1 zijn omgewisseld op Wizcon (K51S1R3 A11.3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd34_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 25115 | ANPI 8867 | Lot 2
1193 | 2021-01 | ANPI 8868 | 4 | 1.1.4 | Detectoren 51-03L5 F027.2 en S028.1 zijn omgewisseld op Wizcon (K51S1R6 A17.1). | 001a | _0Kelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd34 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-188/C | 2023-12-22 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 51-03L5 F027.2 en S028.1 zijn omgewisseld op Wizcon (K51S1R6 A17.1). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd34_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 25116 | ANPI 8868 | Lot 2
1194 | 2021-01 | ANPI 8869 | 4 | 1.1.5 | Detectoren 51-05L1 S040.1 (2x S039.1) ontbreekt op Wizcon (K51S31 A06.2) (herhaling). | 001a | _0Kelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd34 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-188/C | 2023-12-22 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 51-05L1 S040.1 ontbreekt op Wizcon (K51S31 A06.2). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd34_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 25117 | ANPI 8869 | Lot 2
1195 | 2021-01 | ANPI 8870 | 4 | 1.1.5 | Handmelder 51-07L3 D044.1 staat 2x op de wizcon en D051.1 ontbreekt (A71) (herhaling). | 001a | _2Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd19 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-189/C | 2023-12-22 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Handmelder 51-07L3 D044.1 staat 2x op de wizcon en D051.1 ontbreekt (A71). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd19_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 25118 | ANPI 8870 | Lot 2
1196 | 2021-01 | ANPI 8871 | 4 | 1.1.6 | Detector 52-05L3 S042.1 staat 2x vermeld op de plannen (P55S4 A19.5) (herhaling). | 001a | _2Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd19 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-189/C | 2023-12-22 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 52-05L3 S042.1 staat 3x vermeld op de plannen (P55S4 A19.5). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd19_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 25119 | ANPI 8871 | Lot 2
1197 | 2021-01 | ANPI 8872 | 4 | 1.1.7 | Detector 52-03L3 S012.1 staat als F012.2 vermeld op de plannen (K51S34 A07.3) (herhaling). | 001a | _2Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd19 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-189/C | 2023-12-22 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 52-03L3 S012.1 staat als F012.2 vermeld op de plannen (K51S34 A07.3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd19_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 25120 | ANPI 8872 | Lot 2
1198 | 2021-01 | ANPI 8873 | 4 | 1.1.8 | Detector 52-03L7 S011.1 staat als F011.2 vermeld op de plannen (K51S33 A07.3) (herhaling). | 001a | _2Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd19 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-189/C | 2023-12-22 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 52-03L7 S011.1 staat als F011.2 vermeld op de plannen (K51S33 A07.3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd19_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 25121 | ANPI 8873 | Lot 2
1199 | 2021-01 | ANPI 8874 | 4 | 1.1.9 | Detector 52-03L3 S033.1 staat als F033.2 vermeld op de plannen (K51S36 A09.3) (herhaling). | 001a | _2Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd19 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-189/C | 2023-12-22 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 52-03L3 S033.1 staat als F033.2 vermeld op de plannen (K51S36 A09.3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd19_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 25122 | ANPI 8874 | Lot 2
1200 | 2021-01 | ANPI 8875 | 4 | 1.1.10 | Detector 52-03L7 S032.1 staat als F032.2 vermeld op de plannen (K51S37 A09.3) (herhaling). | 001a | _2Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd19 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-189/C | 2023-12-22 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 52-03L7 S032.1 staat als F032.2 vermeld op de plannen (K51S37 A09.3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd19_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 25123 | ANPI 8875 | Lot 2
1201 | 2021-01 | ANPI 8876 | 4 | 1.1.11 | Detector 52-03L3 S056.1 staat als F056.2 vermeld op de plannen (K51S39 A11.3) (herhaling). | 001a | _2Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd19 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-189/C | 2023-12-22 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 52-03L3 S056.1 staat als F056.2 vermeld op de plannen (K51S39 A11.3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd19_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 25124 | ANPI 8876 | Lot 2
1202 | 2021-01 | ANPI 8877 | 4 | 1.1.12 | Detector 52-03L7 S057.1 staat als F057.2 vermeld op de plannen (K51S40 A11.3) (herhaling). | 001a | _2Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd19 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-189/C | 2023-12-22 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 52-03L7 S057.1 staat als F057.2 vermeld op de plannen (K51S40 A11.3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd19_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 25125 | ANPI 8877 | Lot 2
1203 | 2021-01 | ANPI 8878 | 4 | 1.1.13 | Detector 52-03L3 S078.1 staat als F078.2 vermeld op de plannen (K51S42 A13.3) (herhaling). | 001a | _2Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd19 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-189/C | 2023-12-22 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 52-03L3 S078.1 staat als F078.2 vermeld op de plannen (K51S42 A13.3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd19_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 25126 | ANPI 8878 | Lot 2
1204 | 2021-01 | ANPI 8879 | 4 | 1.1.14 | Detector 52-03L7 S079.1 staat als F079.2 vermeld op de plannen (K51S43 A13.3) (herhaling). | 001a | _2Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd19 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-189/C | 2023-12-22 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 52-03L7 S079.1 staat als F079.2 vermeld op de plannen (K51S43 A13.3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd19_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 25127 | ANPI 8879 | Lot 2
1205 | 2021-01 | ANPI 8884 | 4 | 1.1.14 | Detectoren 53-03L3 S051.1 en S052.1 zijn omgewisseld op de Wizcon (A48 A51S34 A08.1) (herhaling). | 001a | _3AankomstVertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd18 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-190/C | 2023-12-22 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 53-03L3 S051.1 en S052.1 zijn omgewisseld op de Wizcon (A48 A51S34 A08.1). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd18_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 25132 | ANPI 8884 | Lot 2
1206 | 2021-01 | ANPI 8887 | 4 | 1.3.1 | De detectoren 53-03L5 S088.1 => S090.1 staan in een foutief compartiment A51S60 ipv A51S59) (herhaling). | 001a | _3AankomstVertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd18 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-190/C | 2023-12-22 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De detectoren 53-03L5 S088.1 => S090.1 staan in een foutief compartiment A51S60 ipv A51S59). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd18_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 25135 | ANPI 8887 | Lot 2
1207 | 2021-01 | ANPI 8888 | 4 | 1.3.2 | De detectoren 53-03L5 S079.1 => S081.1 staan in een foutief compartiment A51S59 ipv A51S60) (herhaling). | 001a | _3AankomstVertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd18 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-190/C | 2023-12-22 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De detectoren 53-03L5 S079.1 => S081.1 staan in een foutief compartiment A51S59 ipv A51S60). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd18_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 25136 | ANPI 8888 | Lot 2
1208 | 2021-01 | ANPI 8893 | 4 | 7.9.1 | Controlepost MCASP1: de afsluiter onder de controlepost is stuk. (staat in open toestand vergrendeld). | 001tun | - | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp4 | 6 | - | FID/1395H1/RGE/23-372/C | 2023-12-12 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Controlepost MCASP1: de afsluiter onder de controlepost is stuk. (staat in open toestand vergrendeld). | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp4_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 25140 | ANPI 8893 | Lot 2
1209 | 2021-01 | ANPI 8177 | 4 | - | Lek aansluiting | 001tun | K | WK80013 | FIRE | FIRE | haspels | B008555 | ACH-H1-K10/(B008555) | hb13 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-235/C | 2023-11-27 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Lek aansluiting | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb13_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 25146 | ANPI 8177 | Lot 2
1210 | 2021-01 | ANPI 8178 | 4 | - | Lek spuitmondstuk | 001tun | K | WK80013 | FIRE | FIRE | haspels | B008547 | ACH-H1-K11/(B008547) | hb13 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-235/C | 2023-11-27 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb13_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 25147 | ANPI 8178 | Lot 2
1211 | 2021-01 | ANPI 8174 | 4 | - | Lek verbindingstuk | 001tun | K | WK80012 | FIRE | FIRE | haspels | B008594 | ACH-H4-K7/(B008594) | hb13 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-235/C | 2023-11-27 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Lek verbindingstuk | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb13_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 25148 | ANPI 8174 | Lot 2
1212 | 2021-01 | ANPI 8894 | 4 | 3.1.3 | Lekken werden gevonden: boringen in de vloer, spleten in de muren, zie foto's. Dit is slechts een selectie. Het lokaal dient zorgvuldig nagekeken te worden. | 001g | _02Aankomst | GA1600 | FIRE | FIRE | fantest | - | - | ft11 | 0 | - | FID/1395D-G01/KNE/23-114/F | 2023-12-05 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-05 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Lekken werden gevonden: boringen in de vloer, spleten in de muren, zie foto's. Dit is slechts een selectie. Het lokaal dient zorgvuldig nagekeken te worden. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | ft11_FT | 4 | 2023-12-05 | - | - | 25149 | ANPI 8894 | Lot 2
1213 | 2021-01 | ANPI 7660 | 4 | - | Stockage aanwezig. | 001a | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B001182 | A.CG.H1.08/(B001182) | hb3 | 12 | - | FID/01395I1/CBE/23-174/C | 2023-09-06 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-09-06 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Stockage aanwezig. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2023-09-06 | - | - | 25173 | ANPI 7660 | Lot 2
1214 | 2021-01 | ANPI 7480 | 4 | - | Lek spuitmondstuk | 001a | A | - | FIRE | FIRE | haspels | B000468 | A.CH.H4.15/(B000468) | hb3 | 12 | - | FID/01395I1/CBE/23-174/C | 2023-09-06 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-09-06 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2023-09-06 | - | - | 25178 | ANPI 7480 | Lot 2
1215 | 2021-01 | ANPI 7482 | 4 | - | Lek spuitmondstuk | 001a | A | - | FIRE | FIRE | haspels | B000393 | A.CH.H4.14/(B000393) | hb3 | 12 | - | FID/01395I1/CBE/23-174/C | 2023-09-06 | 2021-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-09-06 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2023-09-06 | - | - | 25179 | ANPI 7482 | Lot 2
1216 | 2021-02 | ANPI 8899 | 4 | 1.1.1 | Detector GA-02-L2-F060 ontbreekt op de plannen en de IKAROS (Pré-action post 3) (herhaling). | 001g | - | Data-lokalen Sturing sprinkler pre-action | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd92 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-171/C | 2023-12-11 | 2021-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector GA-02-L2-F060 ontbreekt op de plannen en de IKAROS (Pré-action post 3) (herhaling). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd92_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 25270 | ANPI 8899 | Lot 2
1217 | 2021-02 | ANPI 8900 | 4 | 1.1.2 | Detector GA-02-L7-F067 wordt F053 weergegeven op de plannen en 2x op de IKAROS (Pré-action post 6) (herhaling). | 001g | - | Data-lokalen Sturing sprinkler pre-action | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd92 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-171/C | 2023-12-11 | 2021-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Detector GA-02-L7-F067 wordt F053 weergegeven op de plannen en de IKAROS (Pré-action post 6) (herhaling). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd92_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 25271 | ANPI 8900 | Lot 2
1218 | 2021-04 | ANPI 8930 | 4 | 1.1.3 | Deel 2 B01.6 Wizcon aanpassen aangaande detector 31-03L3 S032.1 ontbreekt (2x S034.1) (herhaling). | 001b | _2Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd13 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-012/C | 2024-03-11 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Deel 2 B01.6 Wizcon aanpassen aangaande detector 31-03L3 S032.1 ontbreekt (2x S034.1). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd13_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 25602 | ANPI 8930 | Lot 2
1219 | 2021-04 | ANPI 8932 | 4 | 1.1.14 | Deel 10 B19.5 Plan aanpassen aangaande detectoren 31-04L7 S041.1 en S043.1 (omgewisseld). | 001b | _2Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd13 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-012/C | 2024-03-11 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Deel 10 B19.5 Plan aanpassen aangaande detectoren 31-04L7 S041.1 en S043.1 (omgewisseld). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd13_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 25604 | ANPI 8932 | Lot 2
1220 | 2021-04 | ANPI 8933 | 4 | 1.1.2 | Deel 2 B01.3 Detector 34-06L1 S012.1 staat 2x op de Wizcon. | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd14 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-013/C | 2024-03-11 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Deel 2 B01.3 Detector 34-06L1 S012.1 staat 2x op de Wizcon. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd14_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 25605 | ANPI 8933 | Lot 2
1221 | 2021-04 | ANPI 8934 | 4 | 1.1.9 | Deel 5 B07.6 Handmelder 34-08L5 M042.1 ontbreekt op de Wizcon | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd14 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-013/C | 2024-03-11 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Deel 5 B07.6 Handmelder 34-08L5 M042.1 ontbreekt op de Wizcon | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd14_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 25606 | ANPI 8934 | Lot 2
1222 | 2021-04 | ANPI 8935 | 4 | 1.1.10 | Deel 6 B09.4 Plan en Wizcon aanpassen aangaande detectoren 34-07L3 S055.1 en S056.1 (herhaling). | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd14 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-013/C | 2024-03-11 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Deel 6 B09.4 Plan en Wizcon aanpassen aangaande detectoren 34-07L3 S055.1 en S056.1 | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd14_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 25607 | ANPI 8935 | Lot 2
1223 | 2021-04 | ANPI 8938 | 4 | 1.1.13 | Deel 12 B23.2 Equans Detector 34-07L7 S072.1 staat 2x op de Wizcon (herhaling). | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd14 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-013/C | 2024-03-11 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Deel 12 B23.2 Detector 34-07L7 S072.1 staat 2x op de Wizcon. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd14_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 25610 | ANPI 8938 | Lot 2
1224 | 2021-04 | ANPI 8939 | 4 | 1.1.20 | Deel 15 29.3 BP1583 (Volksgezondheid) Detectoren 34-08L1 S037.1 en S043.1 zijn foutief op plan en Wizcon (herhaling). | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd14 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-013/C | 2024-03-11 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Deel 15 29.3 BP1583 Detectoren 34-08L1 S037.1 en S038.1 zijn foutief op plan en Wizcon. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd14_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 25611 | ANPI 8939 | Lot 2
1225 | 2021-04 | ANPI 8941 | 4 | 1.1.4 | Deel 1 B00.5 Plan aanpassen aangaande detectoren 33-03L1 S005.1, S006.1 en S067.1 (herhaling). | 001b | _0Kelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd15 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-014/C | 2024-03-11 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Deel 1 B00.5 Plan aanpassen aangaande detectoren 33-03L1 F007.2, S008.1 en S067.1 (herhaling). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd15_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 25613 | ANPI 8941 | Lot 2
1226 | 2021-04 | ANPI 8942 | 4 | 1.1.5 | Deel 3 B03.1 Plan aanpassen aangaande detectoren 33-03L1 S071.1, S072.1 S073.1, S074.1, S025.1, S026.4 en S027.1 (herhaling). | 001b | _0Kelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd15 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-014/C | 2024-03-11 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Deel 3 B03.1 Plan aanpassen aangaande detectoren 33-03L1 S071.1, S072.1 en S073.1 (herhaling) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd15_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 25614 | ANPI 8942 | Lot 2
1227 | 2021-04 | ANPI 8962 | 4 | 1.1.1 | De meldingen “voor- en hoofdalarm” komen als “status” en niet als “alarm” op de centrale en Wizcon. Dit is niet naar analogie met de andere blussingen en dient als een alarm aanschouwd te worden. | 001new | _4_Mezzanine | APOC II | FIRE | FIRE | Gasblussing | - | - | gb10 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/23-054/C | 2023-06-29 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-06-29 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De meldingen komen als “status” en niet als “alarm” op de centrale en Wizcon. Niet is niet naar analogie met de andere blussingen en kan verwarring stichten. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | gb10_KF | 4 | 2023-06-29 | - | - | 25652 | ANPI 8962 | Lot 2
1228 | 2023-03 | ANPI 9576 | 4 | 7.3.2 | Controlepost (TOCH.SP5), de afsluiter onder de controlepost (6”) dient vervangen te worden. | 001a | _alle | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-372/C | 2023-12-12 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 9 | Herhaling 9 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Controlepost (TOCH.SP5), de afsluiter onder de controlepost (6”) dient vervangen teworden. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp3_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 30990 | ANPI 9576 | Lot 2
1229 | 2023-03 | ANPI 9575 | 4 | 7.4.3 | Collector A: de buzzer van het sprinklerbord blijkt buiten dienst. | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-373/C | 2023-12-12 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 7 | Herhaling 7 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Collector A: de buzzer van het sprinklerbord blijkt buiten dienst. : de min & max druk wordt niet weergegeven op de centrale. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp2_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 30989 | ANPI 9575 | Lot 2
1230 | 2023-03 | ANPI 9574 | 4 | 7.4.5 | Collector A: De bekabeling van de afsluiters is niet volgens de regels van de kunst uitgevoerd. De leeglaat van collector A is verstopt, er is wateroverlast t.h.v. de collector. Van collector TCA. Werkt enkel de alarmbel van controlepost SP7. | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-371/C | 2023-12-12 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 15 | Herhaling 15 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Collector A: De bekabeling van de afsluiters is niet volgens de regels van de kunst uitgevoerd | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp1_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 30988 | ANPI 9574 | Lot 2
1231 | 2023-03 | ANPI 9572 | 4 | 6.1.8 | De sirenes zijn onvoldoende hoorbaar in begin van de kelder, nieuwe stockage lokalen door bijdeplaatste deuren (K6S1 BK0499, 0589). | 001b | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si8 | 12 | - | FID/01395J05/FB/23-162/E | 2023-11-27 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 5 | Herhaling 5 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | De sirenes zijn onvoldoende hoorbaar in de nieuwe stockage lokalen (K6S1) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | Si8_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 30986 | ANPI 9572 | Lot 2
1232 | 2021-04 | ANPI 8975 | 4 | 1.2.2 | De meldingen komen als “status” en niet als “alarm” op de centrale en Wizcon. Niet is niet naar analogie met de andere blussingen en kan verwarring stichten. | 001new | _2Tussenverdieping | - | FIRE | FIRE | Gasblussing | - | - | gb12 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/21-029/C | 2021-04-06 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2021-04-06 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De meldingen komen als “status” en niet als “alarm” op de centrale en Wizcon. Niet is niet naar analogie met de andere blussingen en kan verwarring stichten. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | gb12_KF | 4 | 2021-04-06 | - | - | 25664 | ANPI 8975 | Lot 2
1233 | 2023-03 | ANPI 9571 | 4 | 6.1.7 | De sirenes zijn onvoldoende hoorbaar in de nieuwe burelen, atelier van Equans (K6S1) | 001b | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si8 | 12 | - | FID/01395J05/FB/23-162/E | 2023-11-27 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 5 | Herhaling 5 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | De sirenes zijn onvoldoende hoorbaar in de nieuwe burelen, atelier van Cofely (K6S1) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | Si8_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 30985 | ANPI 9571 | Lot 2
1234 | 2023-03 | ANPI 9570 | 4 | 6.1.6 | Sirenes onvoldoende hoorbaar (K5S1 ter hoogte van lokalen van de politie). | 001b | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si8 | 12 | - | FID/01395J05/FB/23-162/E | 2023-11-27 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 5 | Herhaling 5 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Sirenes onvoldoende hoorbaar (K5S1 ter hoogte van lokalen van de politie) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | Si8_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 30984 | ANPI 9570 | Lot 2
1235 | 2023-03 | ANPI 9569 | 4 | 6.1.1 | De tonaliteit van verschillende sirenes is niet correct. Er werd een lijst opgesteld door Equans. | 001b | - | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si8 | 12 | - | FID/01395J05/FB/23-162/E | 2023-11-27 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 5 | Herhaling 5 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | De tonaliteit van verschillende sirenes is niet correct. Er werd een lijst opgesteld door Cofely. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | Si8_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 30983 | ANPI 9569 | Lot 2
1236 | 2023-03 | ANPI 9566 | 4 | 6.1.9 | De sirenes zijn onvoldoende hoorbaar in technisch lokaal (Topaas kelder koelwater AK404). | 001a | _1Kelder | TOP | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si20 | 12 | - | FID/01395J02/FB/23-163/E | 2023-11-27 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 7 | Herhaling 7 | 1J - 2J | - | - | Philippe Crabbé | 2019-04-10 | 11/01/2019 - Harald Koninckx: Opgelost, corrigerende maatregelen genomen: sirenes bijgeplaatst 10/04/2019 - ANPI: Herkeuring te plannen 24/06/2019 - ANPI: conform onder voorbehoud: Visuele inspectie in orde, de functionele inspectie wordt tijdens de volgende sirenetesten uitgevoerd. | 4 | De sirenes zijn onvoldoende hoorbaar in technisch lokaal (Topaas kelder koelwater AK404). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | si20_KF | 4 | 2023-11-27 | 2019-04-10 | - | 30980 | ANPI 9566 | Lot 2
1237 | 2023-03 | ANPI 9565 | 4 | 6.1.8 | De sirenes zijn onvoldoende hoorbaar in de “lokaal G4S” (K42S3 AE0407). | 001a | _1Tussenkelder | TOP | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si20 | 12 | - | FID/01395J02/FB/23-163/E | 2023-11-27 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 7 | Herhaling 7 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | De sirenes zijn onvoldoende hoorbaar in de “lokaal G4S” (K42S3 AE0407). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | si20_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 30979 | ANPI 9565 | Lot 2
1238 | 2023-03 | ANPI 9564 | 4 | 6.1.7 | De sirenes zijn onvoldoende hoorbaar in de “The loft keuken” (Topaas Mezzanine M43 & nieuwe keuken) | 001a | _4Mezzanine | TOP | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si20 | 12 | - | FID/01395J02/FB/23-163/E | 2023-11-27 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 5 | Herhaling 5 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | De sirenes zijn onvoldoende hoorbaar in de “The loft keuken” (Topaas Mezzanine M41) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | si20_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 30978 | ANPI 9564 | Lot 2
1239 | 2023-03 | ANPI 9563 | 4 | 6.1.1 | De tonaliteit van verschillende sirenes is niet correct. Er werd een lijst opgesteld door Engie. | 001a | _alle | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si20 | 12 | - | FID/01395J02/FB/23-163/E | 2023-11-27 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 5 | Herhaling 5 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | De tonaliteit van verschillende sirenes is niet correct. Er werd een lijst opgesteld door Cofely. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | si20_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 30977 | ANPI 9563 | Lot 2
1240 | 2023-03 | ANPI 9561 | 4 | 6.1.12 | De sirenes zijn onvoldoende hoorbaar. De optische signaallampen zijn niet overal voldoende zichtbaar door de bagagebanden. | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si1 | 12 | - | FID/01395J01/FB/23-161/E | 2023-11-27 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | De sirenes zijn onvoldoende hoorbaar. De optische signaallampen zijn niet overal voldoende zichtbaar. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | Si1_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 30975 | ANPI 9561 | Lot 2
1241 | 2023-03 | ANPI 9560 | 4 | 6.1.11 | Sirenes onvoldoende hoorbaar in het technisch lokaal (P1S4 naast BHTR TP4029). | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si1 | 12 | - | FID/01395J01/FB/23-161/E | 2023-11-27 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Sirenes onvoldoende hoorbaar in het technisch lokaal (P1S4 naast BHTR) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | Si1_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 30974 | ANPI 9560 | Lot 2
1242 | 2023-03 | ANPI 9559 | 4 | 6.1.10 | Sirenes onvoldoende hoorbaar in het technisch lokaal. De optische signaallampen zijn niet overal voldoende zichtbaar (K2S9 TL-1A1 TKG90) | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si1 | 12 | - | FID/01395J01/FB/23-161/E | 2023-11-27 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Sirenes onvoldoende hoorbaar in het technisch lokaal (K2S9 TL-1A1 TKG90) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | Si1_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 30973 | ANPI 9559 | Lot 2
1243 | 2023-03 | ANPI 9557 | 4 | 6.1.1 | De tonaliteit van verschillende sirenes is niet correct. Er werd een lijst opgesteld door Equans. | 001new | - | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si1 | 12 | - | FID/01395J01/FB/23-161/E | 2023-11-27 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | De tonaliteit van verschillende sirenes is niet correct. Er werd een lijst opgesteld door Cofely. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | Si1_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 30971 | ANPI 9557 | Lot 2
1244 | 2021-05 | 163808140035-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | 001new | - | NT +5 Ke1 | ELEC | HVAC | HVAC | B012808 | +4B (B012808) | 7i195 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61129094/00//020 | 2022-12-06 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2022-12-06 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012808_EL | 4 | 2022-12-06 |  | - | 25726 | 163808140035-O-1610 | Lot 2
1245 | 2023-03 | ANPI 9550 | 4 | - | Geen identificatie Geen BAC nummer | 001old | - | _01Tribagage | FIRE | FIRE | haspels | B017734 | H.1.1.21/(B017734) | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-258/C | 2023-12-12 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | - | - | Frederik Peeters | 2020-04-21 | 21/04/2020 - Frederik Peeters: Haspel is vervangen. | 4 | 5 - Geen DSP aansluiting. 5 - Te vervangen. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb15_KF | 4 | 2023-12-12 | 2020-04-21 | - | 30964 | ANPI 9550 | Lot 2
1246 | 2023-03 | ANPI 9549 | 4 | - | Geen identificatie Geen BAC nummer | 001old | - | _01Tribagage | FIRE | FIRE | haspels | B017703 | H.1.1.33/(B017703) | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-258/C | 2023-12-12 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | 5 - Te vervangen. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb15_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 30963 | ANPI 9549 | Lot 2
1247 | 2023-03 | ANPI 9548 | 4 | - | Te sterke weerstand bij zwenking. | 001new | _0_Platform | - | FIRE | FIRE | haspels | B011519 | TCB.H1.10/(B011519) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-151/C | 2023-08-02 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-08-02 | 3 | Herhaling 3 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Het verbindingsstuk voor brandweer is niet beschikbaar | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2023-08-02 | - | - | 30962 | ANPI 9548 | Lot 2
1248 | 2023-03 | ANPI 9547 | 4 | - | Geen toegang Lek spuitmondstuk | 001new | _1_Tussenverdieping | Tri bagage | FIRE | FIRE | haspels | B011488 | TCD.H2.21/(B011488) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-151/C | 2023-08-02 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-08-02 | 3 | Herhaling 3 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Het verbindingsstuk voor brandweer is niet beschikbaar | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2023-08-02 | - | - | 30961 | ANPI 9547 | Lot 2
1249 | 2021-05 | 163808140039-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | 001new | - | NT +5 Ke10 | ELEC | HVAC | HVAC | B010472 | +4E1/A-B (B010472) | 7i197 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61129094/00//015 | 2022-12-05 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2022-12-05 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010472_EL | 4 | 2022-12-05 |  | - | 25739 | 163808140039-O-1610 | Lot 2
1250 | 2023-03 | ANPI 9546 | 4 | - | Geen toegang Hindernissen - Stockage Te sterke weerstand bij zwenking. | 001new | _1_Tussenverdieping | Tri bagage | FIRE | FIRE | haspels | B011492 | TCD.H2.19/(B011492) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-151/C | 2023-08-02 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-08-02 | 3 | Herhaling 3 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Het verbindingsstuk voor brandweer is niet beschikbaar | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2023-08-02 | - | - | 30960 | ANPI 9546 | Lot 2
1251 | 2023-03 | ANPI 9544 | 4 | 1.1.1 | Blussing/alarm 2 geeft geen melding op de centrale en de Wizcon. De gebeurd enkel in de stand "manueel". | 001a | _1Kelder | TOP - TLZ | FIRE | FIRE | Gasblussing | - | - | gb39 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/23-047/C | 2023-06-29 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-29 | 8 | Herhaling 8 | 1J - 2J | - | - | Philippe Crabbé | 2018-03-21 | 21/02/2018 - Franky Brumagne: C’est réglé au mois de Mai 2015. Au moment où Franky Brumagne nous prévenu, au mois d’avril, j’ai directement demandé à Nicolas Dekeyser - mon technicien - de les régler au moment même. 22/09/2017 - ANPI: inspecties deze maand 15/01/2018 - ANPI: herkeuring uit te voeren 21/02/2018 - Franky Brumagne: nog niet in orde: HERKEURING (INSPECTIEVERSLAG Nr. FID/1395D-G/FB/17-042/C - 2017.03.31) – Add_1_2018.03.01 | 4 | Blussing/alarm 2 geeft geen melding op de centrale en de Wizcon (herhaling). | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | gb39_KF | 4 | 2023-06-29 | 2018-03-21 | - | 30958 | ANPI 9544 | Lot 2
1252 | 2023-03 | ANPI 9543 | 4 | 6.5.1 | 6.5.1. De vrijgave voor Honeywell heeft 2 maal gewerkt, luchtgroep AHU_023 schakelt van 2e naar 1e snelheid (verslag honeywell 2018). | 001new | _4_Mezzanine | 5. Pilot Club | FIRE | FIRE | Blusinstallatie dampkappen | - | - | dk02 | 12 | - | FID/1395B01/PCR/23-002/A | 2023-02-08 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-08 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | 6.5.1. De vrijgave voor Honeywell heeft 2 maal gewerkt, luchtgroep AHU_023 schakelt van 2e naar 1e snelheid (verslag honeywell 2018). | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | dk02_KF | 4 | 2023-02-08 | - | - | 30957 | ANPI 9543 | Lot 2
1253 | 2021-05 | 163808140041-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | 001new | - | NT +5 Ke16 | ELEC | HVAC | HVAC | B011731 | +4E2 (B011731) | 7i198 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695127/00//003 | 2022-03-18 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-18 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011731_EL | 4 | 2022-03-18 |  | - | 25745 | 163808140041-O-1610 | Lot 2
1254 | 2023-03 | ANPI 9542 | 4 | 5.3.3 | 5.3.2. Brandscenario gestuurd via securiplex-centrale, niet actief op Wizcon | 001new | _-2_Kelder | Bakkerij | FIRE | FIRE | Blusinstallatie dampkappen | - | - | dk02 | 12 | - | FID/1395B01/PCR/23-002/A | 2023-02-08 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-08 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | 5.3.2. Brandscenario gestuurd via securiplex-centrale, niet actief op Wizcon | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | dk02_KF | 4 | 2023-02-08 | - | - | 30956 | ANPI 9542 | Lot 2
1255 | 2021-05 | 163808140042-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | 001new | - | NT +5 Ke7 | ELEC | HVAC | HVAC | B011873 | +4F (B011873) | 7i199 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777915/00//007 | 2024-03-26 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-26 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011873_EL | 4 | 2024-03-26 |  | - | 25752 | 163808140042-O-1610 | Lot 2
1256 | 2023-03 | ANPI 1990 | 4 | 8.3.1 | 8.3.1. Het brandscenario is niet op de Wizcon aangepast. Brandscenario gestuurd via securiplex-centrale. | 001a | _3AankomstVertrek | TOP - Amo | FIRE | FIRE | Blusinstallatie dampkappen | - | - | dk01 | 12 | - | FID/1395B01/PCR/23-002/A | 2023-02-08 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-08 | 4 | Herhaling 4 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 3 | 9.4.1. Het brandscenario is niet op de Wizcon aangepast | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 34 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | dk01_KF | 4 | 2023-02-08 | - | - | 30954 | ANPI 1990 | Lot 2
1257 | 2023-03 | ANPI 9541 | 4 | 7.4.1 | Op het elektrisch bord wordt enkel één van de twee lampen van de brandkleppen gestuurd. | 001a | _3AankomstVertrek | TOP - Belgorama | FIRE | FIRE | Blusinstallatie dampkappen | - | - | dk01 | 12 | - | FID/1395B01/PCR/23-002/A | 2023-02-08 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-08 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | - | - | Jonathan Crabbé | 2021-07-28 | 28/07/2021 - Jonathan Crabbé : Klaar voor herkeuring - werking ok | 4 | 8.3.2. Een van de twee brandkleppen sluit bij blussing | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | dk01_KF | 4 | 2023-02-08 | 2021-07-28 | - | 30953 | ANPI 9541 | Lot 2
1258 | 2023-03 | ANPI 9517 | 4 | 1.2.32 | Verdiep +1 Sokkel 214.22 is niet uitgerust met een detector (herhaling). | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/23-085/C | 2023-07-10 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Verdiep +1 Sokkel 214.22 is niet uitgerust met een detector. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2023-07-10 | - | - | 30929 | ANPI 9517 | Lot 2
1259 | 2023-03 | ANPI 9516 | 4 | 1.2.31 | Verdiep +1 Detector 123/15 staat te dicht tegen de wand (herhaling). | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/23-085/C | 2023-07-10 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Verdiep +1 Detector 123/15 staat te dicht tegen de wand. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2023-07-10 | - | - | 30928 | ANPI 9516 | Lot 2
1260 | 2023-03 | ANPI 9515 | 4 | 1.2.30 | Verdiep +1 Detector 123/50 te verplaatsten (herhaling). | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/23-085/C | 2023-07-10 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Verdiep +1 Detector 123/50 te verplaatsten. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2023-07-10 | - | - | 30927 | ANPI 9515 | Lot 2
1261 | 2023-03 | ANPI 9514 | 4 | 1.1.7 | Detectoren ontbreken op het plan (inschepingsvloer deel gerechtelijke politie) (herhaling) | 001c | _00 | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd21 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-086/C | 2023-07-10 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 10 | Herhaling 10 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren ontbreken (00 verdieping satelliet gerechtelijke politie) (herhaling). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd21_KF | 4 | 2023-07-10 | - | - | 30926 | ANPI 9514 | Lot 2
1262 | 2023-03 | ANPI 9513 | 4 | 1.1.6 | Detectoren ontbreken op het plan en Sry-view (tunnel tussen satelliet en oude terminal kelder) (herhaling). | 001c | _00 | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd21 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-086/C | 2023-07-10 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 7 | Herhaling 7 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren ontbreken (tunnel tussen satelliet en oude terminal kelder) (herhaling). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd21_KF | 4 | 2023-07-10 | - | - | 30925 | ANPI 9513 | Lot 2
1263 | 2021-05 | 163808140020-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | 001new | - | NT naast HS-post | ELEC | HVAC | HVAC | B009142 | -1B (B009142) | 7i206 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777914/00//013 | 2024-02-28 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-28 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009142_EL | 4 | 2024-02-28 |  | - | 25805 | 163808140020-O-1610 | Lot 2
1264 | 2023-03 | ANPI 9512 | 4 | 1.2.1 | Deel 1 BK0295 Detector 33-03L1 S022.1 staat te dicht tegen de wand (herhaling). | 001b | _0Kelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd15 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-014/C | 2024-03-11 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 3 | Herhaling 3 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Deel 1 BK0295 Detector 33-03L1 S022.1 staat te dicht tegen de wand. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd15_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 30924 | ANPI 9512 | Lot 2
1265 | 2023-03 | ANPI 9511 | 4 | 1.3.1 | Deel 5 B07.1 Valse plafond is beschadigd, dit kan de detectie vertragen. | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd14 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-013/C | 2024-03-11 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 8 | Herhaling 8 | 1J - 2J | - | - | Son Ha Thuc | 2017-01-17 | 17/01/2017 - Son Ha Thuc: OK | 4 | Deel 5 B07.1 Valse plafond is beschadigd, dit kan de detectie vertragen. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd14_KF | 4 | 2024-03-11 | 2017-01-17 | - | 30923 | ANPI 9511 | Lot 2
1266 | 2021-05 | 163808140022-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding - labels bord ontbreken (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | HVAC | HVAC | B008872 | -1D (B008872) | 7i207 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61129094/00//013 | 2022-12-05 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2022-12-05 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding - labels bord ontbreken (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008872_EL | 4 | 2022-12-05 |  | - | 25811 | 163808140022-O-1610 | Lot 2
1267 | 2021-05 | 163808140023-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | HVAC | HVAC | B009177 | -1F (B009177) | 7i208 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777915/00//000 | 2024-03-25 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-25 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009177_EL | 4 | 2024-03-25 |  | - | 25817 | 163808140023-O-1610 | Lot 2
1268 | 2021-05 | 163808140024-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | 001new | - | NT -1 | ELEC | HVAC | HVAC | B009178 | -1F2 (B009178) | 7i209 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//017 | 2021-04-22 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-22 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009178_EL | 4 | 2021-04-22 |  | - | 25824 | 163808140024-O-1610 | Lot 2
1269 | 2021-05 | 508150907954-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc vermelden op verdeelbord (2021) | 001new | - | ? | ELEC | HVAC | HVAC | B030165 | EB HVAC 1 APOC II (B030165) | 7i187 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61129094/00//009 | 2022-12-05 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2022-12-05 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc vermelden op verdeelbord (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B030165_EL | 4 | 2022-12-05 |  | - | 25852 | 508150907954-O-1610 | Lot 2
1270 | 2021-05 | 163808140064-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc vermelden op verdeelbord (2021) | 001new | - | NT lokaal -1B | ELEC | HVAC | HVAC | B009119 | EB-TE-F2T (B009119) | 7i210 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//018 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc vermelden op verdeelbord (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009119_EL | 4 | 2021-04-20 |  | - | 25856 | 163808140064-O-1610 | Lot 2
1271 | 2021-05 | 163808140026-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | 001new | - | NT +01 bushalte | ELEC | HVAC | HVAC | B011463 | OBS (B011463) | 7i213 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777915/00//004 | 2024-03-25 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-25 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011463_EL | 4 | 2024-03-25 |  | - | 25890 | 163808140026-O-1610 | Lot 2
1272 | 2021-05 | 163808140027-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc niet vermeld op verdeelbord (2021) | 001new | - | NT +0 bagage poort A/B | ELEC | HVAC | HVAC | B012946 | OD (B012946) | 7i214 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//022 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc niet vermeld op verdeelbord (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012946_EL | 4 | 2021-04-20 |  | - | 25894 | 163808140027-O-1610 | Lot 2
1273 | 2021-05 | 163808140028-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | 001new | - | NT +01 bagage refter AP | ELEC | HVAC | HVAC | B011596 | OE (B011596) | 7i215 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//023 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011596_EL | 4 | 2021-04-20 |  | - | 25898 | 163808140028-O-1610 | Lot 2
1274 | 2021-05 | 163808140029-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc vermelden op verdeelbord (2021) | 001new | - | NT +01 bagage refter AP | ELEC | HVAC | HVAC | B035448 | OE BIS (B035448) | 7I216 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806840/00//024 | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2021-04-20 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc vermelden op verdeelbord (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B035448_EL | 4 | 2021-04-20 |  | - | 25902 | 163808140029-O-1610 | Lot 2
1275 | 2021-05 | 163808140063-O-1061 | 4 | - | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. Bord links in het lokaal.( stuurbord SAF2 ) (2012) | 001new | - | NT +6 Safier 2 dak | ELEC | HVAC | HVAC | B010231 | TE-CV-10 (B010231) | 7i218 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777914/00//011 | 2024-02-28 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-28 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. Bord links in het lokaal.( stuurbord SAF2 ) (2012) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010231_EL | 4 | 2024-02-28 |  | - | 25926 | 163808140063-O-1061 | Lot 2
1276 | 2021-05 | 163808140063-O-1062 | 4 | - | E-O-1062-Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. Bord links in het lokaal.( stuurbord SAF 2 ) (2012) | 001new | - | NT +6 Safier 2 dak | ELEC | HVAC | HVAC | B010231 | TE-CV-10 (B010231) | 7i218 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777914/00//011 | 2024-02-28 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-28 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1062-Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. Bord links in het lokaal.( stuurbord SAF 2 ) (2012) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010231_EL | 4 | 2024-02-28 |  | - | 25927 | 163808140063-O-1062 | Lot 2
1277 | 2021-05 | 163808140063-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). geen QR code op bord links in lokaal (2021) | 001new | - | NT +6 Safier 2 dak | ELEC | HVAC | HVAC | B010231 | TE-CV-10 (B010231) | 7i218 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777914/00//011 | 2024-02-28 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-28 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). geen QR code op bord links in lokaal (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010231_EL | 4 | 2024-02-28 |  | - | 25928 | 163808140063-O-1610 | Lot 2
1278 | 2021-05 | ANPI 9008 | 4 | 6.1.2 | Nieuwe sirenes ontbreken op de Wizcon (Bv. Sanitaire). | 001b | - | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si8 | 12 | - | FID/01395J05/FB/23-162/E | 2023-11-27 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Nieuwe sirenes ontbreken op de Wizcon (Bv. Sanitaire). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | Si8_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 25952 | ANPI 9008 | Lot 2
1279 | 2021-05 | ANPI 9009 | 4 | 6.1.4 | Sirene onvoldoende hoorbaar in de koker ten gevolge van de nieuwe branddeuren (compartimentering K6S1) | 001b | - | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si8 | 12 | - | FID/01395J05/FB/23-162/E | 2023-11-27 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Sirene onvoldoende hoorbaar in de koker ten gevolge van de nieuwe branddeuren (compartimentering K6S1) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | Si8_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 25953 | ANPI 9009 | Lot 2
1280 | 2021-05 | ANPI 9010 | 4 | 6.1.12 | De sirenes zijn onvoldoende hoorbaar in de uitbreiding van The Suite (werf) (M5S1). | 001b | - | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si8 | 12 | - | FID/01395J05/FB/23-162/E | 2023-11-27 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De sirenes zijn onvoldoende hoorbaar in de uitbreiding van The Suite (M5S1). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | Si8_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 25954 | ANPI 9010 | Lot 2
1281 | 2021-05 | ANPI 9011 | 4 | 1.1.2 | De modules 15-09L5 N026.1 & 2 zijn omgewisseld op de Wizcon (24V – 220V) (herhaling). | 001b | - | - | FIRE | FIRE | Voeding Cams | - | - | vc2 | 12 | - | FID/1395D/FB/22-147/C | 2023-01-26 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De modules 15-09L5 N026.1 & 2 zijn omgewisseld op de Wizcon (24V – 220V) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | vc2_KF | 4 | 2023-01-26 | - | - | 25956 | ANPI 9011 | Lot 2
1282 | 2021-05 | ANPI 9013 | 4 | 1.1.2 | De modules 15-09L5 N026.1 & 2 zijn omgewisseld op de Wizcon (24V – 220V) (herhaling). | 001a | - | - | FIRE | FIRE | Voeding Cams | - | - | vc1 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-182/C | 2023-12-11 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De modules 15-09L5 N026.1 & 2 zijn omgewisseld op de Wizcon (24V – 220V) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | vc1_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 25958 | ANPI 9013 | Lot 2
1283 | 2021-05 | ANPI 9015 | 4 | 1.1.2 | De modules 15-09L5 N026.1 & 2 zijn omgewisseld op de Wizcon (24V – 220V) | 001new | - | - | FIRE | FIRE | Voeding Cams | - | - | vc3 | 12 | - | FID/1395D/FB/22-147/C | 2023-01-26 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De modules 15-09L5 N026.1 & 2 zijn omgewisseld op de Wizcon (24V – 220V) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | vc3_KF | 4 | 2023-01-26 | - | - | 25960 | ANPI 9015 | Lot 2
1284 | 2021-05 | ANPI 9018 | 4 | 6.1.2 | De hoorbaarheid van de sirenes wordt sterk beïnvloed door de nieuwe transportbanden in bagagebehandeling. Het plaatsen van flash/sirenes is hiervoor aangewezen. | 001a | _0Kelder | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si20 | 12 | - | FID/01395J02/FB/23-163/E | 2023-11-27 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De hoorbaarheid van de sirenes wordt sterk beïnvloed door de nieuwe transportbanden. Op het ogenblik van de meting waren deze niet volledig in gebruik. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | si20_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 25963 | ANPI 9018 | Lot 2
1285 | 2023-03 | 23542742-F-1 | 4 | - | L-I-F-Goede werking noodontgrendeling na te zien. | 001old | - | B017726 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/8000111905/EFAFLEX | 8GP1oldB017726 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14383839/00//02/DP | 2023-02-07 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-07 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Goede werking noodontgrendeling na te zien. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017726_SM | 4 | 2023-02-07 |  | - | 30745 | 23542742-F-1 | Lot 2
1286 | 2023-03 | 23213549-F-1 | 4 | - | L-I-F-Goede werking van de poort na te zien. | 001g | - | B007988 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/8000084084/EFAFLEX | 8GP1gB007988 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14383864/00//06/DP | 2023-02-07 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-07 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Goede werking van de poort na te zien. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B007988_SM | 4 | 2023-02-07 |  | - | 30743 | 23213549-F-1 | Lot 2
1287 | 2023-03 | 23213548-F-1 | 4 | - | L-I-F-Goede werking van de poort na te zien. | 001g | - | B007987 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/8000084083/EFAFLEX | 8GP1gB007987 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14383864/00//07/DP | 2023-02-07 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-07 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Goede werking van de poort na te zien. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B007987_SM | 4 | 2023-02-07 |  | - | 30742 | 23213548-F-1 | Lot 2
1288 | 2021-06 | ANPI 9021 | 4 | 7.1.7 | De alarmbel van controlepost ACB.SP1 werkt niet meer. | 001a | _3AankomstVertrek | 0 | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-372/C | 2023-12-12 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 5 | Herhaling 5 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | De alarmbel van controlepost ACB.SP1 werkt niet meer. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp3_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 26220 | ANPI 9021 | Lot 2
1289 | 2021-06 | ANPI 9024 | 4 | 7.4.7 | Collector D: De alarmbel werkt niet meer | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-373/C | 2023-12-12 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 5 | Herhaling 5 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Collector D: De alarmbel werkt niet meer | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp2_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 26223 | ANPI 9024 | Lot 2
1290 | 2021-06 | ANPI 9025 | 4 | 7.4.2 | De zichtbaarheid in de sprinklerlokalen is onvoldoende. | 001new | _2_Aankomst | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-371/C | 2023-12-12 | 2021-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 5 | Herhaling 5 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | De zichtbaarheid in de sprinklerlokalen is onvoldoende | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp1_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 26224 | ANPI 9025 | Lot 2
1291 | 2023-03 | 23542319-F-1 | 4 | - | L-I-F-Goede werking noodbediening na te zien. | 001new | - | 240001076 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/0000000240001076/ASSA ABLOY | 8GP1new240001076 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14383729/00//03/DP | 2023-02-10 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-10 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Goede werking noodbediening na te zien. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23542319_SM | 4 | 2023-02-10 |  | - | 30715 | 23542319-F-1 | Lot 2
1292 | 2023-02 | ANPI 9503 | 4 | 1.3.1 | De batterijen dienen periodiek vervangen te worden (2016). | 001b | - | - | FIRE | FIRE | Voeding Cams | - | - | vc2 | 12 | - | FID/1395D/FB/22-147/C | 2023-01-26 | 2023-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | De batterijen dienen periodiek vervangen te worden (2016). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | vc2_KF | 4 | 2023-01-26 | - | - | 30713 | ANPI 9503 | Lot 2
1293 | 2023-02 | ANPI 9502 | 4 | 1.1.3 | De UPS overwaking Cams 16 wordt niet gemeld op de Wizcon (14-06L1 N009.3). | 001b | - | - | FIRE | FIRE | Voeding Cams | - | - | vc2 | 12 | - | FID/1395D/FB/22-147/C | 2023-01-26 | 2023-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | De UPS overwaking Cams 16 wordt niet gemeld op de Wizcon (14-06L1 N009.3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | vc2_KF | 4 | 2023-01-26 | - | - | 30712 | ANPI 9502 | Lot 2
1294 | 2023-02 | ANPI 9501 | 4 | 1.3.1 | De batterijen dienen periodiek vervangen te worden (2016). | 001b | - | - | FIRE | FIRE | Voeding Cams | - | - | vc2 | 12 | - | FID/1395D/FB/22-147/C | 2023-01-26 | 2023-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | De batterijen dienen periodiek vervangen te worden (2016). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | vc2_KF | 4 | 2023-01-26 | - | - | 30711 | ANPI 9501 | Lot 2
1295 | 2023-02 | ANPI 9500 | 4 | 1.1.3 | De UPS overwaking Cams 16 wordt niet gemeld op de Wizcon (14-06L1 N009.3). | 001b | - | - | FIRE | FIRE | Voeding Cams | - | - | vc2 | 12 | - | FID/1395D/FB/22-147/C | 2023-01-26 | 2023-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | De UPS overwaking Cams 16 wordt niet gemeld op de Wizcon (14-06L1 N009.3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | vc2_KF | 4 | 2023-01-26 | - | - | 30710 | ANPI 9500 | Lot 2
1296 | 2023-02 | ANPI 9499 | 4 | 1.3.1 | De batterijen dienen periodiek vervangen te worden (2016) (herhaling). | 001a | - | - | FIRE | FIRE | Voeding Cams | - | - | vc1 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-182/C | 2023-12-11 | 2023-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | De batterijen dienen periodiek vervangen te worden (2016). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | vc1_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 30709 | ANPI 9499 | Lot 2
1297 | 2023-02 | ANPI 9498 | 4 | 1.1.3 | De UPS overwaking Cams 16 wordt niet gemeld op de Wizcon (14-06L1 N009.3) (herhaling). | 001a | - | - | FIRE | FIRE | Voeding Cams | - | - | vc1 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-182/C | 2023-12-11 | 2023-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | De UPS overwaking Cams 16 wordt niet gemeld op de Wizcon (14-06L1 N009.3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | vc1_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 30708 | ANPI 9498 | Lot 2
1298 | 2023-02 | ANPI 9494 | 4 | 7.1.9 | De flow-switch van haspels TOCH.3 geeft geen melding op het controlepaneel. | 001a | _alle | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-372/C | 2023-12-12 | 2023-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | De flow-switch van haspels TOCH.3 geeft geen melding op het controlepaneel. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp3_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 30704 | ANPI 9494 | Lot 2
1299 | 2023-02 | ANPI 9484 | 4 | 7.4.7 | De verlichting t.h.v. het alarmbord van collector A werkt niet meer. | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-371/C | 2023-12-12 | 2023-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | De verlichting t.h.v. het alarmbord van collector A werkt niet meer. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp1_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 30694 | ANPI 9484 | Lot 2
1300 | 2023-02 | ANPI 9475 | 4 | 1.1.4 | Storing wordt als alarm weergegeven op de Wizcon 53-03L3 N034.1 => 2 (Net 6 MO-S1). | 001a | - | TOP | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd60 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-191/C | 2023-12-22 | 2023-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Storing wordt als alarm weergegeven op de Wizcon 53-03L3 N034.1 => 2 (Net 6 MO-S1). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd60_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 30687 | ANPI 9475 | Lot 2
1301 | 2023-02 | ANPI 9474 | 4 | 1.1.3 | Storing wordt als alarm weergegeven op de Wizcon 53-04L3 N054.1 => 4 (Net 7 MO-S3). | 001a | - | TOP | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd60 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-191/C | 2023-12-22 | 2023-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Storing wordt als alarm weergegeven op de Wizcon 53-04L3 N054.1 => 4 (Net 7 MO-S3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd60_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 30686 | ANPI 9474 | Lot 2
1302 | 2023-02 | ANPI 9473 | 4 | 1.2.13 | Handmelder 55-04L7 M034.1 ontbreekt op de Wizcon (2x M033.1) (herhaling). | 001a | kelder en tussenkelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd57 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-176/C | 2023-12-11 | 2023-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Handmelder 55-04L7 M034.1 ontbreekt op de Wizcon (2x M033.1). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd57_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 30685 | ANPI 9473 | Lot 2
1303 | 2023-02 | ANPI 9472 | 4 | 1.2.12 | Plan en Wizcon is foutief voor de detectoren 55-04L3 S046.1 => S050.1 (K43S1 ATH/AT4) | 001a | kelder en tussenkelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd57 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-176/C | 2023-12-11 | 2023-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Plan en Wizcon is foutief voor de detectoren 55-04L3 S046.1 => S050.1 (K43S1 ATH/AT4) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd57_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 30684 | ANPI 9472 | Lot 2
1304 | 2023-02 | ANPI 9471 | 4 | 1.2.2 | Detector 54-03L3 S061.1 is niet correct geplaatst (P41S1R26 ATM/AT4). | 001a | _Aankomst - vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd53 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-174/C | 2023-12-11 | 2023-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 54-03L3 S061.1 is niet correct geplaatst (P41S1R26 ATM/AT4). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd53_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 30683 | ANPI 9471 | Lot 2
1305 | 2023-02 | ANPI 9469 | 4 | 1.1.8 | Plan aanpassen aan de nieuwe situatie (Dumkin Coffee donuts P41S1R16 ATC°AT7). | 001a | _Aankomst - vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd53 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-174/C | 2023-12-11 | 2023-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Plan aanpassen aan de nieuwe situatie (Dumkin Coffee donuts P41S1R16 ATC°AT7). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd53_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 30681 | ANPI 9469 | Lot 2
1306 | 2023-02 | ANPI 9468 | 4 | 1.1.7 | Detector 54-03L3 S046.1 wordt 2x weergegeven op de Wizcon (P1S1R21 ATL/AT9). | 001a | _Aankomst - vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd53 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-174/C | 2023-12-11 | 2023-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 54-03L3 S046.1 wordt 2x weergegeven op de Wizcon (P1S1R21 ATL/AT9). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd53_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 30680 | ANPI 9468 | Lot 2
1307 | 2023-02 | ANPI 9465 | 4 | 1.1.7 | Detector 52-08L7 S001.1 staat foutief op het plan (M45 ATD/AT3). | 001a | _4Mezzanine | TOP | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd52 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-173/C | 2023-12-11 | 2023-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 52-08L7 S001.1 staat foutief op het plan (M45 ATD/AT3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd52_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 30677 | ANPI 9465 | Lot 2
1308 | 2023-02 | ANPI 9464 | 4 | 1.1.6 | De detectoren 52-07L5 S005.1 en S006.1 werden verplaatst. Wizcon en plan zijniet aangepast (techieken P42S9 batterijlokaal). | 001a | _Technieken en koeltoren | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd51 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-172/C | 2023-12-11 | 2023-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | De detectoren 52-07L5 S005.1 en S006.1 werden verplaatst. Wizcon en plan zijniet aangepast (techieken P42S9 batterijlokaal). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd51_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 30676 | ANPI 9464 | Lot 2
1309 | 2023-02 | ANPI 9463 | 4 | 1.2.1 | Detector 51-05L3 S057.1 is los van zijn steun (K51S45 A13.3) (herhaling). | 001a | _0Kelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd34 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-188/C | 2023-12-22 | 2023-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 51-05L3 S057.1 is los van zijn steun (K51S45 A13.3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd34_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 30675 | ANPI 9463 | Lot 2
1310 | 2023-02 | ANPI 9461 | 4 | 1.2.8 | Detector 52-05L1 S22.1 hangt los (K51SR9 A17.3) (herhaling). | 001a | _2Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd19 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-189/C | 2023-12-22 | 2023-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 52-05L1 S22.1 hangt los (K51SR9 A17.3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd19_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 30673 | ANPI 9461 | Lot 2
1311 | 2023-02 | ANPI 9459 | 4 | 1.1.16 | Plan is niet As-Built aangepast na de verbouwingen (Lounge Brussels Airlines A51S1R8). | 001a | _2Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd19 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-189/C | 2023-12-22 | 2023-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Plan is niet As-Built (Alyzia A19.5). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd19_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 30671 | ANPI 9459 | Lot 2
1312 | 2023-02 | ANPI 9457 | 4 | 1.2.1 | Detector 52-03L1 S072.1 staat te dicht tegen een obstakel (Grab & Fly A51) (opmerking bij de keuring) (herhaling). | 001a | _3AankomstVertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd18 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-190/C | 2023-12-22 | 2023-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 52-03L1 S072.1 staat te dicht tegen een obstakel (Grab & Fly A51) (opmerking bij de keuring) (herhaling). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd18_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 30669 | ANPI 9457 | Lot 2
1313 | 2023-01 | ANPI 9450 | 4 | - | Stockage aanwezig | 001a | K | - | FIRE | FIRE | haspels | B001027 | A.CH.H3.02/(B001027) | hb3 | 12 | - | FID/01395I1/CBE/23-174/C | 2023-09-06 | 2023-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-09-06 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Stockage aanwezig | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2023-09-06 | - | - | 30492 | ANPI 9450 | Lot 2
1314 | 2023-01 | ANPI 9200 | 4 | - | Lek spuitmondstuk | 001a | K | - | FIRE | FIRE | haspels | B001511 | A.CD.H1.23/(B001511) | hb3 | 12 | - | FID/01395I1/CBE/23-174/C | 2023-09-06 | 2023-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-09-06 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 3 | Geen pictogrammen Lek spuitmondstuk | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 34 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2023-09-06 | - | - | 30491 | ANPI 9200 | Lot 2
1315 | 2023-01 | ANPI 9441 | 4 | - | Stockage aanwezig | 001a | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B001104 | A.CA.H1.14/(B001104) | hb3 | 12 | - | FID/01395I1/CBE/23-174/C | 2023-09-06 | 2023-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-09-06 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Stockage aanwezig | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2023-09-06 | - | - | 30490 | ANPI 9441 | Lot 2
1316 | 2023-01 | ANPI 9439 | 4 | - | Stockage aanwezig | 001a | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B001069 | A.CB.H1.10/(B001069) | hb3 | 12 | - | FID/01395I1/CBE/23-174/C | 2023-09-06 | 2023-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-09-06 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Stockage aanwezig | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2023-09-06 | - | - | 30489 | ANPI 9439 | Lot 2
1317 | 2023-01 | ANPI 9438 | 4 | - | Stockage aanwezig | 001a | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B001076 | A.CC.H1.06/(B001076) | hb3 | 12 | - | FID/01395I1/CBE/23-174/C | 2023-09-06 | 2023-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-09-06 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Stockage aanwezig | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2023-09-06 | - | - | 30488 | ANPI 9438 | Lot 2
1318 | 2023-01 | ANPI 6923 | 4 | - | Lokaal Engie/Stockage | 001a | _2Platform | - | FIRE | FIRE | haspels | B003419 | A.CD.H1.08/(B003419) | hb3 | 12 | - | FID/01395I1/CBE/23-174/C | 2023-09-06 | 2023-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-09-06 | 3 | Herhaling 3 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | slecht identificatie "CD.H1.08" / Risco op letsel (Klem) | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2023-09-06 | - | - | 30487 | ANPI 6923 | Lot 2
1319 | 2023-01 | ANPI 7743 | 4 | - | Deur moeilijk te openen | 001b | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B014943 | BCH.H1.7/(B014943) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-212/C | 2023-10-24 | 2023-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-24 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 3 | Deur moeilijk open. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 34 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2023-10-24 | - | - | 30486 | ANPI 7743 | Lot 2
1320 | 2022-12 | ANPI 9418 | 4 | 6.1.10 | Sirenens onvoldoende hoorbaar (P5 Airside support BP1221). | 001b | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si8 | 12 | - | FID/01395J05/FB/23-162/E | 2023-11-27 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Sirenens onvoldoende hoorbaar (P5 Airside support BP1221). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | Si8_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 30408 | ANPI 9418 | Lot 2
1321 | 2022-12 | ANPI 9416 | 4 | 6.1.16 | De sirenes zijn onvoldoende hoorbaar gang erediensten (D42S2). | 001a | _0Kelder | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si20 | 12 | - | FID/01395J02/FB/23-163/E | 2023-11-27 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | De sirenes zijn onvoldoende hoorbaar gang erediensten (D42S2). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | si20_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 30406 | ANPI 9416 | Lot 2
1322 | 2022-12 | ANPI 9415 | 4 | 7.1.10 | De sirenes zijn onvoldoende hoorbaar (Gateway +2, kant satelliet). | 001old | - | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si10 | 12 | - | FID/01395J03/FB/23-164/E | 2023-11-27 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | De sirenes zijn onvoldoende hoorbaar (Gateway +2, kant satelliet). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | si10_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 30405 | ANPI 9415 | Lot 2
1323 | 2021-08 | 307121559286-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De volledige naam van de voeding is aan te duiden op het schema. (2021) | 001old | - | OT-1 TK07143 | ELEC | ELEC | Secundair | B016703 | TDE VBC/-01_03 (B016703) | 7n2g06 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//000 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De volledige naam van de voeding is aan te duiden op het schema. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B016703_EL | 4 | 2021-08-03 |  | - | 26541 | 307121559286-O-1503 | Lot 2
1324 | 2022-12 | ANPI 9411 | 4 | 1.3.1 | Er ontbreekt een signalisatie op de toegangsdeuren van deze lokalen. | 001g | - | Data-lokalen Sturing sprinkler pre-action | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd92 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-171/C | 2023-12-11 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Er ontbreekt een signalisatie op de toegangsdeuren van deze lokalen. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd92_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 30402 | ANPI 9411 | Lot 2
1325 | 2022-12 | ANPI 9410 | 4 | 1.2.2 | De voeding van de controlepost weergeeft een batterijstoring (Pré-action post 6). | 001g | - | Data-lokalen Sturing sprinkler pre-action | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd92 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-171/C | 2023-12-11 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | De voeding van de controlepost weergeeft een batterijstoring (Pré-action post 6). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd92_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 30401 | ANPI 9410 | Lot 2
1326 | 2022-12 | ANPI 9409 | 4 | 1.2.1 | De voeding van de controlepost weergeeft een batterijstoring (Pré-action post 5). | 001g | - | Data-lokalen Sturing sprinkler pre-action | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd92 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-171/C | 2023-12-11 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | De voeding van de controlepost weergeeft een batterijstoring (Pré-action post 5). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd92_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 30400 | ANPI 9409 | Lot 2
1327 | 2021-08 | 508139661323-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Correcte volledige naam voeding aanduiden op schema - Kabeltype kring Q2 aanpassen aan realiteit - Sectie + type kring Q5 aanvullen - Kring Q6 -&gt; 10A - Nominale stroom aanduiden Q0, Q1, Q3 (2021) | 001old | - | OT+0 TG07059 | ELEC | ELEC | Secundair | B017574 | TDE VDC/00_02 (B017574) | 7n2g17 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//015 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Correcte volledige naam voeding aanduiden op schema - Kabeltype kring Q2 aanpassen aan realiteit - Sectie + type kring Q5 aanvullen - Kring Q6 -&gt; 10A - Nominale stroom aanduiden Q0, Q1, Q3 (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017574_EL | 4 | 2021-08-03 |  | - | 26549 | 508139661323-O-1503 | Lot 2
1328 | 2022-12 | ANPI 9408 | 4 | 1.2.6 | Detector GA-02L7 F062.2 is in een foutief compartiment geprogrammeerd (P72S1 ipv T78) (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-170/C | 2023-12-11 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Detector GA-02L762 is in een foutief compartiment geprogrammeerd (P72S1 ipv T78). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 30399 | ANPI 9408 | Lot 2
1329 | 2021-08 | 508139661325-O-1063 | 4 | - | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. (2021) | 001old | - | OT+0 TG07301 | ELEC | ELEC | Secundair | B017580 | TDE VDC/00_06 (B017580) | 7n2g18 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//016 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017580_EL | 4 | 2021-08-03 |  | - | 26552 | 508139661325-O-1063 | Lot 2
1330 | 2021-08 | 508139661325-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Correcte naam van bord op schema vermelden - Kring Q5 -&gt; XVB 5G4 (2021) | 001old | - | OT+0 TG07301 | ELEC | ELEC | Secundair | B017580 | TDE VDC/00_06 (B017580) | 7n2g18 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//016 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Correcte naam van bord op schema vermelden - Kring Q5 -&gt; XVB 5G4 (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017580_EL | 4 | 2021-08-03 |  | - | 26553 | 508139661325-O-1503 | Lot 2
1331 | 2021-08 | 307121559294-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Bestemming kring 3F2 is onduidelijk (2021) | 001old | - | OT-1 TK05231 | ELEC | ELEC | Secundair | B018047 | TDE VEC/-01_01 (B018047) | 7n2g13 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//008 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Bestemming kring 3F2 is onduidelijk (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018047_EL | 4 | 2021-08-03 |  | - | 26557 | 307121559294-O-1503 | Lot 2
1332 | 2022-12 | ANPI 9406 | 4 | 1.1.23 | De aanpassingen aan de inplanting van de melders in de winkel (walkthrough) zijn niet aangebracht op de plannen en Ikaros (R71S1R8) (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-170/C | 2023-12-11 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | De aanpassingen aan de inplanting van de melders in de winkel (walkthrough) zijn niet aangebracht op de plannen en Ikaros (R71S1R8). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 30397 | ANPI 9406 | Lot 2
1333 | 2021-08 | 307121559288-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Naam bord voeding is correct aan te duiden op het schema (2021) | 001old | - | OT-1 TK05231 | ELEC | ELEC | Secundair | B018048 | TDE VEC/-01_02 (B018048) | 7n2g08 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//002 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Naam bord voeding is correct aan te duiden op het schema (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018048_EL | 4 | 2021-08-03 |  | - | 26560 | 307121559288-O-1503 | Lot 2
1334 | 2022-12 | ANPI 9405 | 4 | 1.1.22 | Detector GA-02-L5 F018 en F019 zijn omgewisseld op Ikaros (A72S2) (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-170/C | 2023-12-11 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Detector GA-02-L5 F018 en F019 zijn omgewisseld op Ikaros (A72S2). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 30396 | ANPI 9405 | Lot 2
1335 | 2022-12 | ANPI 9404 | 4 | 1.1.5 | Nieuwe detector 14-03L3 F099.2 ontbreekt op het plan (K2S24R1 TI-T11) (herhaling). | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd44 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-104/C | 2023-11-27 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Nieuwe detector 14-03L3 F099.2 ontbreekt op het plan (K2S24R1 TI-T11) (herhaling). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd44_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 30395 | ANPI 9404 | Lot 2
1336 | 2022-12 | ANPI 9403 | 4 | 1.1.4 | Nieuwe detectoren 14-03L7 D033.1 en D034.1 ontbreken op het plan (TK2049 TDT13) (herhaling). | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd44 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-104/C | 2023-11-27 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Nieuwe detectoren 14-03L7 D033.1 en D034.1 ontbreken op het plan (TK2049 TDT13) (herhaling). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd44_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 30394 | ANPI 9403 | Lot 2
1337 | 2021-08 | 307121559287-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Naam bord voeding is correct aan te duiden - Bestemming + type + sectie kabel kring Q5 is aan te geven (2021) | 001old | - | OT-1 TK05351 | ELEC | ELEC | Secundair | B016648 | TDE VEC/-01_04 (B016648) | 7n2g07 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//001 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Naam bord voeding is correct aan te duiden - Bestemming + type + sectie kabel kring Q5 is aan te geven (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B016648_EL | 4 | 2021-08-03 |  | - | 26567 | 307121559287-O-1503 | Lot 2
1338 | 2022-12 | ANPI 9400 | 4 | 1.1.12 | Zoen wordt foutief weergegeven op de Wizcon (V2S1R3 TN/T21). | 001new | _4_Mezzanine | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd28 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-108/C | 2023-11-27 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Zoen wordt foutief weergegeven op de Wizcon (V2S1R3 TN/T21). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd28_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 30391 | ANPI 9400 | Lot 2
1339 | 2021-08 | 508139661321-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Kring voeding =&gt; 21F3 - Kring Q2 is in reserve (2021) | 001old | - |  | ELEC | ELEC | Secundair | B017325 | TDE VFC/02_01 (B017325) | 7n2g11 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//006 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Kring voeding =&gt; 21F3 - Kring Q2 is in reserve (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017325_EL | 4 | 2021-08-03 |  | - | 26576 | 508139661321-O-1503 | Lot 2
1340 | 2022-12 | ANPI 9399 | 4 | 1.1.11 | Detector 15-03L5 F002.2 wordt 2x weergegeven op de Wizcon (V2S1R3 TO/T21). | 001new | _4_Mezzanine | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd28 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-108/C | 2023-11-27 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 15-03L5 F002.2 wordt 2x weergegeven op de Wizcon (V2S1R3 TO/T21). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd28_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 30390 | ANPI 9399 | Lot 2
1341 | 2021-08 | 508139661320-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Sectie voedingskabel is aan te passen aan realiteit (2021) | 001old | - |  | ELEC | ELEC | Secundair | B017355 | TDE VFC/02_02 (B017355) | 7n2g12 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//007 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Sectie voedingskabel is aan te passen aan realiteit (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017355_EL | 4 | 2021-08-03 |  | - | 26579 | 508139661320-O-1503 | Lot 2
1342 | 2022-12 | ANPI 9398 | 4 | 1.1.10 | Detector 15-08L1 F027.2 ontbreekt op de Wizcon (TLS TJ/T16). | 001new | _4_Mezzanine | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd28 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-108/C | 2023-11-27 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 15-08L1 F027.2 ontbreekt op de Wizcon (TLS TJ/T16). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd28_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 30389 | ANPI 9398 | Lot 2
1343 | 2021-08 | 508136271717-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Correcte bordnaam voeding aanduiden op schema (2021) | 001old | - | OT+2 TA08052 | ELEC | ELEC | Secundair | B017145 | TDE VFC/02_03 (B017145) | 7n2g14 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837570/00//010 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2021-08-03 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Correcte bordnaam voeding aanduiden op schema (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017145_EL | 4 | 2021-08-03 |  | - | 26582 | 508136271717-O-1503 | Lot 2
1344 | 2022-12 | ANPI 9397 | 4 | 1.1.9 | Detector 15-04L3 F076.2 ontbreekt op de Wizcon (TLS TC/T1). | 001new | _4_Mezzanine | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd28 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-108/C | 2023-11-27 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 15-04L3 F076.2 ontbreekt op de Wizcon (TLS TC/T1). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd28_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 30388 | ANPI 9397 | Lot 2
1345 | 2022-12 | ANPI 9396 | 4 | 1.1.8 | Detector 15-08L1 F028.2 ontbreekt op de Wizcon (TLS TJ/T9). | 001new | _4_Mezzanine | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd28 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-108/C | 2023-11-27 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 15-08L1 F028.2 ontbreekt op de Wizcon (TLS TJ/T9). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd28_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 30387 | ANPI 9396 | Lot 2
1346 | 2021-08 | ANPI 9028 | 4 | 1.1.12 | De detectoren en handmelders ontbreken op de plannen en Syr-view (Noodtrap). | 001old | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/23-085/C | 2023-07-10 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | De detectoren en handmelders ontbreken op de plannen en Syr-view (Noodtrap). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2023-07-10 | - | - | 26655 | ANPI 9028 | Lot 2
1347 | 2021-08 | ANPI 9038 | 4 | 1.1.9 | Handmelders 100.07 en 08 zijn omgewisseld ter plaatse (plan en Syr-view fout) (Inschepingsvloer) (herhaling). | 001c | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd21 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-086/C | 2023-07-10 | 2021-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Handmelders 100.07 en 08 zijn omgewisseld ter plaatse (plan en Syr-view fout) (Inschepingsvloer) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd21_KF | 4 | 2023-07-10 | - | - | 26665 | ANPI 9038 | Lot 2
1348 | 2022-12 | ANPI 9395 | 4 | 1.1.7 | Detector 15-08L1 F026.2 ontbreekt op de Wizcon (TM2107 TK/T16). | 001new | _4_Mezzanine | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd28 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-108/C | 2023-11-27 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 15-08L1 F026.2 ontbreekt op de Wizcon (TM2107 TK/T16). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd28_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 30386 | ANPI 9395 | Lot 2
1349 | 2022-12 | ANPI 9391 | 4 | 1.1.14 | Detector 11-07L7 S020.1 wordt foutief weergegeven op de plan (A3S3 TG/T16). | 001new | _2_Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd26 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-106/C | 2023-11-27 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 11-07L7 S020.1 wordt foutief weergegeven op de plan (A3S3 TG/T16). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd26_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 30382 | ANPI 9391 | Lot 2
1350 | 2022-12 | ANPI 9390 | 4 | 1.1.13 | Detector 11-07L5 S040.1 ontbreekt op het plan (Hi-Brussels A3S1R2 TC/T10). | 001new | _2_Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd26 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-106/C | 2023-11-27 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 11-07L5 S040.1 ontbreekt op het plan (Hi-Brussels A3S1R2 TC/T10). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd26_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 30381 | ANPI 9390 | Lot 2
1351 | 2022-12 | ANPI 9389 | 4 | 1.1.12 | Detectoren 11-04L5 S054.1, S055.1 worden foutief weergegeven op de Wizcon (Quick A3S1R3 TF/T05). | 001new | _2_Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd26 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-106/C | 2023-11-27 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 11-04L5 S054.1, S055.1 worden foutief weergegeven op de Wizcon (Quick A3S1R3 TF/T05). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd26_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 30380 | ANPI 9389 | Lot 2
1352 | 2022-12 | ANPI 9387 | 4 | 1.1.6 | Handmelder 11-06L7 M008.1 is foutief weergegeven op plan (A3S1R2 HI-Brussels TC/T10) (herhaling). | 001new | _2_Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd26 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-106/C | 2023-11-27 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Handmelder 11-06L7 M008.1 is foutief weergegeven op plan (A3S1R2 HI-Brussels TC/T10) (herhaling). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd26_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 30378 | ANPI 9387 | Lot 2
1353 | 2022-12 | 523348457899-O-1083 | 4 | - | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2022) | 001old | - | OT Cab A | ELEC | ELEC | Secundair | B017332 | VB BAC_120 (B017332) | 7n2a02 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052821/01//008 | 2023-10-06 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017332_EL | 4 | 2023-10-06 |  | - | 30370 | 523348457899-O-1083 | Lot 2
1354 | 2022-12 | 523348457899-O-1063 | 4 | - | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. (2022) | 001old | - | OT Cab A | ELEC | ELEC | Secundair | B017332 | VB BAC_120 (B017332) | 7n2a02 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052821/01//008 | 2023-10-06 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017332_EL | 4 | 2023-10-06 |  | - | 30369 | 523348457899-O-1063 | Lot 2
1355 | 2022-12 | 366736351517-O-1083 | 4 | - | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2022) | 001old | - | Technisch lokaal | ELEC | ELEC | Secundair | B036596 | TDE VBC/01_01 (B036596) | 7n2a07 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//019 | 2024-03-01 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-01 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B036596_EL | 4 | 2024-03-01 |  | - | 30346 | 366736351517-O-1083 | Lot 2
1356 | 2021-10 | 307119525769-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001b | - | PB +0 BPB 0230 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B013123 | B. Collector A (B013123) | 7k1b01 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//000 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013123_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 26753 | 307119525769-O-1610 | Lot 2
1357 | 2021-10 | 307119525769-O-1614 | 4 | - | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 05/10/2021 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | 001b | - | PB +0 BPB 0230 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B013123 | B. Collector A (B013123) | 7k1b01 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//000 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 05/10/2021 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013123_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 26754 | 307119525769-O-1614 | Lot 2
1358 | 2021-10 | 307119525798-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001b | - | PB +0 BPD 0800 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014796 | B. Collector B (B014796) | 7k1b02 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//001 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014796_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 26757 | 307119525798-O-1610 | Lot 2
1359 | 2021-10 | 307119525798-O-1614 | 4 | - | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 05/10/2021 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | 001b | - | PB +0 BPD 0800 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014796 | B. Collector B (B014796) | 7k1b02 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//001 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 05/10/2021 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014796_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 26758 | 307119525798-O-1614 | Lot 2
1360 | 2021-10 | 307119525780-O-1614 | 4 | - | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 05/10/2021 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | 001b | - | PB +0 BPF 1190 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014465 | B. Collector C (B014465) | 7k1b03 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052814/02//017 | 2023-06-28 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 05/10/2021 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014465_EL | 4 | 2023-06-28 |  | - | 26764 | 307119525780-O-1614 | Lot 2
1361 | 2021-10 | 307119525797-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001b | - | PB +0 BPH 2180 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014769 | B. Collector D (B014769) | 7k1b04 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//003 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014769_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 26768 | 307119525797-O-1610 | Lot 2
1362 | 2021-10 | 307119525796-O-1091 | 4 | - | E-O-1091-Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen. Aftakdoos ter hoogte van collector V6 is te vervangen (2021) | 001b | - | PB +0 BPJ 2800 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014997 | B. Collector E (B014997) | 7k1b05 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//004 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1091-Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen. Aftakdoos ter hoogte van collector V6 is te vervangen (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014997_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 26773 | 307119525796-O-1091 | Lot 2
1363 | 2021-10 | 307119525796-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001b | - | PB +0 BPJ 2800 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014997 | B. Collector E (B014997) | 7k1b05 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//004 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014997_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 26774 | 307119525796-O-1610 | Lot 2
1364 | 2021-10 | 307119525796-O-1614 | 4 | - | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 05/10/2021 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | 001b | - | PB +0 BPJ 2800 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014997 | B. Collector E (B014997) | 7k1b05 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//004 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 05/10/2021 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014997_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 26775 | 307119525796-O-1614 | Lot 2
1365 | 2021-10 | 307119525791-O-1614 | 4 | - | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 05/10/2021 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | 001b | - | PB +0 BPL 2770 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B016997 | B. Collector F (B016997) | 7k1b06 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052814/02//016 | 2023-06-28 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 05/10/2021 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B016997_EL | 4 | 2023-06-28 |  | - | 26780 | 307119525791-O-1614 | Lot 2
1366 | 2021-10 | 307119525795-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001b | - | PB +0 BPN 3700 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014963 | B. Collector G (B014963) | 7k1b07 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//006 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014963_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 26785 | 307119525795-O-1610 | Lot 2
1367 | 2021-10 | 307119525795-O-1614 | 4 | - | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 05/10/2021 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | 001b | - | PB +0 BPN 3700 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014963 | B. Collector G (B014963) | 7k1b07 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//006 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 05/10/2021 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014963_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 26786 | 307119525795-O-1614 | Lot 2
1368 | 2021-10 | 307119525794-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001b | - | PB +0 BP 1624 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B017523 | B. Collector H (B017523) | 7k1b08 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//007 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017523_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 26789 | 307119525794-O-1610 | Lot 2
1369 | 2021-10 | 307119525794-O-1614 | 4 | - | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 05/10/2021 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | 001b | - | PB +0 BP 1624 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B017523 | B. Collector H (B017523) | 7k1b08 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//007 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 05/10/2021 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017523_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 26790 | 307119525794-O-1614 | Lot 2
1370 | 2021-10 | 307119525781-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015009 | Branddetectie TL18 (B015009) | 7k1b09 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//008 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015009_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 26794 | 307119525781-O-1610 | Lot 2
1371 | 2021-10 | 307119525785-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015014 | CAL-B1 (B015014) | 7k1b10 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//009 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015014_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 26803 | 307119525785-O-1610 | Lot 2
1372 | 2022-12 | 307125371832-O-1063 | 4 | - | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. (2022) | 001old | - | OT +3 TV06105 | ELEC | ELEC | Secundair | B017233 | TDE FC/03_04 (B017233) | 7n2f07 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61204697/00//001 | 2023-06-26 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-26 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017233_EL | 4 | 2023-06-26 |  | - | 30321 | 307125371832-O-1063 | Lot 2
1373 | 2021-10 | 307119525782-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015011 | CDI-B1 (B015011) | 7k1b11 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//010 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015011_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 26807 | 307119525782-O-1610 | Lot 2
1374 | 2021-10 | 307119525783-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015012 | CDI-B2 (B015012) | 7k1b12 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//011 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015012_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 26811 | 307119525783-O-1610 | Lot 2
1375 | 2022-12 | 307125371843-O-1063 | 4 | - | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. (2022) | 001old | - | OT +2 TA08034 | ELEC | ELEC | Secundair | B017902 | TDE FC/02_05 (B017902) | 7n2f11 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14067016/01//019 | 2022-10-24 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-10-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017902_EL | 4 | 2022-10-24 |  | - | 30302 | 307125371843-O-1063 | Lot 2
1376 | 2021-10 | 307119525784-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015013 | CDI-B3 (B015013) | 7k1b13 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//012 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015013_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 26815 | 307119525784-O-1610 | Lot 2
1377 | 2022-12 | 547148806154-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | 001old | - | OT+2 TA08400 | ELEC | ELEC | Secundair | B027306 | TDE FC/02_03.2 (B027306) | 7n2f02 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14067016/01//021 | 2022-10-24 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-10-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027306_EL | 4 | 2022-10-24 |  | - | 30298 | 547148806154-O-1610 | Lot 2
1378 | 2021-10 | 307119525786-O-1614 | 4 | - | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 05/10/2021 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015015 | GTA/GTS 1+2+3+4 (B015015) | 7k1b14 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//013 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 05/10/2021 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015015_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 26824 | 307119525786-O-1614 | Lot 2
1379 | 2021-10 | 307119525766-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001b | - | PB +1 BP1A0809.1 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015019 | Halon TL18 (B015019) | 7k1b16 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//015 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015019_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 26827 | 307119525766-O-1610 | Lot 2
1380 | 2022-12 | 508136552164-O-1063 | 4 | - | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. (2022) | 001old | - | OT +2 TA06013 | ELEC | ELEC | Secundair | B017264 | TDE FC/02_03.1 (B017264) | 7n2f10 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052816/02//021 | 2023-06-28 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017264_EL | 4 | 2023-06-28 |  | - | 30294 | 508136552164-O-1063 | Lot 2
1381 | 2021-10 | 307108420013-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem is aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001w | - | Bagagetunnel | ELEC | SANI | SAN | B009379 | Pompen (B009379) | 7h40 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//000 | 2021-09-21 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-21 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem is aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009379_EL | 4 | 2021-09-21 |  | - | 26846 | 307108420013-O-1610 | Lot 2
1382 | 2021-10 | 307108420014-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). * QR code ontbreekt * De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001w | - | NT tunnel TO in put (oude leveringstunnel) | ELEC | SANI | SAN | - | Pompen tunnel (?) | 7h42 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//002 | 2021-09-21 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-21 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). * QR code ontbreekt * De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009379_EL | 4 | 2021-09-21 |  | - | 26852 | 307108420014-O-1610 | Lot 2
1383 | 2022-12 | 307125371918-O-1063 | 4 | - | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. (2022) | 001old | - | OT +2 TA06291 | ELEC | ELEC | Secundair | B017324 | TDE FC/02_01 (B017324) | 7n2f14 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052821/01//015 | 2023-10-06 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017324_EL | 4 | 2023-10-06 |  | - | 30278 | 307125371918-O-1063 | Lot 2
1384 | 2021-10 | 307108310014-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). *De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. * QR code ontbreekt (2021) | 001new | - | NT +2 politie cellen TA1.113 | ELEC | SANI | SAN | - | Rijkswacht cellen (?) | 7h43 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//003 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). *De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. * QR code ontbreekt (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B029407_EL | 4 | 2021-09-08 |  | - | 26864 | 307108310014-O-1610 | Lot 2
1385 | 2022-12 | 307125371918-O-1061 | 4 | - | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. Lampje aanwezigheid spanning is te vervangen, fase L2. (2022) | 001old | - | OT +2 TA06291 | ELEC | ELEC | Secundair | B017324 | TDE FC/02_01 (B017324) | 7n2f14 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052821/01//015 | 2023-10-06 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. Lampje aanwezigheid spanning is te vervangen, fase L2. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017324_EL | 4 | 2023-10-06 |  | - | 30277 | 307125371918-O-1061 | Lot 2
1386 | 2021-10 | 456026360241-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). * De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 De kortsluitstroom is aan te duiden op de kenplaat. * QR code ontbreekt (2021) | 001new | - | Tunnel, aan stock techniek | ELEC | SANI | SAN | - | T4 (?) | 7h47 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//007 | 2021-09-21 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-21 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). * De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 De kortsluitstroom is aan te duiden op de kenplaat. * QR code ontbreekt (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | !!! ---- Missing data ---- !!! | 4 | 2021-09-21 |  | - | 26868 | 456026360241-O-1610 | Lot 2
1387 | 2021-10 | 307108430013-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT -1 collector A | ELEC | SANI | SAN | B009468 | TA (B009468) | 7h45 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//005 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009468_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 26872 | 307108430013-O-1610 | Lot 2
1388 | 2021-10 | 307108430011-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT -1 collector B | ELEC | SANI | SAN | B009469 | TB (B009469) | 7h44 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//004 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009469_EL | 4 | 2021-09-08 |  | - | 26876 | 307108430011-O-1610 | Lot 2
1389 | 2021-10 | 307108430016-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). * De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. * QR code ontbreekt (2021) | 001new | - | NT -1 collector C | ELEC | SANI | SAN | - | TC (?) | 7h49 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//009 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). * De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. * QR code ontbreekt (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B029417_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 26881 | 307108430016-O-1610 | Lot 2
1390 | 2022-12 | 307125371875-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | 001old | - | OT +1 T105001 | ELEC | ELEC | Secundair | B017742 | TDE FC/01_03 (B017742) | 7n2f03 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14067016/01//023 | 2022-10-25 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-10-25 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017742_EL | 4 | 2022-10-25 |  | - | 30268 | 307125371875-O-1610 | Lot 2
1391 | 2021-10 | 307108430012-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT -1 collector D | ELEC | SANI | SAN | B009904 | TD (B009904) | 7h52 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//012 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009904_EL | 4 | 2021-09-08 |  | - | 26885 | 307108430012-O-1610 | Lot 2
1392 | 2021-10 | 393038831449-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001c | - | Protocol +0 | ELEC | ELEC | TDE | B018283 | TDE-L-P01 (B018283) | 7f15 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657760/00//000 | 2024-04-22 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-22 | 0 |  | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018283_EL | 4 | 2021-10-11 |  | - | 26899 | 393038831449-O-1503 | Lot 2
1393 | 2021-10 | 307107710002-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001a | - | TO +0 AP0114 | ELEC | FIRE | COLT | B000719 | TE-CV-06 (B000719) | 7g1a01 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777921/02//012 | 2024-05-17 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2024-05-17 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000719_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 26906 | 307107710002-O-1610 | Lot 2
1394 | 2022-12 | 508136552160-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | 001old | - | OT +1 T105001 | ELEC | ELEC | Secundair | B036606 | TDE EC/01_07 (B036606) | 7n2c10 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052821/01//010 | 2023-10-06 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B036606_EL | 4 | 2023-10-06 |  | - | 30249 | 508136552160-O-1610 | Lot 2
1395 | 2021-10 | 307107710001-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001a | - | TO +1 AA0115 | ELEC | FIRE | COLT | B000016 | TE-CV-07 (B000016) | 7g1a02 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806830/00//001 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000016_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 26911 | 307107710001-O-1610 | Lot 2
1396 | 2021-10 | 307108430017-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT -1 collector A | ELEC | SANI | SAN | B009467 | TG (B009467) | 7h48 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695124/00//002 | 2022-08-11 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-08-11 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009467_EL | 4 | 2022-08-11 |  | - | 26915 | 307108430017-O-1610 | Lot 2
1397 | 2022-12 | 307121559252-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | 001old | - | OT -1 TK05231 | ELEC | ELEC | Secundair | B018046 | TDE EC/-01_02 (B018046) | 7n2c06 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14067016/02//041 | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-11-14 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018046_EL | 4 | 2022-11-14 |  | - | 30234 | 307121559252-O-1610 | Lot 2
1398 | 2021-10 | 307108430027-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT -1 TL20 | ELEC | SANI | SAN | B041010 | TI (B041010) | 7h50 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//010 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B041010_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 26921 | 307108430027-O-1610 | Lot 2
1399 | 2021-10 | 307108420011-O-1063 | 4 | - | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. (2021) | 001new | - | NT -1 diesel | ELEC | SANI | SAN | B010751 | TJ (pompen diesel) (B010751) | 7h53 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052816/02//024 | 2023-06-28 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010751_EL | 4 | 2023-06-28 |  | - | 26926 | 307108420011-O-1063 | Lot 2
1400 | 2021-10 | 307108420011-O-1083 | 4 | - | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2021) | 001new | - | NT -1 diesel | ELEC | SANI | SAN | B010751 | TJ (pompen diesel) (B010751) | 7h53 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052816/02//024 | 2023-06-28 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010751_EL | 4 | 2023-06-28 |  | - | 26927 | 307108420011-O-1083 | Lot 2
1401 | 2021-10 | 307108420011-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). * De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. * Welke QR code dienen we te gebruiken er zijn er 2 aangebracht, zie tabel ? (2021) | 001new | - | NT -1 diesel | ELEC | SANI | SAN | B010751 | TJ (pompen diesel) (B010751) | 7h53 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052816/02//024 | 2023-06-28 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). * De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. * Welke QR code dienen we te gebruiken er zijn er 2 aangebracht, zie tabel ? (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010751_EL | 4 | 2023-06-28 |  | - | 26928 | 307108420011-O-1610 | Lot 2
1402 | 2021-10 | 307108430014-O-1083 | 4 | - | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2021) | 001new | - | NT -1 naast GTA | ELEC | SANI | SAN | B009477 | TK (B009477) | 7h85 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//051 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009477_EL | 4 | 2021-09-08 |  | - | 26932 | 307108430014-O-1083 | Lot 2
1403 | 2021-10 | 307108430014-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT -1 naast GTA | ELEC | SANI | SAN | B009477 | TK (B009477) | 7h85 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//051 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009477_EL | 4 | 2021-09-08 |  | - | 26933 | 307108430014-O-1610 | Lot 2
1404 | 2021-10 | 307108430015-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT -1 vetafscheiders | ELEC | SANI | SAN | B009478 | TKB (B009478) | 7h90 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61129094/00//008 | 2022-12-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-12-05 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009478_EL | 4 | 2022-12-05 |  | - | 26939 | 307108430015-O-1610 | Lot 2
1405 | 2021-10 | 307108430015-O-1614 | 4 | - | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). De QuickScan werd op 08/09/2021 uitgevoerd en er werden afwijkingen vastgesteld in het verdeelbord: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | 001new | - | NT -1 vetafscheiders | ELEC | SANI | SAN | B009478 | TKB (B009478) | 7h90 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61129094/00//008 | 2022-12-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-12-05 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). De QuickScan werd op 08/09/2021 uitgevoerd en er werden afwijkingen vastgesteld in het verdeelbord: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009478_EL | 4 | 2022-12-05 |  | - | 26940 | 307108430015-O-1614 | Lot 2
1406 | 2021-10 | 307119525787-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B015010 | TL18 (Honeywell) 220V (B015010) | 7k1b17 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//016 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015010_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 26945 | 307119525787-O-1610 | Lot 2
1407 | 2021-10 | 163808140053-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem is aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT -1 Sanipac | ELEC | SANI | SAN | B009424 | TNT (B009424) | 7h38 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//014 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem is aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009424_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 26949 | 163808140053-O-1610 | Lot 2
1408 | 2021-10 | 307108430025-O-1083 | 4 | - | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. Zie kabel links van bord (2021) | 001new | - | Tunnel M (aan collector A) | ELEC | SANI | SAN | - | Tracing -1 (?) | 7h55 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//016 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. Zie kabel links van bord (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B029410_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 26954 | 307108430025-O-1083 | Lot 2
1409 | 2021-10 | 307108430025-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). *De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. * QR code ontbreekt (2021) | 001new | - | Tunnel M (aan collector A) | ELEC | SANI | SAN | - | Tracing -1 (?) | 7h55 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//016 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). *De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. * QR code ontbreekt (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B029410_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 26955 | 307108430025-O-1610 | Lot 2
1410 | 2021-10 | 307108430024-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | Tunnel (midden) boven pompen (oude leverancierstunnel) | ELEC | SANI | SAN | B027347 | Tracing A (B027347) | 7h89 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//055 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027347_EL | 4 | 2021-09-08 |  | - | 26959 | 307108430024-O-1610 | Lot 2
1411 | 2021-10 | 307108430018-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). *De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT -1 leveranciershall lokaal vetafscheiders | ELEC | SANI | SAN | B029408 | Tracing Europabar (B029408) | 7h54 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695125/02//024 | 2022-09-13 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-09-13 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). *De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B029408_EL | 4 | 2022-09-13 |  | - | 26964 | 307108430018-O-1610 | Lot 2
1412 | 2021-10 | 456026360229-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +2 WC gehandicapten naast Delhaize | ELEC | SANI | SAN | B027341 | TS 01 (B027341) | 7h22 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//020 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027341_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 26968 | 456026360229-O-1610 | Lot 2
1413 | 2022-12 | 307121559278-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | 001old | - | OT +0 TG07301 | ELEC | ELEC | Secundair | B017578 | TDE DC/00_05 (B017578) | 7n2d08 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14067016/02//034 | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-11-14 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017578_EL | 4 | 2022-11-14 |  | - | 30181 | 307121559278-O-1610 | Lot 2
1414 | 2021-10 | 307108310019-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale stroom (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +2 Ke1 TA90.050 | ELEC | SANI | SAN | B013272 | TS 02 (B013272) | 7h61 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61129094/00//007 | 2022-12-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-12-05 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale stroom (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013272_EL | 4 | 2022-12-05 |  | - | 26976 | 307108310019-O-1610 | Lot 2
1415 | 2021-10 | 307108310015-O-1091 | 4 | - | E-O-1091-Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen. Aftakdoos rechts boven bord is te sluiten (2021) | 001new | - | NT +2 Ke3TA1.022 / TA-77.210 | ELEC | SANI | SAN | B011342 | TS 03 (B011342) | 7h65 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695124/01//003 | 2022-08-16 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-08-16 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1091-Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen. Aftakdoos rechts boven bord is te sluiten (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011342_EL | 4 | 2022-08-16 |  | - | 26980 | 307108310015-O-1091 | Lot 2
1416 | 2021-10 | 307108310015-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +2 Ke3TA1.022 / TA-77.210 | ELEC | SANI | SAN | B011342 | TS 03 (B011342) | 7h65 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695124/01//003 | 2022-08-16 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-08-16 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011342_EL | 4 | 2022-08-16 |  | - | 26981 | 307108310015-O-1610 | Lot 2
1417 | 2021-10 | 307108310015-O-1809 | 4 | - | E-O-1809-De leiding(en) is (zijn) te bevestigen met aangepaste bevestigingsmiddelen (B1: 5.2.2.; 5.2.9.5.; B3: 5.2.2.; 5.2.10.4.). Zie losse XGB kabel rechts van bord (2021) | 001new | - | NT +2 Ke3TA1.022 / TA-77.210 | ELEC | SANI | SAN | B011342 | TS 03 (B011342) | 7h65 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695124/01//003 | 2022-08-16 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-08-16 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1809-De leiding(en) is (zijn) te bevestigen met aangepaste bevestigingsmiddelen (B1: 5.2.2.; 5.2.9.5.; B3: 5.2.2.; 5.2.10.4.). Zie losse XGB kabel rechts van bord (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011342_EL | 4 | 2022-08-16 |  | - | 26982 | 307108310015-O-1809 | Lot 2
1418 | 2022-12 | 705961132811-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | 001old | - | OT +0, bij UPS B | ELEC | ELEC | Secundair | B017671 | TDE DC/00_04 RT (B017671) | 7n2d11 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14067016/02//033 | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-11-14 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017671_EL | 4 | 2022-11-14 |  | - | 30177 | 705961132811-O-1610 | Lot 2
1419 | 2021-10 | 307108310016-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +2 Ke13 | ELEC | SANI | SAN | B011317 | TS 04 (B011317) | 7h59 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695124/00//001 | 2022-08-11 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-08-11 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011317_EL | 4 | 2022-08-11 |  | - | 26987 | 307108310016-O-1610 | Lot 2
1420 | 2022-12 | 307121559265-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | 001old | - | OT +0 TG07601 | ELEC | ELEC | Secundair | B017575 | TDE DC/00_03 (B017575) | 7n2d07 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14067016/02//032 | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-11-14 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017575_EL | 4 | 2022-11-14 |  | - | 30173 | 307121559265-O-1610 | Lot 2
1421 | 2021-10 | 307108310027-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +3 Ke5 winkelgalerij | ELEC | SANI | SAN | B013379 | TS 05 (B013379) | 7h62 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695127/04//021 | 2022-10-11 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-10-11 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013379_EL | 4 | 2022-10-11 |  | - | 26991 | 307108310027-O-1610 | Lot 2
1422 | 2022-12 | 307121559277-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | 001old | - | OT +0 TG07601 | ELEC | ELEC | Secundair | B017576 | TDE DC/00_02.1 (B017576) | 7n2d06 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052821/01//013 | 2023-10-06 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-06 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017576_EL | 4 | 2023-10-06 |  | - | 30169 | 307121559277-O-1610 | Lot 2
1423 | 2021-10 | 307108310023-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +3 Ke4 | ELEC | SANI | SAN | B013387 | TS 07 (B013387) | 7h63 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//027 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013387_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 27003 | 307108310023-O-1610 | Lot 2
1424 | 2021-10 | 307108310024-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +3 Ke13 | ELEC | SANI | SAN | B012468 | TS 08 (B012468) | 7h66 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//030 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012468_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 27007 | 307108310024-O-1610 | Lot 2
1425 | 2022-12 | 307121559276-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | 001old | - | OT cab D | ELEC | ELEC | Secundair | B017577 | TDE DC/00_02 (B017577) | 7n2d05 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14067016/02//031 | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-11-14 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017577_EL | 4 | 2022-11-14 |  | - | 30163 | 307121559276-O-1610 | Lot 2
1426 | 2021-10 | 307108310026-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +3 Ke2 winkelgalerij | ELEC | SANI | SAN | B013381 | TS 09 (B013381) | 7h83 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61161890/00//005 | 2023-02-20 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-20 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013381_EL | 4 | 2023-02-20 |  | - | 27014 | 307108310026-O-1610 | Lot 2
1427 | 2021-10 | 508148533251-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | TP 3.007 / TP 90.060 | ELEC | SANI | SAN | B010951 | TS 10 (B010951) | 7h18 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695128/00//001 | 2022-10-21 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-10-21 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010951_EL | 4 | 2022-10-21 |  | - | 27018 | 508148533251-O-1610 | Lot 2
1428 | 2021-10 | 307108310001-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT -1 Ke9 | ELEC | SANI | SAN | B010658 | TS 13 (B010658) | 7h86 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//052 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010658_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 27020 | 307108310001-O-1610 | Lot 2
1429 | 2022-12 | 307121559270-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). -De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | 001old | - | OT +2 TA06287 | ELEC | ELEC | Secundair | B017241 | TDE CC/02_03.1 (B017241) | 7n2d | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052816/02//023 | 2023-06-28 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-28 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). -De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B017241_EL | 4 | 2023-06-28 |  | - | 30151 | 307121559270-O-1610 | Lot 2
1430 | 2021-10 | 307108310004-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). * De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. *QR code ontbreekt (2021) | 001new | - | NT -1 Ke13 | ELEC | SANI | SAN | - | TS 15 (?) | 7h82 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//047 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). * De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. *QR code ontbreekt (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B029435_EL | 4 | 2021-09-08 |  | - | 27028 | 307108310004-O-1610 | Lot 2
1431 | 2021-10 | 307108310002-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT -1 Ke5 | ELEC | SANI | SAN | B009494 | TS 16 (B009494) | 7h87 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//053 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009494_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 27032 | 307108310002-O-1610 | Lot 2
1432 | 2021-10 | 307108310006-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT -1 Ke14 | ELEC | SANI | SAN | B009470 | TS 17 (B009470) | 7h46 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695126/01//008 | 2022-09-15 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-09-15 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009470_EL | 4 | 2022-09-15 |  | - | 27036 | 307108310006-O-1610 | Lot 2
1433 | 2021-10 | 307108310003-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT - 1 Ke1 | ELEC | SANI | SAN | B009408 | TS 18 (B009408) | 7h58 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695128/00//002 | 2022-10-21 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-10-21 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009408_EL | 4 | 2022-10-21 |  | - | 27041 | 307108310003-O-1610 | Lot 2
1434 | 2021-10 | 307108310020-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +2 Ke2 politie | ELEC | SANI | SAN | B013255 | TS 19 (B013255) | 7h64 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//028 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013255_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 27045 | 307108310020-O-1610 | Lot 2
1435 | 2021-10 | 307108310012-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +0 justitie VS | ELEC | SANI | SAN | B012720 | TS 20 (B012720) | 7h88 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//054 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012720_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 27049 | 307108310012-O-1610 | Lot 2
1436 | 2021-10 | 307108310013-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +0 busstation | ELEC | SANI | SAN | B012466 | TS 22 (B012466) | 7h81 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61161890/00//008 | 2023-02-20 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-20 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012466_EL | 4 | 2023-02-20 |  | - | 27054 | 307108310013-O-1610 | Lot 2
1437 | 2021-10 | 307108310035-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +4 Ke5 | ELEC | SANI | SAN | B012545 | TS 25 (B012545) | 7h73 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//037 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012545_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 27061 | 307108310035-O-1610 | Lot 2
1438 | 2021-10 | 307108310034-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +4 Ke | ELEC | SANI | SAN | B012621 | TS 26 (B012621) | 7h75 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//039 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012621_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 27065 | 307108310034-O-1610 | Lot 2
1439 | 2021-10 | 307108310039-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +4 Ke4 | ELEC | SANI | SAN | B012521 | TS 27 (B012521) | 7h71 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//035 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012521_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 27069 | 307108310039-O-1610 | Lot 2
1440 | 2021-10 | 307108310038-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +4 TL1 gang C | ELEC | SANI | SAN | B012076 | TS 28 (B012076) | 7h72 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695125/01//004 | 2022-09-12 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-09-12 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012076_EL | 4 | 2022-09-12 |  | - | 27075 | 307108310038-O-1610 | Lot 2
1441 | 2021-10 | 307108310029-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +4 Ke10 | ELEC | SANI | SAN | B012388 | TS 29 (B012388) | 7h77 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61161890/00//009 | 2023-02-20 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-20 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012388_EL | 4 | 2023-02-20 |  | - | 27080 | 307108310029-O-1610 | Lot 2
1442 | 2021-10 | 307108310036-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +4 TL5 gang B | ELEC | SANI | SAN | B012092 | TS 30 (B012092) | 7h74 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695125/01//005 | 2022-09-12 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-09-12 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012092_EL | 4 | 2022-09-12 |  | - | 27088 | 307108310036-O-1610 | Lot 2
1443 | 2021-10 | 307108310033-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). * De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. * QR code (2021) | 001new | - | NT +4 Ke7 | ELEC | SANI | SAN | B012290 | TS 31 (B012290) | 7h76 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695125/00//002 | 2022-09-02 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-09-02 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). * De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. * QR code (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012290_EL | 4 | 2022-09-02 |  | - | 27093 | 307108310033-O-1610 | Lot 2
1444 | 2021-10 | 307108310041-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +5 Ke14 | ELEC | SANI | SAN | B010221 | TS 32 (B010221) | 7h69 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695128/00//003 | 2022-10-21 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-10-21 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010221_EL | 4 | 2022-10-21 |  | - | 27097 | 307108310041-O-1610 | Lot 2
1445 | 2021-10 | 307108310040-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +5 Ke4 | ELEC | SANI | SAN | B012116 | TS 33 (B012116) | 7h70 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//034 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012116_EL | 4 | 2021-09-08 |  | - | 27101 | 307108310040-O-1610 | Lot 2
1446 | 2021-10 | 307108310042-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +5 Ke5 | ELEC | SANI | SAN | B012106 | TS 34 (B012106) | 7h68 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//032 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012106_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 27105 | 307108310042-O-1610 | Lot 2
1447 | 2021-10 | 307108310043-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +5 Ke6 | ELEC | SANI | SAN | B011934 | TS 35 (B011934) | 7h80 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//045 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011934_EL | 4 | 2021-09-08 |  | - | 27109 | 307108310043-O-1610 | Lot 2
1448 | 2021-10 | 508148533255-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | TP 2.025/ TP 80.011 | ELEC | SANI | SAN | B010990 | TS 38 (B010990) | 7h19 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695128/00//004 | 2022-10-21 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-10-21 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010990_EL | 4 | 2022-10-21 |  | - | 27113 | 508148533255-O-1610 | Lot 2
1449 | 2021-10 | 307108310022-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +2 Ke13 | ELEC | SANI | SAN | B010625 | TS 40 (B010625) | 7h60 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//023 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010625_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 27116 | 307108310022-O-1610 | Lot 2
1450 | 2021-10 | 307108310018-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +2 Ke7 | ELEC | SANI | SAN | B010722 | TS 41 (B010722) | 7h57 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//019 | 2021-09-07 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-07 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010722_EL | 4 | 2021-09-07 |  | - | 27120 | 307108310018-O-1610 | Lot 2
1451 | 2021-10 | 307108310030-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +4 Ke10 | ELEC | SANI | SAN | B012637 | TS 44 (B012637) | 7h78 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//042 | 2021-09-08 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-08 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012637_EL | 4 | 2021-09-08 |  | - | 27127 | 307108310030-O-1610 | Lot 2
1452 | 2021-10 | 307108310032-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT +4 Ke1 | ELEC | SANI | SAN | B012366 | TS 45 (B012366) | 7h39 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61161890/00//006 | 2023-02-20 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-20 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012366_EL | 4 | 2023-02-20 |  | - | 27132 | 307108310032-O-1610 | Lot 2
1453 | 2021-10 | 456026360230-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NTTM90 193 | ELEC | SANI | SAN | B012627 | TS 49 (B012627) | 7h79 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695125/01//006 | 2022-09-12 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-09-12 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012627_EL | 4 | 2022-09-12 |  | - | 27141 | 456026360230-O-1610 | Lot 2
1454 | 2022-10 | ANPI 9368 | 4 | - | Geen toegang Leiding is afgekoppeld. Buiten dienst | 001new | A | - | FIRE | FIRE | haspels | B010604 | TCD.F.H1.A1/(B010604) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-151/C | 2023-08-02 | 2022-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-08-02 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Leiding is afgekoppeld. Buiten dienst | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2023-08-02 | - | - | 29725 | ANPI 9368 | Lot 2
1455 | 2021-10 | 366736761553-O-1061 | 4 | - | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2021) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | - | UPS Rack (?) | 7k1b15 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//014 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B028498_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 27147 | 366736761553-O-1061 | Lot 2
1456 | 2021-10 | 366736761553-O-1062 | 4 | - | E-O-1062-Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. (2021) | 001b | - | PB +1 TL18 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | - | UPS Rack (?) | 7k1b15 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13806922/00//014 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-10-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1062-Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B028498_EL | 4 | 2021-10-05 |  | - | 27148 | 366736761553-O-1062 | Lot 2
1457 | 2021-10 | 307108420010-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | 001new | - | NT -1 Ke2 | ELEC | SANI | SAN | B009462 | WWS (Sanipac) (B009462) | 7h91 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//057 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009462_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 27159 | 307108420010-O-1610 | Lot 2
1458 | 2021-10 | 307108420010-O-1614 | 4 | - | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). De QuickScan werd op 09/09/2021 uitgevoerd en er werden afwijkingen vastgesteld in het verdeelbord: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | 001new | - | NT -1 Ke2 | ELEC | SANI | SAN | B009462 | WWS (Sanipac) (B009462) | 7h91 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380683701/00//057 | 2021-09-09 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2021-09-09 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). De QuickScan werd op 09/09/2021 uitgevoerd en er werden afwijkingen vastgesteld in het verdeelbord: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009462_EL | 4 | 2021-09-09 |  | - | 27160 | 307108420010-O-1614 | Lot 2
1459 | 2021-10 | ANPI 9070 | 4 | 1.1.14 | Detector 16-07L1 S049.1 ontbreekt op plan & Wizcon (P1S1R2 TN/T21) (herhaling). | 001new | _0_Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd45 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-105/C | 2023-11-27 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 16-07L1 S049.1 ontbreekt op plan & Wizcon (P1S1R2 TN/T21). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd45_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 27163 | ANPI 9070 | Lot 2
1460 | 2021-10 | ANPI 9072 | 4 | 1.1.15 | Detector 16-08L3 S048.1 ontbreekt op de Wizcon (P1S3 TD/T5) (herhaling). | 001new | _0_Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd45 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-105/C | 2023-11-27 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 16-08L3 S048.1 ontbreekt op de Wizcon (P1S3 TD/T5). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd45_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 27165 | ANPI 9072 | Lot 2
1461 | 2021-10 | ANPI 9073 | 4 | 1.1.19 | Detector 16-06L7 S002.1 wordt foutief weergegeven op het plan & Wizcon (P1S1R7 TJ/T1) (herhaling) | 001new | _0_Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd45 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-105/C | 2023-11-27 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 16-06L7 S002.1 wordt foutief weergegeven op het plan & Wizcon (P1S1R7 TJ/T1) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd45_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 27166 | ANPI 9073 | Lot 2
1462 | 2021-10 | ANPI 9075 | 4 | 1.1.20 | Deel ontbreekt op de Wizcon 16-08L3 S004.1, S005.1, S032.1 en S033.1 (P1S2 TD/T10) (herhaling). | 001new | _0_Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd45 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-105/C | 2023-11-27 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Deel ontbreekt op de Wizcon 16-08L3 S004.1, S005.1, S032.1 en S033.1 (P1S2 TD/T10). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd45_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 27168 | ANPI 9075 | Lot 2
1463 | 2021-10 | ANPI 9076 | 4 | 1.2.8 | Nieuw lokaal is niet bewaakt (TI4001 TJ/T02) (herhaling). | 001new | _0_Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd45 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-105/C | 2023-11-27 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Nieuw lokaal is niet bewaakt (TI4001 TJ/T02). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd45_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 27169 | ANPI 9076 | Lot 2
1464 | 2021-10 | ANPI 9077 | 4 | 1.1.8 | Detector 11-10L1 S023.1 wordt foutief weergeven op plan & Wizcon (K1S1 TK/T23) (herhaling). | 001new | _2_Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd26 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-106/C | 2023-11-27 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 11-10L1 S023.1 wordt foutief weergeven op plan & Wizcon (K1S1 TK/T23). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd26_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 27170 | ANPI 9077 | Lot 2
1465 | 2021-10 | ANPI 9078 | 4 | 1.1.9 | Detectoren 11-05L1 S011.1 en S012.1 worden 2x weergegeven op de Wizcon (A3S1R1 TG/T17) (herhaling). | 001new | _2_Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd26 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-106/C | 2023-11-27 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 11-05L1 S011.1 en S012.1 worden 2x weergegeven op de Wizcon (A3S1R1 TG/T17). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd26_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 27171 | ANPI 9078 | Lot 2
1466 | 2021-10 | ANPI 9079 | 4 | 1.1.10 | Detectoren ruimte en vals plafond zijn omgewisseld op de Wizcon en ontbreken op het plan (Kathedraal) (herhaling). | 001new | _2_Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd26 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-106/C | 2023-11-27 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren ruimte en vals plafond zijn omgewisseld op de Wizcon en ontbreken op het plan (Kathedraal). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd26_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 27172 | ANPI 9079 | Lot 2
1467 | 2021-10 | ANPI 9083 | 4 | 1.3.3 | Compartimentering voor bagagetransportbanden dienen beoordeeld te worden (P1S1 of A2S1R1). | 001new | _2_Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd26 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-106/C | 2023-11-27 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Compartimentering voor bagagetransportbanden dienen beoordeeld te worden (P1S1 of A2S1R1). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd26_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 27176 | ANPI 9083 | Lot 2
1468 | 2021-10 | ANPI 9087 | 4 | 1.1.6 | Nieuwe detector 12-07L7 S081.1 ontbreekt op het plan (doorgang naar connector V2S1R1 TL/T21) (herhaling). | 001new | _3_Vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd27 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-107/C | 2023-11-27 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Nieuwe detector ontbreekt op het plan (doorgang naar connector V2S1R1 TL/T21). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd27_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 27180 | ANPI 9087 | Lot 2
1469 | 2021-10 | ANPI 9088 | 4 | 1.1.7 | Handmelder 12-06L1 M015.1 is verwijderd, plan aanpassen (V1S1R6 TE/T18) (herhaling). | 001new | _3_Vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd27 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-107/C | 2023-11-27 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Handmelder 12-06L1 M015.1 staat foutief op het plan (V1S1R6 TE/T18 | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd27_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 27181 | ANPI 9088 | Lot 2
1470 | 2021-10 | ANPI 9094 | 4 | 1.1.5 | Nieuwe detectoren ontbreken op het plan van 4 koelcellen (M1S2R1 TI/T20) (herhaling). | 001new | _4_Mezzanine | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd28 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-108/C | 2023-11-27 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Nieuwe detectoren ontbreken op het plan van 4 koelcellen (M1S2R1 TI/T20). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd28_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 27187 | ANPI 9094 | Lot 2
1471 | 2021-10 | ANPI 9099 | 4 | 1.1.6 | Plan en Wizcon aanpassen aangaande detector 15-04L7 S023.1 (architectuur M2S4 TH/T14) (herhaling). | 001new | _4_Mezzanine | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd28 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-108/C | 2023-11-27 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Plan en Wizcon aanpassen aangaande detector 15-04L7 S023.1 (M2S4 TH/T14). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd28_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 27192 | ANPI 9099 | Lot 2
1472 | 2021-10 | ANPI 9103 | 4 | 1.1.3 | Detectoren 17-04L5 S074.1 ontbreekt op de wizcon (B5S3 TJ/T9) (herhaling). | 001new | _5_Burelen | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd29 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-109/C | 2023-11-27 | 2021-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 17-04L5 S074.1 ontbreekt op de wizcon (B5S3 TJ/T9). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd29_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 27196 | ANPI 9103 | Lot 2
1473 | 2022-10 | 547160493515-O-1822 | 4 | - | E-O-1822-De verbindingen verwezenlijken in verbindings- of aftakdozen, aan de klemmen van schakelaars, contactdozen, in plafonddozen van verlichtingstoestellen (B1: 5.2.6.1.; B3: 5.2.6.1.). Kring 9F7 (kabel Q23): Onze controle in opdracht van EQUANS loopt t.e.m. de aftakdozen die voorzien werden door EQUANS. Wij stellen buiten het kader van dit onderzoek echter vast dat er na deze aftakdoos toestellen werden aangesloten waarvan de verbindingen (WAGO's) zich niet in een verbindings- of aftakdoos bevinden. Wij raden ten zeerste aan om dit in orde te brengen, met het oog op de veiligheid van de personen die toegang hebben tot deze ruimte. Bij toekomstige controles waarbij dit deel ook deel uitmaakt van de controle zal dit, indien niet aangepast, een inbreuk worden. (2022) | 001new | - | NT+3 Tech Ruimte Sanitair Kern 6 | ELEC | ELEC | SAN | B029463 | TDE SANITAIR ST06 (B029463) | 7fn471 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695127/00//000 | 2022-07-26 | 2022-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-07-26 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1822-De verbindingen verwezenlijken in verbindings- of aftakdozen, aan de klemmen van schakelaars, contactdozen, in plafonddozen van verlichtingstoestellen (B1: 5.2.6.1.; B3: 5.2.6.1.). Kring 9F7 (kabel Q23): Onze controle in opdracht van EQUANS loopt t.e.m. de aftakdozen die voorzien werden door EQUANS. Wij stellen buiten het kader van dit onderzoek echter vast dat er na deze aftakdoos toestellen werden aangesloten waarvan de verbindingen (WAGO's) zich niet in een verbindings- of aftakdoos bevinden. Wij raden ten zeerste aan om dit in orde te brengen, met het oog op de veiligheid van de personen die toegang hebben tot deze ruimte. Bij toekomstige controles waarbij dit deel ook deel uitmaakt van de controle zal dit, indien niet aangepast, een inbreuk worden. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B029463_EL | 4 | 2022-07-26 |  | - | 29647 | 547160493515-O-1822 | Lot 2
1474 | 2022-10 | 163806540014-O-1085 | 4 | - | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. Zie neuter bij scheider tussen PEN en PE (2022) | 001a | - | PA -2 Ke19 | ELEC | ELEC | TDE | B002685 | TDE K19 (B002685) | 7fa023 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/6108703501/00//013 | 2022-10-19 | 2022-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-10-19 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. Zie neuter bij scheider tussen PEN en PE (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002685_EL | 4 | 2022-10-19 |  | - | 29633 | 163806540014-O-1085 | Lot 2
1475 | 2021-11 | 163806830006-O-1614 | 4 | - | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). zie automaat Q16 (2021) | 001b | - | PB +0 BP 0210 | ELEC | ELEC | TDE | B013135 | TDE Atelier Axima (B013135) | 7fb113 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380682504/00//012 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-11-15 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). zie automaat Q16 (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013135_EL | 4 | 2021-11-15 |  | - | 27426 | 163806830006-O-1614 | Lot 2
1476 | 2022-07 | ANPI 9357 | 4 | 7.4.18 | Het contact van de afsluiter boven controlepost TCC.SP1 wordt steeds als gesloten weergegeven op de brandmeldcentrale. (staat in open toestand vergrendeld met ketting en slot). | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-371/C | 2023-12-12 | 2022-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 3 | Herhaling 3 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Het contact van de afsluiter boven controlepost TCC.SP1 wordt steeds als gesloten weergegeven op de brandmeldcentrale. (staat in open toestand vergrendeld met ketting en slot). | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp1_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 29008 | ANPI 9357 | Lot 2
1477 | 2021-11 | ANPI 9117 | 4 | 5 | We hebben lage punten vastgesteld op de installatie (waterafvoer) | 001old | Skyhall Watermist | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp13 | 6 | - | FID/01395HDF01/PCR/23-125/C | 2023-12-31 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-31 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | We hebben lage punten vastgesteld op de installatie (waterafvoer) | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp13_KF | 4 | 2023-12-31 | - | - | 27534 | ANPI 9117 | Lot 2
1478 | 2021-11 | ANPI 9118 | 4 | 6 | De aflopen van de eindelijntestkranen zijn niet aangesloten en konden niet worden getest. | 001old | Skyhall Watermist | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp13 | 6 | - | FID/01395HDF01/PCR/23-125/C | 2023-12-31 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-31 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | De aflopen van de eindelijntestkranen zijn niet aangesloten en konden niet worden getest. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp13_KF | 4 | 2023-12-31 | - | - | 27535 | ANPI 9118 | Lot 2
1479 | 2022-07 | 23787593-F-1 | 4 | - | L-I-F-Correcte spanning van de levenslijn na te zien. | 001old | - | 3606 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/VOR20/03606/SKP | 8V1old03606 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/61099063/01//01/DP | 2022-06-23 | 2022-07-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-23 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Correcte spanning van de levenslijn na te zien. | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23787593_PV | 4 | 2022-06-23 |  | - | 28900 | 23787593-F-1 | Lot 2
1480 | 2022-06 | ANPI 9341 | 4 | 1.1.10 | Detector 11.83 ontbreekt op het plan (inschepingvloer sas lift) | 001c | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd21 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-086/C | 2023-07-10 | 2022-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 11.83 ontbreekt op het plan (inschepingvloer sas lift) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd21_KF | 4 | 2023-07-10 | - | - | 28879 | ANPI 9341 | Lot 2
1481 | 2022-06 | ANPI 9340 | 4 | 1.2.18 | Verdiep +2 Handmelder 208/7 dient bevestigd te worden. | 001old | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd22 | 12 | - | FID/01395D/FB/23-085/C | 2023-07-10 | 2022-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-07-10 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Verdiep +2 Handmelder 208/7 dient bevestigd te worden. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd22_KF | 4 | 2023-07-10 | - | - | 28878 | ANPI 9340 | Lot 2
1482 | 2022-05 | ANPI 9325 | 4 | 7.4.20 | Het lagedrukalarm van collector TCD wordt niet zichtbaar op het alarmbord. | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-371/C | 2023-12-12 | 2022-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 4 | Herhaling 4 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Het lagedrukalarm van collector TCD wordt niet zichtbaar op het alarmbord. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp1_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 28743 | ANPI 9325 | Lot 2
1483 | 2022-04 | ANPI 9315 | 4 | 1.2.2. | De ventilatie en de brandkleppen wordt niet aangestuurd bij blussing. | 001a | _1Kelder | TOP - TLZ | FIRE | FIRE | Gasblussing | - | - | gb39 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/23-047/C | 2023-06-29 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-06-29 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | De ventilatie en de brandkleppen wordt niet aangestuurd bij blussing. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | gb39_KF | 4 | 2023-06-29 | - | - | 28596 | ANPI 9315 | Lot 2
1484 | 2022-04 | ANPI 9313 | 4 | 1.2.3 | Deel 14 Detector 33-04L3 S012.1 staat te ver van de muur (+6m). | 001b | _0Kelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd15 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-014/C | 2024-03-11 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Deel 14 Detector 33-04L3 S012.1 staat te ver van de muur (+6m). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd15_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 28594 | ANPI 9313 | Lot 2
1485 | 2022-04 | ANPI 9307 | 4 | 1.2.7 | Deel 13 B25.1 Deel aan BB33 tussen de nieuwe wand en de muur is onvoldoende bewaakt (herhaling). | 001b | _2Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd13 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-012/C | 2024-03-11 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Deel 13 B25.1 Deel aan BB33 tussen de nieuwe wand en de muur is onvoldoende bewaakt. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd13_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 28588 | ANPI 9307 | Lot 2
1486 | 2022-04 | ANPI 9303 | 4 | 1.1.10 | Deel 9 B17.3 Plan en Wizcon aanpassen aangaande detector 31-10L7 F018.2 (herhaling). | 001b | _2Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd13 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-012/C | 2024-03-11 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Deel 9 B17.3 Plan en Wizcon aanpassen aangaande detector 31-10L7 F018.2. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd13_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 28584 | ANPI 9303 | Lot 2
1487 | 2022-04 | ANPI 9302 | 4 | 1.1.4 | Deel 3 B03.2 Plan en Wizcon aanpassen aangaande detectoren 31-03L5 F063.2 (kanaaldetector). | 001b | _2Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd13 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-012/C | 2024-03-11 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Deel 3 B03.2 Plan en Wizcon aanpassen aangaande detectoren 31-03L5 F063.2 (kanaaldetector). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd13_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 28583 | ANPI 9302 | Lot 2
1488 | 2022-04 | ANPI 9301 | 4 | 1.1.7 | Deel 10 B019.1 Plan aanpassen aangaande detector 32-04L5 S077.1 (vals plafond) (herhaling). | 001b | _3Vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd12 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-011/C | 2024-03-11 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Deel 10 B019.1 Plan aanpassen aangaande detector 32-04L5 S077.1 (vals plafond) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd12_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 28582 | ANPI 9301 | Lot 2
1489 | 2022-04 | ANPI 9300 | 4 | 1.1.6 | Deel 10 B019.1 Plan aanpassen aangaande detector 32-04L5 F021.2 (ruimte) (herhaling). | 001b | _3Vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd12 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-011/C | 2024-03-11 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Deel 10 B019.1 Plan aanpassen aangaande detector 32-04L5 F021.2 (ruimte). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd12_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 28581 | ANPI 9300 | Lot 2
1490 | 2022-04 | ANPI 9299 | 4 | 1.1.3 | Deel 8 B015.4 Detector 32-04L3 S007.1 is foutief weergegeven op het plan en Wizcon (herhaling). | 001b | _3Vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd12 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-011/C | 2024-03-11 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Deel 8 B015.4 Detector 32-04L3 S007.1 is foutief weergegeven op het plan en Wizcon. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd12_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 28580 | ANPI 9299 | Lot 2
1491 | 2022-04 | ANPI 9296 | 4 | 1.2.1 | De alarmen en storingen worden niet weergeven op de “Ikaros”. | 001g | - | Lokaal GA1600 - Core netwerk lokaal | FIRE | FIRE | Gasblussing | - | - | gb9 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/23-051/C | 2023-06-29 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-06-29 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | De alarmen en storingen worden niet weergeven op de “Ikaros”. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | gb9_KF | 4 | 2023-06-29 | - | - | 28578 | ANPI 9296 | Lot 2
1492 | 2022-04 | 307114852454-O-1606 | 4 | - | E-O-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). Zie contacten boven hoofdschakelaar bij verwijdering carta van hoofdschakelaar, door plaatsing van de metalen carta is het mogelijk om contact te maken met de klemmen van de hoofdschakelaar (2022) | 001a | - | TO +1 AA 0213 | ELEC | ELEC | TDE | B000569 | TDE A02 (B000569) | 7ft12 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052819/00//005 | 2023-09-15 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-09-15 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 1 | 1 - défaut d'isolation |  |  |  | 4 | E-O-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). Zie contacten boven hoofdschakelaar bij verwijdering carta van hoofdschakelaar, door plaatsing van de metalen carta is het mogelijk om contact te maken met de klemmen van de hoofdschakelaar (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000569_EL | 4 | 2023-09-15 |  | - | 28389 | 307114852454-O-1606 | Lot 2
1493 | 2022-03 | ANPI 9295 | 4 | 1.2.1 | De alarmen en storingen worden niet weergeven op de “Ikaros”. | 001g | - | Lokaal GP0600: Technisch lokaal Trafo | FIRE | FIRE | Gasblussing | - | - | gb3 | 12 | - | FID/1395D-G/FB/23-053/C | 2023-06-29 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-29 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | De alarmen en storingen worden niet weergeven op de “Ikaros”. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | gb3_KF | 4 | 2023-06-29 | - | - | 28250 | ANPI 9295 | Lot 2
1494 | 2022-03 | 508144191540-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). -De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. -QR code ontbreekt op bord (2022) | 001g | - | TFM G WKO | ELEC | HVAC | HVAC | - | TFM G WKO/2 (?) | 7i227 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066881/00//005 | 2022-02-22 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-02-22 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). -De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. -QR code ontbreekt op bord (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 508144191540_EL | 4 | 2022-02-22 |  | - | 28204 | 508144191540-O-1610 | Lot 2
1495 | 2022-03 | 307139000014-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Gegevens op automaat niet meer leesbaar, zie kring Q1.7 (2022) | 001w | - | Tunnel W kathedraal | ELEC | ELEC | TDE | B008561 | TDE W01 (B008561) | 7f25 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695116/00//000 | 2022-03-16 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-16 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Gegevens op automaat niet meer leesbaar, zie kring Q1.7 (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008561_EL | 4 | 2022-03-16 |  | - | 28183 | 307139000014-O-1610 | Lot 2
1496 | 2022-03 | 307139000014-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001w | - | Tunnel W kathedraal | ELEC | ELEC | TDE | B008561 | TDE W01 (B008561) | 7f25 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695116/00//000 | 2022-03-16 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-16 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008561_EL | 4 | 2022-03-16 |  | - | 28182 | 307139000014-O-1503 | Lot 2
1497 | 2022-03 | 163806540038-O-1837 | 4 | - | E-O-1837-De PEN-geleider mag niet onderbroken worden (B1: 4.4.4.6.; 5.3.3.1.; B3: 4.4.5.5.; 5.3.3.1.). vertrek Q27 is en 3polig vertrek uitgevoerd in TNC en niet TNS! dit mag niet aangezien de splitsing PEN-PE-N reeds werd gedaan bij de hoofdschakelaar van dit bord en dus eens gesplitst in TNC-S mag met niet meer terug naar TNC gaan! (2022) | 001a | - | PA +1 AA 1541 | ELEC | ELEC | TDE | B001942 | TDE A15 (B001942) | 7fa013 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61197006/00//000 | 2023-06-09 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-09 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1837-De PEN-geleider mag niet onderbroken worden (B1: 4.4.4.6.; 5.3.3.1.; B3: 4.4.5.5.; 5.3.3.1.). vertrek Q27 is en 3polig vertrek uitgevoerd in TNC en niet TNS! dit mag niet aangezien de splitsing PEN-PE-N reeds werd gedaan bij de hoofdschakelaar van dit bord en dus eens gesplitst in TNC-S mag met niet meer terug naar TNC gaan! (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B001942_EL | 4 | 2023-06-09 |  | - | 28135 | 163806540038-O-1837 | Lot 2
1498 | 2022-03 | 307119285524-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). klemnummering in bord controleren + vervolledigen indien nodig (2022) | 001tun | - | Tunnel M lokaal M2.005 | ELEC | ELEC | TDE | B008977 | TDE 2T/11 (B008977) | 7f13 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61171672/00//000 | 2023-03-24 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-03-24 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). klemnummering in bord controleren + vervolledigen indien nodig (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008977_EL | 4 | 2023-03-24 |  | - | 28099 | 307119285524-O-1610 | Lot 2
1499 | 2022-03 | 307119285523-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Klemnummering controleren en vervolledigen indien nodig (2022) | 001tun | - | Tunnel M lokaal M1.010 | ELEC | ELEC | TDE | B008964 | TDE 1T/11 (B008964) | 7f24 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066862/02//000 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Klemnummering controleren en vervolledigen indien nodig (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008964_EL | 4 | 2022-03-01 |  | - | 28095 | 307119285523-O-1610 | Lot 2
1500 | 2022-03 | 307119285523-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 001tun | - | Tunnel M lokaal M1.010 | ELEC | ELEC | TDE | B008964 | TDE 1T/11 (B008964) | 7f24 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066862/02//000 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2022-03-01 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B008964_EL | 4 | 2022-03-01 |  | - | 28093 | 307119285523-O-1503 | Lot 2
1501 | 2022-02 | ANPI 9209 | 4 | - | Geen toegang. | 001a | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B003974 | A.CH.H2.10/(B003974) | hb3 | 12 | - | FID/01395I1/CBE/23-174/C | 2023-09-06 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-09-06 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Geen toegang | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2023-09-06 | - | - | 28014 | ANPI 9209 | Lot 2
1502 | 2022-02 | ANPI 9208 | 4 | - | Geen toegang | 001a | K | - | FIRE | FIRE | haspels | B001012 | A.CH.H4.04/(B001012) | hb3 | 12 | - | FID/01395I1/CBE/23-174/C | 2023-09-06 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-09-06 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Geen toegang | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2023-09-06 | - | - | 28013 | ANPI 9208 | Lot 2
1503 | 2022-02 | ANPI 9206 | 4 | - | Geen toegang | 001a | K | - | FIRE | FIRE | haspels | B007019 | A.CH.H2.01/(B007019) | hb3 | 12 | - | FID/01395I1/CBE/23-174/C | 2023-09-06 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-09-06 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Geen toegang | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2023-09-06 | - | - | 28011 | ANPI 9206 | Lot 2
1504 | 2022-02 | ANPI 9205 | 4 | - | Geen toegang | 001a | K | - | FIRE | FIRE | haspels | B001022 | A.CH.H3.10/(B001022) | hb3 | 12 | - | FID/01395I1/CBE/23-174/C | 2023-09-06 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-09-06 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Geen toegang | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2023-09-06 | - | - | 28010 | ANPI 9205 | Lot 2
1505 | 2022-02 | ANPI 9204 | 4 | - | Geen toegang | 001a | K | - | FIRE | FIRE | haspels | B000624 | A.CH.H2.06/(B000624) | hb3 | 12 | - | FID/01395I1/CBE/23-174/C | 2023-09-06 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-09-06 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Geen toegang | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2023-09-06 | - | - | 28009 | ANPI 9204 | Lot 2
1506 | 2022-02 | ANPI 9193 | 4 | - | Stockage aanwezig. | 001a | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B003901 | A.CG.H1.07/(B003901) | hb3 | 12 | - | FID/01395I1/CBE/23-174/C | 2023-09-06 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-09-06 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Stockage aanwezig. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2023-09-06 | - | - | 28004 | ANPI 9193 | Lot 2
1507 | 2022-02 | ANPI 9190 | 4 | - | Geen toegang | 001a | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B001165 | A.CF.H1.10/(B001165) | hb3 | 12 | - | FID/01395I1/CBE/23-174/C | 2023-09-06 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-09-06 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Geen toegang | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2023-09-06 | - | - | 28002 | ANPI 9190 | Lot 2
1508 | 2022-02 | ANPI 9188 | 4 | - | Deur gaat moeilijk open | 001a | A | - | FIRE | FIRE | haspels | B001700 | A.CD.H1.18/(B001700) | hb3 | 12 | - | FID/01395I1/CBE/23-174/C | 2023-09-06 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-09-06 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Deur gaat moeilijk open | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2023-09-06 | - | - | 28001 | ANPI 9188 | Lot 2
1509 | 2022-02 | ANPI 9213 | 4 | 1.1.3 | Koeltorens: nieuwe zone (ventilatielokaal) ontbreekt op het plan en Wizcon. De detectoren 54-06L1 S036.1 en S037.1 staan in zone D42S9 en is foutief (herhaling). | 001a | _Technieken en koeltoren | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd51 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-172/C | 2023-12-11 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Koeltorens: nieuwe zone (ventilatielokaal) ontbreekt op het plan en Wizcon. De detectoren 54-06L1 S036.1 en S037.1 staan in zone D42S9 en is foutief. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd51_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 27903 | ANPI 9213 | Lot 2
1510 | 2022-02 | ANPI 9214 | 4 | 1.1.4 | De detectoren 52-07L5 S017.1 => S018.1 zijn omgewisseld op Wizcon (technieken P42S1R3 AT9/ATM) (herhaling). | 001a | _Technieken en koeltoren | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd51 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-172/C | 2023-12-11 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | De detectoren 52-07L5 S017.1 => S018.1 zijn omgewisseld op Wizcon (technieken P42S1R3 AT9/ATM). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd51_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 27904 | ANPI 9214 | Lot 2
1511 | 2022-02 | ANPI 9215 | 4 | 1.1.5 | De detectoren 52-07L1 S078.1 => S079.1 zijn omgewisseld op Wizcon (technieken L41) (herhaling). | 001a | _Technieken en koeltoren | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd51 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-172/C | 2023-12-11 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | De detectoren 52-07L1 S078.1 => S079.1 zijn omgewisseld op Wizcon (technieken L41). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd51_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 27905 | ANPI 9215 | Lot 2
1512 | 2022-02 | ANPI 9225 | 4 | 1.1.6 | Detector 54-04L3 S034.1 staat foutief op plan en Wizcon (valse plafond P41S1R8 ATI/AT8) (herhaling). | 001a | _Aankomst - vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd53 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-174/C | 2023-12-11 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 54-04L3 S034.1 staat foutief op plan en Wizcon (valse plafond P41S1R8 ATI/AT8). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd53_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 27915 | ANPI 9225 | Lot 2
1513 | 2022-02 | ANPI 9228 | 4 | 1.1.6 | Detectoren 55-03L7 S059.1 en S060.1 dienen verwijdert te worden van het plan (P41S1R3 Motorkuip ATE/AT7) (herhaling). | 001a | _Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd33 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-175/C | 2023-12-11 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 55-03L7 S059.1 en S060.1 dienen verwijdert te worden van het plan (P41S1R3 Motorkuip ATE/AT7). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd33_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 27918 | ANPI 9228 | Lot 2
1514 | 2022-02 | ANPI 9229 | 4 | 1.1.7 | Nieuwe detectoren 53-08L3 S002.1 en S003.1 ontbreken op de Wizcon en plan (Ex-Pizzahut P41S1R18 ATA/AT5) (herhaling). | 001a | _Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd33 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-175/C | 2023-12-11 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Nieuwe detectoren 53-08L3 S002.1 en S003.1 ontbreken op de Wizcon en plan (Ex-Pizzahut P41S1R18 ATA/AT5). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd33_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 27919 | ANPI 9229 | Lot 2
1515 | 2022-02 | ANPI 9230 | 4 | 1.1.8 | Detector ontbreekt op het plan (Valse plafond AP0407 P41S4 ATK/AT10) (herhaling). | 001a | _Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd33 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-175/C | 2023-12-11 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Detector ontbreekt op het plan (Valse plafond AP0407 P41S4 ATK/AT10). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd33_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 27920 | ANPI 9230 | Lot 2
1516 | 2022-02 | ANPI 9231 | 4 | 1.1.9 | Nieuwe detector 53-08L3 S041.1 ontbreekt op het plan en Wizcon (koelcel P41S5 ATA/AT4) (herhaling). | 001a | _Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd33 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-175/C | 2023-12-11 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Nieuwe detector 53-08L3 S041.1 ontbreekt op het plan en Wizcon (koelcel P41S5 ATA/AT4). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd33_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 27921 | ANPI 9231 | Lot 2
1517 | 2022-02 | ANPI 9232 | 4 | 1.1.10 | Detectoren 53-06L3 S005.1 en S006.1 zijn omgewisseld op het plan en Wizcon (P41S1R15 ATH/AT2) (herhaling). | 001a | _Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd33 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-175/C | 2023-12-11 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 53-06L3 S005.1 en S006.1 zijn omgewisseld op het plan en Wizcon (P41S1R15 ATH/AT2). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd33_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 27922 | ANPI 9232 | Lot 2
1518 | 2022-02 | ANPI 9233 | 4 | 1.1.11 | Detector 53-06L5 S055.1 ontbreekt op het plan en Wizcon (P41S1R9) (herhaling). | 001a | _Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd33 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-175/C | 2023-12-11 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 53-06L5 S055.1 ontbreekt op het plan en Wizcon (P41S1R9). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd33_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 27923 | ANPI 9233 | Lot 2
1519 | 2022-02 | ANPI 9235 | 4 | 1.2.6 | Detector 53-07L3 S081.1 staat te dicht tegen de wand (P41S1R9 ATL/AT7) (herhaling). | 001a | _Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd33 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-175/C | 2023-12-11 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 53-07L3 S081.1 staat te dicht tegen de wand (P41S1R9 ATL/AT7). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd33_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 27925 | ANPI 9235 | Lot 2
1520 | 2022-02 | ANPI 9236 | 4 | 1.2.7 | Detector 55-04L5 S060.1 hangt in de kelder (Ex-Telenet corner) (herhaling). | 001a | _Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd33 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-175/C | 2023-12-11 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 55-04L5 S060.1 hangt in de kelder (Ex-Telenet corner). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd33_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 27926 | ANPI 9236 | Lot 2
1521 | 2022-02 | ANPI 9237 | 4 | 1.2.9 | Detector 55-04L1 S070.1 wordt F070.2 weergeven op het plan (tussenkelder K42S4 ATJ/AT8) (herhaling). | 001a | kelder en tussenkelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd57 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-176/C | 2023-12-11 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 55-04L1 S070.1 wordt F070.2 weergeven op het plan (tussenkelder K42S4 ATJ/AT8). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd57_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 27927 | ANPI 9237 | Lot 2
1522 | 2022-02 | ANPI 9238 | 4 | 1.2.10 | Nieuwe detectoren 55-06L3 S019.1 en S020.1 ontbreken op het plan (Kelder K44S3 ATN/AT3) (herhaling). | 001a | kelder en tussenkelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd57 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-176/C | 2023-12-11 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Nieuwe detectoren 55-06L3 S019.1 en S020.1 ontbreken op het plan (Kelder K44S3 ATN/AT3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd57_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 27928 | ANPI 9238 | Lot 2
1523 | 2022-02 | ANPI 9239 | 4 | 1.2.11 | Nieuwe detector 55-03L5 S048.1 ontbreekt op het plan (Schindler AK0237 ATA/AT4) (herhaling). | 001a | kelder en tussenkelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd57 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-176/C | 2023-12-11 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Nieuwe detector 55-03L5 S048.1 ontbreekt op het plan (Schindler AK0237 ATA/AT4). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd57_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 27929 | ANPI 9239 | Lot 2
1524 | 2022-02 | ANPI 9187 | 4 | - | Deur stuk (hendel) | 001a | _3AankomstVertrek | - | FIRE | FIRE | haspels | B001685 | A.CE.H1.15/(B001685) | hb3 | 12 | - | FID/01395I1/CBE/23-174/C | 2023-09-06 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-09-06 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Deur stuk | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2023-09-06 | - | - | 28000 | ANPI 9187 | Lot 2
1525 | 2022-02 | ANPI 7698 | 4 | - | Begeleidingsring ontbreekt | 001b | K | - | FIRE | FIRE | haspels | B015661 | BCC.H1.3/(B015661) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-212/C | 2023-10-24 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-10-24 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 3 | Begeleidingsring ontbreekt. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 34 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2023-10-24 | - | - | 27999 | ANPI 7698 | Lot 2
1526 | 2022-02 | ANPI 9176 | 4 | - | Te sterke weerstand bij zwenking. | 001new | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B010943 | TCC.H1.13/(B010943) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-151/C | 2023-08-02 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-08-02 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2023-08-23 | 20230823 - Frederik Peeters : Opgelost, corrigerende maatregelen genomen | 4 | Te sterke weerstand bij zwenking. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2023-08-02 | 2023-08-23 | - | 27971 | ANPI 9176 | Lot 2
1527 | 2022-02 | ANPI 9284 | 4 | 1.1.6 | Detector 51-04L7 F037.2 wordt S037.1 weergegeven op het plan (K51S1R3 A11.3). | 001a | _0Kelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd34 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-188/C | 2023-12-22 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 51-04L7 F037.2 wordt S037.1 weergegeven op het plan (K51S1R3 A11.3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd34_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 27934 | ANPI 9284 | Lot 2
1528 | 2022-02 | ANPI 9285 | 4 | 1.1.7 | Detector 51-03L5 F066.2 ontbreekt op het plan (K51S12 A13.3) (herhaling). | 001a | _0Kelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd34 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-188/C | 2023-12-22 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 51-03L5 F066.2 ontbreekt op het plan (K51S12 A13.3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd34_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 27935 | ANPI 9285 | Lot 2
1529 | 2022-02 | ANPI 9286 | 4 | 1.1.15 | Detector 52-03L7 F052.2 staat als S052.1 vermeld op de plannen 5K51S1R8 A11.2) (herhaling). | 001a | _2Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd19 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-189/C | 2023-12-22 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Detector 52-03L7 F052.2 staat als S052.1 vermeld op de plannen 5K51S1R8 A11.2). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd19_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 27936 | ANPI 9286 | Lot 2
1530 | 2022-02 | ANPI 9288 | 4 | 1.1.10 | Detectoren 53-04L5 S058.1 en S059.1 zijn omgewisseld op het plan (A51S15 A19.2). | 001a | _3AankomstVertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd18 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-190/C | 2023-12-22 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 53-04L5 S058.1 en S059.1 zijn omgewisseld op het plan (A51S15 A19.2). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd18_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 27938 | ANPI 9288 | Lot 2
1531 | 2022-02 | ANPI 9289 | 4 | 1.1.11 | Detectoren 53-03L5 S057.1 en S058.1 zijn omgewisseld op het plan (A51S14 A19.2). | 001a | _3AankomstVertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd18 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-190/C | 2023-12-22 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 53-03L5 S057.1 en S058.1 zijn omgewisseld op het plan (A51S14 A19.2). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd18_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 27939 | ANPI 9289 | Lot 2
1532 | 2022-02 | ANPI 9290 | 4 | 1.1.15 | Detectoren 53-04L3 S005.1 en S068.1 zijn omgewisseld (A51S21 A09.3) (herhaling). | 001a | _3AankomstVertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd18 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-190/C | 2023-12-22 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 53-04L3 S005.1 en S068.1 zijn omgewisseld (A51S21 A09.3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd18_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 27940 | ANPI 9290 | Lot 2
1533 | 2022-02 | ANPI 9292 | 4 | 1.1.2 | Stratos net 6/S2 vooralarm komt niet in rood op de Wizcon (A51) (herhaling). | 001a | - | TOP | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd60 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-191/C | 2023-12-22 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Stratos net 6/S2 vooralarm komt niet in rood op de Wizcon (A51). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd60_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 27942 | ANPI 9292 | Lot 2
1534 | 2022-02 | ANPI 9150 | 4 | 1.1.11 | Detectoren GA-02L5 F025, F027, F028, F029 ontbreken op de Ikaros (A72S2) (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-170/C | 2023-12-11 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren GA-02L5 F025, F027, F028, F029 ontbreken op de Ikaros (A72S2). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 27945 | ANPI 9150 | Lot 2
1535 | 2022-02 | ANPI 9151 | 4 | 1.1.12 | Detectoren GA-02L5 F053, F067 ontbreken op het plan en Ikaros (A72S4) (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-170/C | 2023-12-11 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren GA-02L5 F053, F067 ontbreken op het plan en Ikaros (A72S4). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 27946 | ANPI 9151 | Lot 2
1536 | 2022-02 | ANPI 9152 | 4 | 1.1.13 | Detectoren GA-02L7 F005, F066 ontbreken op het plan en Ikaros (A72S6) (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-170/C | 2023-12-11 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren GA-02L7 F005, F066 ontbreken op het plan en Ikaros (A72S6). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 27947 | ANPI 9152 | Lot 2
1537 | 2022-02 | ANPI 9153 | 4 | 1.1.14 | Detectoren GA-02L1 F071, F073 dienen verwijdert te worden op het plan (R71S1R4) (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-170/C | 2023-12-11 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren GA-02L1 F071, F073 dienen verwijdert te worden op het plan (R71S1R4). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 27948 | ANPI 9153 | Lot 2
1538 | 2022-02 | ANPI 9154 | 4 | 1.1.16 | Detectoren GA-02L1 F024, F025 zijn foutief ingetekend op het plan en Ikaros (R71S1R9) (herhaling). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-170/C | 2023-12-11 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren GA-02L1 F024, F025 zijn foutief ingetekend op het plan en Ikaros (R71S1R9) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 27949 | ANPI 9154 | Lot 2
1539 | 2022-02 | ANPI 9247 | 4 | 7.4.6 | Collector C: De alarmbel werkt niet meer | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-373/C | 2023-12-12 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 4 | Herhaling 4 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Collector C: De alarmbel werkt niet meer | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp2_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 27953 | ANPI 9247 | Lot 2
1540 | 2022-02 | ANPI 9250 | 4 | 8.4.4. | OT.CA.F.SP6: Systeem naar parking P20 staat in dienst, elektrisch werd enkel de flow switch en de afsluiter aangesloten. Zie inspectieverslag nr. FID/01395H/RGE/22-174/R – 2022.07.07. Afsluiter gesloten wordt niet meer gemeld op het signalisatiebord. | 001old | - | Project Gateway | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp5 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-370/C | 2023-12-12 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 4 | Herhaling 4 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | OT.CA.F.SP6: Systeem staat in dienst, elektrish werd nog inets aangesloten. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp5_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 27955 | ANPI 9250 | Lot 2
1541 | 2022-02 | ANPI 9161 | 4 | - | Lek spuitmondstuk | 001tun | K | WK80012 | FIRE | FIRE | haspels | B008587 | ACH-H1-K9/(B008587) | hb13 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-235/C | 2023-11-27 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb13_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 27966 | ANPI 9161 | Lot 2
1542 | 2022-02 | ANPI 9172 | 4 | - | Geen toegant Te sterke weerstand bij zwenking. | 001new | I | - | FIRE | FIRE | haspels | B013657 | TCC.H3.13/(B013657) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-151/C | 2023-08-02 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2023-08-02 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | Frederik Peeters | 2023-08-23 | 20230823 - Frederik Peeters : Opgelost, corrigerende maatregelen genomen | 4 | Te sterke weerstand bij zwenking. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2023-08-02 | 2023-08-23 | - | 27970 | ANPI 9172 | Lot 2
1543 | 2019-03 | 514847004147-O-1610 | 62 | - | - | 001a | - | TO - lokaal AP0215 | ELEC | HVAC | HVAC | B041210 | TE-CV-07 (B041210) | 7i96 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657779/00//006 | 2023-12-04 | 2019-03-31 | 1 | Safety Register | 2023-12-04 | 1 |  | 3J - 6J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B041210_EL | 41 | 2023-12-04 | 2019-07-04 | opgelost | 16298 | 514847004147-O-1610 | Lot 2
1544 | 2019-04 | 163808060020-O-1083 | 6 | - | - | 001b | - | PB BS 0510 | ELEC | HVAC | HVAC | B016150 | 3B4 (B016150) | 7i103 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/05//008 | 2019-03-21 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 |  | 3J - 6J | - | - | J. De Rechter | 2019-07-18 | in orde gebracht | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. o.a. losse uiteinden in kabelgoot boven in bord (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b_4Salondiensten_2019_HVAC_TFM_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2019 | 6 | 2019-03-21 | 2019-07-18 | herkeuring | 16568 | 163808060020-O-1083 | Lot 2
1545 | 2019-04 | 163808060021-O-1083 | 6 | - | - | 001b | - | PB BS 0510 | ELEC | HVAC | HVAC | B016151 | 3B4/2 (B016151) | 7i103 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/05//008 | 2019-03-21 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register |  | 0 |  | 3J - 6J | - | - | J. De Rechter | 2019-07-18 | in orde gebracht | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 001b_4Salondiensten_2019_HVAC_TFM_Elektriciteit____Vinçotte_NC_5J_3-2019 | 6 | 2019-03-21 | 2019-07-18 | herkeuring | 16574 | 163808060021-O-1083 | Lot 2
1546 | 2019-04 | 508143147245-O-1610 | 6 | - | - | 001a | - | Topaas Techniek AT 0308 | ELEC | HVAC | HVAC | B041217 | TFM - T1A BIS (B041217) | 7i86 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//030 | 2023-12-04 | 2019-04-30 | 1 | Safety Register | 2023-12-04 | 0 |  | 3J - 6J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. De kortsluitstroom is aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B041217_EL | 4 | 2023-12-04 |  | opgelost | 17783 | 508143147245-O-1610 | Lot 2
1547 | 2019-04 | 508143087184-O-1610 | 6 | - | - | 001a | - | Topaas Techniek AT 0308 | ELEC | HVAC | HVAC | B041211 | TFM - T1B BIS (B041211) | 7i85 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//029 | 2023-12-04 | 2019-04-30 | 1 | Safety Register | 2023-12-04 | 0 |  | 3J - 6J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. De kortsluitstroom is aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B041211_EL | 4 | 2023-12-04 |  | opgelost | 17784 | 508143087184-O-1610 | Lot 2
1548 | 2019-08 | 307136298391-O-1509 | 6 | - | - | 056a | - | 1-ste verdiep | ELEC | ELEC | LS B&F | B022645 | TDE PO/01 (B022645) | 7o14 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373405/03//004 | 2019-08-12 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register |  | 0 |  | 3J - 6J | - | - | A. Van Craenenbroeck | 2020-03-26 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 056a__2019_ELEC_LS_Elektriciteit_TDE PO-01___Vinçotte_NC_5J_8-2019 | 6 | 2019-08-12 | 2020-03-26 | herkeuring | 21272 | 307136298391-O-1509 | Lot 2
1549 | 2020-04 | 307121559096-O-1509 | 6 | - | - | 001a | - | PA -2 AK 701 | ELEC | HVAC | HVAC | B003113 | TE-CV-11 (B003113) | 7i175 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//021 | 2021-11-24 | 2020-04-30 | 1 | Safety Register | 2021-11-24 | 1 |  | 3J - 6J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 24/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B003113_EL | 4 | 2021-11-24 |  | opgelost | 22935 | 307121559096-O-1509 | Lot 2
1550 | 2020-04 | 307121559105-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 22/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | 001a | - | PA +2 AM 703 | ELEC | HVAC | HVAC | B001990 | TE-CV-14 (B001990) | 7i166 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//011 | 2021-11-22 | 2020-04-30 | 1 | Safety Register | 2021-11-22 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 22/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B001990_EL | 4 | 2021-11-22 |  | verwijderd | 22944 | D-307121559105-O-1509 | Lot 2
1551 | 2020-04 | 307121559106-O-1509 | 6 | - | - | 001a | - | PA -2 AK 801 | ELEC | HVAC | HVAC | B002550 | TE-CV-15 (B002550) | 7i174 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//012 | 2021-11-22 | 2020-04-30 | 1 | Safety Register | 2021-11-22 | 1 |  | 3J - 6J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 22/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002550_EL | 4 | 2021-11-22 |  | opgelost | 22948 | 307121559106-O-1509 | Lot 2
1552 | 2020-04 | 307121559107-O-1509 | 6 | - | - | 001a | - | PA -2 AK 0910 | ELEC | HVAC | HVAC | B003072 | TE-CV-16 (B003072) | 7i173 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//013 | 2021-11-22 | 2020-04-30 | 1 | Safety Register | 2021-11-22 | 1 |  | 3J - 6J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 22/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B003072_EL | 4 | 2021-11-22 |  | opgelost | 22949 | 307121559107-O-1509 | Lot 2
1553 | 2020-04 | 307121559086-O-1509 | 6 | - | - | 001a | - | PA -2 AK 1116 | ELEC | HVAC | HVAC | B002595 | TE-CV-19 (B002595) | 7i172 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//022 | 2021-11-24 | 2020-04-30 | 1 | Safety Register | 2021-11-24 | 1 |  | 3J - 6J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 24/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002595_EL | 4 | 2021-11-24 |  | opgelost | 22954 | 307121559086-O-1509 | Lot 2
1554 | 2020-04 | 307121559089-O-1509 | 6 | - | - | 001a | - | PA -2 AK 1310 | ELEC | HVAC | HVAC | B003027 | TE-CV-22 (B003027) | 7i171 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//016 | 2021-11-22 | 2020-04-30 | 1 | Safety Register | 2021-11-22 | 1 |  | 3J - 6J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 22/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B003027_EL | 4 | 2021-11-22 |  | opgelost | 22958 | 307121559089-O-1509 | Lot 2
1555 | 2020-04 | 307121559093-O-1509 | 6 | - | - | 001a | - | PA -2 AK 1507 | ELEC | HVAC | HVAC | B002644 | TE-CV-26 (B002644) | 7i170 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//023 | 2021-11-24 | 2020-04-30 | 1 | Safety Register | 2021-11-24 | 1 |  | 3J - 6J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 24/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002644_EL | 4 | 2021-11-24 |  | opgelost | 22966 | 307121559093-O-1509 | Lot 2
1556 | 2020-04 | 307121559097-O-1509 | 6 | - | - | 001a | - | PA -2 AK 1702 | ELEC | HVAC | HVAC | B002735 | TE-CV-29 (B002735) | 7i169 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//017 | 2021-11-22 | 2020-04-30 | 1 | Safety Register | 2021-11-22 | 1 |  | 3J - 6J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). De voorgelegde schema's werden tijdens onze controle op 22/11/2021 manueel aangepast aan de realiteit (zie tabel). Deze versie zal door BAC naar het tekenbureau verstuurd worden voor het opmaken van een definitieve versie. (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002735_EL | 4 | 2021-11-22 |  | opgelost | 22970 | 307121559097-O-1509 | Lot 2
1557 | 2020-04 | 307121559100-O-1509 | 6 | - | - | 001a | - | PA -2 AK 1906 | ELEC | HVAC | HVAC | B002671 | TE-CV-32 (B002671) | 7i168 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1380698024/00//009 | 2021-11-22 | 2020-04-30 | 1 | Safety Register | 2021-11-22 | 1 |  | 3J - 6J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002671_EL | 4 | 2021-11-22 |  | opgelost | 22975 | 307121559100-O-1509 | Lot 2
1558 | 2020-08 | 163815302321-O-1610 | 6 | - | - | 001old | - | OT +1 T106300 | ELEC | ELEC | Secundair | B036595 | TDE EC/01_08 (B036595) | 7n2b01 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//016 | 2024-03-01 | 2020-08-31 | 1 | Safety Register | 2024-03-01 | 1 |  | 3J - 6J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-17 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B036595_EL | 4 | 2024-03-01 |  | opgelost | 23777 | 163815302321-O-1610 | Lot 2
1559 | 2020-09 | 508149164534-O-1610 | 6 | - | - | 001a | - | AL 0408 dak | ELEC | HVAC | HVAC | B028415 | TE-CV01C-bis (B028415) | 7i189 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777918/01//009 | 2024-02-28 | 2020-09-30 | 1 | Safety Register | 2024-02-28 | 1 |  | 3J - 6J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B028415_EL | 4 | 2023-03-06 |  | opgelost | 24422 | 508149164534-O-1610 | Lot 2
1560 | 2020-09 | 547147323943-O-1610 | 6 | - | - | 001a | - |  | ELEC | HVAC | HVAC | B030166 | TE-CV-08 (B030166) | 7i191 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777918/01//012 | 2024-02-28 | 2020-09-30 | 1 | Safety Register | 2024-02-28 | 1 |  | 3J - 6J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom, de nominale spanning en de QR code zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B030166_EL | 4 | 2023-03-06 |  | opgelost | 24438 | 547147323943-O-1610 | Lot 2
1561 | 2023-05 | 547163329042-O-1509 | 6 | - | - | 001g | - | CONN +5 (technieken) | ELEC | HVAC | HVAC | B007118 | TFM G RWA (B007118) | 7i240 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052811/04//014 | 2023-04-21 | 2023-05-31 | 1 | Safety Register | 2023-04-21 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | Willem | 2024-05-07 | in orde gebracht | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). Kring 7S1/7Q1: aangepast op schema in balpen. (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B007118_EL | 4 | 2023-04-21 |  | opgelost | 31690 | 547163329042-O-1509 | Lot 2
1562 | 2023-04 | 508149164528-O-1610 | 6 | - | - | 001a | - | TO Techniek (AT02001) | ELEC | HVAC | HVAC | B028366 | TE-CV-35 (B028366) | 7i190 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777918/01//013 | 2024-02-28 | 2023-04-30 | 1 | Safety Register | 2024-02-28 | 1 |  | 1J - 2J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B028366_EL | 4 | 2023-03-06 |  | opgelost | 31348 | 508149164528-O-1610 | Lot 2
1563 | 2023-04 | 163808630004-O-1614 | 6 | - | - | 001a | - | -2 AK 0219 | ELEC | HVAC | HVAC | B000942 | TE-CV-05 (B000942) | 7i151 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777918/01//010 | 2023-10-20 | 2023-04-30 | 1 | Safety Register | 2023-10-20 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 4 | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. Zie opwarming ter hoogte van klemmen 1 tot 3 (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B000942_EL | 4 | 2023-10-20 | 00:00:00 | opgelost | 31335 | 163808630004-O-1614 | Lot 2
1564 | 2023-04 | 163808630002-O-4973 | 6 | - | - | 001a | - | -2 AK 0401 | ELEC | HVAC | HVAC | B001344 | TE-CV-04 (B001344) | 7i150 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777918/01//006 | 2023-09-25 | 2023-04-30 | 1 | Safety Register | 2023-09-25 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 4 | E-O-4973-Gevorderde corrosie van de steun of bevestiging. Zie barenstel + PE lat in bord (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B001344_EL | 4 | 2023-09-25 | 00:00:00 | opgelost | 31328 | 163808630002-O-4973 | Lot 2
1565 | 2023-04 | 163808630002-O-1614 | 6 | - | - | 001a | - | -2 AK 0401 | ELEC | HVAC | HVAC | B001344 | TE-CV-04 (B001344) | 7i150 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777918/01//006 | 2023-09-25 | 2023-04-30 | 1 | Safety Register | 2023-09-25 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 4 | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. Zie ter hoogte van thermische beveiliging 24Q1. (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B001344_EL | 4 | 2023-09-25 | 00:00:00 | opgelost | 31327 | 163808630002-O-1614 | Lot 2
1566 | 2023-04 | 163808630002-O-1068 | 6 | - | - | 001a | - | -2 AK 0401 | ELEC | HVAC | HVAC | B001344 | TE-CV-04 (B001344) | 7i150 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777918/01//006 | 2023-09-25 | 2023-04-30 | 1 | Safety Register | 2023-09-25 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 4 | E-O-1068-We raden u aan de afkoelingsvoorwaarden van het schakelbord te verbeteren (ventilatie). (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B001344_EL | 4 | 2023-09-25 | 00:00:00 | opgelost | 31325 | 163808630002-O-1068 | Lot 2
1567 | 2023-04 | 163808630010-O-1069 | 6 | - | - | 001a | - | +1 AA 0411 | ELEC | HVAC | HVAC | B001761 | TE-CV-02A (B001761) | 7i147 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777918/01//015 | 2024-02-28 | 2023-04-30 | 1 | Safety Register | 2024-02-28 | 1 |  | 1J - 2J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 4 | E-O-1069-Aanduiding voorzien van de onder spanning staande delen na onderbreking. Zie 06Q2 + 06Q11 + 06Q31 (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B001761_EL | 4 | 2023-12-08 |  | opgelost | 31303 | 163808630010-O-1069 | Lot 2
1568 | 2023-04 | 163808630009-O-1622 | 6 | - | - | 001a | - | AL 0408 | ELEC | HVAC | HVAC | B038772 | TE-CV-01C (B038772) | 7i145 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777918/01//011 | 2024-02-28 | 2023-04-30 | 1 | Safety Register | 2024-02-28 | 1 |  | 1J - 2J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 4 | E-O-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Faselamp L1 + L2 defect (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B038772_EL | 4 | 2023-03-06 |  | opgelost | 31290 | 163808630009-O-1622 | Lot 2
1569 | 2023-04 | 163808630013-O-1610 | 6 | - | - | 001a | - | -1 AE 0405 | ELEC | HVAC | HVAC | B000668 | TE CV N/NS-1 (B000668) | 7i146 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777918/01//016 | 2024-02-28 | 2023-04-30 | 1 | Safety Register | 2024-02-28 | 1 |  | 1J - 2J | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B000668_EL | 4 | 2023-03-07 |  | opgelost | 31276 | 163808630013-O-1610 | Lot 2
1570 | 2023-04 | 163808630013-O-1069 | 4 | - | E-O-1069-Aanduiding voorzien van de onder spanning staande delen na onderbreking. Zie 05S1 (2023) | 001a | - | -1 AE 0405 | ELEC | HVAC | HVAC | B000668 | TE CV N/NS-1 (B000668) | 7i146 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434040401/00//008 | 2023-03-07 | 2023-04-30 | 1 | Safety Register | 2024-02-28 | 0 | 0 | 1J - 2J | 4 | 4 - divers | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 4 | E-O-1069-Aanduiding voorzien van de onder spanning staande delen na onderbreking. Zie 05S1 (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B000668_EL | 4 | 2023-03-07 |  | verwijderd | 31275 | D-163808630013-O-1069 | Lot 2
1571 | 2021-05 | 163808140032-O-1610 | 62 | - | - | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | HVAC | HVAC | B012188 | +4 AA2 (B012188) | 7i192 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052814/01//014 | 2023-06-28 | 2021-05-31 | 1 | Safety Register | 2023-06-28 | 1 |  | 3J - 6J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B012188_EL | 41 | 2023-06-28 | 2021-08-25 | opgelost | 25706 | 163808140032-O-1610 | Lot 2
1572 | 2021-05 | 163808140030-O-1610 | 62 | - | - | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | HVAC | HVAC | B012186 | +4A/A (B012186) | 7i193 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777916/04//044 | 2024-04-03 | 2021-05-31 | 1 | Safety Register | 2024-04-03 | 1 |  | 3J - 6J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - 2 QR codes op het bord aanwezig? (B012186) en (B012187) - De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B012186_EL | 41 | 2024-04-03 | 2022-12-14 | opgelost | 25714 | 163808140030-O-1610 | Lot 2
1573 | 2021-05 | 163808140033-O-1610 | 62 | - | - | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | HVAC | HVAC | B012785 | +4A/B (B012785) | 7i194 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777915/00//008 | 2024-03-26 | 2021-05-31 | 1 | Safety Register | 2024-03-26 | 1 |  | 3J - 6J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B012785_EL | 41 | 2024-03-26 | 2021-08-25 | opgelost | 25719 | 163808140033-O-1610 | Lot 2
1574 | 2021-05 | 163808140037-O-1610 | 62 | - | - | 001new | - | NT +5 Ke13 | ELEC | HVAC | HVAC | B010319 | +4D (B010319) | 7i196 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777916/04//043 | 2024-04-03 | 2021-05-31 | 1 | Safety Register | 2024-04-03 | 1 |  | 3J - 6J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B010319_EL | 41 | 2024-04-03 | 2021-08-17 | opgelost | 25732 | 163808140037-O-1610 | Lot 2
1575 | 2021-05 | 163808140046-O-1610 | 62 | - | - | 001new | - | NT +6 Ke4 links | ELEC | HVAC | HVAC | B010185 | +5B (B010185) | 7i201 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777915/00//003 | 2024-03-25 | 2021-05-31 | 1 | Safety Register | 2024-03-25 | 1 |  | 3J - 6J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B010185_EL | 41 | 2024-03-25 | 2022-12-14 | opgelost | 25763 | 163808140046-O-1610 | Lot 2
1576 | 2021-05 | 163808140049-O-1610 | 62 | - | - | 001new | - | NT +6 Ke5-6 | ELEC | HVAC | HVAC | B010053 | +5C (B010053) | 7i203 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777915/00//001 | 2024-03-25 | 2021-05-31 | 1 | Safety Register | 2024-03-25 | 1 |  | 3J - 6J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B010053_EL | 41 | 2024-03-25 | 2021-08-17 | opgelost | 25771 | 163808140049-O-1610 | Lot 2
1577 | 2021-05 | 163808140019-O-1610 | 62 | - | - | 001new | - | NT -1 Safier | ELEC | HVAC | HVAC | B009501 | -1A2 (B009501) | 7i205 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777919/00//002 | 2024-04-30 | 2021-05-31 | 1 | Safety Register | 2024-04-30 | 1 |  | 3J - 6J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc niet vermeld op verdeelbord (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B009501_EL | 41 | 2023-06-28 | 2022-12-14 | opgelost | 25797 | 163808140019-O-1610 | Lot 2
1578 | 2021-05 | 163808140034-O-1610 | 62 | - | - | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | HVAC | HVAC | B012786 | EB +4A/B dry coolers (B012786) | 7i211 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052814/01//011 | 2023-06-28 | 2021-05-31 | 1 | Safety Register | 2023-06-28 | 1 |  | 3J - 6J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B012786_EL | 41 | 2023-06-28 | 2021-08-25 | opgelost | 25846 | 163808140034-O-1610 | Lot 2
1579 | 2021-05 | 307141351913-O-1610 | 6 | - | - | 001new | - | NT +3 Gallery of Light | ELEC | HVAC | HVAC | B012811 | TFM_+4B/2 (B012811) | 7i84 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61080496/00//002 | 2022-04-25 | 2021-05-31 | 0 | Safety Register | 2022-04-25 | 1 |  | 3J - 6J | - | - | J. De Landtsheer | 2022-04-26 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De Icc waarde die vermeld is op het verdeelbord komt niet overeen met deze in de kabelberekening van de voeding (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B012811_EL | 6 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | herkeuring | 25943 | 307141351913-O-1610 | Lot 2
1580 | 2023-03 | 20656643-F-1 | 41 | - | L-I-F-Poortzeil in slechte staat, te herstellen of te vervangen. (Rappel 1) | 001a | - | B002257 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-82/DYNACO/AP0729 | 8GP1aB002257 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14383734/00//80/DP | 2023-02-13 | 2023-03-31 | 1 | Safety Register | 2023-02-13 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | W. Van Balen | 2022-11-18 | Toch niet in orde | 4 | L-I-F-Poortzeil in slechte staat, te herstellen of te vervangen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002257_SM | 41 | 2023-02-13 | 2022-11-18 | verwijderd | 30775 | D-20656643-F-1 | Lot 2
1581 | 2023-03 | 20656569-F-1 | 41 | - | L-I-F-Goede werking van de fotocel na te zien. | 001a | - | B002182 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8968-07/DYNACO/AP0808 | 8GP1aB002182 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14383734/00//07/DP | 2023-02-13 | 2023-03-31 | 1 | Safety Register | 2023-02-13 | 0 | 0 | 1J - 2J | - | - | W. Van Balen | 2022-11-18 | Toch niet in orde | 4 | L-I-F-Goede werking van de fotocel na te zien. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002182_SM | 41 | 2023-02-13 | 2022-11-18 | verwijderd | 30753 | D-20656569-F-1 | Lot 2
1582 | 2023-03 | 20656579-F-1 | 41 | - | L-I-F-Noodopening te regelen , te zwaar. (Rappel 1) | 001a | - | B002193 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/8000106302/EFAFLEX/AP1138 | 8GP1aB002193 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14383734/00//18/DP | 2023-02-13 | 2023-03-31 | 1 | Safety Register | 2023-02-13 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | W. Van Balen | 2022-11-24 | Toch niet in orde | 4 | L-I-F-Noodopening te regelen , te zwaar. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002193_SM | 41 | 2023-02-13 | 2022-11-24 | verwijderd | 30744 | D-20656579-F-1 | Lot 2
1583 | 2023-03 | 22537655-F-1 | 4 | - | L-I-F-Gebroken venster te vzervangen. | 001a | - | B003410 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/0203-9874/AP1911 | 8GP1aB003410 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14383734/00//86/DP | 2023-02-13 | 2023-03-31 | 1 | Safety Register | 2023-02-13 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 4 | L-I-F-Gebroken venster te vzervangen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B003410_SM | 4 | 2023-02-13 |  | verwijderd | 30717 | D-22537655-F-1 | Lot 2
1584 | 2023-03 | 20656647-F-1 | 4 | - | L-I-F-Gebroken venster te vervangen. | 001a | - | B003409 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/0203-2874/AP1910 | 8GP1aB003409 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14383734/00//84/DP | 2023-02-13 | 2023-03-31 | 1 | Safety Register | 2023-02-13 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 4 | L-I-F-Gebroken venster te vervangen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B003409_SM | 4 | 2023-02-13 |  | verwijderd | 30716 | D-20656647-F-1 | Lot 2
1585 | 2022-12 | 508139841468-O-1610 | 6 | - | - | 001old | - | Cab A | ELEC | ELEC | Secundair | B016699 | TDE VBC/-01_02 (B016699) | 7n2a09 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//020 | 2024-03-01 | 2022-12-31 | 1 | Safety Register | 2024-03-01 | 1 |  | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-17 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B016699_EL | 4 | 2024-03-01 |  | opgelost | 30354 | 508139841468-O-1610 | Lot 2
1586 | 2022-12 | 366736351513-O-1610 | 6 | - | - | 001old | - | Cab A | ELEC | ELEC | Secundair | B016701 | TDE VBC/-01_01 (B016701) | 7n2a08 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777906/05//027 | 2024-03-01 | 2022-12-31 | 1 | Safety Register | 2024-03-01 | 1 |  | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-17 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B016701_EL | 4 | 2024-03-01 |  | opgelost | 30338 | 366736351513-O-1610 | Lot 2
1587 | 2022-12 | 307125371896-O-1610 | 6 | - | - | 001old | - | OT +2 TA06020 | ELEC | ELEC | Secundair | B017291 | TDE FC/02_02 (B017291) | 7n2f08 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61293438/00//000 | 2024-02-01 | 2022-12-31 | 1 | Safety Register | 2024-02-01 | 1 |  | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-17 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B017291_EL | 4 | 2024-02-01 |  | opgelost | 30285 | 307125371896-O-1610 | Lot 2
1588 | 2022-12 | 307125371896-O-1063 | 6 | - | - | 001old | - | OT +2 TA06020 | ELEC | ELEC | Secundair | B017291 | TDE FC/02_02 (B017291) | 7n2f08 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61293438/00//000 | 2024-02-01 | 2022-12-31 | 1 | Safety Register | 2024-02-01 | 1 |  | 1J - 2J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-17 | in orde gebracht | 4 | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B017291_EL | 4 | 2024-02-01 |  | opgelost | 30284 | 307125371896-O-1063 | Lot 2
1589 | 2022-10 | 547150938961-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). QR code ontbreekt (2020) | 001old | - | OT - Skyhall - niv. Aankomst | ELEC | ELEC | UPS | - | TDU DATA (?) | 7j229 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695127/02//016 | 2020-01-21 | 2022-10-31 | 1 | Safety Register | 2020-01-21 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). QR code ontbreekt (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 7j229_EL | 4 | 2020-01-21 |  | verwijderd | 29663 | D-547150938961-O-1610 | Lot 2
1590 | 2022-10 | 547150938961-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Gezien de ingrijpende verbouwingswerken is het huidige plan met uitwendige invloedsfactoren "IRE/B&amp;F/SDE/tj/019-214" d.d. 15/01/2019 niet meer up-to-date. Het ons voorgelegde plan UIF, opgemaakt tijdens de ontwerpfase van het project renovatie van SKYHALL, is van oudere datum. Wij raden ten stelligste aan om deze te officialiseren in 1 globaal, up-to-date plan met uitwendige invloedsfactoren van het gebouw. (2019) | 001old | - | OT - Skyhall - niv. Aankomst | ELEC | ELEC | UPS | - | TDU DATA (?) | 7j229 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695127/02//016 | 2020-01-21 | 2022-10-31 | 1 | Safety Register | 2020-01-21 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). - Gezien de ingrijpende verbouwingswerken is het huidige plan met uitwendige invloedsfactoren "IRE/B&amp;F/SDE/tj/019-214" d.d. 15/01/2019 niet meer up-to-date. Het ons voorgelegde plan UIF, opgemaakt tijdens de ontwerpfase van het project renovatie van SKYHALL, is van oudere datum. Wij raden ten stelligste aan om deze te officialiseren in 1 globaal, up-to-date plan met uitwendige invloedsfactoren van het gebouw. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 7j229_EL | 4 | 2020-01-21 |  | verwijderd | 29662 | D-547150938961-O-1509 | Lot 2
1591 | 2022-10 | 547150858869-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). - Gezien de ingrijpende verbouwingswerken is het huidige plan met uitwendige invloedsfactoren "IRE/B&amp;F/SDE/tj/019-214" d.d. 15/01/2019 niet meer up-to-date. Het ons voorgelegde plan UIF, opgemaakt tijdens de ontwerpfase van het project renovatie van SKYHALL, is van oudere datum. Wij raden ten stelligste aan om deze te officialiseren in 1 globaal, up-to-date plan met uitwendige invloedsfactoren van het gebouw. (2019) | 001old | - | OT - Skyhall - niv. Platform | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE SH 07/01 (?) | 7fo013 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695127/01//015 | 2020-01-21 | 2022-10-31 | 1 | Safety Register | 2020-01-21 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). - Gezien de ingrijpende verbouwingswerken is het huidige plan met uitwendige invloedsfactoren "IRE/B&amp;F/SDE/tj/019-214" d.d. 15/01/2019 niet meer up-to-date. Het ons voorgelegde plan UIF, opgemaakt tijdens de ontwerpfase van het project renovatie van SKYHALL, is van oudere datum. Wij raden ten stelligste aan om deze te officialiseren in 1 globaal, up-to-date plan met uitwendige invloedsfactoren van het gebouw. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 7fo013_EL | 4 | 2020-01-21 |  | verwijderd | 29653 | D-547150858869-O-1509 | Lot 2
1592 | 2022-10 | 547150848853-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Gezien de ingrijpende verbouwingswerken is het huidige plan met uitwendige invloedsfactoren "IRE/B&amp;F/SDE/tj/019-214" d.d. 15/01/2019 niet meer up-to-date. Het ons voorgelegde plan UIF, opgemaakt tijdens de ontwerpfase van het project renovatie van SKYHALL, is van oudere datum. Wij raden ten stelligste aan om deze te officialiseren in 1 globaal, up-to-date plan met uitwendige invloedsfactoren van het gebouw. (2019) | 001old | - | OT - Skyhall - niv. Aankomst | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE SH 06/02 (?) | 7fo008 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695127/01//010 | 2020-03-04 | 2022-10-31 | 1 | Safety Register | 2020-03-04 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). Gezien de ingrijpende verbouwingswerken is het huidige plan met uitwendige invloedsfactoren "IRE/B&amp;F/SDE/tj/019-214" d.d. 15/01/2019 niet meer up-to-date. Het ons voorgelegde plan UIF, opgemaakt tijdens de ontwerpfase van het project renovatie van SKYHALL, is van oudere datum. Wij raden ten stelligste aan om deze te officialiseren in 1 globaal, up-to-date plan met uitwendige invloedsfactoren van het gebouw. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 7fo008_EL | 4 | 2020-03-04 |  | verwijderd | 29652 | D-547150848853-O-1509 | Lot 2
1593 | 2022-10 | 547150848864-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). - Gezien de ingrijpende verbouwingswerken is het huidige plan met uitwendige invloedsfactoren "IRE/B&amp;F/SDE/tj/019-214" d.d. 15/01/2019 niet meer up-to-date. Het ons voorgelegde plan UIF, opgemaakt tijdens de ontwerpfase van het project renovatie van SKYHALL, is van oudere datum. Wij raden ten stelligste aan om deze te officialiseren in 1 globaal, up-to-date plan met uitwendige invloedsfactoren van het gebouw. (2019) | 001old | - | OT - Skyhall - niv. Vertrek | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE SH 04/03 (?) | 7fo010 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695127/01//012 | 2020-01-21 | 2022-10-31 | 1 | Safety Register | 2020-01-21 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). - Gezien de ingrijpende verbouwingswerken is het huidige plan met uitwendige invloedsfactoren "IRE/B&amp;F/SDE/tj/019-214" d.d. 15/01/2019 niet meer up-to-date. Het ons voorgelegde plan UIF, opgemaakt tijdens de ontwerpfase van het project renovatie van SKYHALL, is van oudere datum. Wij raden ten stelligste aan om deze te officialiseren in 1 globaal, up-to-date plan met uitwendige invloedsfactoren van het gebouw. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 7fo010_EL | 4 | 2020-01-21 |  | verwijderd | 29651 | D-547150848864-O-1509 | Lot 2
1594 | 2022-10 | 547150848848-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). - Schema manueel aangepast, definitieve versie nog te voorzien. - Gezien de ingrijpende verbouwingswerken is het huidige plan met uitwendige invloedsfactoren "IRE/B&amp;F/SDE/tj/019-214" d.d. 15/01/2019 niet meer up-to-date. Het ons voorgelegde plan UIF, opgemaakt tijdens de ontwerpfase van het project renovatie van SKYHALL, is van oudere datum. Wij raden ten stelligste aan om deze te officialiseren in 1 globaal, up-to-date plan met uitwendige invloedsfactoren van het gebouw. (2019) | 001old | - | OT - Skyhall - niv. Aankomst (TA6155) | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE SH 02/02 (?) | 7fo011 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695127/01//013 | 2020-01-21 | 2022-10-31 | 1 | Safety Register | 2020-01-21 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). - Schema manueel aangepast, definitieve versie nog te voorzien. - Gezien de ingrijpende verbouwingswerken is het huidige plan met uitwendige invloedsfactoren "IRE/B&amp;F/SDE/tj/019-214" d.d. 15/01/2019 niet meer up-to-date. Het ons voorgelegde plan UIF, opgemaakt tijdens de ontwerpfase van het project renovatie van SKYHALL, is van oudere datum. Wij raden ten stelligste aan om deze te officialiseren in 1 globaal, up-to-date plan met uitwendige invloedsfactoren van het gebouw. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 7fo011_EL | 4 | 2020-01-21 |  | verwijderd | 29649 | D-547150848848-O-1509 | Lot 2
1595 | 2022-10 | 547150848843-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). - Gezien de ingrijpende verbouwingswerken is het huidige plan met uitwendige invloedsfactoren "IRE/B&amp;F/SDE/tj/019-214" d.d. 15/01/2019 niet meer up-to-date. Het ons voorgelegde plan UIF, opgemaakt tijdens de ontwerpfase van het project renovatie van SKYHALL, is van oudere datum. Wij raden ten stelligste aan om deze te officialiseren in 1 globaal, up-to-date plan met uitwendige invloedsfactoren van het gebouw. (2019) | 001old | - | OT - Skyhall - niv. Aankomst | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE SH 01/02 (?) | 7fo009 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695127/01//011 | 2020-03-04 | 2022-10-31 | 1 | Safety Register | 2020-03-04 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). - Gezien de ingrijpende verbouwingswerken is het huidige plan met uitwendige invloedsfactoren "IRE/B&amp;F/SDE/tj/019-214" d.d. 15/01/2019 niet meer up-to-date. Het ons voorgelegde plan UIF, opgemaakt tijdens de ontwerpfase van het project renovatie van SKYHALL, is van oudere datum. Wij raden ten stelligste aan om deze te officialiseren in 1 globaal, up-to-date plan met uitwendige invloedsfactoren van het gebouw. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 7fo009_EL | 4 | 2020-03-04 |  | verwijderd | 29648 | D-547150848843-O-1509 | Lot 2
1596 | 2022-10 | 547150938955-O-1509 | 4 | - | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). - Gezien de ingrijpende verbouwingswerken is het huidige plan met uitwendige invloedsfactoren "IRE/B&amp;F/SDE/tj/019-214" d.d. 15/01/2019 niet meer up-to-date. Het ons voorgelegde plan UIF, opgemaakt tijdens de ontwerpfase van het project renovatie van SKYHALL, is van oudere datum. Wij raden ten stelligste aan om deze te officialiseren in 1 globaal, up-to-date plan met uitwendige invloedsfactoren van het gebouw. (2019) | 001old | - | OT - Skyhall - niv. Aankomst | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE DATA (?) | 7fo012 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406695127/01//014 | 2020-01-21 | 2022-10-31 | 1 | Safety Register | 2020-01-21 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 4 | E-O-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (art. 16, 268-269 AREI). - Gezien de ingrijpende verbouwingswerken is het huidige plan met uitwendige invloedsfactoren "IRE/B&amp;F/SDE/tj/019-214" d.d. 15/01/2019 niet meer up-to-date. Het ons voorgelegde plan UIF, opgemaakt tijdens de ontwerpfase van het project renovatie van SKYHALL, is van oudere datum. Wij raden ten stelligste aan om deze te officialiseren in 1 globaal, up-to-date plan met uitwendige invloedsfactoren van het gebouw. (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 7fo012_EL | 4 | 2020-01-21 |  | verwijderd | 29630 | D-547150938955-O-1509 | Lot 2
1597 | 2022-03 | 366736691544-O-1610 | 6 | - | - | 001g | - | CONN | ELEC | HVAC | HVAC | B007864 | TFM G P06 Tris (B007864) | 7i31 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//035 | 2024-03-19 | 2022-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-03-19 | 1 |  | 2J - 3J | - | - | Willem | 2024-05-07 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B007864_EL | 4 | 2024-03-19 |  | opgelost | 28201 | 366736691544-O-1610 | Lot 2
1598 | 2022-03 | 547146511700-O-1622 | 6 | - | - | 001old | - | OT TL2120 T1 9017 | ELEC | HVAC | HVAC | B017807 | HVAC Securair (B017807) | 7i93 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066881/00//002 | 2022-02-21 | 2022-03-31 | 1 | Safety Register | 2022-02-21 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Willem | 2024-05-07 | in orde gebracht | 4 | E-O-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). draadgoten sluiten in bord (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B017807_EL | 4 | 2022-02-21 |  | opgelost | 28073 | 547146511700-O-1622 | Lot 2
1599 | 2022-03 | 547146511700-O-1503 | 6 | - | - | 001old | - | OT TL2120 T1 9017 | ELEC | HVAC | HVAC | B017807 | HVAC Securair (B017807) | 7i93 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066881/00//002 | 2022-02-21 | 2022-03-31 | 1 | Safety Register | 2022-02-21 | 0 |  | 2J - 3J | - | - | Willem | 2024-05-07 | in orde gebracht | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B017807_EL | 4 | 2022-02-21 |  | opgelost | 28072 | 547146511700-O-1503 | Lot 2
1600 | 2023-08 | 23589531-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001new | - | Lev1 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/1 | 8V1newLev1 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14494924/00//01/DP | 2023-07-12 | 2023-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-12 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B028251_SM | 4 | 2023-07-12 |  | - | 32378 | 23589531-204 | Lot 2
1601 | 2023-08 | 23629436-204 | 4 | - | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | 001new | - | B030062 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN | 8V1newB030062 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14494924/00//02/DP | 2023-07-12 | 2023-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-12 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-204-Identificatieplaat: aan te brengen of te vervolledigen (Minimum vereiste aanduidingen: merk, type, bedrijfslast, fabricagenummer en bouwjaar). | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B030062_SM | 4 | 2023-07-12 |  | - | 32377 | 23629436-204 | Lot 2
1602 | 2023-08 | 508145807486-O-1622 | 4 | - | E-O-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Geen verlichting aanwezig in de nis, te donker om veilig te werken (2021) | 001b | - | PB vertrek | ELEC | ELEC | TDE | B027280 | TDE 8B/03 BIS (B027280) | 7fb301 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052816/00//001 | 2023-06-26 | 2023-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-26 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Geen verlichting aanwezig in de nis, te donker om veilig te werken (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027280_EL | 4 | 2023-06-26 |  | - | 32340 | 508145807486-O-1622 | Lot 2
1603 | 2023-08 | 163815152216-O-1614 | 4 | - | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 18/04/2023 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. zie bijlage (2023) | 001new | - | NT +4 Ke13 | ELEC | ELEC | TDE | B012062 | TDE 135/04 (B012062) | 7fn020 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61307436/00//000 | 2024-03-08 | 2023-08-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-08 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 18/04/2023 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. zie bijlage (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012062_EL | 4 | 2024-03-08 |  | - | 32289 | 163815152216-O-1614 | Lot 2
1604 | 2023-08 | 163815152167-O-1614 | 4 | - | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 18/04/2023 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. Zie bijlage (2023) | 001new | - | NT -1 Ke10 | ELEC | ELEC | TDE | B010659 | TDE 10/11 (B010659) | 7fn005 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434038504/00//021 | 2023-04-18 | 2023-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-04-18 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 18/04/2023 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. Zie bijlage (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010659_EL | 4 | 2023-04-18 |  | - | 32282 | 163815152167-O-1614 | Lot 2
1605 | 2023-07 | ANPI 9679 | 4 | 1.3.3 | De luchtdruk van pré-action post 1.3; 1.4 & 1.5 is te hoog. | 001g | - | Project | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp9 | 6 | - | FID/01395H01/RGE/23-374/C | 2023-12-12 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 4 | De luchtdruk van pré-action post 1.3; 1.4 & 1.5 is te hoog. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp9_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 32176 | ANPI 9679 | Lot 2
1606 | 2023-07 | ANPI 9671 | 4 | 7.4.8 | Bij het beproeven van eindelijntestkraan TCA.SP6 wordt op het alarmbord het brandalarm van TCA.SP7 actief. | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-371/C | 2023-12-12 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 4 | Bij het beproeven van eindelijntestkraan TCA.SP6 wordt op het alarmbord het brandalarm van TCA.SP7 actief. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp1_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 32168 | ANPI 9671 | Lot 2
1607 | 2023-07 | 307107720023-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001new | - | NT +2 douane | ELEC | FIRE | COLT | B013897 | SK/B 09 (B013897) | 7g1n019 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//018 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013897_EL | 4 | 2023-05-04 |  | - | 32151 | 307107720023-O-1610 | Lot 2
1608 | 2023-07 | 307107720046-O-1902 | 4 | - | E-O-1902-Indien de onderbreking van de stroombaan uitgevoerd wordt door een eenpolige schakelaar moet deze schakelaar de fase onderbreken en niet de nulgeleider (B1: 5.3.5.4.; B3: 5.3.5.4.). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | 001new | - | NT passagierstunnel naar TO | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 81 (?) | 7g1n031 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//030 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - installation et appareils |  |  |  | 4 | E-O-1902-Indien de onderbreking van de stroombaan uitgevoerd wordt door een eenpolige schakelaar moet deze schakelaar de fase onderbreken en niet de nulgeleider (B1: 5.3.5.4.; B3: 5.3.5.4.). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 7g1n031_EL | 4 | 2023-05-04 |  | - | 32147 | 307107720046-O-1902 | Lot 2
1609 | 2023-07 | 307107720045-O-1902 | 4 | - | E-O-1902-Indien de onderbreking van de stroombaan uitgevoerd wordt door een eenpolige schakelaar moet deze schakelaar de fase onderbreken en niet de nulgeleider (B1: 5.3.5.4.; B3: 5.3.5.4.). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | 001new | - | NT passagierstunnel naar TO | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 80 (?) | 7g1n030 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//029 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - installation et appareils |  |  |  | 4 | E-O-1902-Indien de onderbreking van de stroombaan uitgevoerd wordt door een eenpolige schakelaar moet deze schakelaar de fase onderbreken en niet de nulgeleider (B1: 5.3.5.4.; B3: 5.3.5.4.). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 7g1n030_EL | 4 | 2023-05-04 |  | - | 32143 | 307107720045-O-1902 | Lot 2
1610 | 2023-07 | 307107720045-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, QR code en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - QR code (2023) | 001new | - | NT passagierstunnel naar TO | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 80 (?) | 7g1n030 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//029 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, QR code en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - QR code (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 7g1n030_EL | 4 | 2023-05-04 |  | - | 32142 | 307107720045-O-1610 | Lot 2
1611 | 2023-07 | 307107720022-O-1902 | 4 | - | E-O-1902-Indien de onderbreking van de stroombaan uitgevoerd wordt door een eenpolige schakelaar moet deze schakelaar de fase onderbreken en niet de nulgeleider (B1: 5.3.5.4.; B3: 5.3.5.4.). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | 001new | - | NT +2 Ke5 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 08 (?) | 7g1n018 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//017 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - installation et appareils |  |  |  | 4 | E-O-1902-Indien de onderbreking van de stroombaan uitgevoerd wordt door een eenpolige schakelaar moet deze schakelaar de fase onderbreken en niet de nulgeleider (B1: 5.3.5.4.; B3: 5.3.5.4.). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 7g1n018_EL | 4 | 2023-05-02 |  | - | 32139 | 307107720022-O-1902 | Lot 2
1612 | 2023-07 | 307107720022-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). -De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, QR code en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - QR code (2023) | 001new | - | NT +2 Ke5 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 08 (?) | 7g1n018 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//017 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). -De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, QR code en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - QR code (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 7g1n018_EL | 4 | 2023-05-02 |  | - | 32138 | 307107720022-O-1610 | Lot 2
1613 | 2023-07 | 307107720021-O-1902 | 4 | - | E-O-1902-Indien de onderbreking van de stroombaan uitgevoerd wordt door een eenpolige schakelaar moet deze schakelaar de fase onderbreken en niet de nulgeleider (B1: 5.3.5.4.; B3: 5.3.5.4.). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | 001new | - | NT +2 Ke4 | ELEC | FIRE | COLT | B029433 | SK/B 07 (B029433) | 7g1n017 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//016 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - installation et appareils |  |  |  | 4 | E-O-1902-Indien de onderbreking van de stroombaan uitgevoerd wordt door een eenpolige schakelaar moet deze schakelaar de fase onderbreken en niet de nulgeleider (B1: 5.3.5.4.; B3: 5.3.5.4.). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B029433_EL | 4 | 2023-05-02 |  | - | 32135 | 307107720021-O-1902 | Lot 2
1614 | 2023-07 | 307107720021-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001new | - | NT +2 Ke4 | ELEC | FIRE | COLT | B029433 | SK/B 07 (B029433) | 7g1n017 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//016 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B029433_EL | 4 | 2023-05-02 |  | - | 32134 | 307107720021-O-1610 | Lot 2
1615 | 2023-07 | 307107720020-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001new | - | NT +2 | ELEC | FIRE | COLT | B013900 | SK/B 06 (B013900) | 7g1n016 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//015 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013900_EL | 4 | 2023-05-02 |  | - | 32131 | 307107720020-O-1610 | Lot 2
1616 | 2023-07 | 307107720034-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001new | - | NT passerelle boven vertrekhal | ELEC | FIRE | COLT | B027151 | SK/B 22 (B027151) | 7g1n029 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//028 | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-03 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027151_EL | 4 | 2023-05-03 |  | - | 32123 | 307107720034-O-1610 | Lot 2
1617 | 2023-07 | 307107720034-O-1083 | 4 | - | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2023) | 001new | - | NT passerelle boven vertrekhal | ELEC | FIRE | COLT | B027151 | SK/B 22 (B027151) | 7g1n029 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//028 | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-03 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027151_EL | 4 | 2023-05-03 |  | - | 32122 | 307107720034-O-1083 | Lot 2
1618 | 2023-07 | 307107720032-O-1902 | 4 | - | E-O-1902-Indien de onderbreking van de stroombaan uitgevoerd wordt door een eenpolige schakelaar moet deze schakelaar de fase onderbreken en niet de nulgeleider (B1: 5.3.5.4.; B3: 5.3.5.4.). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | 001new | - | NT diamant liftkoker | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 21 (?) | 7g1n028 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//027 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 |  |  | 6M - 1J | 3 | 3 - installation et appareils |  |  |  | 4 | E-O-1902-Indien de onderbreking van de stroombaan uitgevoerd wordt door een eenpolige schakelaar moet deze schakelaar de fase onderbreken en niet de nulgeleider (B1: 5.3.5.4.; B3: 5.3.5.4.). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 7g1n028_EL | 4 | 2023-05-04 |  | - | 32118 | 307107720032-O-1902 | Lot 2
1619 | 2023-07 | 307107720017-O-1902 | 4 | - | E-O-1902-Indien de onderbreking van de stroombaan uitgevoerd wordt door een eenpolige schakelaar moet deze schakelaar de fase onderbreken en niet de nulgeleider (B1: 5.3.5.4.; B3: 5.3.5.4.). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem + blauw en bruin omgewisseld voor en na automaat (2018) | 001new | - | NT -1 Saffier | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 02 (?) | 7g1n015 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//014 | 2023-05-05 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-05 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - installation et appareils |  |  |  | 4 | E-O-1902-Indien de onderbreking van de stroombaan uitgevoerd wordt door een eenpolige schakelaar moet deze schakelaar de fase onderbreken en niet de nulgeleider (B1: 5.3.5.4.; B3: 5.3.5.4.). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem + blauw en bruin omgewisseld voor en na automaat (2018) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 7g1n015_EL | 4 | 2023-05-05 |  | - | 32114 | 307107720017-O-1902 | Lot 2
1620 | 2023-07 | 307107720031-O-1902 | 4 | - | E-O-1902-Indien de onderbreking van de stroombaan uitgevoerd wordt door een eenpolige schakelaar moet deze schakelaar de fase onderbreken en niet de nulgeleider (B1: 5.3.5.4.; B3: 5.3.5.4.). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | 001new | - | NT +3 rij 04 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 17 (?) | 7g1n027 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//026 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - installation et appareils |  |  |  | 4 | E-O-1902-Indien de onderbreking van de stroombaan uitgevoerd wordt door een eenpolige schakelaar moet deze schakelaar de fase onderbreken en niet de nulgeleider (B1: 5.3.5.4.; B3: 5.3.5.4.). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 7g1n027_EL | 4 | 2023-05-02 |  | - | 32111 | 307107720031-O-1902 | Lot 2
1621 | 2023-07 | 307107720030-O-1902 | 4 | - | E-O-1902-Indien de onderbreking van de stroombaan uitgevoerd wordt door een eenpolige schakelaar moet deze schakelaar de fase onderbreken en niet de nulgeleider (B1: 5.3.5.4.; B3: 5.3.5.4.). Zie 3F1 (2023) | 001new | - | NT +3 08 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 16 (?) | 7g1n026 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//025 | 2023-05-05 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-05 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - installation et appareils |  |  |  | 4 | E-O-1902-Indien de onderbreking van de stroombaan uitgevoerd wordt door een eenpolige schakelaar moet deze schakelaar de fase onderbreken en niet de nulgeleider (B1: 5.3.5.4.; B3: 5.3.5.4.). Zie 3F1 (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 7g1n026_EL | 4 | 2023-05-05 |  | - | 32107 | 307107720030-O-1902 | Lot 2
1622 | 2023-07 | 307107720030-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, QR code en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - QR code (2023) | 001new | - | NT +3 08 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 16 (?) | 7g1n026 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//025 | 2023-05-05 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-05 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, QR code en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - QR code (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 7g1n026_EL | 4 | 2023-05-05 |  | - | 32106 | 307107720030-O-1610 | Lot 2
1623 | 2023-07 | 307107720029-O-1902 | 4 | - | E-O-1902-Indien de onderbreking van de stroombaan uitgevoerd wordt door een eenpolige schakelaar moet deze schakelaar de fase onderbreken en niet de nulgeleider (B1: 5.3.5.4.; B3: 5.3.5.4.). Zie 3F1 (2023) | 001new | - | NT +3 08-09 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 15 (?) | 7g1n025 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//024 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - installation et appareils |  |  |  | 4 | E-O-1902-Indien de onderbreking van de stroombaan uitgevoerd wordt door een eenpolige schakelaar moet deze schakelaar de fase onderbreken en niet de nulgeleider (B1: 5.3.5.4.; B3: 5.3.5.4.). Zie 3F1 (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 7g1n025_EL | 4 | 2023-05-02 |  | - | 32103 | 307107720029-O-1902 | Lot 2
1624 | 2023-07 | 307107720029-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, QR code en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - QR code (2023) | 001new | - | NT +3 08-09 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 15 (?) | 7g1n025 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//024 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, QR code en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - QR code (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 7g1n025_EL | 4 | 2023-05-02 |  | - | 32102 | 307107720029-O-1610 | Lot 2
1625 | 2023-07 | 307107720028-O-1902 | 4 | - | E-O-1902-Indien de onderbreking van de stroombaan uitgevoerd wordt door een eenpolige schakelaar moet deze schakelaar de fase onderbreken en niet de nulgeleider (B1: 5.3.5.4.; B3: 5.3.5.4.). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | 001new | - | NT +3 rij 08 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 14 (?) | 7g1n024 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//023 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - installation et appareils |  |  |  | 4 | E-O-1902-Indien de onderbreking van de stroombaan uitgevoerd wordt door een eenpolige schakelaar moet deze schakelaar de fase onderbreken en niet de nulgeleider (B1: 5.3.5.4.; B3: 5.3.5.4.). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 7g1n024_EL | 4 | 2023-05-02 |  | - | 32099 | 307107720028-O-1902 | Lot 2
1626 | 2023-07 | 307107720028-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, QR code en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - QR code (2023) | 001new | - | NT +3 rij 08 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 14 (?) | 7g1n024 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//023 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, QR code en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - QR code (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 7g1n024_EL | 4 | 2023-05-02 |  | - | 32098 | 307107720028-O-1610 | Lot 2
1627 | 2023-07 | 307107720027-O-1902 | 4 | - | E-O-1902-Indien de onderbreking van de stroombaan uitgevoerd wordt door een eenpolige schakelaar moet deze schakelaar de fase onderbreken en niet de nulgeleider (B1: 5.3.5.4.; B3: 5.3.5.4.). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | 001new | - | NT +3 rij 04 | ELEC | FIRE | COLT | B013303 | SK/B 13 (B013303) | 7g1n023 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//022 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - installation et appareils |  |  |  | 4 | E-O-1902-Indien de onderbreking van de stroombaan uitgevoerd wordt door een eenpolige schakelaar moet deze schakelaar de fase onderbreken en niet de nulgeleider (B1: 5.3.5.4.; B3: 5.3.5.4.). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013303_EL | 4 | 2023-05-02 |  | - | 32095 | 307107720027-O-1902 | Lot 2
1628 | 2023-07 | 307107720027-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001new | - | NT +3 rij 04 | ELEC | FIRE | COLT | B013303 | SK/B 13 (B013303) | 7g1n023 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//022 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013303_EL | 4 | 2023-05-02 |  | - | 32094 | 307107720027-O-1610 | Lot 2
1629 | 2023-07 | 307107720025-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, QR code en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - QR code (2023) | 001new | - | NT +3 sky shops | ELEC | FIRE | COLT | B028446 | SK/B 11 (B028446) | 7g1n021 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//020 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, QR code en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - QR code (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 7g1n021_EL | 4 | 2023-05-02 |  | - | 32091 | 307107720025-O-1610 | Lot 2
1630 | 2023-07 | 307107720025-O-1083 | 4 | - | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2023) | 001new | - | NT +3 sky shops | ELEC | FIRE | COLT | B028446 | SK/B 11 (B028446) | 7g1n021 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//020 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 7g1n021_EL | 4 | 2023-05-02 |  | - | 32090 | 307107720025-O-1083 | Lot 2
1631 | 2023-07 | 307107720024-O-1902 | 4 | - | E-O-1902-Indien de onderbreking van de stroombaan uitgevoerd wordt door een eenpolige schakelaar moet deze schakelaar de fase onderbreken en niet de nulgeleider (B1: 5.3.5.4.; B3: 5.3.5.4.). Zie 3F1 (2023) | 001new | - | NT +2 forum | ELEC | FIRE | COLT | B013896 | SK/B 10 (B013896) | 7g1n020 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//019 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - installation et appareils |  |  |  | 4 | E-O-1902-Indien de onderbreking van de stroombaan uitgevoerd wordt door een eenpolige schakelaar moet deze schakelaar de fase onderbreken en niet de nulgeleider (B1: 5.3.5.4.; B3: 5.3.5.4.). Zie 3F1 (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013896_EL | 4 | 2023-05-04 |  | - | 32087 | 307107720024-O-1902 | Lot 2
1632 | 2023-07 | 307107720024-O-1083 | 4 | - | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. Zie XVB kabel (2023) | 001new | - | NT +2 forum | ELEC | FIRE | COLT | B013896 | SK/B 10 (B013896) | 7g1n020 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//019 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. Zie XVB kabel (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013896_EL | 4 | 2023-05-04 |  | - | 32086 | 307107720024-O-1083 | Lot 2
1633 | 2023-07 | 307107720016-O-1902 | 4 | - | E-O-1902-Indien de onderbreking van de stroombaan uitgevoerd wordt door een eenpolige schakelaar moet deze schakelaar de fase onderbreken en niet de nulgeleider (B1: 5.3.5.4.; B3: 5.3.5.4.). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | 001new | - | NT -1 Saffier | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 01 (?) | 7g1n014 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//013 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 3 | 3 - installation et appareils |  |  |  | 4 | E-O-1902-Indien de onderbreking van de stroombaan uitgevoerd wordt door een eenpolige schakelaar moet deze schakelaar de fase onderbreken en niet de nulgeleider (B1: 5.3.5.4.; B3: 5.3.5.4.). Kring 3F1 - 2-polige schakelaar / 1- polige beveiliging: Het is aan te raden om de fase-geleider aan te sluiten op de beveiligde klem (2018) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 7g1n014_EL | 4 | 2023-05-04 |  | - | 32081 | 307107720016-O-1902 | Lot 2
1634 | 2023-07 | 307107720010-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). -De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, QR code en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. -QR code ontbreekt (2023) | 001new | - | NT +2 Ke4 TA2.106 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK 09 (?) | 7g1n009 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//008 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). -De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, QR code en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. -QR code ontbreekt (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 7g1n009_EL | 4 | 2023-05-02 |  | - | 32076 | 307107720010-O-1610 | Lot 2
1635 | 2023-07 | 307107720010-O-1091 | 4 | - | E-O-1091-Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen. Zie schakelaar 4S1 + 4S2 (2023) | 001new | - | NT +2 Ke4 TA2.106 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK 09 (?) | 7g1n009 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//008 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1091-Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen. Zie schakelaar 4S1 + 4S2 (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 7g1n009_EL | 4 | 2023-05-02 |  | - | 32075 | 307107720010-O-1091 | Lot 2
1636 | 2023-07 | 307107720008-O-1838 | 41 | - | E-O-1838-De kleurcode van de PEN-geleider in acht nemen; aanduiding geel/groen (B1: 5.1.6.2.; B3: 5.1.6.2.). Voor de goedkeuring van de PEN-geleider met blauwe isolatie kunnen wij ons baseren op de IEC446 richtlijn die de blauwe kleur met geel-groene isolatie aan de uiteinden toelaat. (Installatie in dienst en gelijkvormigheidsonderzoek uitgevoerd door O.C.B) (2015) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | FIRE | COLT | B012249 | SK 07 (B012249) | 7g1n007 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//006 | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-03 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | 3 | 3 - câbles et conducteurs | J. De Rechter | 2018-10-15 | Toch niet in orde | 4 | E-O-1838-De kleurcode van de PEN-geleider in acht nemen; aanduiding geel/groen (B1: 5.1.6.2.; B3: 5.1.6.2.). Voor de goedkeuring van de PEN-geleider met blauwe isolatie kunnen wij ons baseren op de IEC446 richtlijn die de blauwe kleur met geel-groene isolatie aan de uiteinden toelaat. (Installatie in dienst en gelijkvormigheidsonderzoek uitgevoerd door O.C.B) (2015) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012249_EL | 41 | 2023-05-03 | 2018-10-15 | - | 32065 | 307107720008-O-1838 | Lot 2
1637 | 2023-07 | 307107720008-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001new | - | NT +5 Ke2 | ELEC | FIRE | COLT | B012249 | SK 07 (B012249) | 7g1n007 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//006 | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-03 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012249_EL | 4 | 2023-05-03 |  | - | 32064 | 307107720008-O-1610 | Lot 2
1638 | 2023-07 | 307107720007-O-1091 | 4 | - | E-O-1091-Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen. Hoofdschakelaar in bord is vast te zetten (2023) | 001new | - | NT -1 Saffier | ELEC | FIRE | COLT | B009336 | SK 06 (B009336) | 7g1n006 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//005 | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-03 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1091-Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen. Hoofdschakelaar in bord is vast te zetten (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009336_EL | 4 | 2023-05-03 |  | - | 32059 | 307107720007-O-1091 | Lot 2
1639 | 2023-07 | 307107720006-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001new | - | NT +5 Ke7 | ELEC | FIRE | COLT | B011887 | SK 05 (B011887) | 7g1n005 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//004 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011887_EL | 4 | 2023-05-02 |  | - | 32055 | 307107720006-O-1610 | Lot 2
1640 | 2023-07 | 307107720005-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001new | - | NT +5 Ke13 | ELEC | FIRE | COLT | B010292 | SK 04 (B010292) | 7g1n004 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//003 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010292_EL | 4 | 2023-05-02 |  | - | 32051 | 307107720005-O-1610 | Lot 2
1641 | 2023-07 | 307107720015-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001new | - | NT leverancierstunnel naar TO | ELEC | FIRE | COLT | B009026 | SK 30 (B009026) | 7g1n013 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//012 | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-03 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B009026_EL | 4 | 2023-05-03 |  | - | 32047 | 307107720015-O-1610 | Lot 2
1642 | 2023-07 | 307107720004-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001new | - | NT +6 Ke5 | ELEC | FIRE | COLT | B010076 | SK 03 (B010076) | 7g1n003 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//002 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010076_EL | 4 | 2023-05-02 |  | - | 32043 | 307107720004-O-1610 | Lot 2
1643 | 2023-07 | 307107720013-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001new | - | NT lichtstraat | ELEC | FIRE | COLT | B010111 | SK 12 (B010111) | 7g1n012 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//011 | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-03 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010111_EL | 4 | 2023-05-03 |  | - | 32039 | 307107720013-O-1610 | Lot 2
1644 | 2023-07 | 307107720012-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001new | - | NT +2 refter sky naast sanitair Ke13 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK 11 (?) | 7g1n011 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//010 | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-03 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B028446_EL | 4 | 2023-05-03 |  | - | 32036 | 307107720012-O-1610 | Lot 2
1645 | 2023-07 | 307107720011-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001new | - | NT +3 Ke5 | ELEC | FIRE | COLT | B011171 | SK 10 (B011171) | 7g1n010 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//009 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011171_EL | 4 | 2023-05-02 |  | - | 32032 | 307107720011-O-1610 | Lot 2
1646 | 2023-07 | 307107720011-O-1083 | 41 | - | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2018) | 001new | - | NT +3 Ke5 | ELEC | FIRE | COLT | B011171 | SK 10 (B011171) | 7g1n010 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//009 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 1 | Herhaling 1 | 6M - 1J | 4 | 4 - divers | J. De Rechter | 2018-10-15 | Toch niet in orde | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2018) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011171_EL | 41 | 2023-05-02 | 2018-10-15 | - | 32031 | 307107720011-O-1083 | Lot 2
1647 | 2023-07 | 307107720003-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001new | - | NT +6 Ke4 | ELEC | FIRE | COLT | B010205 | SK 01 (B010205) | 7g1n002 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//001 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010205_EL | 4 | 2023-05-02 |  | - | 32028 | 307107720003-O-1610 | Lot 2
1648 | 2023-07 | 307107720002-O-1614 | 4 | - | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 02/05/2023 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2023) | 001new | - | NT +6 Ke4-5 | ELEC | FIRE | COLT | B010160 | HBT (B010160) | 7g1n001 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//000 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-02 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 02/05/2023 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010160_EL | 4 | 2023-05-02 |  | - | 32021 | 307107720002-O-1614 | Lot 2
1649 | 2023-07 | 547144710079-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001new | - | NT+3 (Relay) | ELEC | FIRE | COLT | B013325 | 8.D3 (B013325) | 7g1n038 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//037 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013325_EL | 4 | 2023-05-04 |  | - | 32010 | 547144710079-O-1610 | Lot 2
1650 | 2023-07 | 547144710078-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001new | - | NT+3 (Tussen Relay en Victoria's Secret) | ELEC | FIRE | COLT | B013324 | 7.D2 (B013324) | 7g1n037 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//036 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013324_EL | 4 | 2023-05-04 |  | - | 32006 | 547144710078-O-1610 | Lot 2
1651 | 2023-07 | 508163860037-O-1091 | 4 | - | E-O-1091-Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen. Zie open aftakdoos rechts van bord (2023) | 001new | - | NT+3 (ter hoogte van Shop Mac) | ELEC | FIRE | COLT | B030835 | 6.F1 (B030835) | 7g1n048 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61190070/00//006 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1091-Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen. Zie open aftakdoos rechts van bord (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B030835_EL | 4 | 2023-05-04 |  | - | 32002 | 508163860037-O-1091 | Lot 2
1652 | 2023-07 | 547144710077-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001new | - | 0 | ELEC | FIRE | COLT | B013321 | 5.E2 (B013321) | 7g1n036 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//035 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013321_EL | 4 | 2023-05-04 |  | - | 31996 | 547144710077-O-1610 | Lot 2
1653 | 2023-07 | 547144710076-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001new | - | NT+3 (Hugo Boss / Precious Time) | ELEC | FIRE | COLT | B030832 | 4.D1 (B030832) | 7g1n035 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//034 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B030832_EL | 4 | 2023-05-04 |  | - | 31992 | 547144710076-O-1610 | Lot 2
1654 | 2023-07 | 547144710075-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001new | - | NT+3 (Precious Time / Luxury Hall) | ELEC | FIRE | COLT | B013319 | 3.E1 (B013319) | 7g1n034 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//033 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013319_EL | 4 | 2023-05-04 |  | - | 31988 | 547144710075-O-1610 | Lot 2
1655 | 2023-07 | 547144710074-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001new | - | NT+3 (doorgang naar Connector) | ELEC | FIRE | COLT | B013318 | 2.B1 (B013318) | 7g1n033 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//032 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013318_EL | 4 | 2023-05-04 |  | - | 31984 | 547144710074-O-1610 | Lot 2
1656 | 2023-07 | 547144710082-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, QR code en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001new | - | NT+3 (Duty Free) | ELEC | FIRE | COLT | B013331 | 16.C4 (B013331) | 7g1n041 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//040 | 2023-05-05 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-05 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, QR code en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B013331_EL | 4 | 2023-05-05 |  | - | 31976 | 547144710082-O-1610 | Lot 2
1657 | 2023-07 | 547144710081-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001new | - | NT+3 (Belgian Chocolat House) | ELEC | FIRE | COLT | B030829 | 15.E3 (B030829) | 7g1n040 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//039 | 2023-05-05 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-05 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B030829_EL | 4 | 2023-05-05 |  | - | 31971 | 547144710081-O-1610 | Lot 2
1658 | 2023-07 | 547144710073-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001new | - | NT+3 (tussen Crystal Media Shop en Antwerp Diamonds) | ELEC | FIRE | COLT | B030831 | 1.A1 (B030831) | 7g1n032 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340390/00//031 | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-05-04 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B030831_EL | 4 | 2023-05-04 |  | - | 31945 | 547144710073-O-1610 | Lot 2
1659 | 2023-07 | 23200614-F-1 | 4 | - | L-I-F-Identificatieplaat in slechte staat, te vervangen. | 001a | - | B030059 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/TA4 | 8V1aB030059 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14526165/00//11/DP | 2023-06-21 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-21 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Identificatieplaat in slechte staat, te vervangen. | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B030059_SM | 4 | 2023-06-21 |  | - | 31940 | 23200614-F-1 | Lot 2
1660 | 2023-07 | 23200603-F-1 | 4 | - | L-I-F-Identificatieplaat in slechte staat, te vervangen. | 001a | - | B030058 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/TA2 | 8V1aB030058 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14526165/00//10/DP | 2023-06-21 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-21 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Identificatieplaat in slechte staat, te vervangen. | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B030058_SM | 4 | 2023-06-21 |  | - | 31939 | 23200603-F-1 | Lot 2
1661 | 2023-07 | 23200600-F-1 | 4 | - | L-I-F-Identificatieplaat in slechte staat, te vervangen. | 001a | - | B030057 | LIFTING | LIFTING | Veiligheidsgordels | - | LEVENSLIJN/TA1 | 8V1aB030057 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14526165/00//09/DP | 2023-06-21 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-21 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Identificatieplaat in slechte staat, te vervangen. | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B030057_SM | 4 | 2023-06-21 |  | - | 31938 | 23200600-F-1 | Lot 2
1662 | 2023-07 | 23574979-F-1 | 4 | - | L-I-F-Bordes te reviseren. | 001new | - | 1new1k | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | KOOILADDER/1 | 8LA1new1k | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14512961/01//10/DP | 2023-06-19 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-19 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Bordes te reviseren. | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B049247_SW | 4 | 2023-06-19 |  | - | 31918 | 23574979-F-1 | Lot 2
1663 | 2023-07 | 23574986-F-1 | 4 | - | L-I-F-Buiten dienst te stellen, er staat een trap naast. | 001new | - | 1newk | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | KOOILADDER | 8LA1newk | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14512961/01//19/DP | 2023-06-19 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-19 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Buiten dienst te stellen, er staat een trap naast. | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B049240_SW | 4 | 2023-06-19 |  | - | 31917 | 23574986-F-1 | Lot 2
1664 | 2023-06 | ANPI 9667 | 1 | 1.3.1 | Pier A : er is geen telefonische doormelding | 001a | CAR PODIA - Topaas | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd95 | 12 | - | FID/01395D01/WGO/23-082/C | 2023-05-26 | 2023-06-30 | 1 | Safety Register | 2023-05-26 | 0 |  | 6M - 1J | - | - | Corentin Van Loo | 2024-05-22 | 22/05/2024 - Corentin Van Loo : Doormelding is nu actief | 4 | Pier A : er is geen telefonische doormelding | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 1 | Opgelost | 41 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | bd95_KF | 4 | 2023-05-26 | - | opgelost | 31910 | ANPI 9667 | Lot 2
1665 | 2023-06 | ANPI 9666 | 1 | 1.2.1 | 2 rookmelders uit dienst (pier A en Topaas) | 001a | CAR PODIA - Topaas | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd95 | 12 | - | FID/01395D01/WGO/23-082/C | 2023-05-26 | 2023-06-30 | 1 | Safety Register | 2023-05-26 | 0 |  | 6M - 1J | - | - | Corentin Van Loo | 2024-05-22 | 22/05/2024 - Corentin Van Loo : Rookmelders zijn terug in dienst. | 4 | 2 rookmelders uit dienst (pier A en Topaas) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 1 | Opgelost | 41 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | bd95_KF | 4 | 2023-05-26 | - | opgelost | 31909 | ANPI 9666 | Lot 2
1666 | 2023-09 | 508148623378-O-1610 | 62 | - | - | 001c | - | SAT kelder | ELEC | HVAC | HVAC | B017484 | Schakelbord EB-2 (B017484) | 7i144 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777903/00//014 | 2023-06-29 | 2023-09-30 | 1 | Safety Register | 2023-06-29 | 0 |  | 6M - 1J | - | - | Willem | 2024-05-07 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Het juiste onderbrekingsvermogen is op de kenplaat aan te duiden. 12,8kA (berekend) of 25,7kA (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B017484_EL | 41 | 2023-06-29 | 2023-04-21 | opgelost | 32462 | 508148623378-O-1610 | Lot 2
1667 | 2023-09 | 307119525791-O-1610 | 62 | - | - | 001b | - | PB +0 BPL 2770 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B016997 | B. Collector F (B016997) | 7k1b06 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052814/02//016 | 2023-06-28 | 2023-09-30 | 1 | Safety Register | 2023-06-28 | 1 |  | 6M - 1J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B016997_EL | 41 | 2023-06-28 | 2023-06-09 | opgelost | 32420 | 307119525791-O-1610 | Lot 2
1668 | 2023-09 | 307119525780-O-1610 | 62 | - | - | 001b | - | PB +0 BPF 1190 | ELEC | FIRE | Brandbestrijding | B014465 | B. Collector C (B014465) | 7k1b03 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052814/02//017 | 2023-06-28 | 2023-09-30 | 1 | Safety Register | 2023-06-28 | 1 |  | 6M - 1J | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1 Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2021) | Vinçotte | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B014465_EL | 41 | 2023-06-28 | 2023-06-09 | opgelost | 32417 | 307119525780-O-1610 | Lot 2
1669 | 2024-05 | ANPI 8654 | 5 | 1.2.4 | Deel 10 B19.5 BA1022 Detector 31-04L7 S041.1 ligt in het valse plafond (geen toegang). | 001b | _2Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd13 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-012/C | 2024-03-11 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 4 | Herhaling 4 | 0 - 3M | - | - | - | - | - | 4 | DeeI 10 B9.5 Detector 31-04L7 S031.1 ligt in het valse plafond. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 45 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd13_KF | 5 | 2024-03-11 | - | - | 23116 | ANPI 8654 | Lot 2
1670 | 2024-05 | ANPI 9487 | 5 | 2 | Het uitschakelen van de pompen werd niet doorgemeld tijdens de inspectie, noch naar het HIF noch ERC. | 001old | Skyhall Watermist | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp13 | 6 | - | FID/01395HDF01/PCR/23-125/C | 2023-12-31 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-31 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 3M | - | - | - | - | - | 4 | Het uitschakelen van de pompen werd niet doorgemeld tijdens de inspectie, noch naar het HIF of ERC. Er zouden die dag programmatie-werken bezig zijn aan de Fabricom-MK5-centrale. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 45 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp13_KF | 5 | 2023-12-31 | - | - | 30697 | ANPI 9487 | Lot 2
1671 | 2024-05 | ANPI 9486 | 5 | 1 | Bij gebrek aan technische bijstand kon enkel een visuele inspectie worden uitgevoerd. De opmerkingen van de voorgaande inspectie werden behouden. HERHALING | 001old | Skyhall Watermist | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp13 | 6 | - | FID/01395HDF01/PCR/23-125/C | 2023-12-31 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-31 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 3M | - | - | - | - | - | 4 | Bij gebrek aan technische bijstand kon enkel een visuele inspectie worden uitgevoerd. De opmerkingen van de voorgaande inspectie werden behouden. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 45 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp13_KF | 5 | 2023-12-31 | - | - | 30696 | ANPI 9486 | Lot 2
1672 | 2024-05 | ANPI 9113 | 5 | 3 | Testen van de installatie: ➢ De installatie moet wekelijks getest worden door een bevoegde technicus (de installateur is bevoegd om deze opleiding te verstrekken). ➢ Het resultaat van deze wekelijkse tests evenals de verschillende gebeurtenissen die zich kunnen voordoen (waarschuwing, alarm, buitendienststelling van de installatie of van een deel ervan, ...) moeten in een logboek (enkel hiervoor voorbehouden en steeds beschikbaar) worden opgetekend. | 001old | Skyhall Watermist | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp13 | 6 | - | FID/01395HDF01/PCR/23-125/C | 2023-12-31 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-31 | 2 | Herhaling 2 | 0 - 3M | - | - | - | - | - | 4 | Testen van de installatie: ➢ De installatie moet wekelijks getest worden door een bevoegde technicus (de installateur is bevoegd om deze opleiding te verstrekken). ➢ Het resultaat van deze wekelijkse tests evenals de verschillende gebeurtenissen die zich kunnen voordoen (waarschuwing, alarm, buitendienststelling van de installatie of van een deel ervan, ...) moeten in een logboek (enkel hiervoor voorbehouden en steeds beschikbaar) worden opgetekend. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 45 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp13_KF | 5 | 2023-12-31 | - | - | 27530 | ANPI 9113 | Lot 2
1673 | 2024-05 | ANPI 9306 | 5 | 1.2.5 | Deel 12 B23.2 Detector 31-10L1 S003.1 ligt in het valse plafond (herhaling). | 001b | _2Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd13 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-012/C | 2024-03-11 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 2 | Herhaling 2 | 0 - 3M | - | - | - | - | - | 4 | Deel 12 B23.2 Detector 31-10L1 S003.1 ligt in het valse plafond. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 45 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd13_KF | 5 | 2024-03-11 | - | - | 28587 | ANPI 9306 | Lot 2
1674 | 2024-05 | ANPI 7732 | 4 | - | Deur moeilijk te openen | 001b | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B014953 | BCH.H1.4/(B014953) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-212/C | 2023-10-24 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-10-24 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 3M | - | - | - | - | - | 1 | - | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 14 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2023-10-24 | - | - | 33574 | ANPI 7732 | Lot 2
1675 | 2024-05 | ANPI 7731 | 4 | - | Deur moeilijk te openen | 001b | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B014957 | BCG.H1.4/(B014957) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-212/C | 2023-10-24 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-10-24 | 2 | Herhaling 2 | 0 - 3M | - | - | - | - | - | 1 | - | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 14 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2023-10-24 | - | - | 33573 | ANPI 7731 | Lot 2
1676 | 2024-05 | ANPI 7754 | 4 | - | Hindernis | 001b | S | - | FIRE | FIRE | haspels | B016091 | BCB.H1.14/(B016091) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-212/C | 2023-10-24 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-10-24 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 3M | - | - | - | - | - | 1 | - | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 14 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2023-10-24 | - | - | 33567 | ANPI 7754 | Lot 2
1677 | 2024-05 | ANPI 7748 | 4 | - | Hindernis | 001b | S | - | FIRE | FIRE | haspels | B014217 | BCA.H1.18/(B014217) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-212/C | 2023-10-24 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-10-24 | 2 | Herhaling 2 | 0 - 3M | - | - | - | - | - | 1 | - | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 14 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2023-10-24 | - | - | 33566 | ANPI 7748 | Lot 2
1678 | 2024-05 | ANPI 8294 | 4 | 7.1.4 | De sirenes zijn onvoldoende hoorbaar in lokaal microdrop, gang en Transfo 8. | 001old | - | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si10 | 12 | - | FID/01395J03/FB/23-164/E | 2023-11-27 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 0 - 3M | - | - | - | - | - | 5 | De sirenes zijn onvoldoende hoorbaar in de gang aan microdrop. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | si10_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 19097 | ANPI 8294 | Lot 2
1679 | 2024-05 | ANPI 8295 | 4 | 7.1.5 | De sirenes zijn onvoldoende hoorbaar in de gang kant NT, oude crew doorgang. | 001old | - | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si10 | 12 | - | FID/01395J03/FB/23-164/E | 2023-11-27 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 0 - 3M | - | - | - | - | - | 5 | De sirenes zijn onvoldoende hoorbaar in de gang kant NT. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | si10_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 19098 | ANPI 8295 | Lot 2
1680 | 2024-05 | ANPI 9558 | 4 | 6.1.2 | Sirenes onvoldoende hoorbaar (P1S2 Fabricom sanitaire TP3014). | 001new | _1_Tussenverdieping | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si1 | 12 | - | FID/01395J01/FB/23-161/E | 2023-11-27 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 4 | Herhaling 4 | 0 - 3M | - | - | Frederik Peeters | 2021-12-22 | 22/12/2021 - Frederik Peeters : Aanpassing is uitgevoerd. | 5 | Sirene is defect in bureel (P1S2 Fabricom). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 54 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | Si1_KF | 4 | 2023-11-27 | 2021-12-22 | - | 30972 | ANPI 9558 | Lot 2
1681 | 2024-02 | 23315564-F-2 | 5 | - | L-I-F-Sluitkracht is te groot, te verhelpen. (Max.toegelaten kracht van 150N) (Rappel 5) | 001new | - | B012930 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0015039.0017/ASSA ABLOY/TI 2101 A | 8SD01newB012930 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14746267/00//20/DP | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-02-19 | 5 | Herhaling 5 | 3M - 6M | - | - |  |  |  | 5 | L-I-F-Sluitkracht is te groot, te verhelpen. (Max.toegelaten kracht van 150N) (Rappel 5) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012930_SM | 5 | 2024-02-19 |  | - | 33860 | 23315564-F-2 | Lot 2
1682 | 2024-02 | 23315623-F-1 | 5 | - | L-I-F-Sluitkracht is te groot, te verhelpen. (Max.toegelaten kracht van 150N) (Rappel 2) | 001new | - | B012931 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0015039.0018/ASSA ABLOY/TI 2102 B | 8SD01newB012931 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14746267/00//19/DP | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-02-19 | 2 | Herhaling 2 | 3M - 6M | - | - |  |  |  | 5 | L-I-F-Sluitkracht is te groot, te verhelpen. (Max.toegelaten kracht van 150N) (Rappel 2) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012931_SM | 5 | 2024-02-19 |  | - | 30659 | 23315623-F-1 | Lot 2
1683 | 2024-02 | 508148623378-I-1503 | 6 | - | - | 001c | - | SAT kelder | ELEC | HVAC | HVAC | B017484 | Schakelbord EB-2 (B017484) | 7i144 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777903/00//014 | 2023-06-29 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2023-06-29 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | Willem | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B017484_EL | 5 | 2023-06-29 |  | herkeuring | 33732 | 508148623378-I-1503 | Lot 2
1684 | 2024-02 | 23315564-F-1 | 4 | - | L-I-F-Rail en loopwielen in slechte staat, te vervangen. | 001new | - | B012930 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0015039.0017/ASSA ABLOY/TI 2101 A | 8SD01newB012930 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14746267/00//20/DP | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-02-19 | 0 |  | 3M - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Rail en loopwielen in slechte staat, te vervangen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012930_SM | 4 | 2024-02-19 |  | - | 6695 | 23315564-F-1 | Lot 2
1685 | 2024-02 | 23769808-F-1 | 4 | - | L-I-F-Noodopening met grendel, alle deuren gaan niet open , te verhelpen. | 001new | - | 15039012 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0015039.012/ASSA ABLOY/TA3031 | 8SD1new0015039012 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14746267/00//10/DP | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-02-19 | 0 |  | 3M - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening met grendel, alle deuren gaan niet open , te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B039108_SM | 4 | 2024-02-19 |  | - | 33864 | 23769808-F-1 | Lot 2
1686 | 2024-02 | 23315558-F-1 | 4 | - | L-I-F-Stikker noodbediening op de deuren ontbreekt, te plaatsen | 001new | - | B028761 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0015039.010/ASSA ABLOY/TA 4048 | 8SD01newB028761 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14746267/00//08/DP | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-02-19 | 0 |  | 3M - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Stikker noodbediening op de deuren ontbreekt, te plaatsen | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B028761_SM | 4 | 2024-02-19 |  | - | 33863 | 23315558-F-1 | Lot 2
1687 | 2024-02 | 23315568-F-2 | 4 | - | L-I-F-Water lek boven de deur, te verhelpen. | 001new | - | B028762 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0015039.009/ASSA ABLOY/TA 4050 | 8SD01newB028762 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14746267/00//07/DP | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-02-19 | 0 |  | 3M - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Water lek boven de deur, te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B028762_SM | 4 | 2024-02-19 |  | - | 33862 | 23315568-F-2 | Lot 2
1688 | 2024-02 | 23315568-F-1 | 4 | - | L-I-F-Stikker noodbediening op de deuren ontbreekt, te plaatsen | 001new | - | B028762 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0015039.009/ASSA ABLOY/TA 4050 | 8SD01newB028762 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14746267/00//07/DP | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-02-19 | 0 |  | 3M - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Stikker noodbediening op de deuren ontbreekt, te plaatsen | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B028762_SM | 4 | 2024-02-19 |  | - | 33861 | 23315568-F-1 | Lot 2
1689 | 2024-02 | 23700758-F-2 | 4 | - | L-I-F-Rubbel glas ontbreekt, te plaatsen. | 001new | - | 1518129 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0001518/0129/ASSA ABLOY | 8SD01new1518129 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14746267/00//24/DP | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-02-19 | 0 |  | 3M - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Rubbel glas ontbreekt, te plaatsen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B039119_SM | 4 | 2024-02-19 |  | - | 33858 | 23700758-F-2 | Lot 2
1690 | 2024-02 | 23700758-F-1 | 4 | - | L-I-F-Noodopening met grendel, alle deuren gaan niet open , te verhelpen. | 001new | - | 1518129 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0001518/0129/ASSA ABLOY | 8SD01new1518129 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14746267/00//24/DP | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-02-19 | 0 |  | 3M - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening met grendel, alle deuren gaan niet open , te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B039119_SM | 4 | 2024-02-19 |  | - | 33857 | 23700758-F-1 | Lot 2
1691 | 2024-02 | 23700757-F-1 | 4 | - | L-I-F-Noodopening met grendel, alle deuren gaan niet open , te verhelpen. | 001new | - | 1518122 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0001518/0122/ASSA ABLOY/TA2106 | 8SD01new1518122 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14746267/00//22/DP | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-02-19 | 0 |  | 3M - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening met grendel, alle deuren gaan niet open , te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B039115_SM | 4 | 2024-02-19 |  | - | 33856 | 23700757-F-1 | Lot 2
1692 | 2024-02 | 23315548-F-1 | 4 | - | L-I-F-Noodopening met grendel, alle deuren gaan niet open , te verhelpen. | 001new | - | B039134 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0001518.0126/ASSA ABLOY/TV 3057 | 8SD01newB039134 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14746267/00//04/DP | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-02-19 | 0 |  | 3M - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening met grendel, alle deuren gaan niet open , te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B039134_SM | 4 | 2024-02-19 |  | - | 33855 | 23315548-F-1 | Lot 2
1693 | 2024-02 | 163821043678-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). icc kenplaat fout (2024) | 001new | - | NT +x Ke2 | ELEC | ELEC | TDE | B011911 | TDE-CR/01 (B011911) | 7fn8 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61297949/00//000 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-02-16 | 0 |  | 3M - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). icc kenplaat fout (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011911_EL | 4 | 2024-02-16 |  | - | 33811 | 163821043678-O-1610 | Lot 2
1694 | 2024-02 | 180106550060-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | 001a | - | PA -1 AE 1904 | ELEC | ELEC | UPS | B002690 | TDE TLZ 73 / NOOD (B002690) | 7j141 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//033 | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002690_EL | 4 | 2024-01-31 |  | - | 33805 | 180106550060-O-1503 | Lot 2
1695 | 2024-02 | 180106550042-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | 001a | - | PA -1 AE1305 | ELEC | ELEC | UPS | B002605 | TDE TLZ 67 / NOOD (B002605) | 7j199 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//021 | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002605_EL | 4 | 2024-01-31 |  | - | 33787 | 180106550042-O-1503 | Lot 2
1696 | 2024-02 | 180106550039-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | 001a | - | PA -1 AE1103 | ELEC | ELEC | UPS | B003062 | TDE TLZ 66 / NOOD (B003062) | 7j197 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//012 | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003062_EL | 4 | 2024-01-31 |  | - | 33783 | 180106550039-O-1503 | Lot 2
1697 | 2024-02 | 180106550036-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | 001a | - | PA -1 AE1105 | ELEC | ELEC | UPS | B002583 | TDE TLZ 65 / NOOD (B002583) | 7j195 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//014 | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002583_EL | 4 | 2024-01-31 |  | - | 33779 | 180106550036-O-1503 | Lot 2
1698 | 2024-02 | 180106550030-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | 001a | - | PA -1 AE 0905 | ELEC | ELEC | UPS | B002561 | TDE TLZ 63 / NOOD (B002561) | 7j191 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//010 | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002561_EL | 4 | 2024-01-31 |  | - | 33772 | 180106550030-O-1503 | Lot 2
1699 | 2024-02 | 366725631422-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc + nettype. (2021) | 001a | - | TO -2 AK0329 | ELEC | ELEC | UPS | B000727 | TDE TLZ 57 (B000727) | 7j168 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777906/02//013 | 2024-01-09 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-01-09 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc + nettype. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B000727_EL | 4 | 2024-01-09 |  | - | 33765 | 366725631422-O-1610 | Lot 2
1700 | 2024-02 | 23317507-F-1 | 4 | - | L-I-F-Batterij te vervangen. | 001c | - | B022713 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/000036.0019/THORMAX/SP0302A | 8SD1cB022713 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14746271/00//01/DP | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-02-22 | 0 |  | 3M - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Batterij te vervangen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022713_SM | 4 | 2024-02-22 |  | - | 30643 | 23317507-F-1 | Lot 2
1701 | 2024-02 | 180106550066-O-1085 | 62 | - | - | 001a | - | PA -2 AK1312 | ELEC | ELEC | UPS | B002617 | TDE TLZ 80 / NOOD (B002617) | 7j207 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777916/00//012 | 2024-04-02 | 2024-02-29 | 1 | Safety Register | 2024-04-02 | 2 |  | 3M - 6M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002617_EL | 41 | 2024-04-02 | 2023-11-10 | opgelost | 33822 | 180106550066-O-1085 | Lot 2
1702 | 2024-02 | 180106550022-O-1085 | 62 | - | - | 001a | - | PA -1 AE0601 | ELEC | ELEC | UPS | B003128 | TLZ 60 / NOOD (B003128) | 7j187 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777916/00//006 | 2024-04-02 | 2024-02-29 | 1 | Safety Register | 2024-04-02 | 2 |  | 3M - 6M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B003128_EL | 41 | 2024-04-02 | 2023-11-10 | opgelost | 33820 | 180106550022-O-1085 | Lot 2
1703 | 2024-02 | 180106550063-O-1085 | 62 | - | - | 001a | - | PA -1 AE1902 | ELEC | ELEC | UPS | B002712 | TDE TLZ 74 / NOOD (B002712) | 7j139 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//031 | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 1 | Safety Register | 2024-01-31 | 2 |  | 3M - 6M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002712_EL | 41 | 2024-01-31 | 2023-11-10 | opgelost | 33808 | 180106550063-O-1085 | Lot 2
1704 | 2024-02 | 180106550060-O-1085 | 62 | - | - | 001a | - | PA -1 AE 1904 | ELEC | ELEC | UPS | B002690 | TDE TLZ 73 / NOOD (B002690) | 7j141 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//033 | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 1 | Safety Register | 2024-01-31 | 2 |  | 3M - 6M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002690_EL | 41 | 2024-01-31 | 2023-11-10 | opgelost | 33804 | 180106550060-O-1085 | Lot 2
1705 | 2024-02 | 180106550057-O-1085 | 62 | - | - | 001a | - | PA -1 AE1702 | ELEC | ELEC | UPS | B002747 | TDE TLZ 72 / NOOD (B002747) | 7j135 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//027 | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 1 | Safety Register | 2024-01-31 | 2 |  | 3M - 6M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002747_EL | 41 | 2024-01-31 | 2023-11-10 | opgelost | 33801 | 180106550057-O-1085 | Lot 2
1706 | 2024-02 | 180106550054-O-1085 | 62 | - | - | 001a | - | PA -1 AE1705 | ELEC | ELEC | UPS | B002674 | TDE TLZ 71 / NOOD (B002674) | 7j137 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//029 | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 1 | Safety Register | 2024-01-31 | 2 |  | 3M - 6M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002674_EL | 41 | 2024-01-31 | 2023-11-10 | opgelost | 33798 | 180106550054-O-1085 | Lot 2
1707 | 2024-02 | 180106550051-O-1085 | 62 | - | - | 001a | - | PA -1 AE1503 | ELEC | ELEC | UPS | B003009 | TDE TLZ 70 / NOOD (B003009) | 7j205 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//023 | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 1 | Safety Register | 2024-01-31 | 2 |  | 3M - 6M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B003009_EL | 41 | 2024-01-31 | 2023-11-10 | opgelost | 33795 | 180106550051-O-1085 | Lot 2
1708 | 2024-02 | 180106550048-O-1085 | 62 | - | - | 001a | - | PA -1 AE1505 | ELEC | ELEC | UPS | B022633 | TDE TLZ 69 / NOOD (B022633) | 7j203 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//025 | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 1 | Safety Register | 2024-01-31 | 2 |  | 3M - 6M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B022633_EL | 41 | 2024-01-31 | 2023-11-10 | opgelost | 33792 | 180106550048-O-1085 | Lot 2
1709 | 2024-02 | 180106550045-O-1085 | 62 | - | - | 001a | - | PA -1 AE1303 | ELEC | ELEC | UPS | B003039 | TDE TLZ 68 / NOOD (B003039) | 7j201 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//016 | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 1 | Safety Register | 2024-01-31 | 2 |  | 3M - 6M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B003039_EL | 41 | 2024-01-31 | 2023-11-10 | opgelost | 33790 | 180106550045-O-1085 | Lot 2
1710 | 2024-02 | 180106550042-O-1085 | 62 | - | - | 001a | - | PA -1 AE1305 | ELEC | ELEC | UPS | B002605 | TDE TLZ 67 / NOOD (B002605) | 7j199 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//021 | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 1 | Safety Register | 2024-01-31 | 2 |  | 3M - 6M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002605_EL | 41 | 2024-01-31 | 2023-11-10 | opgelost | 33786 | 180106550042-O-1085 | Lot 2
1711 | 2024-02 | 180106550039-O-1085 | 62 | - | - | 001a | - | PA -1 AE1103 | ELEC | ELEC | UPS | B003062 | TDE TLZ 66 / NOOD (B003062) | 7j197 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//012 | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 1 | Safety Register | 2024-01-31 | 2 |  | 3M - 6M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B003062_EL | 41 | 2024-01-31 | 2023-11-10 | opgelost | 33782 | 180106550039-O-1085 | Lot 2
1712 | 2024-02 | 180106550036-O-1085 | 62 | - | - | 001a | - | PA -1 AE1105 | ELEC | ELEC | UPS | B002583 | TDE TLZ 65 / NOOD (B002583) | 7j195 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//014 | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 1 | Safety Register | 2024-01-31 | 2 |  | 3M - 6M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002583_EL | 41 | 2024-01-31 | 2023-11-10 | opgelost | 33778 | 180106550036-O-1085 | Lot 2
1713 | 2024-02 | 180106550033-O-1085 | 62 | - | - | 001a | - | PA -1 AE0903 | ELEC | ELEC | UPS | B003083 | TDE TLZ 64 / NOOD (B003083) | 7j193 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//008 | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 1 | Safety Register | 2024-01-31 | 2 |  | 3M - 6M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B003083_EL | 41 | 2024-01-31 | 2023-11-10 | opgelost | 33775 | 180106550033-O-1085 | Lot 2
1714 | 2024-02 | 180106550030-O-1085 | 62 | - | - | 001a | - | PA -1 AE 0905 | ELEC | ELEC | UPS | B002561 | TDE TLZ 63 / NOOD (B002561) | 7j191 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//010 | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 1 | Safety Register | 2024-01-31 | 2 |  | 3M - 6M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002561_EL | 41 | 2024-01-31 | 2023-11-10 | opgelost | 33771 | 180106550030-O-1085 | Lot 2
1715 | 2024-02 | 180106550028-O-1085 | 62 | - | - | 001a | - | PA -1 AE0702 | ELEC | ELEC | UPS | B003108 | TDE TLZ 62 / NOOD (B003108) | 7j189 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//004 | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 1 | Safety Register | 2024-01-31 | 2 |  | 3M - 6M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. De geleiders van de soepele voedingssnoeren H05VV-F 3G1,5mm² dienen aan de uiteinden voorzien te worden van draadbusjes bij aansluiting op de klemmen in de NOOD-borden . (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B003108_EL | 41 | 2024-01-31 | 2023-11-10 | opgelost | 33769 | 180106550028-O-1085 | Lot 2
1716 | 2024-02 | 307110830795-O-1610 | 6 | - | - | 001a | - | TO -2 AK 0327 | ELEC | ELEC | UPS | B001269 | TDE TLZ 50 (B001269) | 7j175 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777901/01//015 | 2024-03-18 | 2024-02-29 | 1 | Safety Register | 2024-03-18 | 1 |  | 3M - 6M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-17 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1: - Icc. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B001269_EL | 4 | 2024-03-18 |  | opgelost | 33761 | 307110830795-O-1610 | Lot 2
1717 | 2024-02 | 393039910158-O-1610 | 62 | - | - | 001a | - | TO +0 | ELEC | ELEC | TDE | B027344 | TDE P01 BIS (B027344) | 7ft16 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777906/00//006 | 2024-01-30 | 2024-02-29 | 1 | Safety Register | 2024-01-30 | 1 |  | 3M - 6M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B027344_EL | 41 | 2024-01-30 | 2023-11-24 | opgelost | 33757 | 393039910158-O-1610 | Lot 2
1718 | 2024-02 | 307110830796-O-1610 | 6 | - | - | 001a | - | TO -2 AK 0327 | ELEC | ELEC | UPS | B001270 | TDE NO-BREAK TLZ 50 (B001270) | 7j157 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777901/01//016 | 2024-03-18 | 2024-02-29 | 1 | Safety Register | 2024-03-18 | 1 |  | 3M - 6M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-17 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B001270_EL | 4 | 2024-03-18 |  | opgelost | 33756 | 307110830796-O-1610 | Lot 2
1719 | 2024-02 | 163817862942-O-1610 | 62 | - | - | 001c | - | SAT +1, SA.1.323 | ELEC | ELEC | TDE | B027288 | TDE Burelen Crisiscentrum (B027288) | 7fc2 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777906/02//016 | 2024-02-20 | 2024-02-29 | 1 | Safety Register | 2024-02-20 | 1 |  | 3M - 6M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Icc ontbreekt op het bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B027288_EL | 41 | 2024-02-20 | 2023-12-14 | opgelost | 33750 | 163817862942-O-1610 | Lot 2
1720 | 2024-02 | 508148623380-O-1614 | 62 | - | - | 001c | - | SAT kelder | ELEC | HVAC | HVAC | B017483 | Schakelbord EB-1 (B017483) | 7i143 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777903/00//010 | 2023-06-12 | 2024-02-29 | 1 | Safety Register | 2023-06-12 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | Willem | 2024-05-07 | in orde gebracht | 4 | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 21/02/2023 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld: zie bijlage verslag. Wij raden u aan deze vastgestelde afwijkingen verder te laten onderzoeken aan de hand van een gespecialiseerd thermografisch onderzoek en/of een technisch onderhoud. Zie thermieken in bord. (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B017483_EL | 41 | 2023-06-12 | 2023-05-04 | opgelost | 33731 | 508148623380-O-1614 | Lot 2
1721 | 2023-11 | ANPI 9714 | 4 | - | Stockage aanwezig | 001a | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B001497 | A.CH.H4.09/(B001497) | hb3 | 12 | - | FID/01395I1/CBE/23-174/C | 2023-09-06 | 2023-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-09-06 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Stockage aanwezig | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2023-09-06 | - | - | 32907 | ANPI 9714 | Lot 2
1722 | 2023-11 | ANPI 9713 | 4 | - | Hendel stuk | 001a | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B000489 | A.CH.H2.08/(B000489) | hb3 | 12 | - | FID/01395I1/CBE/23-174/C | 2023-09-06 | 2023-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-09-06 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Hendel stuk | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2023-09-06 | - | - | 32906 | ANPI 9713 | Lot 2
1723 | 2023-11 | ANPI 9712 | 4 | - | Stockage aanwezig | 001a | _0Kelder | TOP | FIRE | FIRE | haspels | B000630 | A.CH.H2.18/(B000630) | hb3 | 12 | - | FID/01395I1/CBE/23-174/C | 2023-09-06 | 2023-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-09-06 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Stockage aanwezig | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2023-09-06 | - | - | 32905 | ANPI 9712 | Lot 2
1724 | 2023-11 | ANPI 9711 | 4 | - | Stockage aanwezig | 001a | K | - | FIRE | FIRE | haspels | B000641 | A.CH.H3.05/(B000641) | hb3 | 12 | - | FID/01395I1/CBE/23-174/C | 2023-09-06 | 2023-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-09-06 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Stockage aanwezig | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2023-09-06 | - | - | 32904 | ANPI 9711 | Lot 2
1725 | 2023-11 | ANPI 9710 | 4 | - | Stockage aanwezig | 001a | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B001064 | A.CB.H1.12/(B001064) | hb3 | 12 | - | FID/01395I1/CBE/23-174/C | 2023-09-06 | 2023-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-09-06 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Stockage aanwezig | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2023-09-06 | - | - | 32903 | ANPI 9710 | Lot 2
1726 | 2023-11 | ANPI 9709 | 4 | - | Stockage aanwezig | 001a | _2Platform | - | FIRE | FIRE | haspels | B001067 | A.CB.H1.11/(B001067) | hb3 | 12 | - | FID/01395I1/CBE/23-174/C | 2023-09-06 | 2023-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-09-06 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Stockage aanwezig | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2023-09-06 | - | - | 32902 | ANPI 9709 | Lot 2
1727 | 2023-11 | ANPI 9708 | 4 | - | Stockage aanwezig | 001a | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B001144 | A.CE.H1.09/(B001144) | hb3 | 12 | - | FID/01395I1/CBE/23-174/C | 2023-09-06 | 2023-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-09-06 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Stockage aanwezig | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2023-09-06 | - | - | 32901 | ANPI 9708 | Lot 2
1728 | 2023-11 | ANPI 7512 | 4 | - | Deur sleept op de grond | 001a | A | - | FIRE | FIRE | haspels | B001668 | A.CE.H1.18/(B001668) | hb3 | 12 | - | FID/01395I1/CBE/23-174/C | 2023-09-06 | 2023-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-09-06 | 3 | Herhaling 3 | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 3 | Deur sleept op de grond | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 34 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2023-09-06 | - | - | 32900 | ANPI 7512 | Lot 2
1729 | 2023-11 | ANPI 9706 | 4 | - | Stockage aanwezig | 001a | A | - | FIRE | FIRE | haspels | B001646 | A.CF.H1.15/(B001646) | hb3 | 12 | - | FID/01395I1/CBE/23-174/C | 2023-09-06 | 2023-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-09-06 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Stockage aanwezig | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2023-09-06 | - | - | 32899 | ANPI 9706 | Lot 2
1730 | 2023-11 | ANPI 9186 | 4 | - | Deur sleept op de grond | 001a | A | - | FIRE | FIRE | haspels | B001593 | A.CC.H1.16/(B001593) | hb3 | 12 | - | FID/01395I1/CBE/23-174/C | 2023-09-06 | 2023-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-09-06 | 2 | Herhaling 2 | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 3 | Deur sleept op de grond | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 34 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2023-09-06 | - | - | 32898 | ANPI 9186 | Lot 2
1731 | 2023-11 | ANPI 9705 | 4 | - | Slang slecht opgerold | 001a | A | - | FIRE | FIRE | haspels | B001574 | A.CA.H1.20/(B001574) | hb3 | 12 | - | FID/01395I1/CBE/23-174/C | 2023-09-06 | 2023-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-09-06 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Slang slecht opgerold | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2023-09-06 | - | - | 32897 | ANPI 9705 | Lot 2
1732 | 2023-11 | ANPI 9704 | 4 | - | Stockage aanwezig | 001a | A | - | FIRE | FIRE | haspels | B001568 | A.CA.H1.19/(B001568) | hb3 | 12 | - | FID/01395I1/CBE/23-174/C | 2023-09-06 | 2023-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-09-06 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Stockage aanwezig | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2023-09-06 | - | - | 32896 | ANPI 9704 | Lot 2
1733 | 2023-11 | ANPI 9703 | 4 | - | Slang slecht opgerold | 001a | A | - | FIRE | FIRE | haspels | B001551 | A.CA.H1.18/(B001551) | hb3 | 12 | - | FID/01395I1/CBE/23-174/C | 2023-09-06 | 2023-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-09-06 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Slang slecht opgerold | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2023-09-06 | - | - | 32895 | ANPI 9703 | Lot 2
1734 | 2023-11 | ANPI 9702 | 4 | - | Deur sleept op de grond | 001a | A | - | FIRE | FIRE | haspels | B001556 | A.CA.H1.17/(B001556) | hb3 | 12 | - | FID/01395I1/CBE/23-174/C | 2023-09-06 | 2023-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-09-06 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Deur sleept op de grond | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb3_KF | 4 | 2023-09-06 | - | - | 32894 | ANPI 9702 | Lot 2
1735 | 2023-11 | ANPI 9699 | 4 | - | Geen hendel | 001new | K | - | FIRE | FIRE | haspels | B008797 | TCC.H2.3/(B008797) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-151/C | 2023-08-02 | 2023-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-08-02 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Geen hendel | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2023-08-02 | - | - | 32893 | ANPI 9699 | Lot 2
1736 | 2023-11 | ANPI 9695 | 4 | - | Slecht opgerold | 001new | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B011652 | TCD.H1.7/(B011652) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-151/C | 2023-08-02 | 2023-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-08-02 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Slecht opgerold | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2023-08-02 | - | - | 32892 | ANPI 9695 | Lot 2
1737 | 2023-11 | ANPI 9694 | 4 | - | Slecht opgerold | 001new | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B011574 | TCC.H3.10/(B011574) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-151/C | 2023-08-02 | 2023-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-08-02 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Slecht opgerold | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2023-08-02 | - | - | 32891 | ANPI 9694 | Lot 2
1738 | 2023-11 | ANPI 9692 | 4 | - | Hendel ontbreekt | 001new | A | - | FIRE | FIRE | haspels | B010536 | TCC.H3.18/(B010536) | hb1 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-151/C | 2023-08-02 | 2023-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-08-02 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Hendel ontbreekt | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb1_KF | 4 | 2023-08-02 | - | - | 32890 | ANPI 9692 | Lot 2
1739 | 2023-11 | 307108500001-O-1503 | 6 | - | - | 001a | - | PA -2 AK 0710 | ELEC | SANI | SAN | B002509 | Pompen lokaal 249 A (B002509) | 7h115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340399/02//033 | 2023-09-13 | 2023-11-30 | 1 | Safety Register | 2023-09-13 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-16 | in orde gebracht | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002509_EL | 4 | 2023-09-13 |  | opgelost | 32723 | 307108500001-O-1503 | Lot 2
1740 | 2024-04 | ANPI 9813 | 5 | 1.2.8 | Deel 13 Detectoren 34-07L5 S055.1 en S058.1 zijn onvindbaar (in nieuw vals plafond). | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd14 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-013/C | 2024-03-11 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | - | - | - | 5 | Deel 13 Detectoren 34-07L5 S055.1 en S058.1 zijn onvindbaar (in nieuw vals plafond). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd14_KF | 5 | 2024-03-11 | - | - | 34633 | ANPI 9813 | Lot 2
1741 | 2024-04 | ANPI 9812 | 5 | 1.2.7 | Deel 13 Detector 34-07L5 S050.1 is onvindbaar (in nieuw vals plafond). | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd14 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-013/C | 2024-03-11 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | - | - | - | 5 | Deel 13 Detector 34-07L5 S050.1 is onvindbaar (in nieuw vals plafond). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd14_KF | 5 | 2024-03-11 | - | - | 34632 | ANPI 9812 | Lot 2
1742 | 2024-04 | ANPI 9810 | 5 | 1.2.4 | Deel 5 B07.4 BP0541, 542 Detectoren 34-07L1 S026.1, S028.1 en S031.1 liggen in het valse plafond. | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd14 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-013/C | 2024-03-11 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | - | - | - | 5 | Deel 5 B07.4 BP0541, 542 Detectoren 34-07L1 S026.1, S028.1 en S031.1 liggen in het valse plafond. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd14_KF | 5 | 2024-03-11 | - | - | 34630 | ANPI 9810 | Lot 2
1743 | 2024-04 | ANPI 9808 | 5 | 1.2.2 | Deel 4 B05.2 Detectoren hangen aan kabel 34-06L1 S080.1 en 34-06L3 S023.1, S024.1 en S025.1. | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd14 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-013/C | 2024-03-11 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | - | - | - | 5 | Deel 4 B05.2 Detectoren hangen aan kabel 34-06L1 S080.1 en 34-06L3 S023.1, S024.1 en S025.1. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd14_KF | 5 | 2024-03-11 | - | - | 34628 | ANPI 9808 | Lot 2
1744 | 2024-04 | ANPI 9804 | 5 | 1.2.6 | Deel 12 BA1210 Detector 31-10L1 S010.1 is met tape afgeplakt. | 001b | _2Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd13 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-012/C | 2024-03-11 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | - | - | - | 5 | Deel 12 BA1210 Detector 31-10L1 S010.1 is met tape afgeplakt. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd13_KF | 5 | 2024-03-11 | - | - | 34624 | ANPI 9804 | Lot 2
1745 | 2024-04 | ANPI 9801 | 5 | 1.2.1 | Deel 5 BA0521 Detector 31-04L1 S059.1 is met tape afgeplakt. | 001b | _2Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd13 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-012/C | 2024-03-11 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | - | - | - | 5 | Deel 5 BA0521 Detector 31-04L1 S059.1 is met tape afgeplakt. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd13_KF | 5 | 2024-03-11 | - | - | 34621 | ANPI 9801 | Lot 2
1746 | 2024-04 | ANPI 9795 | 5 | 1.2.6 | Deel 9 B17.2 Rokerslokaal aan de werf is niet bewaakt. | 001b | _4Salondiensten | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd11 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-010/C | 2024-03-11 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | - | - | - | 5 | Deel 9 B17.2 Rokerslokaal aan de werf is niet bewaakt. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd11_KF | 5 | 2024-03-11 | - | - | 34615 | ANPI 9795 | Lot 2
1747 | 2024-04 | ANPI 9794 | 5 | 1.2.2 | Deel 3 B03.1 Sokkel 33-07L3 S028.1 is iet met een detector uitgerust. | 001b | _4Salondiensten | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd11 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-010/C | 2024-03-11 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | - | - | - | 5 | Deel 3 B03.1 Sokkel 33-07L3 S028.1 is iet met een detector uitgerust. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd11_KF | 5 | 2024-03-11 | - | - | 34614 | ANPI 9794 | Lot 2
1748 | 2024-04 | 163808630008-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Zie tabel (2023) | 001a | - | AL 0314 | ELEC | HVAC | HVAC | B000172 | TE-CV-06D (B000172) | 7i101 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777918/01//017 | 2024-02-28 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-28 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Zie tabel (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000172_EL | 5 | 2024-02-28 |  | - | 34613 | 163808630008-I-1610 | Lot 2
1749 | 2024-04 | 163808630006-I-1715 | 5 | - | E-I-1715-Een thermische beveiliging met aangepast instelbereik aanbrengen (B1: 4.4.4.1.; B3: 4.4.5.1.). Zie kring 21Q5 (2023) | 001a | - | AT 0308 | ELEC | HVAC | HVAC | B000119 | TE-CV-01A (B000119) | 7i152 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777918/01//007 | 2023-09-27 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-09-27 | 0 |  | 0 - 3M | 1 | 1 - surcharge |  |  |  | 5 | E-I-1715-Een thermische beveiliging met aangepast instelbereik aanbrengen (B1: 4.4.4.1.; B3: 4.4.5.1.). Zie kring 21Q5 (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B000119_EL | 5 | 2023-09-27 |  | - | 34606 | 163808630006-I-1715 | Lot 2
1750 | 2024-04 | 508163057298-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | 001g | - | CONN +2 aan lift controle Fed Pol | ELEC | ELEC | TDE | - | Verlichting Balie Fed Pol Conn (?) | 7fg15 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777917/00//013 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-04-15 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 7fg15_EL | 5 | 2024-04-15 |  | - | 34595 | 508163057298-I-1503 | Lot 2
1751 | 2024-04 | 180106550067-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001a | - | PA -2 AK1312 | ELEC | ELEC | UPS | B002618 | TDE TLZ 80 / NO-BREAK (B002618) | 7j208 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777916/00//011 | 2024-04-02 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-04-02 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002618_EL | 5 | 2024-04-02 |  | - | 34586 | 180106550067-I-1503 | Lot 2
1752 | 2024-04 | 523348287858-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | 001old | - | OT-1 | ELEC | ELEC | Secundair | B016658 | TDE Pomp (B016658) | 7aq28 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777917/00//015 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-04-15 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016658_EL | 5 | 2024-04-15 |  | - | 34569 | 523348287858-I-1503 | Lot 2
1753 | 2024-04 | 393041460594-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | 001c | - | SAT +1 Boven Bur. CEO | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE BUR CEO (?) | 7f191 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777917/00//011 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-04-15 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027305_EL | 5 | 2024-04-15 |  | - | 34543 | 393041460594-I-1503 | Lot 2
1754 | 2024-04 | 508136211590-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001g | - | Dak Kathedraal | ELEC | HVAC | HVAC | B015456 | Bord Kathedraal (B015456) | 7i30 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777917/00//000 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-04-15 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015456_EL | 5 | 2024-04-15 |  | - | 34524 | 508136211590-I-1503 | Lot 2
1755 | 2024-04 | 10708721-F-1 | 5 | - | L-I-F-Blokeerd op de rijbaan , te verhelpen. (Rappel 2) | 001new | - | NG B007464 | LIFTING | LIFTING | Gondels en hangstellingen | - | PORTAAL/11445 | 8G1newNGB007464 | 3 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14674098/00//03/DP | 2024-02-28 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-28 | 2 | Herhaling 2 | 0 - 3M | - | - |  |  |  | 5 | L-I-F-Blokeerd op de rijbaan , te verhelpen. (Rappel 2) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007464_PV | 5 | 2024-02-28 |  | - | 31941 | 10708721-F-1 | Lot 2
1756 | 2024-04 | 547150848858-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - zie tabel - Voor het schema dat werd voorgelegd bij de controle op 18/04/2024 (versie 10/04/2024 ind. 05) werd vertrokken van een oudere versie dan die werd voorgelegd bij de laatste controle (versie 23/01/20 ind. 07). Hierdoor zijn de wijzigingen die werden aangebracht in versies 05 t.e.m. 07 niet meer terug te vinden in versie 10/04/2024 ind. 05. Correct schema is nog voor te leggen. - kring 9F3: kabel is in bord rechtstreeks aangesloten en niet via klemmen. (2024) | 001old | - | OT - Skyhall - niv. Vertrek | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE SH 03/03 (?) | 7fo007 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61323583/00//000 | 2024-04-18 | 2024-04-30 | 1 | Safety Register | 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - zie tabel - Voor het schema dat werd voorgelegd bij de controle op 18/04/2024 (versie 10/04/2024 ind. 05) werd vertrokken van een oudere versie dan die werd voorgelegd bij de laatste controle (versie 23/01/20 ind. 07). Hierdoor zijn de wijzigingen die werden aangebracht in versies 05 t.e.m. 07 niet meer terug te vinden in versie 10/04/2024 ind. 05. Correct schema is nog voor te leggen. - kring 9F3: kabel is in bord rechtstreeks aangesloten en niet via klemmen. (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B043500_EL | 5 | 2024-04-18 |  | verwijderd | 34572 | D-547150848858-I-1503 | Lot 2
1757 | 2024-04 | ANPI 9811 | 4 | 1.2.6 | Deel 11 Detector 34-07L7 S070.1 staat permanent in alarm (rokerslokaal). | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd14 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-013/C | 2024-03-11 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | - | - | - | 4 | Deel 11 Detector 34-07L7 S070.1 staat permanent in alarm (rokerslokaal). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd14_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 34631 | ANPI 9811 | Lot 2
1758 | 2024-04 | ANPI 9809 | 4 | 1.2.3 | Deel 4 B05.2 Detector 34-06L1 S078.1 staat te dicht tegen obstakel. | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd14 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-013/C | 2024-03-11 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | - | - | - | 4 | Deel 4 B05.2 Detector 34-06L1 S078.1 staat te dicht tegen obstakel. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd14_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 34629 | ANPI 9809 | Lot 2
1759 | 2024-04 | ANPI 9807 | 4 | 1.1.12 | Deel 11 Plan aanpassen aangaande detectoren 34-07L5 S086.1 en S087.1 (omgewisseld). | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd14 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-013/C | 2024-03-11 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | - | - | - | 4 | Deel 11 Plan aanpassen aangaande detectoren 34-07L5 S086.1 en S087.1 (omgewisseld). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd14_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 34627 | ANPI 9807 | Lot 2
1760 | 2024-04 | ANPI 9806 | 4 | 1.2.9 | Deel 15 BA1503 Detector 31-05L3 S012.1 hangt los. | 001b | _2Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd13 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-012/C | 2024-03-11 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | - | - | - | 4 | Deel 15 BA1503 Detector 31-05L3 S012.1 hangt los. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd13_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 34626 | ANPI 9806 | Lot 2
1761 | 2024-04 | ANPI 9805 | 4 | 1.2.8 | Deel 13 BA1306 Detector 31-05L1 S018.1 hangt los. | 001b | _2Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd13 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-012/C | 2024-03-11 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | - | - | - | 4 | Deel 13 BA1306 Detector 31-05L1 S018.1 hangt los. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd13_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 34625 | ANPI 9805 | Lot 2
1762 | 2024-04 | ANPI 9803 | 4 | 1.2.3 | Deel 9 BA0908 Detector 31-04L5 F014.2 hangt los. | 001b | _2Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd13 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-012/C | 2024-03-11 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | - | - | - | 4 | Deel 9 BA0908 Detector 31-04L5 F014.2 hangt los. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd13_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 34623 | ANPI 9803 | Lot 2
1763 | 2024-04 | ANPI 9802 | 4 | 1.2.2 | Deel 7 BA0703 Detector 31-04L F026.2 en S028.1 staan te dicht tegen een obstakel. | 001b | _2Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd13 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-012/C | 2024-03-11 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | - | - | - | 4 | Deel 7 BA0703 Detector 31-04L F026.2 en S028.1 staan te dicht tegen een obstakel. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd13_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 34622 | ANPI 9802 | Lot 2
1764 | 2024-04 | ANPI 9800 | 4 | 1.1.15 | Deel 13 Detector 31-10L S044.1 staat 2x op de Wizcon. | 001b | _2Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd13 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-012/C | 2024-03-11 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | - | - | - | 4 | Deel 13 Detector 31-10L S044.1 staat 2x op de Wizcon. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd13_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 34620 | ANPI 9800 | Lot 2
1765 | 2024-04 | ANPI 9799 | 4 | 1.1.11 | Deel 10 B28 Detector 31-04L5 S034.1 ontbreekt op de Wizcon (2x S035.1). | 001b | _2Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd13 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-012/C | 2024-03-11 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | - | - | - | 4 | Deel 10 B28 Detector 31-04L5 S034.1 ontbreekt op de Wizcon (2x S035.1). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd13_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 34619 | ANPI 9799 | Lot 2
1766 | 2024-04 | ANPI 9798 | 4 | 1.2.3 | Deel BV0903 Detector 32-04L5 F068.2 hangt los. | 001b | _3Vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd12 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-011/C | 2024-03-11 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | - | - | - | 4 | Deel BV0903 Detector 32-04L5 F068.2 hangt los. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd12_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 34618 | ANPI 9798 | Lot 2
1767 | 2024-04 | ANPI 9797 | 4 | 1.1.10 | Deel 16-17 Lus 32-06L1 ontbreekt op het plan. | 001b | _3Vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd12 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-011/C | 2024-03-11 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | - | - | - | 4 | Deel 16-17 Lus 32-06L1 ontbreekt op het plan. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd12_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 34617 | ANPI 9797 | Lot 2
1768 | 2024-04 | ANPI 9796 | 4 | 1.2.7 | Deel 9 B17.2 Detector 33-09L5 S033.1 staat te dicht tegen een obstakel. | 001b | _4Salondiensten | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd11 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-010/C | 2024-03-11 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | - | - | - | 4 | Deel 9 B17.2 Detector 33-09L5 S033.1 staat te dicht tegen een obstakel. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd11_KF | 4 | 2024-03-11 | - | - | 34616 | ANPI 9796 | Lot 2
1769 | 2024-04 | 547160743617-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Schema ter plaatse aangepast: - voeding: correcte bordnaam + QR-code Situatieplan ter plaatse aangepast: - correcte bordnaam - zie tabel (2022) | 001new | - | TV43017 | ELEC | ELEC | TDE | B036871 | VB NT 03 PRM (B036871) | 7fn410 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777917/00//012 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-04-15 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Schema ter plaatse aangepast: - voeding: correcte bordnaam + QR-code Situatieplan ter plaatse aangepast: - correcte bordnaam - zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B036871_EL | 4 | 2024-04-15 |  | - | 34593 | 547160743617-O-1503 | Lot 2
1770 | 2024-04 | 163815152206-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | 001new | - | NT +3 Ke6 | ELEC | ELEC | TDE | B011196 | TDE 65/03 (B011196) | 7fn47 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61322293/00//000 | 2024-04-12 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-04-12 |  |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011196_EL | 4 | 2024-04-12 |  | - | 34535 | 163815152206-O-1503 | Lot 2
1771 | 2024-04 | 508136211590-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. (2022) | 001g | - | Dak Kathedraal | ELEC | HVAC | HVAC | B015456 | Bord Kathedraal (B015456) | 7i30 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777917/00//000 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-04-15 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015456_EL | 41 | 2024-04-15 | 2023-11-23 | - | 34525 | 508136211590-O-1610 | Lot 2
1772 | 2024-04 | 180106620009-O-1610 | 6 | - | - | 001new | - | NT -1 TLO | ELEC | ELEC | UPS | B027259 | TDE UPS B (GROEN) (B027259) | 7j123 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777916/00//004 | 2024-03-28 | 2024-04-30 | 1 | Safety Register | 2024-03-28 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-23 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B027259_EL | 4 | 2024-03-28 |  | opgelost | 34579 | 180106620009-O-1610 | Lot 2
1773 | 2024-04 | 523348287858-O-1610 | 62 | - | - | 001old | - | OT-1 | ELEC | ELEC | Secundair | B016658 | TDE Pomp (B016658) | 7aq28 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777917/00//015 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 1 | Safety Register | 2024-04-15 | 1 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B016658_EL | 41 | 2024-04-15 | 2023-12-15 | opgelost | 34571 | 523348287858-O-1610 | Lot 2
1774 | 2024-04 | 514848820225-O-1610 | 62 | - | - | 001b | - | PB aankomst aan paspoortcontrole, deur BA0112 | ELEC | ELEC | TDE | B027346 | TDE Paspoortcontrole (B027346) | 7fb201 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777918/00//003 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 1 | Safety Register | 2024-04-15 | 1 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc + nettype op het bord noteren. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B027346_EL | 41 | 2024-04-15 | 2023-12-14 | opgelost | 34568 | 514848820225-O-1610 | Lot 2
1775 | 2024-04 | 393039910159-O-1610 | 62 | - | - | 001a | - | TO +0 | ELEC | ELEC | TDE | B000655 | TDE P02 BIS (B000655) | 7ft9 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777917/00//009 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 1 | Safety Register | 2024-04-15 | 1 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B000655_EL | 41 | 2024-04-15 | 2023-11-24 | opgelost | 34565 | 393039910159-O-1610 | Lot 2
1776 | 2024-04 | 508139791427-O-1610 | 62 | - | - | 001old | - | OT-1 | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE EC/-01_01.5 (?) | 7n2c13 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777917/00//017 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 1 | Safety Register | 2024-04-15 | 1 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. - QR code (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 7n2c13_EL | 41 | 2024-04-15 | 2023-12-14 | opgelost | 34553 | 508139791427-O-1610 | Lot 2
1777 | 2024-04 | 508139791429-O-1610 | 62 | - | - | 001old | - | OT-1 | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE EC/-01_01.2 (?) | 7n2c12 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777917/00//016 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 1 | Safety Register | 2024-04-15 | 1 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. - QR code (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 7n2c12_EL | 41 | 2024-04-15 | 2023-12-14 | opgelost | 34552 | 508139791429-O-1610 | Lot 2
1778 | 2024-04 | 508139791429-O-1083 | 62 | - | - | 001old | - | OT-1 | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE EC/-01_01.2 (?) | 7n2c12 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777917/00//016 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 1 | Safety Register | 2024-04-15 | 1 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 7n2c12_EL | 41 | 2024-04-15 | 2023-12-14 | opgelost | 34551 | 508139791429-O-1083 | Lot 2
1779 | 2024-04 | 508139791429-O-1063 | 62 | - | - | 001old | - | OT-1 | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE EC/-01_01.2 (?) | 7n2c12 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777917/00//016 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 1 | Safety Register | 2024-04-15 | 1 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 7n2c12_EL | 41 | 2024-04-15 | 2023-12-14 | opgelost | 34550 | 508139791429-O-1063 | Lot 2
1780 | 2024-04 | 508139791429-O-1062 | 62 | - | - | 001old | - | OT-1 | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE EC/-01_01.2 (?) | 7n2c12 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777917/00//016 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 1 | Safety Register | 2024-04-15 | 1 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1062-Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 7n2c12_EL | 41 | 2024-04-15 | 2023-12-14 | opgelost | 34549 | 508139791429-O-1062 | Lot 2
1781 | 2024-04 | 508139791429-O-1061 | 62 | - | - | 001old | - | OT-1 | ELEC | ELEC | Secundair | - | TDE EC/-01_01.2 (?) | 7n2c12 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777917/00//016 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 1 | Safety Register | 2024-04-15 | 1 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | 7n2c12_EL | 41 | 2024-04-15 | 2023-12-14 | opgelost | 34548 | 508139791429-O-1061 | Lot 2
1782 | 2024-04 | 393041460594-O-1610 | 62 | - | - | 001c | - | SAT +1 Boven Bur. CEO | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE BUR CEO (?) | 7f191 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777917/00//011 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 1 | Safety Register | 2024-04-15 | 1 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Icc + nettype aanbrengen op het bord. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B027305_EL | 41 | 2024-04-15 | 2023-12-14 | opgelost | 34547 | 393041460594-O-1610 | Lot 2
1783 | 2024-04 | 393041460594-O-1065 | 62 | - | - | 001c | - | SAT +1 Boven Bur. CEO | ELEC | ELEC | TDE | - | TDE BUR CEO (?) | 7f191 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777917/00//011 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 1 | Safety Register | 2024-04-15 | 3 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1065-De losse verbindingen en/of bedradingen zijn te herzien. Meer dan twee geleiders per klemverbinding brengt een verhoogd risico mee op losse verbindingen (2017) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B027305_EL | 41 | 2024-04-15 | 2023-12-14 | opgelost | 34546 | 393041460594-O-1065 | Lot 2
1784 | 2024-04 | 504447055664-O-1070 | 41 | - | E-O-1070-Schakelbord met meerdere voedingen, een duidelijke scheiding en aanduiding voorzien. Kring 7F3: 2-polige beveiliging gebruikt voor 400V (2 fasen) tussen andere 2-polige beveiligingen gebruikt voor monofasige kringen (230V Fase-Nul). Duidelijke aanduiding in bord voorzien om fouten en gevaren ten gevolge van misverstanden te vermijden. (2019) | 56 | - | geb 56 +1 (PV90201) | ELEC | HVAC | HVAC | B019838 | HVAC Badgegebouw (B019838) | 7i99 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777917/00//003 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 1 | Safety Register | 2024-04-19 | 1 | 1 | 0 - 3M | 4 | 4 - divers | J. De Rechter | 2019-10-22 | Toch niet in orde | 4 | E-O-1070-Schakelbord met meerdere voedingen, een duidelijke scheiding en aanduiding voorzien. Kring 7F3: 2-polige beveiliging gebruikt voor 400V (2 fasen) tussen andere 2-polige beveiligingen gebruikt voor monofasige kringen (230V Fase-Nul). Duidelijke aanduiding in bord voorzien om fouten en gevaren ten gevolge van misverstanden te vermijden. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B019838_EL | 41 | 2024-04-15 | 2019-10-22 | verwijderd | 34519 | D-504447055664-O-1070 | Lot 2
1785 | 2024-04 | 514848820244-O-1610 | 64 | - | - | 001b | - | SB 16 (B017505) | ELEC | SANI | SAN | B017505 | SB 16 (B017505) | 7h20 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052807/03//016 | 2023-06-19 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-06-19 | 1 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B017505_EL | 53 | 2023-06-19 | 2023-06-09 | herkeuring | 30090 | 514848820244-O-1610 | Lot 2
1786 | 2024-04 | ANPI 9309 | 6 | 1.2.5 | Deel 5 B05.5 Detector 34-06L1 S040.1 hangt los (herhaling). | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd14 | 12 | - | FID/1395D/FB/24-013/C | 2024-03-11 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 2 |  | 0 - 3M | - | - | Corentin Van Loo | 2024-05-13 | 23/05/2024 - Corentin Van Loo : Detector is terug bevestigd aan plafond tegel. | 4 | Deel 5 B05.5 Detector 34-06L1 S040.1 hangt los. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | bd14_KF | 5 | 2024-03-11 | - | herkeuring | 28590 | ANPI 9309 | Lot 2
1787 | 2024-01 | ANPI 9792 | 5 | 1.2.1 | Bij een onderbreking van de netspanning bij Cams 31 geeft de centrale eveneens een batterijstoring. De autonomie van de batterijen zijn bijgevolg ontoereikend. Batterijen dateren van 2016. | 001a | - | - | FIRE | FIRE | Voeding Cams | - | - | vc1 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-182/C | 2023-12-11 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Bij een onderbreking van de netspanning bij Cams 31 geeft de centrale eveneens een batterijstoring. De autonomie van de batterijen zijn bijgevolg ontoereikend. Batterijen dateren van 2016. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | vc1_KF | 5 | 2023-12-11 | - | - | 33600 | ANPI 9792 | Lot 2
1788 | 2024-01 | ANPI 9789 | 5 | 1.2.7 | Het brandalarm van controlepost 6 wordt niet zichtbaar op BMC. | 001g | - | Project | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp9 | 6 | - | FID/01395H01/RGE/23-374/C | 2023-12-12 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Het brandalarm van controlepost 6 wordt niet zichtbaar op BMC. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp9_KF | 5 | 2023-12-12 | - | - | 33597 | ANPI 9789 | Lot 2
1789 | 2024-01 | ANPI 9788 | 5 | 1.1.6 | Op de brandmeldcentrale in het collectorlokaal staat continu de melding -Technische storing -> “storing Pre-action post 3 en storing Pre-action post 5”. | 001g | - | Project | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp9 | 6 | - | FID/01395H01/RGE/23-374/C | 2023-12-12 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Op de brandmeldcentrale in het collectorlokaal staat continu de melding -Technische storing -> “storing Pre-action post 3 en storing Pre-action post 5”. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp9_KF | 5 | 2023-12-12 | - | - | 33596 | ANPI 9788 | Lot 2
1790 | 2024-01 | ANPI 9785 | 5 | 7.6.1 | Nieuwe bagagebanden & stockageplaats “kofferbakken”ter hoogte van Collector E: (Deze opmerking is in behandeling door Cegelec). | 001a | _0Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-372/C | 2023-12-12 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Nieuwe bagagebanden & stockageplaats “kofferbakken”ter hoogte van Collector E: (Deze opmerking is in behandeling door Cegelec). | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp3_KF | 5 | 2023-12-12 | - | - | 33593 | ANPI 9785 | Lot 2
1791 | 2024-01 | ANPI 9783 | 5 | 7.1.10 | Het brandalarm via de drukschakelaar van ACA.SP1 wordt niet meer weergegeven op het signalisatiebord in het collectorlokaal. | 001a | _alle | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-372/C | 2023-12-12 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Het brandalarm via de drukschakelaar van ACA.SP1 wordt niet meer weergegeven op het signalisatiebord in het collectorlokaal. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp3_KF | 5 | 2023-12-12 | - | - | 33591 | ANPI 9783 | Lot 2
1792 | 2024-01 | ANPI 9780 | 5 | 4 | De watertank is niet meer volledig gevuld, deze storing wordt niet doorgemeld. | 001old | Skyhall Watermist | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp13 | 6 | - | FID/01395HDF01/PCR/23-125/C | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-31 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 5 | De watertank is niet meer volledig gevuld, deze storing wordt niet doorgemeld. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp13_KF | 5 | 2023-12-31 | - | - | 33588 | ANPI 9780 | Lot 2
1793 | 2024-01 | ANPI 9778 | 5 | 7.4.24 | De aansluitklemmen van de batterijen in het elektrisch bord van collector TCD zijn zwaar gecorrodeerd. | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-371/C | 2023-12-12 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 5 | De aansluitklemmen van de batterijen in het elektrisch bord van collector TCD zijn zwaar gecorrodeerd. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp1_KF | 5 | 2023-12-12 | - | - | 33586 | ANPI 9778 | Lot 2
1794 | 2024-01 | ANPI 9776 | 5 | 7.4.16 | Van controlepost TCC.SP5 worden geen alarmen zichtbaar op het alarmbord en werkt de bel niet meer. | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-371/C | 2023-12-12 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Van controlepost TCC.SP5 worden geen alarmen zichtbaar op het alarmbord en werkt de bel niet meer. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp1_KF | 5 | 2023-12-12 | - | - | 33584 | ANPI 9776 | Lot 2
1795 | 2024-01 | ANPI 9775 | 5 | 7.4.13 | Op de brandmeldcentrale in rust staat het brandalarm van controlepost TCB.SP3 actief. | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-371/C | 2023-12-12 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Op de brandmeldcentrale in rust staat het brandalarm van controlepost TCB.SP3 actief. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp1_KF | 5 | 2023-12-12 | - | - | 33583 | ANPI 9775 | Lot 2
1796 | 2024-01 | ANPI 9773 | 5 | 7.4.11 | Op de brandmeldcentrale in rust staat het brandalarm van controlepost TCB.SP3 actief. | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-371/C | 2023-12-12 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Op de brandmeldcentrale in rust staat het brandalarm van controlepost TCB.SP3 actief. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | sp1_KF | 5 | 2023-12-12 | - | - | 33581 | ANPI 9773 | Lot 2
1797 | 2024-01 | ANPI 9769 | 5 | 6.1.3 | Sirene is defect Aankomst L4. | 001new | _3_Vertrek | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si1 | 12 | - | FID/01395J01/FB/23-161/E | 2023-11-27 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 0 | Vertraging | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Sirene is defect Aankomst L4. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | Si1_KF | 5 | 2023-11-27 | - | - | 33578 | ANPI 9769 | Lot 2
1798 | 2024-01 | ANPI 9723 | 5 | - | Geen toegang. | 001old | - | _01Tribagage | FIRE | FIRE | haspels | B017740 | H.1.1.35/(B017740) | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-258/C | 2023-12-12 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 2 | Herhaling 2 | 3M - 6M | - | - | Frederik Peeters | 2020-04-21 | 21/04/2020 - Frederik Peeters: Haspel is vervangen. | 5 | 4 - Hindernissen-stockage. 4 - Geen pictogrammen. 5 - Te vervangen. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb15_KF | 5 | 2023-12-12 | 2020-04-21 | - | 33563 | ANPI 9723 | Lot 2
1799 | 2024-01 | ANPI 9763 | 5 | 1.2.1 | Verschillende aspiratiesystemen komen moeilijk in alarm (Bv. Deel 3 Net 3/Mo & S1) | 001a | - | TOP | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd60 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-191/C | 2023-12-22 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Verschillende aspiratiesystemen komen moeilijk in alarm (Bv. Deel 3 Net 3/Mo & S1) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd60_KF | 5 | 2023-12-22 | - | - | 33557 | ANPI 9763 | Lot 2
1800 | 2024-01 | ANPI 9761 | 5 | 1.2.3 | Detector 54-04L3 S034.1 ligt in het vals plafond (P41S1R8 ATI/AT8) (herhaling). | 001a | _Aankomst - vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd53 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-174/C | 2023-12-11 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Detector 54-04L3 S034.1 ligt in het vals plafond (P41S1R8 ATI/AT8) (herhaling). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd53_KF | 5 | 2023-12-11 | - | - | 33555 | ANPI 9761 | Lot 2
1801 | 2024-01 | ANPI 9759 | 5 | 1.2.11 | Nieuwe frigo’s niet bewaakt (TK1080 K2S23R2 TG/T17) | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd44 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-104/C | 2023-11-27 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 0 | Vertraging | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Nieuwe frigo’s niet bewaakt (TK1080 K2S23R2 TG/T17) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd44_KF | 5 | 2023-11-27 | - | - | 33553 | ANPI 9759 | Lot 2
1802 | 2024-01 | ANPI 9758 | 5 | 1.2.10 | Lokaaltje niet bewaakt (Exki K2S8 TE/T15). | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd44 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-104/C | 2023-11-27 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 0 | Vertraging | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Lokaaltje niet bewaakt (Exki K2S8 TE/T15). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd44_KF | 5 | 2023-11-27 | - | - | 33552 | ANPI 9758 | Lot 2
1803 | 2024-01 | ANPI 9757 | 5 | 1.2.9 | Frigo niet bewaakt (K2S35R1 TE/T14). | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd44 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-104/C | 2023-11-27 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 0 | Vertraging | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Frigo niet bewaakt (K2S35R1 TE/T14). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd44_KF | 5 | 2023-11-27 | - | - | 33551 | ANPI 9757 | Lot 2
1804 | 2024-01 | ANPI 9756 | 5 | 1.2.8 | Douches met stockage zijn niet bewaakt (TK3210 TI/T8). | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd44 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-104/C | 2023-11-27 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 0 | Vertraging | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Douches met stockage zijn niet bewaakt (TK3210 TI/T8). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd44_KF | 5 | 2023-11-27 | - | - | 33550 | ANPI 9756 | Lot 2
1805 | 2024-01 | ANPI 9755 | 5 | 1.2.7 | Schachten met bekabeling zijn niet bewaakt (TK4048 TJ/T02) (zie foto). | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd44 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-104/C | 2023-11-27 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 0 | Vertraging | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Schachten met bekabeling zijn niet bewaakt (TK4048 TJ/T02) (zie foto). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd44_KF | 5 | 2023-11-27 | - | - | 33549 | ANPI 9755 | Lot 2
1806 | 2024-01 | ANPI 9750 | 5 | 1.2.11 | Detectoren 15-09L3 S035.1, S036.1 zijn onvindbaar (in vals plafond M1S2R3 TH S22). | 001new | _4_Mezzanine | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd28 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-108/C | 2023-11-27 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 0 | Vertraging | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Detectoren 15-09L3 S035.1, S036.1 zijn onvindbaar (in vals plafond M1S2R3 TH S22). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd28_KF | 5 | 2023-11-27 | - | - | 33544 | ANPI 9750 | Lot 2
1807 | 2024-01 | ANPI 9749 | 5 | 1.2.10 | Lokaal T4 7004 is niet bewaakt (M1S2R3 T4/S24). | 001new | _4_Mezzanine | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd28 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-108/C | 2023-11-27 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 0 | Vertraging | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Lokaal T4 7004 is niet bewaakt (M1S2R3 T4/S24). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd28_KF | 5 | 2023-11-27 | - | - | 33543 | ANPI 9749 | Lot 2
1808 | 2024-01 | ANPI 9746 | 5 | 1.2.8 | Bankcontact niet bewaakt (V1S1R9 TCT06). | 001new | _3_Vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd27 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-107/C | 2023-11-27 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 0 | Vertraging | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Bankcontact niet bewaakt (V1S1R9 TCT06). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd27_KF | 5 | 2023-11-27 | - | - | 33540 | ANPI 9746 | Lot 2
1809 | 2024-01 | ANPI 9745 | 5 | 1.2.7 | Diepvriezer niet bewaakt (detector 1207L1 S031.1) (onvindbaar V2S1R2 TO/T13). | 001new | _3_Vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd27 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-107/C | 2023-11-27 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 0 | Vertraging | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Diepvriezer niet bewaakt (detector 1207L1 S031.1) (onvindbaar V2S1R2 TO/T13). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd27_KF | 5 | 2023-11-27 | - | - | 33539 | ANPI 9745 | Lot 2
1810 | 2024-01 | ANPI 9741 | 5 | 1.2.1 | Concessie onvoldoende bewaakt (le pain quotidien V1S1R5 TG/T21). | 001new | _3_Vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd27 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-107/C | 2023-11-27 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 0 | Vertraging | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Concessie onvoldoende bewaakt (le pain quotidien V1S1R5 TG/T21). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd27_KF | 5 | 2023-11-27 | - | - | 33535 | ANPI 9741 | Lot 2
1811 | 2024-01 | ANPI 9734 | 5 | 1.2.7 | Detector 13-08L1 S017.1 is niet degelijk geplaats (P1S1R8 TH/T7) Detectoren in de bagage carrousels dienen regelmatig gecontroleerd worden. Worden losgerukt en de brandlast is hoog (zie foto). | 001new | _2_Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd26 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-106/C | 2023-11-27 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 0 | Vertraging | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Detector 13-08L1 S017.1 is niet degelijk geplaats (P1S1R8 TH/T7) Detectoren in de bagage carrousels dienen regelmatig gecontroleerd worden. Worden losgerukt en de brandlast is hoog (zie foto). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd26_KF | 5 | 2023-11-27 | - | - | 33528 | ANPI 9734 | Lot 2
1812 | 2024-01 | ANPI 9733 | 5 | 1.2.6 | Sanitaire met stockage is niet bewaakt (TA1038 THT21). | 001new | _2_Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd26 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-106/C | 2023-11-27 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 0 | Vertraging | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Sanitaire met stockage is niet bewaakt (TA1038 THT21). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd26_KF | 5 | 2023-11-27 | - | - | 33527 | ANPI 9733 | Lot 2
1813 | 2024-01 | ANPI 9732 | 5 | 1.2.3 | Detector 11-04L7 S055.1 staat te dicht tegen de wand (Alyzia A2S5 TG/T6) (herhaling). | 001new | _2_Aankomst | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd26 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-106/C | 2023-11-27 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 0 | Vertraging | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 5 | Detector 11-04L7 S055.1 staat te dicht tegen de wand (Alyzia A2S5 TG/T6) (herhaling). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | bd26_KF | 5 | 2023-11-27 | - | - | 33526 | ANPI 9732 | Lot 2
1814 | 2024-01 | 547161574887-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Kringen 37F1 en 37F2: lengte verwisseld op schema (zie kabelberekening). (2023) | 001new | - | FEDPOL Aankomst | ELEC | ELEC | TDE | B039272 | TDE 25/02bis (B039272) | 7fn312 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052811/06//015 | 2023-09-12 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-09-12 | 0 | Vertraging | 3M - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Kringen 37F1 en 37F2: lengte verwisseld op schema (zie kabelberekening). (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | !!! ---- Missing data ---- !!! | 5 | 2023-09-12 |  | - | 33418 | 547161574887-I-1503 | Lot 2
1815 | 2024-01 | 163815152187-I-1622 | 5 | - | E-I-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Onvoldoende verlichting om bord en lokaal te betreden (2023) | 001new | - | NT +1 Ke9 | ELEC | ELEC | TDE | B012011 | TDE 10/01 BIS (B012011) | 7fn27 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61276553/00//000 | 2023-12-14 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-14 | 0 |  | 3M - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Onvoldoende verlichting om bord en lokaal te betreden (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B012011_EL | 5 | 2023-12-14 |  | - | 33411 | 163815152187-I-1622 | Lot 2
1816 | 2024-01 | 10708721-F-2 | 5 | - | L-I-F-Geleidingswielen rail in slechte staat, te vervangen. (Rappel 3) | 001new | - | NG B007464 | LIFTING | LIFTING | Gondels en hangstellingen | - | PORTAAL/11445 | 8G1newNGB007464 | 3 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14674098/00//03/DP | 2024-02-28 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-28 | 3 | Herhaling 3 | 3M - 6M | - | - |  |  |  | 5 | L-I-F-Geleidingswielen rail in slechte staat, te vervangen. (Rappel 3) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B007464_PV | 5 | 2024-02-28 |  | - | 32640 | 10708721-F-2 | Lot 2
1817 | 2024-01 | ANPI 9770 | 61 | 7.1.2 | Verdieping bagage behandeling, verbouwingen in uitvoering. Gedeelte maakt nu deel uit van MK5. | 001old | - | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si10 | 12 | - | FID/01395J03/FB/23-164/E | 2023-11-27 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | Corentin Van Loo | 2024-03-08 | 08/03/2024 - Corentin Van Loo : MK5 installatie is operationeel. | 5 | Verdieping bagage behandeling, verbouwingen in uitvoering. Gedeelte maakt nu deel uit van MK5. | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | si10_KF | 61 | 2023-11-27 | 2024-03-08 | herkeuring | 33579 | ANPI 9770 | Lot 2
1818 | 2024-01 | 307121559099-I-1503 | 6 | - | - | 001a | - | PA +2 AM 1703 | ELEC | HVAC | HVAC | B001927 | TE-CV-31 (B001927) | 7i156 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61155388/00//012 | 2023-08-07 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-08-07 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B001927_EL | 5 | 2023-08-07 |  | herkeuring | 33462 | 307121559099-I-1503 | Lot 2
1819 | 2024-01 | 307121559090-I-1503 | 6 | - | - | 001a | - | PA +0 AP 1331 | ELEC | HVAC | HVAC | B002002 | TE-CV-23 (B002002) | 7i176 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61155388/00//006 | 2023-09-01 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-09-01 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B002002_EL | 5 | 2023-09-01 |  | herkeuring | 33454 | 307121559090-I-1503 | Lot 2
1820 | 2024-01 | ANPI 9791 | 4 | 1.2.9 | ALLE CONTROLEPOSTEN HEBBEN NOOD AAN ONDERHOUD. | 001g | - | Project | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp9 | 6 | - | FID/01395H01/RGE/23-374/C | 2023-12-12 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | ALLE CONTROLEPOSTEN HEBBEN NOOD AAN ONDERHOUD. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp9_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 33599 | ANPI 9791 | Lot 2
1821 | 2024-01 | ANPI 9790 | 4 | 1.2.8 | Sommige aanduidingen betreffende het onderhoud van de systemen dateren van 2019. | 001g | - | Project | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp9 | 6 | - | FID/01395H01/RGE/23-374/C | 2023-12-12 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Sommige aanduidingen betreffende het onderhoud van de systemen dateren van 2019. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp9_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 33598 | ANPI 9790 | Lot 2
1822 | 2024-01 | ANPI 9787 | 4 | 8.4.7. | ALLE CONTROLEPOSTEN HEBBEN NOOD AAN ONDERHOUD. | 001old | - | Project Gateway | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp5 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-370/C | 2023-12-12 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | ALLE CONTROLEPOSTEN HEBBEN NOOD AAN ONDERHOUD. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp5_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 33595 | ANPI 9787 | Lot 2
1823 | 2024-01 | ANPI 9786 | 4 | 8.4.6. | OT.CA.F.SP2: Wanneer we op de alarmpost een beltest uitvoeren wordt het brandalarm van post SP1 mee actief. | 001old | - | Project Gateway | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp5 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-370/C | 2023-12-12 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | OT.CA.F.SP2: Wanneer we op de alarmpost een beltest uitvoeren wordt het brandalarm van post SP1 mee actief. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp5_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 33594 | ANPI 9786 | Lot 2
1824 | 2024-01 | ANPI 9784 | 4 | 7.1.11 | ALLE CONTROLEPOSTEN HEBBEN NOOD AAN ONDERHOUD | 001a | _alle | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp3 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-372/C | 2023-12-12 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | ALLE CONTROLEPOSTEN HEBBEN NOOD AAN ONDERHOUD | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp3_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 33592 | ANPI 9784 | Lot 2
1825 | 2024-01 | ANPI 9782 | 4 | 7.4.13 | ALLE CONTROLEPOSTEN HEBBEN NOOD AAN ONDERHOUD. | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-373/C | 2023-12-12 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | ALLE CONTROLEPOSTEN HEBBEN NOOD AAN ONDERHOUD. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp2_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 33590 | ANPI 9782 | Lot 2
1826 | 2024-01 | ANPI 9781 | 4 | 7.4.5 | Collector B: Controlepost SP1 ->De alarmbel werkt niet meer. | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp2 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-373/C | 2023-12-12 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Collector B: Controlepost SP1 ->De alarmbel werkt niet meer. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp2_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 33589 | ANPI 9781 | Lot 2
1827 | 2024-01 | ANPI 9779 | 4 | 7.4.25 | ALLE CONTROLEPOSTEN HEBBEN NOOD AAN ONDERHOUD. | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-371/C | 2023-12-12 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | ALLE CONTROLEPOSTEN HEBBEN NOOD AAN ONDERHOUD. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp1_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 33587 | ANPI 9779 | Lot 2
1828 | 2024-01 | ANPI 9777 | 4 | 7.4.19 | Bij de beltest van controlepost TCC.SP2-SP3 wordt ook het brandalarm van controlepost TCB.SP2-SP3-SP5 geactiveerd. | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-371/C | 2023-12-12 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Bij de beltest van controlepost TCC.SP2-SP3 wordt ook het brandalarm van controlepost TCB.SP2-SP3-SP5 geactiveerd. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp1_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 33585 | ANPI 9777 | Lot 2
1829 | 2024-01 | ANPI 9774 | 4 | 7.4.12 | Bij de beltest van controlepost TCB.SP1-SP3-SP4 wordt ook het brandalarm van controlepost TCB.SP5 geactiveerd. | 001new | _-2_Kelder | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp1 | 6 | - | FID/01395H1/RGE/23-371/C | 2023-12-12 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Bij de beltest van controlepost TCB.SP1-SP3-SP4 wordt ook het brandalarm van controlepost TCB.SP5 geactiveerd. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Koen De Spiegeleer | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp1_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 33582 | ANPI 9774 | Lot 2
1830 | 2024-01 | ANPI 9772 | 4 | 6.1.13 | De sirenes zijn onvoldoende hoorbaar in de kelder BK0188 (K6S1). | 001b | - | - | FIRE | FIRE | sirenes | - | - | si8 | 12 | - | FID/01395J05/FB/23-162/E | 2023-11-27 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | De sirenes zijn onvoldoende hoorbaar in de kelder BK0188 (K6S1). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | Si8_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 33580 | ANPI 9772 | Lot 2
1831 | 2024-01 | ANPI 7701 | 4 | - | Begeleidingsring ontbreekt | 001b | K | - | FIRE | FIRE | haspels | B015648 | BCE.H1.2/(B015648) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-212/C | 2023-10-24 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-24 | 2 | Herhaling 2 | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | - | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2023-10-24 | - | - | 33577 | ANPI 7701 | Lot 2
1832 | 2024-01 | ANPI 2706 | 4 | - | Begeleidingsring ontbreekt | 001b | _0Kelder | - | FIRE | FIRE | haspels | B015616 | BCD.H1.1/(B015616) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-212/C | 2023-10-24 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-24 | 2 | Herhaling 2 | 3M - 6M | - | - | philippe Crabbé | 2019-08-23 | 06/08/2019 - Frederik Peeters : Bevestigingsring is geplaatst. 23/08/2019 - Philippe Crabbé : niet conform (001b__2019_FIRE_Haspels_____ANPI_NC_1J_2-2019_Partieel herkeuring 2019-08-23.pdf) | 4 | Begeleidingsring is afwezig | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2023-10-24 | 2019-08-23 | - | 33576 | ANPI 2706 | Lot 2
1833 | 2024-01 | ANPI 5522 | 4 | - | Begeleidingsring ontbreekt | 001b | _4Salondiensten | - | FIRE | FIRE | haspels | B015613 | BCC.H1.1/(B015613) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-212/C | 2023-10-24 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-24 | 2 | Herhaling 2 | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Stockage aanwezig. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2023-10-24 | - | - | 33575 | ANPI 5522 | Lot 2
1834 | 2024-01 | ANPI 7728 | 4 | - | Hendel deur stuk Geen Bac-nummer | 001b | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B014986 | BCF.H1.3/(B014986) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-212/C | 2023-10-24 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-24 | 2 | Herhaling 2 | 3M - 6M | - | - | Frederik Peeters | 2023-08-23 | 20230823 - Frederik Peeters : Opgelost, corrigerende maatregelen genomen | 4 | - | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2023-10-24 | 2023-08-23 | - | 33572 | ANPI 7728 | Lot 2
1835 | 2024-01 | ANPI 6995 | 4 | - | Deur moeilijk te sluiten | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | haspels | B016954 | BCC.H1.6/(B016954) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-212/C | 2023-10-24 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-24 | 2 | Herhaling 2 | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Stockage aanwezig | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2023-10-24 | - | - | 33571 | ANPI 6995 | Lot 2
1836 | 2024-01 | ANPI 6993 | 4 | - | Geen Bac-nummer Geen identificatie nummer | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | haspels | B014479 | BCC.H1.9/(B014479) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-212/C | 2023-10-24 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-24 | 2 | Herhaling 2 | 3M - 6M | - | - | Frederik Peeters | 2023-08-23 | 20230823 - Frederik Peeters : Opgelost, corrigerende maatregelen genomen | 4 | Lek in afsluitmondstuk | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2023-10-24 | 2023-08-23 | - | 33570 | ANPI 6993 | Lot 2
1837 | 2024-01 | ANPI 7734 | 4 | - | Deur moeilijk te sluiten | 001b | P | - | FIRE | FIRE | haspels | B013178 | BCB.H1.8/(B013178) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-212/C | 2023-10-24 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-24 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Deur moeilijk te sluiten | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2023-10-24 | - | - | 33569 | ANPI 7734 | Lot 2
1838 | 2024-01 | ANPI 6991 | 4 | - | Deur moeilijk te sluiten | 001b | _1Platform | - | FIRE | FIRE | haspels | B016984 | BCA.H1.8/(B016984) | hb2 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-212/C | 2023-10-24 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-24 | 2 | Herhaling 2 | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Lek in afsluitmondstuk | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb2_KF | 4 | 2023-10-24 | - | - | 33568 | ANPI 6991 | Lot 2
1839 | 2024-01 | ANPI 9729 | 4 | - | - | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | FIRE | haspels | B017268 | H.1.2.11/(B017268) | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-258/C | 2023-12-12 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Stockage aanwezig. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb15_KF | 4 | 2023-12-12 | - | - | 33565 | ANPI 9729 | Lot 2
1840 | 2024-01 | ANPI 9727 | 4 | - | - | 001old | _02Aankomst | - | FIRE | FIRE | haspels | B017265 | H1.2.28/(B017265) | hb15 | 12 | - | FID/1395I1/CBE/23-258/C | 2023-12-12 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-12 | 2 | Herhaling 2 | 3M - 6M | - | - | Alain Devreker | 2019-04-03 | 03/04/2019 : Identificatie gekregen via lijst haspels en bluskasten (email Frédéric Liegeois van 29/03/2019) | 4 | 4 - Geen identificatie | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb15_KF | 4 | 2023-12-12 | 2019-04-03 | - | 33564 | ANPI 9727 | Lot 2
1841 | 2024-01 | ANPI 9768 | 4 | 1.2.9 | Detector GM-03L2 F070.2 staat te dicht tegen de nieuwe wand (M72S4) | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-170/C | 2023-12-11 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Detector GM-03L2 F070.2 staat te dicht tegen de nieuwe wand (M72S4) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 33562 | ANPI 9768 | Lot 2
1842 | 2024-01 | ANPI 9767 | 4 | 1.2.8 | Stock & kleedkamer zijn onvoldoende bewaakt (R71S1R2 Boss). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-170/C | 2023-12-11 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Stock & kleedkamer zijn onvoldoende bewaakt (R71S1R2 Boss). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 33561 | ANPI 9767 | Lot 2
1843 | 2024-01 | ANPI 9766 | 4 | 1.2.7 | Detector GA-02L1 F022.2 is onvindbaar ter plaatse, hierdoor is de bewaking onvoldoende (R71S1R8 walkthrough). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-170/C | 2023-12-11 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Detector GA-02L1 F022.2 is onvindbaar ter plaatse, hierdoor is de bewaking onvoldoende (R71S1R8 walkthrough). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 33560 | ANPI 9766 | Lot 2
1844 | 2024-01 | ANPI 9765 | 4 | 1.1.25 | Detectoren GM-03L2 F013.2, F054.2, F055.2, F058.2 staan foutief op het plan en Ikaros (V72S1). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-170/C | 2023-12-11 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren GM-03L2 F013.2, F054.2, F055.2, F058.2 staan foutief op het plan en Ikaros (V72S1). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 33559 | ANPI 9765 | Lot 2
1845 | 2024-01 | ANPI 9764 | 4 | 1.1.24 | Detector GM-03L2 F004.2 staat 2x op de Ikaros (M72S1). | 001g | - | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd81 | 12 | - | FID/1395D4/FB/23-170/C | 2023-12-11 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Detector GM-03L2 F004.2 staat 2x op de Ikaros (M72S1). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd81_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 33558 | ANPI 9764 | Lot 2
1846 | 2024-01 | ANPI 9762 | 4 | 1.2.14 | Nieuwe melders ontbreken op het plan (AK0332 K44S3 ATN/AT3). | 001a | kelder en tussenkelder | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd57 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-176/C | 2023-12-11 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Nieuwe melders ontbreken op het plan (AK0332 K44S3 ATN/AT3). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd57_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 33556 | ANPI 9762 | Lot 2
1847 | 2024-01 | ANPI 9760 | 4 | 1.2.6 | Detector 1303L3 S009.1 te bevestigen (A1S2 TN/T15). | 001new | _0_Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd45 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-105/C | 2023-11-27 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Detector 1303L3 S009.1 te bevestigen (A1S2 TN/T15). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd45_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 33554 | ANPI 9760 | Lot 2
1848 | 2024-01 | ANPI 9754 | 4 | 1.1.12 | Nieuwe detector 53-06L5 S086.1 ontbreekt op het plan (AP0413C P41S4 ATH/AT10). | 001a | _Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd33 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-175/C | 2023-12-11 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-11 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Nieuwe detector 53-06L5 S086.1 ontbreekt op het plan (AP0413C P41S4 ATH/AT10). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd33_KF | 4 | 2023-12-11 | - | - | 33548 | ANPI 9754 | Lot 2
1849 | 2024-01 | ANPI 9753 | 4 | 1.1.4 | Detector 17-04L5 S012.1 ontbreekt op het plan (2x S011.1). | 001new | _5_Burelen | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd29 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-109/C | 2023-11-27 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Detector 17-04L5 S012.1 ontbreekt op het plan (2x S011.1). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd29_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 33547 | ANPI 9753 | Lot 2
1850 | 2024-01 | ANPI 9752 | 4 | 1.2.13 | Detectoren 15-10L1 S001.1 en S002.1 hangen aan hun kabel (V2S1R3 TNT/20) (herhaling). | 001new | _4_Mezzanine | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd28 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-108/C | 2023-11-27 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 15-10L1 S001.1 en S002.1 hangen aan hun kabel (V2S1R3 TNT/20) (herhaling). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd28_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 33546 | ANPI 9752 | Lot 2
1851 | 2024-01 | ANPI 9751 | 4 | 1.2.12 | Ruimte onvoldoende bewaakt (pilot club M1S2R1 TH/T19). | 001new | _4_Mezzanine | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd28 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-108/C | 2023-11-27 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Ruimte onvoldoende bewaakt (pilot club M1S2R1 TH/T19). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd28_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 33545 | ANPI 9751 | Lot 2
1852 | 2024-01 | ANPI 9748 | 4 | 1.2.9 | Detectoren 15-09L3 S028.1, S029.1 hangen los (T4 7004 TF/S24). | 001new | _4_Mezzanine | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd28 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-108/C | 2023-11-27 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 15-09L3 S028.1, S029.1 hangen los (T4 7004 TF/S24). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd28_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 33542 | ANPI 9748 | Lot 2
1853 | 2024-01 | ANPI 9747 | 4 | 1.2.1 | Detector 15-09L3 S007.1 staat te dicht tegen een ventilatiekanaal (MS2R1 TE/T22) (herhaling). | 001new | _4_Mezzanine | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd28 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-108/C | 2023-11-27 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Detector 15-09L3 S007.1 staat te dicht tegen een ventilatiekanaal (MS2R1 TE/T22) (herhaling). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd28_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 33541 | ANPI 9747 | Lot 2
1854 | 2024-01 | ANPI 9744 | 4 | 1.2.6 | Bewaking onvoldoende in nieuwe concessie (Exki V2S1R2 TL/T14) (herhaling). | 001new | _3_Vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd27 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-107/C | 2023-11-27 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Bewaking onvoldoende in nieuwe concessie (Exki V2S1R2 TL/T14) (herhaling). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd27_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 33538 | ANPI 9744 | Lot 2
1855 | 2024-01 | ANPI 9743 | 4 | 1.2.5 | Lokaal met elektrisch bord is niet bewaakt (itsu V2S1R2 TK/T12). | 001new | _3_Vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd27 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-107/C | 2023-11-27 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Lokaal met elektrisch bord is niet bewaakt (itsu V2S1R2 TK/T12). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd27_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 33537 | ANPI 9743 | Lot 2
1856 | 2024-01 | ANPI 9742 | 4 | 1.2.4 | Handmelder 12-04L5 M018.1 hangt omhoog (V2S2 TK/T8) (herhaling). | 001new | _3_Vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd27 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-107/C | 2023-11-27 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Handmelder 12-04L5 M018.1 hangt omhoog (V2S2 TK/T8) (herhaling). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd27_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 33536 | ANPI 9742 | Lot 2
1857 | 2024-01 | ANPI 9740 | 4 | 1.1.12 | Plan aanpassen detector 12-04L3 S024.1 (V1S1R7 TI/T12). | 001new | _3_Vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd27 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-107/C | 2023-11-27 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Plan aanpassen detector 12-04L3 S024.1 (V1S1R7 TI/T12). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd27_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 33534 | ANPI 9740 | Lot 2
1858 | 2024-01 | ANPI 9739 | 4 | 1.1.11 | Plan aanpassen aangaande nieuwe zone (ITSU TK/T12). | 001new | _3_Vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd27 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-107/C | 2023-11-27 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Plan aanpassen aangaande nieuwe zone (ITSU TK/T12). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd27_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 33533 | ANPI 9739 | Lot 2
1859 | 2024-01 | ANPI 9738 | 4 | 1.1.10 | Detectoren 11-07L7 S017.1 => S022.1 staan foutief op het plan en Wizcon (valse vloer Check-in V1S1R6) (werf). | 001new | _3_Vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd27 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-107/C | 2023-11-27 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 11-07L7 S017.1 => S022.1 staan foutief op het plan en Wizcon (valse vloer Check-in V1S1R6) (werf). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd27_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 33532 | ANPI 9738 | Lot 2
1860 | 2024-01 | ANPI 9737 | 4 | 1.1.9 | Detector 12-07L7 F012.2 ontbreekt op de Wizcon (V2S1R1 TV1065 TO/T19). | 001new | _3_Vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd27 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-107/C | 2023-11-27 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Detector 12-07L7 F012.2 ontbreekt op de Wizcon (V2S1R1 TV1065 TO/T19). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd27_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 33531 | ANPI 9737 | Lot 2
1861 | 2024-01 | ANPI 9736 | 4 | 1.1.8 | Plan aanpassen aangaande detector 11-07L7 S045.1 (V1S1R10 Starbuckx TC/T10). | 001new | _3_Vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd27 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-107/C | 2023-11-27 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Plan aanpassen aangaande detector 11-07L7 S045.1 (V1S1R10 Starbuckx TC/T10). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd27_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 33530 | ANPI 9736 | Lot 2
1862 | 2024-01 | ANPI 9735 | 4 | 1.1.5 | Handmelders 11-07L1 M012.1 en M013.1 zijn omgewisseld op het plan (V1S1R5 TH/T23) (herhaling). | 001new | _3_Vertrek | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd27 | 12 | - | FID/1395D/FB/23-107/C | 2023-11-27 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-27 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Handmelders 11-07L1 M012.1 en M013.1 zijn omgewisseld op het plan (V1S1R5 TH/T23) (herhaling). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd27_KF | 4 | 2023-11-27 | - | - | 33529 | ANPI 9735 | Lot 2
1863 | 2024-01 | ANPI 9731 | 4 | 1.2.9 | Detectoren 53-03L1 S046.4, S047.1 en S050.1 liggen in het vals plafond (P51S1 A06.3 AP0636). | 001a | _2Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd19 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-189/C | 2023-12-22 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Detectoren 53-03L1 S046.4, S047.1 en S050.1 liggen in het vals plafond (P51S1 A06.3 AP0636). | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd19_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 33525 | ANPI 9731 | Lot 2
1864 | 2024-01 | ANPI 9730 | 4 | 1.2.7 | Gang is onvoldoende bewaakt (gang Alysia P55S4 A19.5) | 001a | _2Platform | - | FIRE | FIRE | Branddetectie | - | - | bd19 | 12 | - | FID/1395D3/FB/23-189/C | 2023-12-22 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-22 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | - | - | - | 4 | Gang is onvoldoende bewaakt (gang Alysia P55S4 A19.5) | ANPI | Glen Steenhout | Corentin Van Loo | Nick Morren | - | Dirk Van Leemput | Equans_Fire_Team | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Detection | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | bd19_KF | 4 | 2023-12-22 | - | - | 33524 | ANPI 9730 | Lot 2
1865 | 2024-01 | 20100673-F-1 | 4 | - | L-I-F-Aandrijfsysteem ladder slipt, te verhelpen. (Rappel 1) | 001old | - | 1 | LIFTING | LIFTING | Gondels en hangstellingen | - | REINIGINGSLADDER/SECALT | 8G1old1 | 3 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14673943/00//01/DP | 2024-02-28 | 2024-01-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-28 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Aandrijfsysteem ladder slipt, te verhelpen. (Rappel 1) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B028760_PV | 4 | 2024-02-28 |  | - | 31415 | 20100673-F-1 | Lot 2
1866 | 2024-01 | 307121559090-O-1850 | 6 | - | - | 001a | - | PA +0 AP 1331 | ELEC | HVAC | HVAC | B002002 | TE-CV-23 (B002002) | 7i176 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61155388/00//006 | 2023-09-01 | 2024-01-31 | 1 | Safety Register | 2023-09-01 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 4 | E-O-1850-De niet gebruikte leidingen dienen verwijderd of aan beide zijden geaard te worden. Losse geleiders in bovenste kabelgoot in bord (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B002002_EL | 4 | 2023-09-01 |  | opgelost | 33456 | 307121559090-O-1850 | Lot 2
1867 | 2024-01 | 163808630010-O-1606 | 4 | - | E-O-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). Zie klemmen 10Q3 (2023) | 001a | - | +1 AA 0411 | ELEC | HVAC | HVAC | B001761 | TE-CV-02A (B001761) | 7i147 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61155388/00//015 | 2023-12-08 | 2024-01-31 | 1 | Safety Register | 2024-02-28 | 0 | 0 | 3M - 6M | 1 | 1 - défaut d'isolation | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 4 | E-O-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). Zie klemmen 10Q3 (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B001761_EL | 4 | 2023-12-08 |  | verwijderd | 33442 | D-163808630010-O-1606 | Lot 2
1868 | 2024-01 | 393040340222-O-1614 | 62 | - | - | 001g | - | CONN Tech lok GV1102 | ELEC | ELEC | TDE | B008195 | TDE G V05 (B008195) | 7fg12 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777916/01//029 | 2024-04-02 | 2024-01-31 | 1 | Safety Register | 2024-04-02 | 1 |  | 3M - 6M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1614-De aansluitklemmen met abnormale opwarming moeten nagezien worden (B1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.). Op 07/03/2023 werd de QuickScan van het volledige bord uitgevoerd en werden er afwijkingen vastgesteld (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B008195_EL | 41 | 2024-04-02 | 2023-07-13 | opgelost | 33431 | 393040340222-O-1614 | Lot 2
1869 | 2024-01 | 393040340222-O-1085 | 62 | - | - | 001g | - | CONN Tech lok GV1102 | ELEC | ELEC | TDE | B008195 | TDE G V05 (B008195) | 7fg12 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777916/01//029 | 2024-04-02 | 2024-01-31 | 1 | Safety Register | 2024-04-02 | 1 |  | 3M - 6M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. zie tabel (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B008195_EL | 41 | 2024-04-02 | 2023-12-14 | opgelost | 33430 | 393040340222-O-1085 | Lot 2
1870 | 2024-01 | 163806830004-O-1610 | 62 | - | - | 001b | - | PB -1 BK 0904 | ELEC | ELEC | TDE | B015652 | TDE 2B/11 (B015652) | 7fb002 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657779/00//008 | 2024-01-09 | 2024-01-31 | 1 | Safety Register | 2024-01-09 | 1 |  | 3M - 6M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbel label in bord "BV" (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B015652_EL | 41 | 2024-01-09 | 2023-12-14 | opgelost | 33423 | 163806830004-O-1610 | Lot 2
1871 | 2024-01 | 163806830003-O-1610 | 62 | - | - | 001b | - | PB -1 BK 0306 | ELEC | ELEC | TDE | B015612 | TDE 1B/11 (B015612) | 7fb001 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657779/00//009 | 2024-01-09 | 2024-01-31 | 1 | Safety Register | 2024-01-09 | 1 |  | 3M - 6M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). dubbele labels in bord "BV" (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B015612_EL | 41 | 2024-01-09 | 2023-12-14 | opgelost | 33417 | 163806830003-O-1610 | Lot 2
1872 | 2023-10 | 10708721-F-3 | 4 | - | L-I-F-Spoor gedeeltelijk nagezien, toestel blokeerd op de rijbaan | 001new | - | NG B007464 | LIFTING | LIFTING | Gondels en hangstellingen | - | PORTAAL/11445 | 8G1newNGB007464 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/14534140/00//03/DP | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-28 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Spoor gedeeltelijk nagezien, toestel blokeerd op de rijbaan | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B007464_PV | 4 | 2023-10-03 |  | - | 32642 | 10708721-F-3 | Lot 2
1873 | 2023-10 | 10708719-F-1 | 4 | - | L-I-F-Spoor gedeeltelijk nagezien, te veel wind tijdens keuring. | 001new | - | NG B012879 | LIFTING | LIFTING | Gondels en hangstellingen | - | PORTAAL/11445 | 8G1newNGB012879 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/14534140/00//05/DP | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-28 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Spoor gedeeltelijk nagezien, te veel wind tijdens keuring. | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012879_PV | 4 | 2023-10-03 |  | - | 32641 | 10708719-F-1 | Lot 2
1874 | 2023-12 | 180106550066-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | 001a | - | PA -2 AK1312 | ELEC | ELEC | UPS | B002617 | TDE TLZ 80 / NOOD (B002617) | 7j207 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777916/00//012 | 2024-04-02 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-02 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002617_EL | 5 | 2024-04-02 |  | - | 33058 | 180106550066-I-1503 | Lot 2
1875 | 2023-12 | 180106550061-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | 001a | - | PA -1 AE1904 | ELEC | ELEC | UPS | B002691 | TDE TLZ 73 / NO-BREAK (B002691) | 7j134 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//034 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B002691_EL | 5 | 2024-01-31 |  | - | 33032 | 180106550061-I-1503 | Lot 2
1876 | 2023-12 | 307110830790-I-1610 | 6 | - | - | 001a | - | TO -2 AK 0145 | ELEC | ELEC | UPS | B001450 | TDE NO-BREAK 56 (B001450) | 7j156 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//023 | 2021-03-15 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | X. Schoonenburg | 2023-11-23 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B001450_EL | 6 | 2021-03-15 | 2023-11-23 | herkeuring | 32953 | 307110830790-I-1610 | Lot 2
1877 | 2023-12 | 307110830808-I-1610 | 6 | - | - | 001a | - | TO +4 AL 0404 | ELEC | ELEC | UPS | B000265 | TDE NO-BREAK 54 (B000265) | 7j152 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//015 | 2021-03-15 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | X. Schoonenburg | 2023-11-23 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B000265_EL | 6 | 2021-03-15 | 2023-11-23 | herkeuring | 32952 | 307110830808-I-1610 | Lot 2
1878 | 2023-12 | 307110830806-I-1610 | 6 | - | - | 001a | - | TO +1 AA 0213 | ELEC | ELEC | UPS | B000571 | TDE NO-BREAK 52 (B000571) | 7j149 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//019 | 2021-03-15 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | X. Schoonenburg | 2023-11-23 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B000571_EL | 6 | 2021-03-15 | 2023-11-23 | herkeuring | 32950 | 307110830806-I-1610 | Lot 2
1879 | 2023-12 | 307110830804-I-1610 | 6 | - | - | 001a | - | TO +1 AA 0111 | ELEC | ELEC | UPS | B000574 | TDE NO-BREAK 51 (B000574) | 7j146 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//018 | 2021-03-15 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2021-03-15 | 0 |  | 3M - 6M | - | - | X. Schoonenburg | 2023-11-23 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B000574_EL | 6 | 2021-03-15 | 2023-11-23 | herkeuring | 32949 | 307110830804-I-1610 | Lot 2
1880 | 2023-12 | 393040410239-I-1503 | 6 | - | - | 001g | - | CONN GV 0202 | ELEC | ELEC | TDE | B008202 | TDE G V06 (B008202) | 7fg11 | 36 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777901/01//018 | 2024-03-18 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-18 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-17 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). VERSIEBEHEER??? Naar aanleiding van de problemen met de versies van de kabelberekeningen werd ook een steekproef uitgevoerd op het schema. Hieruit blijkt dat van meerdere kringen o.a. de lengtes verschillen t.o.v. van de schema's die bij voorgaande controles werden voorgelegd. Deze wijzigingen waren niet vermeld in het logboek van het schema. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B008202_EL | 5 | 2024-03-18 |  | herkeuring | 32948 | 393040410239-I-1503 | Lot 2
1881 | 2023-12 | 307110830801-I-1610 | 6 | - | - | 001a | - | TO +0 AP 0330 | ELEC | ELEC | UPS | B000656 | TDE TLZ 53 NOOD (B000656) | 7j158 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//022 | 2021-03-15 | 2023-12-31 | 1 | Safety Register | 2024-05-02 | 0 | 0 | 3M - 6M | - | - | X. Schoonenburg | 2023-11-23 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B000656_EL | 6 | 2021-03-15 | 2023-11-23 | verwijderd | 32963 | D-307110830801-I-1610 | Lot 2
1882 | 2023-12 | 307110830802-I-1610 | 6 | - | - | 001a | - | TO +0 AP 0330 | ELEC | ELEC | UPS | B000657 | TDE NO-BREAK 53 (B000657) | 7j150 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837999/02//021 | 2021-03-15 | 2023-12-31 | 1 | Safety Register | 2024-05-02 | 0 | 0 | 3M - 6M | - | - | X. Schoonenburg | 2023-11-23 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. - Icc. (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B000657_EL | 6 | 2021-03-15 | 2023-11-23 | verwijderd | 32951 | D-307110830802-I-1610 | Lot 2
1883 | 2023-12 | 180106550066-O-1833 | 4 | - | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | 001a | - | PA -2 AK1312 | ELEC | ELEC | UPS | B002617 | TDE TLZ 80 / NOOD (B002617) | 7j207 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777916/00//012 | 2024-04-02 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-02 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002617_EL | 4 | 2024-04-02 |  | - | 33060 | 180106550066-O-1833 | Lot 2
1884 | 2023-12 | 180106550067-O-1833 | 4 | - | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | 001a | - | PA -2 AK1312 | ELEC | ELEC | UPS | B002618 | TDE TLZ 80 / NO-BREAK (B002618) | 7j208 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777916/00//011 | 2024-04-02 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-02 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002618_EL | 4 | 2024-04-02 |  | - | 33057 | 180106550067-O-1833 | Lot 2
1885 | 2023-12 | 307118324401-O-1833 | 4 | - | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Eca in bundel (2023) | 001a | - | PA -2 AK1312 | ELEC | ELEC | UPS | B002616 | TDE TLZ 80 - TDE UPS (B002616) | 7j209 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777916/00//010 | 2024-04-02 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-02 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Eca in bundel (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002616_EL | 4 | 2024-04-02 |  | - | 33054 | 307118324401-O-1833 | Lot 2
1886 | 2023-12 | 180106550022-O-1833 | 4 | - | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | 001a | - | PA -1 AE0601 | ELEC | ELEC | UPS | B003128 | TLZ 60 / NOOD (B003128) | 7j187 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777916/00//006 | 2024-04-02 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-02 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003128_EL | 4 | 2024-04-02 |  | - | 33051 | 180106550022-O-1833 | Lot 2
1887 | 2023-12 | 180106550023-O-1833 | 4 | - | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Eca in bundel (2023) | 001a | - | PA -1 AE0601 | ELEC | ELEC | UPS | B003129 | TLZ 60 / NO-BREAK (B003129) | 7j186 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777916/00//007 | 2024-04-02 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-02 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Eca in bundel (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003129_EL | 4 | 2024-04-02 |  | - | 33048 | 180106550023-O-1833 | Lot 2
1888 | 2023-12 | 180106550063-O-1833 | 4 | - | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | 001a | - | PA -1 AE1902 | ELEC | ELEC | UPS | B002712 | TDE TLZ 74 / NOOD (B002712) | 7j139 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//031 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002712_EL | 4 | 2024-01-31 |  | - | 33044 | 180106550063-O-1833 | Lot 2
1889 | 2023-12 | 180106550064-O-1833 | 4 | - | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | 001a | - | PA -1 AE1902 | ELEC | ELEC | UPS | B002713 | TDE TLZ 74 / NO-BREAK (B002713) | 7j140 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//032 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002713_EL | 4 | 2024-01-31 |  | - | 33041 | 180106550064-O-1833 | Lot 2
1890 | 2023-12 | 180106550060-O-1833 | 4 | - | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | 001a | - | PA -1 AE 1904 | ELEC | ELEC | UPS | B002690 | TDE TLZ 73 / NOOD (B002690) | 7j141 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//033 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002690_EL | 4 | 2024-01-31 |  | - | 33038 | 180106550060-O-1833 | Lot 2
1891 | 2023-12 | 180106550061-O-1833 | 4 | - | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | 001a | - | PA -1 AE1904 | ELEC | ELEC | UPS | B002691 | TDE TLZ 73 / NO-BREAK (B002691) | 7j134 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//034 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002691_EL | 4 | 2024-01-31 |  | - | 33035 | 180106550061-O-1833 | Lot 2
1892 | 2023-12 | 180106550057-O-1833 | 4 | - | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | 001a | - | PA -1 AE1702 | ELEC | ELEC | UPS | B002747 | TDE TLZ 72 / NOOD (B002747) | 7j135 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//027 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002747_EL | 4 | 2024-01-31 |  | - | 33030 | 180106550057-O-1833 | Lot 2
1893 | 2023-12 | 180106550058-O-1833 | 4 | - | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | 001a | - | PA -1 AE1702 | ELEC | ELEC | UPS | B002748 | TDE TLZ 72 / NO-BREAK (B002748) | 7j136 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//028 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002748_EL | 4 | 2024-01-31 |  | - | 33027 | 180106550058-O-1833 | Lot 2
1894 | 2023-12 | 180106550054-O-1833 | 4 | - | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | 001a | - | PA -1 AE1705 | ELEC | ELEC | UPS | B002674 | TDE TLZ 71 / NOOD (B002674) | 7j137 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//029 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002674_EL | 4 | 2024-01-31 |  | - | 33025 | 180106550054-O-1833 | Lot 2
1895 | 2023-12 | 180106550055-O-1833 | 4 | - | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | 001a | - | PA -1 AE1705 | ELEC | ELEC | UPS | B002675 | TDE TLZ 71 / NO-BREAK (B002675) | 7j138 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//030 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002675_EL | 4 | 2024-01-31 |  | - | 33022 | 180106550055-O-1833 | Lot 2
1896 | 2023-12 | 180106550051-O-1833 | 4 | - | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | 001a | - | PA -1 AE1503 | ELEC | ELEC | UPS | B003009 | TDE TLZ 70 / NOOD (B003009) | 7j205 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//023 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003009_EL | 4 | 2024-01-31 |  | - | 33020 | 180106550051-O-1833 | Lot 2
1897 | 2023-12 | 180106550052-O-1833 | 4 | - | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | 001a | - | PA -1 AE 1503 | ELEC | ELEC | UPS | B003008 | TDE TLZ 70 / NO BREAK (B003008) | 7j206 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//024 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003008_EL | 4 | 2024-01-31 |  | - | 33017 | 180106550052-O-1833 | Lot 2
1898 | 2023-12 | 180106550048-O-1833 | 4 | - | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | 001a | - | PA -1 AE1505 | ELEC | ELEC | UPS | B022633 | TDE TLZ 69 / NOOD (B022633) | 7j203 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//025 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022633_EL | 4 | 2024-01-31 |  | - | 33015 | 180106550048-O-1833 | Lot 2
1899 | 2023-12 | 180106550049-O-1833 | 4 | - | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | 001a | - | PA -1 AE1505 | ELEC | ELEC | UPS | B002634 | TDE TLZ 69 NO-BREAK (B002634) | 7j204 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//026 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002634_EL | 4 | 2024-01-31 |  | - | 33012 | 180106550049-O-1833 | Lot 2
1900 | 2023-12 | 180106550045-O-1833 | 4 | - | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | 001a | - | PA -1 AE1303 | ELEC | ELEC | UPS | B003039 | TDE TLZ 68 / NOOD (B003039) | 7j201 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//016 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003039_EL | 4 | 2024-01-31 |  | - | 33010 | 180106550045-O-1833 | Lot 2
1901 | 2023-12 | 180106550046-O-1833 | 4 | - | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | 001a | - | PA -1 AE1303 | ELEC | ELEC | UPS | B003038 | TDE TLZ 68 / NO-BREAK (B003038) | 7j202 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//017 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003038_EL | 4 | 2024-01-31 |  | - | 33007 | 180106550046-O-1833 | Lot 2
1902 | 2023-12 | 180106550042-O-1833 | 4 | - | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | 001a | - | PA -1 AE1305 | ELEC | ELEC | UPS | B002605 | TDE TLZ 67 / NOOD (B002605) | 7j199 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//021 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002605_EL | 4 | 2024-01-31 |  | - | 33004 | 180106550042-O-1833 | Lot 2
1903 | 2023-12 | 180106550043-O-1833 | 4 | - | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | 001a | - | PA -1 AE1305 | ELEC | ELEC | UPS | B002608 | TDE TLZ 67 / NO-BREAK (B002608) | 7j200 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//022 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002608_EL | 4 | 2024-01-31 |  | - | 33001 | 180106550043-O-1833 | Lot 2
1904 | 2023-12 | 180106550039-O-1833 | 4 | - | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Eca in bundel (2023) | 001a | - | PA -1 AE1103 | ELEC | ELEC | UPS | B003062 | TDE TLZ 66 / NOOD (B003062) | 7j197 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//012 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Eca in bundel (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003062_EL | 4 | 2024-01-31 |  | - | 32999 | 180106550039-O-1833 | Lot 2
1905 | 2023-12 | 180106550040-O-1833 | 4 | - | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | 001a | - | PA -1 AE1103 | ELEC | ELEC | UPS | B003061 | TDE TLZ 66 / NO-BREAK (B003061) | 7j198 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//013 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003061_EL | 4 | 2024-01-31 |  | - | 32996 | 180106550040-O-1833 | Lot 2
1906 | 2023-12 | 180106550036-O-1833 | 4 | - | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | 001a | - | PA -1 AE1105 | ELEC | ELEC | UPS | B002583 | TDE TLZ 65 / NOOD (B002583) | 7j195 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//014 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002583_EL | 4 | 2024-01-31 |  | - | 32994 | 180106550036-O-1833 | Lot 2
1907 | 2023-12 | 180106550037-O-1833 | 4 | - | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | 001a | - | PA -1 AE1105 | ELEC | ELEC | UPS | B002584 | TDE TLZ 65 / NO-BREAK (B002584) | 7j196 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//015 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002584_EL | 4 | 2024-01-31 |  | - | 32991 | 180106550037-O-1833 | Lot 2
1908 | 2023-12 | 180106550033-O-1833 | 4 | - | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | 001a | - | PA -1 AE0903 | ELEC | ELEC | UPS | B003083 | TDE TLZ 64 / NOOD (B003083) | 7j193 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//008 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003083_EL | 4 | 2024-01-31 |  | - | 32988 | 180106550033-O-1833 | Lot 2
1909 | 2023-12 | 180106550034-O-1833 | 4 | - | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | 001a | - | PA -1 AE0903 | ELEC | ELEC | UPS | B003084 | TDE TLZ 64 / NO-BREAK (B003084) | 7j194 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//009 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003084_EL | 4 | 2024-01-31 |  | - | 32985 | 180106550034-O-1833 | Lot 2
1910 | 2023-12 | 180106550030-O-1833 | 4 | - | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | 001a | - | PA -1 AE 0905 | ELEC | ELEC | UPS | B002561 | TDE TLZ 63 / NOOD (B002561) | 7j191 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//010 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002561_EL | 4 | 2024-01-31 |  | - | 32982 | 180106550030-O-1833 | Lot 2
1911 | 2023-12 | 180106550031-O-1833 | 4 | - | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | 001a | - | PA -1 AE0905 | ELEC | ELEC | UPS | B002562 | TDE TLZ 63 / NO-BREAK (B002562) | 7j192 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//011 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002562_EL | 4 | 2024-01-31 |  | - | 32979 | 180106550031-O-1833 | Lot 2
1912 | 2023-12 | 180106550028-O-1833 | 4 | - | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | 001a | - | PA -1 AE0702 | ELEC | ELEC | UPS | B003108 | TDE TLZ 62 / NOOD (B003108) | 7j189 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//004 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003108_EL | 4 | 2024-01-31 |  | - | 32976 | 180106550028-O-1833 | Lot 2
1913 | 2023-12 | 180106550029-O-1833 | 4 | - | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | 001a | - | PA -1 AE0702 | ELEC | ELEC | UPS | B003109 | TDE TLZ 62 / NO-BREAK (B003109) | 7j190 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777904/00//005 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-31 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B003109_EL | 4 | 2024-01-31 |  | - | 32973 | 180106550029-O-1833 | Lot 2
1914 | 2023-12 | 180106550025-O-1833 | 4 | - | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | 001a | - | PA -1 AE0705 | ELEC | ELEC | UPS | B002539 | TDE TLZ 61 / NOOD (B002539) | 7j92 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777916/00//008 | 2024-04-02 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-02 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002539_EL | 4 | 2024-04-02 |  | - | 32971 | 180106550025-O-1833 | Lot 2
1915 | 2023-12 | 180106550026-O-1833 | 4 | - | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | 001a | - | PA -1 AE0705 | ELEC | ELEC | UPS | B002540 | TDE TLZ 61/ NO-BREAK (B002540) | 7j188 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777916/00//009 | 2024-04-02 | 2023-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-02 | 1 | Herhaling 1 | 3M - 6M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002540_EL | 4 | 2024-04-02 |  | - | 32968 | 180106550026-O-1833 | Lot 2
1916 | 2024-03 | 180106620011-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001new | - | NT -1 TLO | ELEC | ELEC | UPS | B010895 | UPS 5 Geel (B010895) | 7j95 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//023 | 2024-02-21 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-21 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010895_EL | 5 | 2024-02-21 |  | - | 34385 | 180106620011-I-1503 | Lot 2
1917 | 2024-03 | 180106620058-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001new | - | NT -1 TK0 | ELEC | ELEC | UPS | B009289 | UPS (50kVA) C (B009289) | 7j121 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//029 | 2024-02-21 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-21 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B009289_EL | 5 | 2024-02-21 |  | - | 34382 | 180106620058-I-1503 | Lot 2
1918 | 2024-03 | 593757372513-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001new | - | NT Kelder TK90160 | ELEC | ELEC | UPS | B041008 | TK20 ROUGE (B041008) | 7j216 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//042 | 2024-02-21 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-21 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B041008_EL | 5 | 2024-02-21 |  | - | 34377 | 593757372513-I-1503 | Lot 2
1919 | 2024-03 | 593757412534-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001new | - | NT Kelder TK90160 | ELEC | ELEC | UPS | B041009 | TK20 BLEU (B041009) | 7j217 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//041 | 2024-02-21 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-21 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B041009_EL | 5 | 2024-02-21 |  | - | 34375 | 593757412534-I-1503 | Lot 2
1920 | 2024-03 | 180106620005-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001new | - | NT -1 TLO | ELEC | ELEC | UPS | B010896 | TK 90070 (UPS N24) (B010896) | 7j122 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//033 | 2024-02-22 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-22 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010896_EL | 5 | 2024-02-22 |  | - | 34372 | 180106620005-I-1503 | Lot 2
1921 | 2024-03 | 547150658338-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). (2024) | 001new | - | NT+4 T4T1 TM90070 | ELEC | ELEC | UPS | B027333 | TDU 65/04B (B027333) | 7j89 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//013 | 2024-02-22 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-22 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027333_EL | 5 | 2024-02-22 |  | - | 34355 | 547150658338-I-1501 | Lot 2
1922 | 2024-03 | 547150658193-I-1501 | 5 | - | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). (2024) | 001new | - | NT+4 T4T1 TM90070 | ELEC | ELEC | UPS | B027332 | TDU 65/04A (B027332) | 7j88 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//012 | 2024-02-22 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-22 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027332_EL | 5 | 2024-02-22 |  | - | 34351 | 547150658193-I-1501 | Lot 2
1923 | 2024-03 | 514844557267-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001new | - | Technisch lokaal APOC 2 | ELEC | ELEC | UPS | B030161 | TDU 137/04 BIS (B030161) | 7j54 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//037 | 2024-02-22 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-22 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B030161_EL | 5 | 2024-02-22 |  | - | 34345 | 514844557267-I-1503 | Lot 2
1924 | 2024-03 | 514844557266-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001new | - | Data lokaal APOC 2 | ELEC | ELEC | UPS | B030178 | TDU 137/04 (B030178) | 7j53 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//036 | 2024-02-22 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-22 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B030178_EL | 5 | 2024-02-22 |  | - | 34342 | 514844557266-I-1503 | Lot 2
1925 | 2024-03 | 508150797533-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001new | - | Technisch lokaal APOC 2 | ELEC | ELEC | UPS | B030162 | TDE UPS extra (B030162) | 7j55 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//038 | 2024-02-22 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-22 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B030162_EL | 5 | 2024-02-22 |  | - | 34334 | 508150797533-I-1503 | Lot 2
1926 | 2024-03 | 508148894121-I-1611 | 5 | - | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). (2024) | 001new | - | NT -1 TLO | ELEC | ELEC | UPS | B010887 | TDE UPS 50kVA A (B010887) | 7j119 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//030 | 2024-02-21 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-21 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010887_EL | 5 | 2024-02-21 |  | - | 34324 | 508148894121-I-1611 | Lot 2
1927 | 2024-03 | 508166403553-I-1622 | 5 | - | E-I-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). voedingskabels naar de UPS toestellen volledig in soepele kabels uit te voeren (2015) | 001new | - | NT -1 TK27 | ELEC | ELEC | UPS | B036601 | TDE TKT2 NOOD (B036601) | 7j242 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777916/00//019 | 2024-04-02 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-02 | 2 | Herhaling 2 | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). voedingskabels naar de UPS toestellen volledig in soepele kabels uit te voeren (2015) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B036601_EL | 5 | 2024-04-02 |  | - | 34272 | 508166403553-I-1622 | Lot 2
1928 | 2024-03 | 180106620020-I-1833 | 5 | - | E-I-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. zie H05VVF (2024) | 001new | - | NT -1 TK1.078 (GTA) | ELEC | ELEC | UPS | B027279 | TDE GTA UPS N33 (B027279) | 7j120 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//025 | 2024-02-21 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-21 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 5 | E-I-1833-Leidingen voorzien in functie van de uitwendige invloeden (B1: 5.1.4.; B3: 5.1.4.). Er werd Eca (F1) bekabeling vastgesteld die in bundel ligt met andere bekabeling. zie H05VVF (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B027279_EL | 5 | 2024-02-21 |  | - | 34263 | 180106620020-I-1833 | Lot 2
1929 | 2024-03 | 508148904161-I-1085 | 5 | - | E-I-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. Zie ups A aan hoofdbarenstel (2024) | 001new | - | NT - Platform Kontrolekamer BH | ELEC | ELEC | UPS | B011460 | TD/VB MIS (B011460) | 7j50 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//048 | 2024-02-22 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-22 | 0 |  | 0 - 3M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. Zie ups A aan hoofdbarenstel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B011460_EL | 5 | 2024-02-22 |  | - | 34222 | 508148904161-I-1085 | Lot 2
1930 | 2024-03 | 307107720075-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). kenplaat markeringen (2024) | 001b | - | PB +3 | ELEC | FIRE | COLT | B016895 | SK/B 71 (B016895) | 7g1b012 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//011 | 2024-03-04 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-04 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). kenplaat markeringen (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016895_EL | 5 | 2024-03-04 |  | - | 34219 | 307107720075-I-1610 | Lot 2
1931 | 2024-03 | 307107720075-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +3 | ELEC | FIRE | COLT | B016895 | SK/B 71 (B016895) | 7g1b012 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//011 | 2024-03-04 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-04 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016895_EL | 5 | 2024-03-04 |  | - | 34217 | 307107720075-I-1503 | Lot 2
1932 | 2024-03 | 307107720074-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +3 | ELEC | FIRE | COLT | B015998 | SK/B 70 (B015998) | 7g1b008 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//007 | 2024-03-04 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-04 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015998_EL | 5 | 2024-03-04 |  | - | 34215 | 307107720074-I-1610 | Lot 2
1933 | 2024-03 | 307107720074-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +3 | ELEC | FIRE | COLT | B015998 | SK/B 70 (B015998) | 7g1b008 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//007 | 2024-03-04 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-04 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015998_EL | 5 | 2024-03-04 |  | - | 34213 | 307107720074-I-1503 | Lot 2
1934 | 2024-03 | 307107720073-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +3 | ELEC | FIRE | COLT | B015992 | SK/B 69 (B015992) | 7g1b007 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//006 | 2024-03-04 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-04 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015992_EL | 5 | 2024-03-04 |  | - | 34211 | 307107720073-I-1610 | Lot 2
1935 | 2024-03 | 307107720073-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +3 | ELEC | FIRE | COLT | B015992 | SK/B 69 (B015992) | 7g1b007 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//006 | 2024-03-04 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-04 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015992_EL | 5 | 2024-03-04 |  | - | 34209 | 307107720073-I-1503 | Lot 2
1936 | 2024-03 | 307107720072-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +3 | ELEC | FIRE | COLT | B016275 | SK/B 68 (B016275) | 7g1b006 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//005 | 2024-03-04 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-04 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016275_EL | 5 | 2024-03-04 |  | - | 34207 | 307107720072-I-1610 | Lot 2
1937 | 2024-03 | 307107720072-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +3 | ELEC | FIRE | COLT | B016275 | SK/B 68 (B016275) | 7g1b006 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//005 | 2024-03-04 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-04 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016275_EL | 5 | 2024-03-04 |  | - | 34205 | 307107720072-I-1503 | Lot 2
1938 | 2024-03 | 307107720071-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +3 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 67 (?) | 7g1b011 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//010 | 2024-03-04 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-04 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307107720071_EL | 5 | 2024-03-04 |  | - | 34203 | 307107720071-I-1610 | Lot 2
1939 | 2024-03 | 307107720071-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +3 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 67 (?) | 7g1b011 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//010 | 2024-03-04 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-04 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307107720071_EL | 5 | 2024-03-04 |  | - | 34201 | 307107720071-I-1503 | Lot 2
1940 | 2024-03 | 307107720070-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +3 | ELEC | FIRE | COLT | B015982 | SK/B 65 (B015982) | 7g1b010 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//009 | 2024-03-04 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-04 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015982_EL | 5 | 2024-03-04 |  | - | 34199 | 307107720070-I-1610 | Lot 2
1941 | 2024-03 | 307107720070-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +3 | ELEC | FIRE | COLT | B015982 | SK/B 65 (B015982) | 7g1b010 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//009 | 2024-03-04 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-04 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015982_EL | 5 | 2024-03-04 |  | - | 34197 | 307107720070-I-1503 | Lot 2
1942 | 2024-03 | 307107720069-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +3 | ELEC | FIRE | COLT | B015975 | SK/B 64 (B015975) | 7g1b009 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//008 | 2024-03-04 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-04 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015975_EL | 5 | 2024-03-04 |  | - | 34195 | 307107720069-I-1610 | Lot 2
1943 | 2024-03 | 307107720069-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +3 | ELEC | FIRE | COLT | B015975 | SK/B 64 (B015975) | 7g1b009 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//008 | 2024-03-04 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-04 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015975_EL | 5 | 2024-03-04 |  | - | 34193 | 307107720069-I-1503 | Lot 2
1944 | 2024-03 | 307107720068-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Kenplaat markeringen (2024) | 001b | - | PB +3 | ELEC | FIRE | COLT | B015972 | SK/B 63 (B015972) | 7g1b005 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//004 | 2024-03-04 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-04 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Kenplaat markeringen (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015972_EL | 5 | 2024-03-04 |  | - | 34191 | 307107720068-I-1610 | Lot 2
1945 | 2024-03 | 307107720068-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +3 | ELEC | FIRE | COLT | B015972 | SK/B 63 (B015972) | 7g1b005 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//004 | 2024-03-04 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-04 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015972_EL | 5 | 2024-03-04 |  | - | 34189 | 307107720068-I-1503 | Lot 2
1946 | 2024-03 | 307107720067-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +3 | ELEC | FIRE | COLT | B015969 | SK/B 62 (B015969) | 7g1b004 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//003 | 2024-03-04 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-04 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015969_EL | 5 | 2024-03-04 |  | - | 34187 | 307107720067-I-1610 | Lot 2
1947 | 2024-03 | 307107720067-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +3 | ELEC | FIRE | COLT | B015969 | SK/B 62 (B015969) | 7g1b004 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//003 | 2024-03-04 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-04 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015969_EL | 5 | 2024-03-04 |  | - | 34185 | 307107720067-I-1503 | Lot 2
1948 | 2024-03 | 307107720066-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +3 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 61 (?) | 7g1b003 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//002 | 2024-03-04 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-04 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307107720066_EL | 5 | 2024-03-04 |  | - | 34183 | 307107720066-I-1610 | Lot 2
1949 | 2024-03 | 307107720066-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +3 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 61 (?) | 7g1b003 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//002 | 2024-03-04 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-04 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307107720066_EL | 5 | 2024-03-04 |  | - | 34181 | 307107720066-I-1503 | Lot 2
1950 | 2024-03 | 307107720065-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +3 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 60 (?) | 7g1b002 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//001 | 2024-03-04 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-04 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307107720065_EL | 5 | 2024-03-04 |  | - | 34179 | 307107720065-I-1610 | Lot 2
1951 | 2024-03 | 307107720065-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +3 | ELEC | FIRE | COLT | - | SK/B 60 (?) | 7g1b002 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//001 | 2024-03-04 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-04 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307107720065_EL | 5 | 2024-03-04 |  | - | 34177 | 307107720065-I-1503 | Lot 2
1952 | 2024-03 | 307107720064-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +2 BA90.927 | ELEC | FIRE | COLT | B015909 | SK/B 59 (B015909) | 7g1b021 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//020 | 2024-03-05 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-05 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015909_EL | 5 | 2024-03-05 |  | - | 34175 | 307107720064-I-1610 | Lot 2
1953 | 2024-03 | 307107720064-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +2 BA90.927 | ELEC | FIRE | COLT | B015909 | SK/B 59 (B015909) | 7g1b021 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//020 | 2024-03-05 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-05 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015909_EL | 5 | 2024-03-05 |  | - | 34173 | 307107720064-I-1503 | Lot 2
1954 | 2024-03 | 307107720063-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +2 234 | ELEC | FIRE | COLT | B015908 | SK/B 58 (B015908) | 7g1b022 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//021 | 2024-03-05 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-05 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015908_EL | 5 | 2024-03-05 |  | - | 34171 | 307107720063-I-1610 | Lot 2
1955 | 2024-03 | 307107720063-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +2 234 | ELEC | FIRE | COLT | B015908 | SK/B 58 (B015908) | 7g1b022 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//021 | 2024-03-05 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-05 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015908_EL | 5 | 2024-03-05 |  | - | 34169 | 307107720063-I-1503 | Lot 2
1956 | 2024-03 | 307107720062-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +2 BA80.201 | ELEC | FIRE | COLT | B015907 | SK/B 57 (B015907) | 7g1b023 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//022 | 2024-03-05 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-05 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015907_EL | 5 | 2024-03-05 |  | - | 34167 | 307107720062-I-1610 | Lot 2
1957 | 2024-03 | 307107720062-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +2 BA80.201 | ELEC | FIRE | COLT | B015907 | SK/B 57 (B015907) | 7g1b023 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//022 | 2024-03-05 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-05 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015907_EL | 5 | 2024-03-05 |  | - | 34165 | 307107720062-I-1503 | Lot 2
1958 | 2024-03 | 307107720061-I-1612 | 5 | - | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +2 228 | ELEC | FIRE | COLT | B015905 | SK/B 56 (B015905) | 7g1b014 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//013 | 2024-03-05 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-05 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015905_EL | 5 | 2024-03-05 |  | - | 34163 | 307107720061-I-1612 | Lot 2
1959 | 2024-03 | 307107720061-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +2 228 | ELEC | FIRE | COLT | B015905 | SK/B 56 (B015905) | 7g1b014 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//013 | 2024-03-05 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-05 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015905_EL | 5 | 2024-03-05 |  | - | 34162 | 307107720061-I-1610 | Lot 2
1960 | 2024-03 | 307107720061-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +2 228 | ELEC | FIRE | COLT | B015905 | SK/B 56 (B015905) | 7g1b014 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//013 | 2024-03-05 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-05 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015905_EL | 5 | 2024-03-05 |  | - | 34160 | 307107720061-I-1503 | Lot 2
1961 | 2024-03 | 307107720060-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +2 roltrap | ELEC | FIRE | COLT | B015902 | SK/B 55 (B015902) | 7g1b016 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//015 | 2024-03-05 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-05 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015902_EL | 5 | 2024-03-05 |  | - | 34158 | 307107720060-I-1610 | Lot 2
1962 | 2024-03 | 307107720060-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +2 roltrap | ELEC | FIRE | COLT | B015902 | SK/B 55 (B015902) | 7g1b016 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//015 | 2024-03-05 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-05 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015902_EL | 5 | 2024-03-05 |  | - | 34156 | 307107720060-I-1503 | Lot 2
1963 | 2024-03 | 307107720059-I-1918 | 5 | - | E-I-1918-De kabel(s) dien(t)(en) ingevoerd te worden d.m.v. wartel(s) (B1: 5.2.6.1.; B3: 5.2.6.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +2 214 | ELEC | FIRE | COLT | B015898 | SK/B 54 (B015898) | 7g1b015 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//014 | 2024-03-05 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-05 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - installation et appareils |  |  |  | 5 | E-I-1918-De kabel(s) dien(t)(en) ingevoerd te worden d.m.v. wartel(s) (B1: 5.2.6.1.; B3: 5.2.6.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015898_EL | 5 | 2024-03-05 |  | - | 34154 | 307107720059-I-1918 | Lot 2
1964 | 2024-03 | 307107720059-I-1612 | 5 | - | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +2 214 | ELEC | FIRE | COLT | B015898 | SK/B 54 (B015898) | 7g1b015 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//014 | 2024-03-05 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-05 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1612-Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015898_EL | 5 | 2024-03-05 |  | - | 34153 | 307107720059-I-1612 | Lot 2
1965 | 2024-03 | 307107720059-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +2 214 | ELEC | FIRE | COLT | B015898 | SK/B 54 (B015898) | 7g1b015 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//014 | 2024-03-05 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-05 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015898_EL | 5 | 2024-03-05 |  | - | 34152 | 307107720059-I-1610 | Lot 2
1966 | 2024-03 | 307107720059-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +2 214 | ELEC | FIRE | COLT | B015898 | SK/B 54 (B015898) | 7g1b015 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//014 | 2024-03-05 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-05 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015898_EL | 5 | 2024-03-05 |  | - | 34150 | 307107720059-I-1503 | Lot 2
1967 | 2024-03 | 307107720058-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +2 BA80.303 | ELEC | FIRE | COLT | B015897 | SK/B 53 (B015897) | 7g1b017 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//016 | 2024-03-05 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-05 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015897_EL | 5 | 2024-03-05 |  | - | 34148 | 307107720058-I-1610 | Lot 2
1968 | 2024-03 | 307107720058-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +2 BA80.303 | ELEC | FIRE | COLT | B015897 | SK/B 53 (B015897) | 7g1b017 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//016 | 2024-03-05 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-05 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015897_EL | 5 | 2024-03-05 |  | - | 34146 | 307107720058-I-1503 | Lot 2
1969 | 2024-03 | 307107720057-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +2 206 | ELEC | FIRE | COLT | B015896 | SK/B 52 (B015896) | 7g1b018 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//017 | 2024-03-05 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-05 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015896_EL | 5 | 2024-03-05 |  | - | 34144 | 307107720057-I-1610 | Lot 2
1970 | 2024-03 | 307107720057-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +2 206 | ELEC | FIRE | COLT | B015896 | SK/B 52 (B015896) | 7g1b018 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//017 | 2024-03-05 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-05 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015896_EL | 5 | 2024-03-05 |  | - | 34142 | 307107720057-I-1503 | Lot 2
1971 | 2024-03 | 307107720056-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +2 BA90.903 | ELEC | FIRE | COLT | B015893 | SK/B 51 (B015893) | 7g1b019 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//018 | 2024-03-05 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-05 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015893_EL | 5 | 2024-03-05 |  | - | 34140 | 307107720056-I-1610 | Lot 2
1972 | 2024-03 | 307107720056-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +2 BA90.903 | ELEC | FIRE | COLT | B015893 | SK/B 51 (B015893) | 7g1b019 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//018 | 2024-03-05 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-05 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015893_EL | 5 | 2024-03-05 |  | - | 34138 | 307107720056-I-1503 | Lot 2
1973 | 2024-03 | 307107720055-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +2 roltrap | ELEC | FIRE | COLT | B015889 | SK/B 50 (B015889) | 7g1b020 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//019 | 2024-03-05 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-05 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B028081_EL | 5 | 2024-03-05 |  | - | 34136 | 307107720055-I-1610 | Lot 2
1974 | 2024-03 | 307107720055-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +2 roltrap | ELEC | FIRE | COLT | B015889 | SK/B 50 (B015889) | 7g1b020 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//019 | 2024-03-05 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-05 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B028081_EL | 5 | 2024-03-05 |  | - | 34134 | 307107720055-I-1503 | Lot 2
1975 | 2024-03 | 307107720054-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB dakverdiep | ELEC | FIRE | COLT | B016940 | SK 26 (B016940) | 7g1b027 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//026 | 2024-03-04 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-04 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016940_EL | 5 | 2024-03-04 |  | - | 34133 | 307107720054-I-1610 | Lot 2
1976 | 2024-03 | 307107720053-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB dakverdiep | ELEC | FIRE | COLT | B016933 | SK 25 (B016933) | 7g1b028 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//027 | 2024-03-04 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-04 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016933_EL | 5 | 2024-03-04 |  | - | 34131 | 307107720053-I-1610 | Lot 2
1977 | 2024-03 | 307107720052-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB dakverdiep | ELEC | FIRE | COLT | B016922 | SK 24 (B016922) | 7g1b029 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//028 | 2024-03-04 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-04 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016922_EL | 5 | 2024-03-04 |  | - | 34129 | 307107720052-I-1610 | Lot 2
1978 | 2024-03 | 307107720051-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +4 BS.0803 | ELEC | FIRE | COLT | B016226 | SK 23 (B016226) | 7g1b024 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//023 | 2024-03-05 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-05 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016226_EL | 5 | 2024-03-05 |  | - | 34127 | 307107720051-I-1610 | Lot 2
1979 | 2024-03 | 307107720051-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +4 BS.0803 | ELEC | FIRE | COLT | B016226 | SK 23 (B016226) | 7g1b024 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//023 | 2024-03-05 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-05 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016226_EL | 5 | 2024-03-05 |  | - | 34125 | 307107720051-I-1503 | Lot 2
1980 | 2024-03 | 307107720050-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +4 BS.0411 | ELEC | FIRE | COLT | B016083 | SK 22 (B016083) | 7g1b025 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//024 | 2024-03-04 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-04 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016083_EL | 5 | 2024-03-04 |  | - | 34124 | 307107720050-I-1610 | Lot 2
1981 | 2024-03 | 307107720050-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +4 BS.0411 | ELEC | FIRE | COLT | B016083 | SK 22 (B016083) | 7g1b025 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//024 | 2024-03-04 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-04 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016083_EL | 5 | 2024-03-04 |  | - | 34122 | 307107720050-I-1503 | Lot 2
1982 | 2024-03 | 307107720049-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +4 | ELEC | FIRE | COLT | B014152 | SK 21 (B014152) | 7g1b026 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//025 | 2024-03-04 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-04 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014152_EL | 5 | 2024-03-04 |  | - | 34121 | 307107720049-I-1610 | Lot 2
1983 | 2024-03 | 307107720049-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +4 | ELEC | FIRE | COLT | B014152 | SK 21 (B014152) | 7g1b026 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//025 | 2024-03-04 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-04 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014152_EL | 5 | 2024-03-04 |  | - | 34119 | 307107720049-I-1503 | Lot 2
1984 | 2024-03 | 307107720048-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +2 RDL | ELEC | FIRE | COLT | B036837 | SK 20 (B036837) | 7g1b013 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//012 | 2024-03-04 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-04 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B036837_EL | 5 | 2024-03-04 |  | - | 34117 | 307107720048-I-1610 | Lot 2
1985 | 2024-03 | 307107720048-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +2 RDL | ELEC | FIRE | COLT | B036837 | SK 20 (B036837) | 7g1b013 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//012 | 2024-03-04 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-04 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B036837_EL | 5 | 2024-03-04 |  | - | 34115 | 307107720048-I-1503 | Lot 2
1986 | 2024-03 | 307107720047-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +4 | ELEC | FIRE | COLT | B016775 | HBB Main board (B016775) | 7g1b001 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//000 | 2024-03-04 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-04 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016775_EL | 5 | 2024-03-04 |  | - | 34052 | 307107720047-I-1610 | Lot 2
1987 | 2024-03 | 307107720047-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001b | - | PB +4 | ELEC | FIRE | COLT | B016775 | HBB Main board (B016775) | 7g1b001 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657770/00//000 | 2024-03-04 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-04 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | Son Ha Thuc | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016775_EL | 5 | 2024-03-04 |  | - | 34050 | 307107720047-I-1503 | Lot 2
1988 | 2024-03 | 163808060019-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). (2019) | 001b | - | PB BS 0509 | ELEC | HVAC | HVAC | B016129 | 3B3 (B016129) | 7i1b017 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777914/00//012 | 2024-02-28 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-28 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B016129_EL | 5 | 2024-02-28 |  | - | 33926 | 163808060019-I-1503 | Lot 2
1989 | 2024-03 | 163808060014-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). o.a. - Zie tabel. - Kringen 6aQ1 en 6aQ3: aangepast schema nog voor te leggen (zie aanduidingen op schema ter plaatse in balpen. (2024) | 001b | - | PB BAP 3500 | ELEC | HVAC | HVAC | B015401 | 1H1 (B015401) | 7i1b009 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61288278/00//005 | 2024-02-23 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-23 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). o.a. - Zie tabel. - Kringen 6aQ1 en 6aQ3: aangepast schema nog voor te leggen (zie aanduidingen op schema ter plaatse in balpen. (2024) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015401_EL | 5 | 2024-02-23 |  | - | 33920 | 163808060014-I-1503 | Lot 2
1990 | 2024-03 | 163808060013-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). o.a. - Zie tabel. - Kringen 6aQ1, 6aQ3, 8aQ1, 8cQ1, 8aQ3, 10Q3 en 10Q4: aangepast schema nog voor te leggen (zie aanduidingen op schema ter plaatse in balpen.) (2024) | 001b | - | PB BAO 3400 | ELEC | HVAC | HVAC | B015301 | 1G2 (B015301) | 7i1b011 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61288278/00//007 | 2024-02-23 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-23 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). o.a. - Zie tabel. - Kringen 6aQ1, 6aQ3, 8aQ1, 8cQ1, 8aQ3, 10Q3 en 10Q4: aangepast schema nog voor te leggen (zie aanduidingen op schema ter plaatse in balpen.) (2024) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015301_EL | 5 | 2024-02-23 |  | - | 33916 | 163808060013-I-1503 | Lot 2
1991 | 2024-03 | 163808060011-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). o.a. - zie tabel - kringen 7aQ1 en 7aQ3: aangepast schema nog voor te leggen (zie aanduidingen op schema ter plaatse in balpen). (2024) | 001b | - | PB BAM 2780 | ELEC | HVAC | HVAC | B015159 | 1F2 (B015159) | 7i1b012 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61288278/00//008 | 2024-02-23 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-23 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). o.a. - zie tabel - kringen 7aQ1 en 7aQ3: aangepast schema nog voor te leggen (zie aanduidingen op schema ter plaatse in balpen). (2024) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015159_EL | 5 | 2024-02-23 |  | - | 33910 | 163808060011-I-1503 | Lot 2
1992 | 2024-03 | 163808060010-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). o.a. - zie tabel - Kringen 6aQ1, 6aQ2, 8aQ1, 8aQ2, 10Q1, 10Q2, 12Q1 en 12Q2: aangepast schema nog voor te leggen (zie aanduidingen op schema ter plaatse in balpen. (2024) | 001b | - | PB BAM 2310 | ELEC | HVAC | HVAC | B015195 | 1F1 (B015195) | 7i1b007 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61288278/00//003 | 2024-02-23 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-23 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). o.a. - zie tabel - Kringen 6aQ1, 6aQ2, 8aQ1, 8aQ2, 10Q1, 10Q2, 12Q1 en 12Q2: aangepast schema nog voor te leggen (zie aanduidingen op schema ter plaatse in balpen. (2024) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015195_EL | 5 | 2024-02-23 |  | - | 33907 | 163808060010-I-1503 | Lot 2
1993 | 2024-03 | 163808060009-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). o.a. - Zie aanduidingen tabel - Kringen 6aQ1, 6aQ3, 8aQ1 en 8aQ3: aangepast schema nog voor te leggen (zie aanduidingen op schema ter plaatse in balpen). (2024) | 001b | - | PB BAK 2460 | ELEC | HVAC | HVAC | B015120 | 1E2 (B015120) | 7i1b013 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61288278/00//009 | 2024-02-23 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-23 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). o.a. - Zie aanduidingen tabel - Kringen 6aQ1, 6aQ3, 8aQ1 en 8aQ3: aangepast schema nog voor te leggen (zie aanduidingen op schema ter plaatse in balpen). (2024) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015120_EL | 5 | 2024-02-23 |  | - | 33901 | 163808060009-I-1503 | Lot 2
1994 | 2024-03 | 163808060008-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - Kringen 6aQ1, 6aQ3, 8Q1 en 8Q2: aangepast schema nog voor te leggen (zie aanduidingen op schema ter plaatse in balpen. (2024) | 001b | - | PB BAK 2010 | ELEC | HVAC | HVAC | B015072 | 1E1 (B015072) | 7i1b006 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61288278/00//002 | 2024-02-23 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-23 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - Kringen 6aQ1, 6aQ3, 8Q1 en 8Q2: aangepast schema nog voor te leggen (zie aanduidingen op schema ter plaatse in balpen. (2024) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B015072_EL | 5 | 2024-02-23 |  | - | 33897 | 163808060008-I-1503 | Lot 2
1995 | 2024-03 | 163808060007-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - Kringen 7aQ1, 7aQ3, 9aQ1 en 9aQ3: aangepast schema nog voor te leggen (zie aanduidingen op schema ter plaatse in balpen). (2024) | 001b | - | PB BAG 1400 | ELEC | HVAC | HVAC | B014644 | 1C2 (B014644) | 7i1b014 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61288278/00//010 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-01 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - Kringen 7aQ1, 7aQ3, 9aQ1 en 9aQ3: aangepast schema nog voor te leggen (zie aanduidingen op schema ter plaatse in balpen). (2024) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014644_EL | 5 | 2024-03-01 |  | - | 33894 | 163808060007-I-1503 | Lot 2
1996 | 2024-03 | 163808060005-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). o.a. - Zie aanduidingen tabel - Kringen 6aQ1 en 6aQ3: aangepast schema nog voor te leggen (zie aanduidingen op schema ter plaatse in balpen). (2024) | 001b | - | PB BAE 0700 | ELEC | HVAC | HVAC | B014548 | 1B2 (B014548) | 7i1b015 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61288278/00//011 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-01 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). o.a. - Zie aanduidingen tabel - Kringen 6aQ1 en 6aQ3: aangepast schema nog voor te leggen (zie aanduidingen op schema ter plaatse in balpen). (2024) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014548_EL | 5 | 2024-03-01 |  | - | 33890 | 163808060005-I-1503 | Lot 2
1997 | 2024-03 | 163808060004-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). o.a. - zie aanduidingen in tabel - Kringen 8Q1, 8Q4, 11Q1, 11Q2, 11Q3 en 11Q8: aangepast schema nog voor te leggen (zie aanduidingen op schema ter plaatse in balpen. (2024) | 001b | - | PB BAE 1010 | ELEC | HVAC | HVAC | B014534 | 1B1 (B014534) | 7i1b004 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61288278/00//000 | 2024-02-23 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-23 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). o.a. - zie aanduidingen in tabel - Kringen 8Q1, 8Q4, 11Q1, 11Q2, 11Q3 en 11Q8: aangepast schema nog voor te leggen (zie aanduidingen op schema ter plaatse in balpen. (2024) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014534_EL | 5 | 2024-02-23 |  | - | 33886 | 163808060004-I-1503 | Lot 2
1998 | 2024-03 | 163808060003-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - Kringen 6aQ1, 6aQ4, 8aQ1, 8cQ1 en 8aQ4: aangepast schema nog voor te leggen (zie aanduidingen op schema ter plaatse in balpen). (2024) | 001b | - | PB BAC 0460 | ELEC | HVAC | HVAC | B014541 | 1A2 (B014541) | 7i1b016 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61288278/00//012 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-01 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - Kringen 6aQ1, 6aQ4, 8aQ1, 8cQ1 en 8aQ4: aangepast schema nog voor te leggen (zie aanduidingen op schema ter plaatse in balpen). (2024) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B014541_EL | 5 | 2024-03-01 |  | - | 33883 | 163808060003-I-1503 | Lot 2
1999 | 2024-03 | 721559321966-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001new | - | NT +5 Ke10 | ELEC | HVAC | HVAC | B010473 | +4E/BIS (B010473) | 7i232 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/02//020 | 2024-02-22 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-22 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B010473_EL | 5 | 2024-02-22 |  | - | 33872 | 721559321966-I-1503 | Lot 2
2000 | 2024-03 | 508148894120-I-1611 | 6 | - | - | 001new | - | NT -1 TLO | ELEC | ELEC | UPS | B010886 | TDE UPS 50kVA B (B010886) | 7j115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//026 | 2024-02-21 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-21 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-23 | in orde gebracht | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B010886_EL | 5 | 2024-02-21 |  | herkeuring | 34328 | 508148894120-I-1611 | Lot 2
2001 | 2024-03 | 508148894120-I-1503 | 6 | - | - | 001new | - | NT -1 TLO | ELEC | ELEC | UPS | B010886 | TDE UPS 50kVA B (B010886) | 7j115 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//026 | 2024-02-21 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-21 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-23 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Kringen Q 1 en Q2 vervolledigen (2024) + zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B010886_EL | 5 | 2024-02-21 |  | herkeuring | 34326 | 508148894120-I-1503 | Lot 2
2002 | 2024-03 | 705961693988-I-1503 | 6 | - | - | 001new | - | NT TA1949 TLZ 47 | ELEC | ELEC | UPS | B010593 | TDE TLZ_47 NOOD (B010593) | 7j233 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//039 | 2024-02-21 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-21 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-17 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B010593_EL | 5 | 2024-02-21 |  | herkeuring | 34318 | 705961693988-I-1503 | Lot 2
2003 | 2024-03 | 180106620024-I-1503 | 6 | - | - | 001new | - | NT +3 Ke02 TL02 | ELEC | ELEC | UPS | B011420 | TDE TL_302 UPS N02 (B011420) | 7j99 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//016 | 2024-02-21 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-21 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-23 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B011420_EL | 5 | 2024-02-21 |  | herkeuring | 34287 | 180106620024-I-1503 | Lot 2
2004 | 2024-03 | 180106620015-I-1503 | 6 | - | - | 001new | - | NT +0 TI3071 TL07 busstation | ELEC | ELEC | UPS | B011414 | TDE TL_107 NB ROOD (B011414) | 7j113 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777916/00//020 | 2024-04-02 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-02 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-23 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B011414_EL | 5 | 2024-04-02 |  | herkeuring | 34278 | 180106620015-I-1503 | Lot 2
2005 | 2024-03 | 180106620020-I-1503 | 6 | - | - | 001new | - | NT -1 TK1.078 (GTA) | ELEC | ELEC | UPS | B027279 | TDE GTA UPS N33 (B027279) | 7j120 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//025 | 2024-02-21 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-21 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-23 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B027279_EL | 5 | 2024-02-21 |  | herkeuring | 34261 | 180106620020-I-1503 | Lot 2
2006 | 2024-03 | 508148904141-I-1610 | 6 | - | - | 001new | - | NT - Platform Kontrolekamer BH | ELEC | ELEC | UPS | B011459 | TD/VB MIS EXT (B011459) | 7j51 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//049 | 2024-02-22 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-22 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-23 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). ICC vermelden op het verdeelbord (L1:3.1.3.3) (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B011459_EL | 5 | 2024-02-22 |  | herkeuring | 34231 | 508148904141-I-1610 | Lot 2
2007 | 2024-03 | 508148904141-I-1503 | 6 | - | - | 001new | - | NT - Platform Kontrolekamer BH | ELEC | ELEC | UPS | B011459 | TD/VB MIS EXT (B011459) | 7j51 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//049 | 2024-02-22 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-22 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-23 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B011459_EL | 5 | 2024-02-22 |  | herkeuring | 34228 | 508148904141-I-1503 | Lot 2
2008 | 2024-03 | 508148904161-I-1610 | 6 | - | - | 001new | - | NT - Platform Kontrolekamer BH | ELEC | ELEC | UPS | B011460 | TD/VB MIS (B011460) | 7j50 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//048 | 2024-02-22 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-22 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-23 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). kenplaat + Icc (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B011460_EL | 5 | 2024-02-22 |  | herkeuring | 34226 | 508148904161-I-1610 | Lot 2
2009 | 2024-03 | 508148904161-I-1503 | 6 | - | - | 001new | - | NT - Platform Kontrolekamer BH | ELEC | ELEC | UPS | B011460 | TD/VB MIS (B011460) | 7j50 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//048 | 2024-02-22 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-22 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-23 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B011460_EL | 5 | 2024-02-22 |  | herkeuring | 34223 | 508148904161-I-1503 | Lot 2
2010 | 2024-03 | 180106620013-I-1503 | 6 | - | - | 001new | - | NT -1 TK0 | ELEC | ELEC | UPS | B027261 | Siemens Orange (B027261) | 7j97 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//032 | 2024-02-22 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-22 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-23 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B027261_EL | 5 | 2024-02-22 |  | herkeuring | 34112 | 180106620013-I-1503 | Lot 2
2011 | 2024-03 | 23905811-F-1 | 4 | - | L-I-F-Noodopening met grendel, alle deuren gaan niet open, te verhelpen. | 001a | - | B036462 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0001518.0201/ASSA ABLOY | 8SD1aB036462 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/61302356/02//38/DP | 2024-02-21 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-21 | 0 |  | 0 - 3M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening met grendel, alle deuren gaan niet open, te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B036462_SM | 4 | 2024-02-21 |  | - | 34435 | 23905811-F-1 | Lot 2
2012 | 2024-03 | 23905620-F-1 | 4 | - | L-I-F-Grendelmagneet noodbediening defect, te vervangen. | 001a | - | B002109 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/0001518.0198/ASSA ABLOY/AP0224 | 8SD1aB002109 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/61302356/02//39/DP | 2024-02-21 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-21 | 0 |  | 0 - 3M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Grendelmagneet noodbediening defect, te vervangen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | Jan Cobbaert | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B002109_SM | 4 | 2024-02-21 |  | - | 34434 | 23905620-F-1 | Lot 2
2013 | 2024-03 | 23909142-F-2 | 4 | - | L-I-F-Vaste toegang naar de ladder te voorzien. | 001c | - | B051056 | LIFTING | LIFTING | Gondels en hangstellingen | - | LADDER AAN ENKELSPOOR/23/1431/JOMY | 8G1cB051056 | 3 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/61307272/00//DP | 2024-03-11 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 0 |  | 0 - 3M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Vaste toegang naar de ladder te voorzien. | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | !!! ---- Missing data ---- !!! | 4 | 2024-03-11 |  | - | 34432 | 23909142-F-2 | Lot 2
2014 | 2024-03 | 23909142-F-1 | 4 | - | L-I-F-Gebruikinstructies niet aanwezig, te voorzien. | 001c | - | B051056 | LIFTING | LIFTING | Gondels en hangstellingen | - | LADDER AAN ENKELSPOOR/23/1431/JOMY | 8G1cB051056 | 3 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/61307272/00//DP | 2024-03-11 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 0 |  | 0 - 3M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Gebruikinstructies niet aanwezig, te voorzien. | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | !!! ---- Missing data ---- !!! | 4 | 2024-03-11 |  | - | 34431 | 23909142-F-1 | Lot 2
2015 | 2024-03 | 23909142-91 | 4 | - | L-I-91-Er werd ons geen verslag voor indienststelling (art. 280 ARAB) met een positief besluit voorgelegd. Te verhelpen. | 001c | - | B051056 | LIFTING | LIFTING | Gondels en hangstellingen | - | LADDER AAN ENKELSPOOR/23/1431/JOMY | 8G1cB051056 | 3 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/61307272/00//DP | 2024-03-11 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-11 | 0 |  | 0 - 3M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-91-Er werd ons geen verslag voor indienststelling (art. 280 ARAB) met een positief besluit voorgelegd. Te verhelpen. | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Sven Bols | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | !!! ---- Missing data ---- !!! | 4 | 2024-03-11 |  | - | 34430 | 23909142-91 | Lot 2
2016 | 2024-03 | 180106620011-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). kenplaat Icc (2024) | 001new | - | NT -1 TLO | ELEC | ELEC | UPS | B010895 | UPS 5 Geel (B010895) | 7j95 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//023 | 2024-02-21 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-21 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). kenplaat Icc (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010895_EL | 4 | 2024-02-21 |  | - | 34387 | 180106620011-O-1610 | Lot 2
2017 | 2024-03 | 180106620005-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). kenplaat Icc (2024) | 001new | - | NT -1 TLO | ELEC | ELEC | UPS | B010896 | TK 90070 (UPS N24) (B010896) | 7j122 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//033 | 2024-02-22 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-22 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). kenplaat Icc (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010896_EL | 4 | 2024-02-22 |  | - | 34374 | 180106620005-O-1610 | Lot 2
2018 | 2024-03 | 547161444406-O-1809 | 4 | - | E-O-1809-De leiding(en) is (zijn) te bevestigen met aangepaste bevestigingsmiddelen (B1: 5.2.2.; 5.2.9.5.; B3: 5.2.2.; 5.2.10.4.). Trekspanning op XGB kabel, gelieve deze aan te sluiten volgens de regels van goed vakmanschap (L1:1.4.1) (2024) | 001new | - | Datalokaal FEDPOL (TI82406) | ELEC | ELEC | UPS | B039284 | TDU T101 NO-BREAK BAC (B039284) | 7j230 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//043 | 2024-02-22 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-22 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - câbles et conducteurs |  |  |  | 4 | E-O-1809-De leiding(en) is (zijn) te bevestigen met aangepaste bevestigingsmiddelen (B1: 5.2.2.; 5.2.9.5.; B3: 5.2.2.; 5.2.10.4.). Trekspanning op XGB kabel, gelieve deze aan te sluiten volgens de regels van goed vakmanschap (L1:1.4.1) (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B039284_EL | 4 | 2024-02-22 |  | - | 34362 | 547161444406-O-1809 | Lot 2
2019 | 2024-03 | 547161444406-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). kenplaat Icc (2024) | 001new | - | Datalokaal FEDPOL (TI82406) | ELEC | ELEC | UPS | B039284 | TDU T101 NO-BREAK BAC (B039284) | 7j230 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//043 | 2024-02-22 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-22 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). kenplaat Icc (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B039284_EL | 4 | 2024-02-22 |  | - | 34361 | 547161444406-O-1610 | Lot 2
2020 | 2024-03 | 547161444406-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001new | - | Datalokaal FEDPOL (TI82406) | ELEC | ELEC | UPS | B039284 | TDU T101 NO-BREAK BAC (B039284) | 7j230 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//043 | 2024-02-22 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-22 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B039284_EL | 4 | 2024-02-22 |  | - | 34360 | 547161444406-O-1503 | Lot 2
2021 | 2024-03 | 547161444488-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001new | - | Datalokaal FEDPOL (TI82405) | ELEC | ELEC | UPS | B039283 | TDU P101 NO-BREAK FEDPOL (B039283) | 7j231 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//045 | 2024-02-22 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-22 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B039283_EL | 4 | 2024-02-22 |  | - | 34359 | 547161444488-O-1503 | Lot 2
2022 | 2024-03 | 180106620012-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). kenplaat Icc (2024) | 001new | - | NT -1 TL0 | ELEC | ELEC | UPS | B010890 | TDE UPS 24 Honeywell (B010890) | 7j105 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//024 | 2024-02-22 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-22 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). kenplaat Icc (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010890_EL | 4 | 2024-02-22 |  | - | 34322 | 180106620012-O-1610 | Lot 2
2023 | 2024-03 | 180106620028-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). kenplaat (2024) | 001new | - | NT +4 T406 | ELEC | ELEC | UPS | B012096 | TDE TL_406 NB (B012096) | 7j103 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777916/00//017 | 2024-04-02 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-02 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). kenplaat (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B012096_EL | 4 | 2024-04-02 |  | - | 34310 | 180106620028-O-1610 | Lot 2
2024 | 2024-03 | 705961613752-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001new | - | Datalokaal Fedpol (TI82406) | ELEC | ELEC | UPS | B039285 | TDE NOOD T101 (B039285) | 7fn28 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//044 | 2024-02-22 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-22 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B039285_EL | 4 | 2024-02-22 |  | - | 34266 | 705961613752-O-1503 | Lot 2
2025 | 2024-03 | 366725631414-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001new | - | NT +2 ALOHA | ELEC | ELEC | UPS | B011145 | TD UPS ALOHA (B011145) | 7j109 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//027 | 2024-02-21 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-21 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011145_EL | 4 | 2024-02-21 |  | - | 34221 | 366725631414-O-1503 | Lot 2
2026 | 2024-03 | 163808060015-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Kenplaat: correcte Icc (2024) | 001b | - | PB BAQ 3030 | ELEC | HVAC | HVAC | B015413 | 1H2 (B015413) | 7i1b010 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61288278/00//006 | 2024-02-23 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-23 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Kenplaat: correcte Icc (2024) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015413_EL | 4 | 2024-02-23 |  | - | 33925 | 163808060015-O-1610 | Lot 2
2027 | 2024-03 | 163808060014-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - Correcte waarde Ik3max op kenplaat. (2024) | 001b | - | PB BAP 3500 | ELEC | HVAC | HVAC | B015401 | 1H1 (B015401) | 7i1b009 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61288278/00//005 | 2024-02-23 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-23 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - Correcte waarde Ik3max op kenplaat. (2024) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015401_EL | 4 | 2024-02-23 |  | - | 33922 | 163808060014-O-1610 | Lot 2
2028 | 2024-03 | 163808060013-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Kenplaat: correcte Icc. (2024) | 001b | - | PB BAO 3400 | ELEC | HVAC | HVAC | B015301 | 1G2 (B015301) | 7i1b011 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61288278/00//007 | 2024-02-23 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-23 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Kenplaat: correcte Icc. (2024) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015301_EL | 4 | 2024-02-23 |  | - | 33918 | 163808060013-O-1610 | Lot 2
2029 | 2024-03 | 163808060011-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Kenplaat: correcte waarde Icc. (2024) | 001b | - | PB BAM 2780 | ELEC | HVAC | HVAC | B015159 | 1F2 (B015159) | 7i1b012 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61288278/00//008 | 2024-02-23 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-23 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Kenplaat: correcte waarde Icc. (2024) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015159_EL | 4 | 2024-02-23 |  | - | 33912 | 163808060011-O-1610 | Lot 2
2030 | 2024-03 | 163808060009-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - Kenplaat: correcte waarde Icc (2024) | 001b | - | PB BAK 2460 | ELEC | HVAC | HVAC | B015120 | 1E2 (B015120) | 7i1b013 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61288278/00//009 | 2024-02-23 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-23 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - Kenplaat: correcte waarde Icc (2024) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015120_EL | 4 | 2024-02-23 |  | - | 33903 | 163808060009-O-1610 | Lot 2
2031 | 2024-03 | 163808060008-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Correcte waarde Icc op kenplaat. (2024) | 001b | - | PB BAK 2010 | ELEC | HVAC | HVAC | B015072 | 1E1 (B015072) | 7i1b006 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61288278/00//002 | 2024-02-23 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-23 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Correcte waarde Icc op kenplaat. (2024) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B015072_EL | 4 | 2024-02-23 |  | - | 33899 | 163808060008-O-1610 | Lot 2
2032 | 2024-03 | 163808060005-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Kenplaat: correcte waarde Icc. (2024) | 001b | - | PB BAE 0700 | ELEC | HVAC | HVAC | B014548 | 1B2 (B014548) | 7i1b015 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61288278/00//011 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-01 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Kenplaat: correcte waarde Icc. (2024) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014548_EL | 4 | 2024-03-01 |  | - | 33892 | 163808060005-O-1610 | Lot 2
2033 | 2024-03 | 163808060004-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Kenplaat: Correcte waarde Icc (2024) | 001b | - | PB BAE 1010 | ELEC | HVAC | HVAC | B014534 | 1B1 (B014534) | 7i1b004 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61288278/00//000 | 2024-02-23 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-23 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Kenplaat: Correcte waarde Icc (2024) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B014534_EL | 4 | 2024-02-23 |  | - | 33888 | 163808060004-O-1610 | Lot 2
2034 | 2024-03 | 721559322028-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Correcte Ik3max + kenplaat (2022) | 001new | - | NT +5 Ke7 | ELEC | HVAC | HVAC | B011874 | +4F/BIS (B011874) | 7i233 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/02//019 | 2024-02-22 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-22 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Correcte Ik3max + kenplaat (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B011874_EL | 4 | 2024-02-22 |  | - | 33876 | 721559322028-O-1610 | Lot 2
2035 | 2024-03 | 721559321966-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). kenplaat en Icc (2024) | 001new | - | NT +5 Ke10 | ELEC | HVAC | HVAC | B010473 | +4E/BIS (B010473) | 7i232 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/02//020 | 2024-02-22 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-22 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). kenplaat en Icc (2024) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B010473_EL | 4 | 2024-02-22 |  | - | 33873 | 721559321966-O-1610 | Lot 2
2036 | 2024-03 | 307122130556-O-1503 | 62 | - | - | 001old | - | OT +1 | ELEC | ELEC | UPS | B017670 | VB UPS B UIT (B017670) | 7j125 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//005 | 2024-03-18 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-03-18 | 1 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B017670_EL | 41 | 2024-03-18 | 2023-12-14 | opgelost | 34394 | 307122130556-O-1503 | Lot 2
2037 | 2024-03 | 366736931630-O-1610 | 64 | - | - | 001g | - | Platform Ruby | ELEC | HVAC | HVAC | B007899 | TFM G P06 (B007899) | 7i29 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//036 | 2024-03-19 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-03-19 | 1 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B007899_EL | 43 | 2024-03-19 | 2023-11-23 | opgelost | 34369 | 366736931630-O-1610 | Lot 2
2038 | 2024-03 | 547146231209-O-1622 | 41 | - | E-O-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). verlichting in bord is defect + draadgoot sluiten onderaan bord (2022) | 001old | - | OT Verdiep 0 - TA6162 | ELEC | HVAC | HVAC | B017296 | TFM AHU_520 (B017296) | 7i90 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777910/01//009 | 2024-03-20 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-03-20 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique | J. De Landtsheer | 2023-11-21 | Toch niet in orde | 4 | E-O-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). verlichting in bord is defect + draadgoot sluiten onderaan bord (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B017296_EL | 41 | 2024-03-20 | 2023-11-21 | verwijderd | 34368 | D-547146231209-O-1622 | Lot 2
2039 | 2024-03 | 547146231209-O-1610 | 41 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. (2022) | 001old | - | OT Verdiep 0 - TA6162 | ELEC | HVAC | HVAC | B017296 | TFM AHU_520 (B017296) | 7i90 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777910/01//009 | 2024-03-20 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-03-20 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique | J. De Landtsheer | 2023-11-21 | Toch niet in orde | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B017296_EL | 41 | 2024-03-20 | 2023-11-21 | verwijderd | 34367 | D-547146231209-O-1610 | Lot 2
2040 | 2024-03 | 163808630003-O-1083 | 62 | - | - | 001a | - | -2 AK 0405 | ELEC | HVAC | HVAC | B001381 | TE-CV-03 (B001381) | 7i178 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777910/01//010 | 2024-03-20 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-03-20 | 1 |  | 0 - 3M | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. Zie: - kabel bovenaan in cel 1 (2020) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B001381_EL | 41 | 2024-03-20 | 2023-05-04 | opgelost | 34365 | 163808630003-O-1083 | Lot 2
2041 | 2024-03 | 163808630007-O-1610 | 62 | - | - | 001a | - | AT 0326A | ELEC | HVAC | HVAC | B000041 | TE-CV-01B (B000041) | 7i153 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777910/01//011 | 2024-03-20 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-03-20 | 1 |  | 0 - 3M | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B000041_EL | 41 | 2024-03-20 | 2023-05-04 | opgelost | 34364 | 163808630007-O-1610 | Lot 2
2042 | 2024-03 | 163808630007-O-1083 | 62 | - | - | 001a | - | AT 0326A | ELEC | HVAC | HVAC | B000041 | TE-CV-01B (B000041) | 7i153 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777910/01//011 | 2024-03-20 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-03-20 | 1 |  | 0 - 3M | - | - | ESS | 2024-05-07 | in orde gebracht | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. Lossen uiteinden in kabelgoten boven in bord. (2019) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B000041_EL | 41 | 2024-03-20 | 2023-05-04 | opgelost | 34363 | 163808630007-O-1083 | Lot 2
2043 | 2024-03 | 705961693988-O-1610 | 6 | - | - | 001new | - | NT TA1949 TLZ 47 | ELEC | ELEC | UPS | B010593 | TDE TLZ_47 NOOD (B010593) | 7j233 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//039 | 2024-02-21 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-02-21 | 1 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-17 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. De kortsluitstroom. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B010593_EL | 4 | 2024-02-21 |  | opgelost | 34320 | 705961693988-O-1610 | Lot 2
2044 | 2024-03 | 705961694034-O-1610 | 6 | - | - | 001new | - | NT TA1949 TLZ 47 | ELEC | ELEC | UPS | B010594 | TDE TLZ_47 NB (B010594) | 7j232 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//040 | 2024-02-21 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-02-21 | 1 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-17 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. de kortsluitstroom (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B010594_EL | 4 | 2024-02-21 |  | opgelost | 34317 | 705961694034-O-1610 | Lot 2
2045 | 2024-03 | 508166403479-O-1610 | 6 | - | - | 001new | - | NT +4 T406 | ELEC | ELEC | UPS | B027294 | TDE TL_406 NOOD (B027294) | 7j241 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777916/00//016 | 2024-04-02 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-04-02 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-17 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). kenplaat (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B027294_EL | 4 | 2024-04-02 |  | opgelost | 34313 | 508166403479-O-1610 | Lot 2
2046 | 2024-03 | 180106620027-O-1610 | 6 | - | - | 001new | - | NT +4 T405 | ELEC | ELEC | UPS | B012314 | TDE TL_405 UPS N05 (B012314) | 7j102 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//020 | 2024-02-21 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-02-21 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-23 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). kenplaat Icc (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B012314_EL | 4 | 2024-02-21 |  | opgelost | 34307 | 180106620027-O-1610 | Lot 2
2047 | 2024-03 | 180106620026-O-1610 | 6 | - | - | 001new | - | NT +4 T404 aan Moskee | ELEC | ELEC | UPS | B012362 | TDE TL_404 UPS N04 (B012362) | 7j101 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//019 | 2024-02-21 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-02-21 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-23 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). kenplaat Icc (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B012362_EL | 4 | 2024-02-21 |  | opgelost | 34305 | 180106620026-O-1610 | Lot 2
2048 | 2024-03 | 508166403333-O-1610 | 6 | - | - | 001new | - | NT +4 T403 | ELEC | ELEC | UPS | B012527 | TDE TL_403 NOOD (B012527) | 7j239 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//006 | 2024-02-22 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-02-22 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-17 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). kenplaat met Icc (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B012527_EL | 4 | 2024-02-22 |  | opgelost | 34303 | 508166403333-O-1610 | Lot 2
2049 | 2024-03 | 508166403406-O-1610 | 6 | - | - | 001new | - | NT +4 T403 | ELEC | ELEC | UPS | B014074 | TDE TL_403 NB (B014074) | 7j240 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//007 | 2024-02-22 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-02-22 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-17 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Kenplaat en Icc (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B014074_EL | 4 | 2024-02-22 |  | opgelost | 34300 | 508166403406-O-1610 | Lot 2
2050 | 2024-03 | 180106620023-O-1610 | 6 | - | - | 001new | - | NT +4 T401 | ELEC | ELEC | UPS | B012079 | TDE TL_401 NOOD (B012079) | 7j98 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777916/00//013 | 2024-04-02 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-04-02 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-17 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). kenplaat Icc (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B012079_EL | 4 | 2024-04-02 |  | opgelost | 34297 | 180106620023-O-1610 | Lot 2
2051 | 2024-03 | 366725631417-O-1610 | 6 | - | - | 001new | - | NT +3 Ke6 T305 | ELEC | ELEC | UPS | B011199 | TDE TL_305 UPS N47 (B011199) | 7j116 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//022 | 2024-02-21 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-02-21 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-23 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). kenplaat Icc (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B011199_EL | 4 | 2024-02-21 |  | opgelost | 34294 | 366725631417-O-1610 | Lot 2
2052 | 2024-03 | 462546040235-O-1610 | 6 | - | - | 001new | - | NT+3 Ke02 | ELEC | ELEC | UPS | B011421 | TDE TL_302 UPS N30 (B011421) | 7j1 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//017 | 2024-02-21 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-02-21 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-23 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). kenplaat Icc (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B011421_EL | 4 | 2024-02-21 |  | opgelost | 34292 | 462546040235-O-1610 | Lot 2
2053 | 2024-03 | 180106620024-O-1610 | 6 | - | - | 001new | - | NT +3 Ke02 TL02 | ELEC | ELEC | UPS | B011420 | TDE TL_302 UPS N02 (B011420) | 7j99 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//016 | 2024-02-21 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-02-21 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-23 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). kenplaat en Icc (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B011420_EL | 4 | 2024-02-21 |  | opgelost | 34289 | 180106620024-O-1610 | Lot 2
2054 | 2024-03 | 508166403259-O-1503 | 6 | - | - | 001new | - | NT +2 TL201 | ELEC | ELEC | UPS | B036593 | TDE TL_201 NOOD (B036593) | 7j238 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//004 | 2024-02-21 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-02-21 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-17 | in orde gebracht | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B036593_EL | 4 | 2024-02-21 |  | opgelost | 34286 | 508166403259-O-1503 | Lot 2
2055 | 2024-03 | 180106620015-O-1610 | 6 | - | - | 001new | - | NT +0 TI3071 TL07 busstation | ELEC | ELEC | UPS | B011414 | TDE TL_107 NB ROOD (B011414) | 7j113 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777916/00//020 | 2024-04-02 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-04-02 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-23 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). kenplaat Icc (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B011414_EL | 4 | 2024-04-02 |  | opgelost | 34281 | 180106620015-O-1610 | Lot 2
2056 | 2024-03 | 180106620020-O-1610 | 6 | - | - | 001new | - | NT -1 TK1.078 (GTA) | ELEC | ELEC | UPS | B027279 | TDE GTA UPS N33 (B027279) | 7j120 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//025 | 2024-02-21 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-02-21 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-23 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). kenplaat Icc (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B027279_EL | 4 | 2024-02-21 |  | opgelost | 34264 | 180106620020-O-1610 | Lot 2
2057 | 2024-03 | 547146421354-O-1622 | 41 | - | E-O-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Faselampen defect (2023) | 001old | - | Atelier OT TK5154 | ELEC | HVAC | HVAC | B016601 | TDE GSA Q1 (B016601) | 7i91 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//026 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-03-01 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique | J. Wijnant | 2023-05-04 | Toch niet in orde | 4 | E-O-1622-De toestellen dienen op een correcte manier bevestigd en/of aangesloten te worden (B1: 1.4.; 2.8.1.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 1.4.; 2.8.1.2.; 3.2.2.4.; 5.3.6.1.). Faselampen defect (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B016601_EL | 41 | 2024-03-01 | 2023-05-04 | verwijderd | 34260 | D-547146421354-O-1622 | Lot 2
2058 | 2024-03 | 547146421354-O-1610 | 41 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | 001old | - | Atelier OT TK5154 | ELEC | HVAC | HVAC | B016601 | TDE GSA Q1 (B016601) | 7i91 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//026 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-03-01 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique | J. Wijnant | 2023-05-04 | Toch niet in orde | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2023) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B016601_EL | 41 | 2024-03-01 | 2023-05-04 | verwijderd | 34259 | D-547146421354-O-1610 | Lot 2
2059 | 2024-03 | 163815302321-O-1083 | 62 | - | - | 001old | - | OT +1 T106300 | ELEC | ELEC | Secundair | B036595 | TDE EC/01_08 (B036595) | 7n2b01 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//016 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-03-01 | 1 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. Naast bord. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B036595_EL | 41 | 2024-03-01 | 2023-12-15 | opgelost | 34249 | 163815302321-O-1083 | Lot 2
2060 | 2024-03 | 508142395838-O-1610 | 62 | - | - | 001old | - | Slagbomen P20 | ELEC | ELEC | Secundair | B017645 | TDE DC/00_08 (B017645) | 7n2d10 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777917/00//019 | 2024-04-15 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-04-15 | 1 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B017645_EL | 41 | 2024-04-15 | 2023-12-15 | opgelost | 34247 | 508142395838-O-1610 | Lot 2
2061 | 2024-03 | 307121559135-O-1610 | 62 | - | - | 001old | - | OT -1 | ELEC | ELEC | Secundair | B027348 | TDE BC/-01_01.1 (B027348) | 7n2a11 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//018 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-03-01 | 1 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B027348_EL | 41 | 2024-03-01 | 2023-12-15 | opgelost | 34246 | 307121559135-O-1610 | Lot 2
2062 | 2024-03 | 508136271706-O-1610 | 62 | - | - | 001old | - | OT -1 | ELEC | ELEC | Secundair | B016702 | TDE BC/-01_01 (B016702) | 7n2a06 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777906/05//026 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-03-01 | 1 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de nominale spanning en naam zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B016702_EL | 41 | 2024-03-01 | 2023-12-15 | opgelost | 34243 | 508136271706-O-1610 | Lot 2
2063 | 2024-03 | 547146511706-O-1610 | 62 | - | - | 001old | - | T1 9017 | ELEC | HVAC | HVAC | B017808 | TDE Azur Extractie (B017808) | 7i94 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777910/01//012 | 2024-03-20 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-03-20 | 1 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. (2022) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B017808_EL | 41 | 2024-03-20 | 2023-11-21 | opgelost | 34242 | 547146511706-O-1610 | Lot 2
2064 | 2024-03 | 547146511706-O-1085 | 64 | - | - | 001old | - | T1 9017 | ELEC | HVAC | HVAC | B017808 | TDE Azur Extractie (B017808) | 7i94 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777910/01//012 | 2024-03-20 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-03-20 | 2 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1085-Kabelschoenen voorzien voor meeraderige geleiders. Kring 5Q1 (2018) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B017808_EL | 43 | 2024-03-20 | 2023-11-21 | opgelost | 34241 | 547146511706-O-1085 | Lot 2
2065 | 2024-03 | 547146511706-O-1083 | 62 | - | - | 001old | - | T1 9017 | ELEC | HVAC | HVAC | B017808 | TDE Azur Extractie (B017808) | 7i94 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777910/01//012 | 2024-03-20 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-03-20 | 2 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. (2018) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B017808_EL | 41 | 2024-03-20 | 2023-11-21 | opgelost | 34240 | 547146511706-O-1083 | Lot 2
2066 | 2024-03 | 547146511706-O-1070 | 62 | - | - | 001old | - | T1 9017 | ELEC | HVAC | HVAC | B017808 | TDE Azur Extractie (B017808) | 7i94 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777910/01//012 | 2024-03-20 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-03-20 | 2 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1070-Schakelbord met meerdere voedingen, een duidelijke scheiding en aanduiding voorzien. (2018) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Christophe Frans | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B017808_EL | 41 | 2024-03-20 | 2023-11-21 | opgelost | 34239 | 547146511706-O-1070 | Lot 2
2067 | 2024-03 | 508148904141-O-1061 | 62 | - | - | 001new | - | NT - Platform Kontrolekamer BH | ELEC | ELEC | UPS | B011459 | TD/VB MIS EXT (B011459) | 7j51 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//049 | 2024-02-22 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-02-22 | 1 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-23 | in orde gebracht | 4 | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. Opgelet 2 verschillende voedingen in het bord UPS A en UPS B is te vermelden op het bord (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B011459_EL | 41 | 2024-02-22 | 2019-10-22 | opgelost | 34232 | 508148904141-O-1061 | Lot 2
2068 | 2024-03 | 508148904161-O-1061 | 62 | - | - | 001new | - | NT - Platform Kontrolekamer BH | ELEC | ELEC | UPS | B011460 | TD/VB MIS (B011460) | 7j50 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//048 | 2024-02-22 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-02-22 | 1 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-23 | in orde gebracht | 4 | E-O-1061-De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. Opgelet 2 verschillende voedingen in het bord UPS A en UPS B is te vermelden op het bord (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B011460_EL | 41 | 2024-02-22 | 2019-10-22 | opgelost | 34227 | 508148904161-O-1061 | Lot 2
2069 | 2024-03 | 180106620013-O-1610 | 6 | - | - | 001new | - | NT -1 TK0 | ELEC | ELEC | UPS | B027261 | Siemens Orange (B027261) | 7j97 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657762/00//032 | 2024-02-22 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-02-22 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-23 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). kenplaat Icc (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B027261_EL | 4 | 2024-02-22 |  | opgelost | 34114 | 180106620013-O-1610 | Lot 2
2070 | 2024-03 | 307108430038-O-1063 | 62 | - | - | 001a | - | TO -2 AK 0315 | ELEC | SANI | SAN | B007044 | SAN K02 (B007044) | 7h32 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777913/00//000 | 2024-03-19 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-03-19 | 1 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-06 | in orde gebracht | 4 | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. algemeen ( stof , elektrische apparatuur , metalen schroeven) (2021) | Vinçotte | Geert Cleuren | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Wesley Pensis | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B007044_EL | 41 | 2024-03-19 | 2023-11-23 | opgelost | 34110 | 307108430038-O-1063 | Lot 2
2071 | 2024-03 | 180106620007-O-1610 | 6 | - | - | 001new | - | NT -1 TLO | ELEC | ELEC | UPS | B010894 | LFB (ROOD) (B010894) | 7j96 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1465777916/00//022 | 2024-04-02 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-04-02 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | J. De Landtsheer | 2024-05-17 | in orde gebracht | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). kenplaat Icc (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Philippe Gonze | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 2 | 502 | 6 | Opgelost | 46 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B010894_EL | 4 | 2024-04-02 |  | opgelost | 34086 | 180106620007-O-1610 | Lot 2
2072 | 2023-09 | 504445264161-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - Ontbrekende klemnummers: kringen 13Q7, 8QM2, 12Q3 - Kenplaat bord: ontbrekende gegevens aanvullen (Netsysteem, Max. te verwachten kortsluitstroom, ...) (2023) | 045b | - | lok 0458.1.0160 | ELEC | HVAC | HVAC | - | HVAC 045B.1.0160 (?) | 7i186 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61181094/02//007 | 2023-12-08 | 2023-09-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-08 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - Ontbrekende klemnummers: kringen 13Q7, 8QM2, 12Q3 - Kenplaat bord: ontbrekende gegevens aanvullen (Netsysteem, Max. te verwachten kortsluitstroom, ...) (2023) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B026361_EL | 5 | 2023-12-08 |  | - | 32446 | 504445264161-I-1610 | Lot 3
2073 | 2023-09 | 504445264161-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). o.a.: - Kring 3Q1: Instelwaardes (Io, Ir, Im, Idiff) ontbreken - Kring 6Q1: In + Curve - Kring 12Q2: In + Curve - Kring 13Q7: kabel fout - Inregelwaarde van de thermische beveiligingen ontbreekt - Logboek met wijzigingen niet beschikbaar in het schema - Kring 8QM2: * Aanduiding "KB 08/09/2019" ontbreekt * Instelwaarde ontbreekt * Im, Icu ontbreken * Kabellengte ontbreekt * In belasting niet correct (In=0,75A) (2023) | 045b | - | lok 0458.1.0160 | ELEC | HVAC | HVAC | - | HVAC 045B.1.0160 (?) | 7i186 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61181094/02//007 | 2023-12-08 | 2023-09-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-08 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). o.a.: - Kring 3Q1: Instelwaardes (Io, Ir, Im, Idiff) ontbreken - Kring 6Q1: In + Curve - Kring 12Q2: In + Curve - Kring 13Q7: kabel fout - Inregelwaarde van de thermische beveiligingen ontbreekt - Logboek met wijzigingen niet beschikbaar in het schema - Kring 8QM2: * Aanduiding "KB 08/09/2019" ontbreekt * Instelwaarde ontbreekt * Im, Icu ontbreken * Kabellengte ontbreekt * In belasting niet correct (In=0,75A) (2023) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B026361_EL | 5 | 2023-12-08 |  | - | 32444 | 504445264161-I-1503 | Lot 3
2074 | 2023-09 | 508147221285-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Zie tabel, o.a.: - Ontbrekende klemnummers - Ontbrekende kringnummers (2023) | 045b | - | lok 0458.1.0020 | ELEC | HVAC | HVAC | B026311 | HVAC 045B.1.0020 (B026311) | 7i185 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61181094/02//006 | 2023-12-08 | 2023-09-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-08 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Zie tabel, o.a.: - Ontbrekende klemnummers - Ontbrekende kringnummers (2023) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B026311_EL | 5 | 2023-12-08 |  | - | 32441 | 508147221285-I-1610 | Lot 3
2075 | 2023-09 | 508147221285-I-1607 | 5 | - | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Kabelkous invoer voedingskabel is dicht te maken. (2023) | 045b | - | lok 0458.1.0020 | ELEC | HVAC | HVAC | B026311 | HVAC 045B.1.0020 (B026311) | 7i185 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61181094/02//006 | 2023-12-08 | 2023-09-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-08 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Kabelkous invoer voedingskabel is dicht te maken. (2023) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B026311_EL | 5 | 2023-12-08 |  | - | 32440 | 508147221285-I-1607 | Lot 3
2076 | 2023-09 | 508147221285-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | 045b | - | lok 0458.1.0020 | ELEC | HVAC | HVAC | B026311 | HVAC 045B.1.0020 (B026311) | 7i185 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61181094/02//006 | 2023-12-08 | 2023-09-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-08 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B026311_EL | 5 | 2023-12-08 |  | - | 32437 | 508147221285-I-1503 | Lot 3
2077 | 2023-08 | 23582318-4700 | 51 | - | L-I-4700-Antislipschoen(en): in slechte staat of afwezig. Te vervangen of terug te plaatsen. (Rappel 2) | 38 | - | LA03 | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | SCHUIFLADDER/SOLIDE/3 | 8LA38LA03 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14512975/00//04/DP | 2023-07-25 | 2023-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-25 | 2 | Herhaling 2 | 6M - 1J | - | - | S. Aquichouh | 2022-11-21 | Toch niet in orde | 5 | L-I-4700-Antislipschoen(en): in slechte staat of afwezig. Te vervangen of terug te plaatsen. (Rappel 2) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 23582318_PV | 51 | 2023-07-25 | 2022-11-21 | - | 32379 | 23582318-4700 | Lot 3
2078 | 2023-06 | 705961022755-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - zie tabel - Kring 10QM2: ontbrekende klemnummers (2023) | 204g | - | ? | ELEC | HVAC | HVAC | B026616 | TDC 204G.1.0060 (B026616) | 7i230 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052820/08//028 | 2023-10-09 | 2023-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-10-09 | 0 | Vertraging | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - zie tabel - Kring 10QM2: ontbrekende klemnummers (2023) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B026616_EL | 5 | 2023-10-09 |  | - | 31776 | 705961022755-I-1610 | Lot 3
2079 | 2023-06 | 705961022767-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2023) | 204g | - | ? | ELEC | HVAC | HVAC | B026546 | TDC 204G.1.0010 (B026546) | 7i231 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61181094/02//005 | 2023-12-08 | 2023-06-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-08 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B026546_EL | 5 | 2023-12-08 |  | - | 31773 | 705961022767-I-1610 | Lot 3
2080 | 2023-03 | 20809636-F-1 | 51 | - | L-I-F-Riem tegengewicht te vervangen. (Rappel 2) | 133 | - | B018620 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8912B/DYNACO | 8GP133B018620 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14383822/00//03/DP | 2023-03-03 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-03-03 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | - | - | W. Van Balen | 2022-11-24 | Toch niet in orde | 5 | L-I-F-Riem tegengewicht te vervangen. (Rappel 2) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018620_SM | 51 | 2023-03-03 | 2022-11-24 | - | 30750 | 20809636-F-1 | Lot 3
2081 | 2023-03 | 20809633-F-2 | 51 | - | L-I-F-Riem tegengewicht te vervangen. (Rappel 2) | 133 | - | B018589 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/B8279/DYNACO | 8GP133B018589 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14383822/00//01/DP | 2023-03-03 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-03-03 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | - | - | W. Van Balen | 2022-11-24 | Toch niet in orde | 5 | L-I-F-Riem tegengewicht te vervangen. (Rappel 2) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018589_SM | 51 | 2023-03-03 | 2022-11-24 | - | 30749 | 20809633-F-2 | Lot 3
2082 | 2023-03 | 20656682-F-1 | 51 | - | L-I-F-Poort blokeert als ze open is, te verhelpen. (Rappel 2) | 128 | - | B018244 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/12853.128.9/CRAWFORD/13/12800014 | 8GP128B018244 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14383778/00//12/DP | 2023-02-17 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-17 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | - | - | W. Van Balen | 2022-11-24 | Toch niet in orde | 5 | L-I-F-Poort blokeert als ze open is, te verhelpen. (Rappel 2) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018244_SM | 51 | 2023-02-17 | 2022-11-24 | - | 30734 | 20656682-F-1 | Lot 3
2083 | 2023-03 | 20656680-F-1 | 51 | - | L-I-F-Bediening: poort staat in dodemanssluiting, te verhelpen. (Rappel 2) | 128 | - | B018502 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/12851.128.9/CRAWFORD/11/12800035B | 8GP128B018502 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14383778/00//10/DP | 2023-02-17 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-17 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | - | - | W. Van Balen | 2022-11-24 | Toch niet in orde | 5 | L-I-F-Bediening: poort staat in dodemanssluiting, te verhelpen. (Rappel 2) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018502_SM | 51 | 2023-02-17 | 2022-11-24 | - | 30732 | 20656680-F-1 | Lot 3
2084 | 2022-10 | 705961022755-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). * zie tabel * Logboek met wijzigingen ontbreekt * Kring 10QM2: - Instelwaarde beveiliging ontbreekt - Aanduiding "KB 08/09/2019" ontbreekt - Im + Icu ontbreken - kabellengte ontbreekt - In motor niet correct (In=0,75A) - nummering klemnummers is niet correct (2022) | 204g | - | ? | ELEC | HVAC | HVAC | B026616 | TDC 204G.1.0060 (B026616) | 7i230 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052820/08//028 | 2023-10-09 | 2022-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-10-09 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). * zie tabel * Logboek met wijzigingen ontbreekt * Kring 10QM2: - Instelwaarde beveiliging ontbreekt - Aanduiding "KB 08/09/2019" ontbreekt - Im + Icu ontbreken - kabellengte ontbreekt - In motor niet correct (In=0,75A) - nummering klemnummers is niet correct (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B026616_EL | 5 | 2023-10-09 |  | - | 29563 | 705961022755-I-1503 | Lot 3
2085 | 2022-10 | 705961022767-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 204g | - | ? | ELEC | HVAC | HVAC | B026546 | TDC 204G.1.0010 (B026546) | 7i231 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61181094/02//005 | 2023-12-08 | 2022-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-12-08 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B026546_EL | 5 | 2023-12-08 |  | - | 29559 | 705961022767-I-1503 | Lot 3
2086 | 2022-10 | 508144463515-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. - zie tabel labels ontbreken (2022) | 305 | - | Gebouw 305 stookplaats | ELEC | HVAC | HVAC | B041033 | EB 2 (B041033) | 7i28 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688101/01//002 | 2022-09-19 | 2022-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-09-19 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. - zie tabel labels ontbreken (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B041033_EL | 5 | 2022-09-19 |  | - | 29543 | 508144463515-I-1610 | Lot 3
2087 | 2022-10 | 508144463515-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 305 | - | Gebouw 305 stookplaats | ELEC | HVAC | HVAC | B041033 | EB 2 (B041033) | 7i28 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688101/01//002 | 2022-09-19 | 2022-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-09-19 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B041033_EL | 5 | 2022-09-19 |  | - | 29541 | 508144463515-I-1503 | Lot 3
2088 | 2022-10 | 508144463513-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 305 | - | Gebouw 305 stookplaats | ELEC | HVAC | HVAC | B041032 | EB 1 (B041032) | 7i27 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61129094/00//000 | 2022-12-05 | 2022-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-12-05 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B041032_EL | 5 | 2022-12-05 |  | - | 29538 | 508144463513-I-1503 | Lot 3
2089 | 2022-09 | 514843372762-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De correcte kortsluitstroom ter hoogte van het bord is op de kenplaat aan te duiden - Zie aanduiding hoofdschakelaar (2022) | 61 | - | Gebouw 61 | ELEC | SANI | LS B&F | B041035 | Stuurbord Stepscreen 2 (B041035) | 7o184 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14067012/03//018 | 2022-09-06 | 2022-09-30 | 0 | Safety Register | 2022-09-06 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De correcte kortsluitstroom ter hoogte van het bord is op de kenplaat aan te duiden - Zie aanduiding hoofdschakelaar (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B041035_EL | 5 | 2022-09-06 |  | - | 29411 | 514843372762-I-1610 | Lot 3
2090 | 2022-09 | 514843372762-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - Voeding is correct aan te duiden (type + sectie + circuit voeding) - Kring 5F6 (C16) + 5F7 zijn niet in bord aanwezig - Vertrek 10Q2 + 10Q6 =&gt; LIYY 4G2,5 - Instelling thermieken op schema is overeen te stemmen met werkelijkheid - Nominale stroom van de verbruiker is aan te duiden (2022) | 61 | - | Gebouw 61 | ELEC | SANI | LS B&F | B041035 | Stuurbord Stepscreen 2 (B041035) | 7o184 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14067012/03//018 | 2022-09-06 | 2022-09-30 | 0 | Safety Register | 2022-09-06 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - Voeding is correct aan te duiden (type + sectie + circuit voeding) - Kring 5F6 (C16) + 5F7 zijn niet in bord aanwezig - Vertrek 10Q2 + 10Q6 =&gt; LIYY 4G2,5 - Instelling thermieken op schema is overeen te stemmen met werkelijkheid - Nominale stroom van de verbruiker is aan te duiden (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B041035_EL | 5 | 2022-09-06 |  | - | 29408 | 514843372762-I-1503 | Lot 3
2091 | 2022-09 | 705960982656-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De correcte kortsluitstroom ter hoogte van het bord is op de kenplaat aan te duiden (2022) | 61 | - | Gebouw 61 | ELEC | SANI | LS B&F | B041036 | Stuurbord Stepscreen 1 (B041036) | 7o183 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14067012/03//017 | 2022-09-06 | 2022-09-30 | 0 | Safety Register | 2022-09-06 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De correcte kortsluitstroom ter hoogte van het bord is op de kenplaat aan te duiden (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B041036_EL | 5 | 2022-09-06 |  | - | 29405 | 705960982656-I-1610 | Lot 3
2092 | 2022-09 | 705960982656-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - Voeding is correct aan te duiden (sectie + type + circuit voeding) - Kring 5F6 (C16) + 5F7 niet in bord aanwezig - Instelling + regelbereik thermieken op schema is overeen te stemmen met werkelijkheid - Nominale stroom van de verbruiker is aan te duiden - 10Q2 + 10Q6 vertrek = LIYY 4G2,5 (2022) | 61 | - | Gebouw 61 | ELEC | SANI | LS B&F | B041036 | Stuurbord Stepscreen 1 (B041036) | 7o183 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14067012/03//017 | 2022-09-06 | 2022-09-30 | 0 | Safety Register | 2022-09-06 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - Voeding is correct aan te duiden (sectie + type + circuit voeding) - Kring 5F6 (C16) + 5F7 niet in bord aanwezig - Instelling + regelbereik thermieken op schema is overeen te stemmen met werkelijkheid - Nominale stroom van de verbruiker is aan te duiden - 10Q2 + 10Q6 vertrek = LIYY 4G2,5 (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B041036_EL | 5 | 2022-09-06 |  | - | 29402 | 705960982656-I-1503 | Lot 3
2093 | 2022-09 | 307118544750-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de QR-code zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | 61 | - | Gebouw 61A | ELEC | HVAC | HVAC | - | E.B. Ventilatie (?) | 7i98 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066881/02//012 | 2022-09-06 | 2022-09-30 | 0 | Safety Register | 2022-09-06 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de QR-code zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307118544750_EL | 5 | 2022-09-06 |  | - | 29379 | 307118544750-I-1610 | Lot 3
2094 | 2022-09 | 307118544750-I-1606 | 5 | - | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). Zie klemmen aankomst voeding (2022) | 61 | - | Gebouw 61A | ELEC | HVAC | HVAC | - | E.B. Ventilatie (?) | 7i98 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066881/02//012 | 2022-09-06 | 2022-09-30 | 0 | Safety Register | 2022-09-06 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 1 | 1 - défaut d'isolation |  |  |  | 5 | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). Zie klemmen aankomst voeding (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307118544750_EL | 5 | 2022-09-06 |  | - | 29378 | 307118544750-I-1606 | Lot 3
2095 | 2022-09 | 307118544750-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - De voeding is correct aan te duiden - Uitschakelcurve automaten aanduiden - Instellingen thermieken aanduiden - Secties vertrekken correct aanduiden (zie tresse gewapende kabels) - Zie tabel (2022) | 61 | - | Gebouw 61A | ELEC | HVAC | HVAC | - | E.B. Ventilatie (?) | 7i98 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066881/02//012 | 2022-09-06 | 2022-09-30 | 0 | Safety Register | 2022-09-06 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - De voeding is correct aan te duiden - Uitschakelcurve automaten aanduiden - Instellingen thermieken aanduiden - Secties vertrekken correct aanduiden (zie tresse gewapende kabels) - Zie tabel (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 307118544750_EL | 5 | 2022-09-06 |  | - | 29376 | 307118544750-I-1503 | Lot 3
2096 | 2022-04 | 508144463513-I-1104 | 5 | - | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring 1Q1 + klemmen X1.11 &amp; X1.12, nog steeds niet in orde op 05/12/2022 (2022) | 305 | - | Gebouw 305 stookplaats | ELEC | HVAC | HVAC | B041032 | EB 1 (B041032) | 7i27 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61129094/00//000 | 2022-12-05 | 2022-04-30 | 0 | Safety Register | 2022-12-05 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 2 | 2 - mesures d’isolement |  |  |  | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Zie kring 1Q1 + klemmen X1.11 &amp; X1.12, nog steeds niet in orde op 05/12/2022 (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B041032_EL | 5 | 2022-12-05 |  | - | 28300 | 508144463513-I-1104 | Lot 3
2097 | 2022-03 | 20656679-F-3 | 51 | - | L-I-F-Spanning veren na te zien (Rappel 3) | 128 | - | B018501 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/12850.128.9/CRAWFORD/10/2800035A | 8GP128B018501 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14383778/00//09/DP | 2023-02-17 | 2022-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-17 | 3 | Herhaling 3 | 2J - 3J | - | - | W. Van Balen | 2022-11-24 | Toch niet in orde | 5 | L-I-F-Spanning veren na te zien (Rappel 3) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018501_SM | 51 | 2023-02-17 | 2022-11-24 | - | 28221 | 20656679-F-3 | Lot 3
2098 | 2019-04 | 508144362919-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 128 | - | Gebouw 128 stookplaats | ELEC | HVAC | HVAC | B018528 | Centrale Verwarming (B018528) | 7i23 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14657764/03//021 | 2024-05-13 | 2019-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-05-13 | 0 |  | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B018528_EL | 5 | 2019-03-21 |  | - | 16884 | 508144362919-I-1503 | Lot 3
2099 | 2023-03 | 23464220-F-2 | 62 | - | - | 126 | - | B021040 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/126G0019 | 8GP126B021040 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14383870/00//04/DP | 2023-02-24 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-03-24 | 2 | Herhaling 2 | 1J - 2J | - | - | M. Spitaels | 2023-12-14 | in orde gebracht | 5 | L-I-F-Rolluik bovenaan in slechte staat, te verhelpen. (Rappel 2) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 6 | Herkeuring | 56 | Herkeuring | 5 | Inbreuken | Y | B021040_SM | 62 | 2023-02-24 | 2023-12-14 | herkeuring | 30729 | 23464220-F-2 | Lot 3
2100 | 2023-04 | ANPI 9591 | 1 | - | Geen DSP aansluiting. | 32 | 4 | 32.4.0128 | FIRE | FIRE | haspels | B022190 | H32.04.22./ (B022190) | hb26 | 12 | - | FID/1395I32/CBE/24-087/C | 2024-04-03 | 2023-04-30 | 1 | Safety Register | 2024-04-03 | 4 |  | 1J - 2J | - | - | Frederik Peeters | 2023-01-13 | 13/01/2023 - Frederik Peeters : gebouw zal afgebroken worden, haspel functioneerd zoals wettelijk voorzien -> Status 2 | 5 | Geen DSP aansluiting. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 1 | Opgelost | 51 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | hb26_KF | 5 | 2023-03-14 | 2023-01-13 | herkeurd | 31429 | H-ANPI 9591 | Lot 3
2101 | 2023-03 | 508144271622-I-1610 | 6 | - | - | 9 | - | Stookplaats | ELEC | HVAC | HVAC | B018894 | TFM_009_CV (B018894) | 7i24 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340404/00//000 | 2023-02-22 | 2023-03-31 | 1 | Safety Register | 2023-02-22 | 0 | 0 | 1J - 2J | - | - | J. Wijnant | 2023-05-04 | in orde gebracht | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De hoofdschakelaar is te labelen - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - De maatregelen uit de risico-analyse van het bord in verband met de oude elektrische installatie dienen op het bord aangebracht te worden (zie oa. gevaar gele, actieve geleider) (2023) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B018894_EL | 6 | 2023-02-22 | 2023-05-04 | verwijderd | 30912 | D-508144271622-I-1610 | Lot 3
2102 | 2023-03 | 508144271622-I-1503 | 6 | - | - | 9 | - | Stookplaats | ELEC | HVAC | HVAC | B018894 | TFM_009_CV (B018894) | 7i24 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340404/00//000 | 2023-02-22 | 2023-03-31 | 1 | Safety Register | 2023-02-22 | 0 | 0 | 1J - 2J | - | - | J. Wijnant | 2023-05-04 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B018894_EL | 6 | 2023-02-22 | 2023-05-04 | verwijderd | 30908 | D-508144271622-I-1503 | Lot 3
2103 | 2023-03 | 508144271648-I-1503 | 6 | - | - | 9 | - | stookplaats | ELEC | HVAC | HVAC | B018893 | TFM_009 TDE Airco (B018893) | 7i25 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14340404/00//001 | 2023-02-22 | 2023-03-31 | 1 | Safety Register | 2023-02-22 | 0 | 0 | 1J - 2J | - | - | J. Wijnant | 2023-05-04 | in orde gebracht | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2023) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B018893_EL | 6 | 2023-02-22 | 2023-05-04 | verwijderd | 30903 | D-508144271648-I-1503 | Lot 3
2104 | 2022-06 | 514842791630-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2022) | 029d | - | technische ruimte, sanitair gebouw parking 27 | ELEC | SANI | LS B&F | B023365 | Sanitair gebouw p27 (B023365) | 7o19 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14067012/01//011 | 2022-05-24 | 2022-06-30 | 1 | Safety Register | 2022-05-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | B023365_EL | 5 | 2022-05-24 |  | verwijderd | 28811 | D-514842791630-I-1503 | Lot 3
2105 | 2019-03 | 508144332659-I-1715 | 5 | - | E-I-1715-Een thermische beveiliging met aangepast instelbereik aanbrengen (art. 127 AREI). De thermische beveiligingen zijn correct in te stellen (2019) | 128 | - | Gebouw 128 lokaal 128.0.0020 | ELEC | HVAC | HVAC | B018242 | TD 27 (B018242) | 7i21 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13373318/00//000 | 2019-02-21 | 2019-03-31 | 1 | Safety Register | 00:00:00 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | 1 | 1 - surcharge | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 5 | E-I-1715-Een thermische beveiliging met aangepast instelbereik aanbrengen (art. 127 AREI). De thermische beveiligingen zijn correct in te stellen (2019) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | 128__2019_HVAC_TFM_Elektriciteit_TD 27___Vinçotte_NC_5J_2-2019 | 5 | 2019-02-21 |  | verwijderd | 16211 | D-508144332659-I-1715 | Lot 3
2106 | 2023-03 | ANPI 9553 | 2 | - | Buiten dienst | 160 | G | 160.G.01 | FIRE | FIRE | haspels | B022932 | H160.02/(B022932) | hb34 | 12 | - | FID/1395I160/CBE/24-028/C | 2024-02-15 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-15 | 4 | Herhaling 4 | 1J - 2J | - | - | Frédéric Liégeois | 2023-11-21 | 21/11/2023 - Frédéric Liégeois : Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Niet gevonden | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | hb34_KF | 2 | 2024-02-15 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 30967 | ANPI 9553 | Lot 3
2107 | 2023-03 | ANPI 9552 | 2 | - | Hoofdafsluiter vast Niet bereikbaar (stockage) | 160 | G | 160.G.01 | FIRE | FIRE | haspels | B022931 | H160.01/(B022931) | hb34 | 12 | - | FID/1395I160/CBE/24-028/C | 2024-02-15 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-15 | 4 | Herhaling 4 | 1J - 2J | - | - | Frédéric Liégeois | 2023-11-21 | 06/07/2021 - Frederik Peeters : Haspel is vernieuwd 21/11/2023 - Frédéric Liégeois : Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Geen pictogram | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | hb34_KF | 2 | 2024-02-15 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 30966 | ANPI 9552 | Lot 3
2108 | 2018-05 | 508144292191-I-1503 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-T-0001 | ELEC | HVAC | HVAC | B027672 | 32 V 05 (B) (B027672) | 7i48 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//011 | 2022-06-14 | 2018-05-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-14 | 0 |  | 6J - 9J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - Zie tabel (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027672_EL | 2 | 2022-06-14 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 7758 | 508144292191-I-1503 | Lot 3
2109 | 2018-05 | 508144292278-I-1503 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-T-0001 | ELEC | HVAC | HVAC | B027674 | 32 V 05 (D) (B027674) | 7i50 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//013 | 2022-06-14 | 2018-05-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-14 | 0 |  | 6J - 9J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027674_EL | 2 | 2022-06-14 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 7761 | 508144292278-I-1503 | Lot 3
2110 | 2018-05 | 508144292037-I-1503 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-K-0011 | ELEC | HVAC | HVAC | B027647 | 32 V 09 (A) (B027647) | 7i51 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//004 | 2022-06-13 | 2018-05-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-13 | 0 |  | 6J - 9J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027647_EL | 2 | 2022-06-13 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 7763 | 508144292037-I-1503 | Lot 3
2111 | 2018-05 | 508144292091-I-1503 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-K-0011 | ELEC | HVAC | HVAC | B027648 | 32 V 09 (B) (B027648) | 7i52 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//005 | 2022-06-13 | 2018-05-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-13 | 0 |  | 6J - 9J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027648_EL | 2 | 2022-06-13 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 7764 | 508144292091-I-1503 | Lot 3
2112 | 2018-05 | 508144292137-I-1104 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-K-0011 | ELEC | HVAC | HVAC | B027649 | 32 V 09 (C) (B027649) | 7i53 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//006 | 2022-06-13 | 2018-05-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-13 | 1 | Herhaling 1 | 6J - 9J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1104-De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (B1: 6.4.5.1.; B3: 6.4.5.2.). Kring Q1.14 (2018) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027649_EL | 2 | 2022-06-13 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 7766 | 508144292137-I-1104 | Lot 3
2113 | 2018-05 | 508144292137-I-1503 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-K-0011 | ELEC | HVAC | HVAC | B027649 | 32 V 09 (C) (B027649) | 7i53 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//006 | 2022-06-13 | 2018-05-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-13 | 0 |  | 6J - 9J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - De schema?s, plannen en documenten bevatten NIET op ondubbelzinnige wijze het nummer, de versie en de datum van de versie - De nominale stroom van de beveiligingen is aan te passen aan de realiteit - Zie tabel (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027649_EL | 2 | 2022-06-13 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 7767 | 508144292137-I-1503 | Lot 3
2114 | 2022-08 | 508144292322-I-1610 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 32/5/BD01 | ELEC | HVAC | HVAC | B027676 | TFM Ventilatie PG (B027676) | 7i46 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//009 | 2022-06-14 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-14 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - Een eenduidige bordnaam overeenkomstig het schema is te kiezen - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027676_EL | 2 | 2022-06-14 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29296 | 508144292322-I-1610 | Lot 3
2115 | 2022-08 | 508144292322-I-1607 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 32/5/BD01 | ELEC | HVAC | HVAC | B027676 | TFM Ventilatie PG (B027676) | 7i46 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//009 | 2022-06-14 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-14 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Niet gebruikte wartels zijn af te dichten (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027676_EL | 2 | 2022-06-14 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29295 | 508144292322-I-1607 | Lot 3
2116 | 2022-08 | 508144292322-I-1503 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 32/5/BD01 | ELEC | HVAC | HVAC | B027676 | TFM Ventilatie PG (B027676) | 7i46 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//009 | 2022-06-14 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-14 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Type van de voedingskabel is aan te duiden (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027676_EL | 2 | 2022-06-14 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29293 | 508144292322-I-1503 | Lot 3
2117 | 2022-08 | 508144292137-I-1727 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-K-0011 | ELEC | HVAC | HVAC | B027649 | 32 V 09 (C) (B027649) | 7i53 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//006 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-13 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1727-De bescherming tegen overbelasting/kortsluiting van de actieve geleiders van eenzelfde stroombaan dient uitgevoerd te worden door smeltveiligheden of automaten van dezelfde nominale stroomsterkte (In) en van hetzelfde type (B1: 4.4.1.3.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.1.3.; 4.4.1.5.). Zie onder andere kring X1.501, Q1.508,... (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027649_EL | 2 | 2022-06-13 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29225 | 508144292137-I-1727 | Lot 3
2118 | 2022-08 | 508144292137-I-1718 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-K-0011 | ELEC | HVAC | HVAC | B027649 | 32 V 09 (C) (B027649) | 7i53 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//006 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-13 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). Zie kringen Q1.503 en Q1.507 (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027649_EL | 2 | 2022-06-13 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29224 | 508144292137-I-1718 | Lot 3
2119 | 2022-08 | 508144292137-I-1611 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-K-0011 | ELEC | HVAC | HVAC | B027649 | 32 V 09 (C) (B027649) | 7i53 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//006 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-13 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). De beveiligingen zijn te benoemen overeenkomstig het stroombaanschema (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027649_EL | 2 | 2022-06-13 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29222 | 508144292137-I-1611 | Lot 3
2120 | 2022-08 | 508144292137-I-1610 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-K-0011 | ELEC | HVAC | HVAC | B027649 | 32 V 09 (C) (B027649) | 7i53 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//006 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-13 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - Alle thermische beveiligingen zijn eenduidig te benoemen overeenkomstig het schema - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027649_EL | 2 | 2022-06-13 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29221 | 508144292137-I-1610 | Lot 3
2121 | 2022-08 | 508144292137-I-1606 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-K-0011 | ELEC | HVAC | HVAC | B027649 | 32 V 09 (C) (B027649) | 7i53 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//006 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-13 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). Zie toestellen op de achterkant van de bovenste afdekplaat van het bord (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027649_EL | 2 | 2022-06-13 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29220 | 508144292137-I-1606 | Lot 3
2122 | 2022-08 | 508144292091-I-1610 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-K-0011 | ELEC | HVAC | HVAC | B027648 | 32 V 09 (B) (B027648) | 7i52 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//005 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-13 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom en de nominale spanning (3N400) zijn aan te duiden op de kenplaat. - Zie aanduiding thermieken (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027648_EL | 2 | 2022-06-13 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29216 | 508144292091-I-1610 | Lot 3
2123 | 2022-08 | 508144292091-I-1606 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-K-0011 | ELEC | HVAC | HVAC | B027648 | 32 V 09 (B) (B027648) | 7i52 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//005 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-13 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). Zie elektrisch materiaal afscherming bovenkant (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027648_EL | 2 | 2022-06-13 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29214 | 508144292091-I-1606 | Lot 3
2124 | 2022-08 | 508144292037-I-1718 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-K-0011 | ELEC | HVAC | HVAC | B027647 | 32 V 09 (A) (B027647) | 7i51 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//004 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-13 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). Zie kringen Q1.503 en Q1.505 (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027647_EL | 2 | 2022-06-13 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29211 | 508144292037-I-1718 | Lot 3
2125 | 2022-08 | 508144292037-I-1610 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-K-0011 | ELEC | HVAC | HVAC | B027647 | 32 V 09 (A) (B027647) | 7i51 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//004 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-13 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Zie benoeming thermieken F1.1 tem. F2.3 (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027647_EL | 2 | 2022-06-13 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29210 | 508144292037-I-1610 | Lot 3
2126 | 2022-08 | 508144292037-I-1606 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-K-0011 | ELEC | HVAC | HVAC | B027647 | 32 V 09 (A) (B027647) | 7i51 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//004 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-13 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). Zie toestellen op afschermkap bovenaan (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027647_EL | 2 | 2022-06-13 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29209 | 508144292037-I-1606 | Lot 3
2127 | 2022-08 | 508144292278-I-1727 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-T-0001 | ELEC | HVAC | HVAC | B027674 | 32 V 05 (D) (B027674) | 7i50 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//013 | 2022-06-14 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-14 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1727-De bescherming tegen overbelasting/kortsluiting van de actieve geleiders van eenzelfde stroombaan dient uitgevoerd te worden door smeltveiligheden of automaten van dezelfde nominale stroomsterkte (In) en van hetzelfde type (B1: 4.4.1.3.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.1.3.; 4.4.1.5.). Zie kring Q1.704 (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027674_EL | 2 | 2022-06-14 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29205 | 508144292278-I-1727 | Lot 3
2128 | 2022-08 | 508144292278-I-1610 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-T-0001 | ELEC | HVAC | HVAC | B027674 | 32 V 05 (D) (B027674) | 7i50 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//013 | 2022-06-14 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-14 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027674_EL | 2 | 2022-06-14 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29204 | 508144292278-I-1610 | Lot 3
2129 | 2022-08 | 508144292278-I-1606 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-T-0001 | ELEC | HVAC | HVAC | B027674 | 32 V 05 (D) (B027674) | 7i50 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//013 | 2022-06-14 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-14 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). Zie elektrisch materieel op de bovenste afdekplaat (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027674_EL | 2 | 2022-06-14 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29203 | 508144292278-I-1606 | Lot 3
2130 | 2022-08 | 508144292233-I-1727 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-T-0001 | ELEC | HVAC | HVAC | B027673 | 32 V 05 (C) (B027673) | 7i49 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/01//012 | 2022-06-14 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-14 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1727-De bescherming tegen overbelasting/kortsluiting van de actieve geleiders van eenzelfde stroombaan dient uitgevoerd te worden door smeltveiligheden of automaten van dezelfde nominale stroomsterkte (In) en van hetzelfde type (B1: 4.4.1.3.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.1.3.; 4.4.1.5.). Zie kring Q1601 (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027673_EL | 2 | 2022-06-14 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29200 | 508144292233-I-1727 | Lot 3
2131 | 2022-08 | 508144292233-I-1610 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-T-0001 | ELEC | HVAC | HVAC | B027673 | 32 V 05 (C) (B027673) | 7i49 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/01//012 | 2022-06-14 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-14 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027673_EL | 2 | 2022-06-14 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29199 | 508144292233-I-1610 | Lot 3
2132 | 2022-08 | 508144292233-I-1607 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-T-0001 | ELEC | HVAC | HVAC | B027673 | 32 V 05 (C) (B027673) | 7i49 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/01//012 | 2022-06-14 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-14 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Openingen bovenaan bord zijn af te dichten (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027673_EL | 2 | 2022-06-14 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29198 | 508144292233-I-1607 | Lot 3
2133 | 2022-08 | 508144292233-I-1580 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-T-0001 | ELEC | HVAC | HVAC | B027673 | 32 V 05 (C) (B027673) | 7i49 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/01//012 | 2022-06-14 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-14 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1580-De staat en de aanwezigheid van de bedieningstoebehoren zijn na te zien (B2: 9.3.2.1.; B3: 9.3.2.1.). Zie schakelhendel hoofdschakelaar (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027673_EL | 2 | 2022-06-14 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29197 | 508144292233-I-1580 | Lot 3
2134 | 2022-08 | 508144292233-I-1503 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-T-0001 | ELEC | HVAC | HVAC | B027673 | 32 V 05 (C) (B027673) | 7i49 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/01//012 | 2022-06-14 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-14 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027673_EL | 2 | 2022-06-14 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29194 | 508144292233-I-1503 | Lot 3
2135 | 2022-08 | 508144292191-I-1610 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-T-0001 | ELEC | HVAC | HVAC | B027672 | 32 V 05 (B) (B027672) | 7i48 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//011 | 2022-06-14 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-14 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Thermieken zijn te benoemen op een eenduidige manier overeenkomstig het schema. (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027672_EL | 2 | 2022-06-14 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29192 | 508144292191-I-1610 | Lot 3
2136 | 2022-08 | 508144292191-I-1606 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-T-0001 | ELEC | HVAC | HVAC | B027672 | 32 V 05 (B) (B027672) | 7i48 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//011 | 2022-06-14 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-14 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). Zie elektrisch materieel op bovenkant van de afdekplaat (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027672_EL | 2 | 2022-06-14 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29190 | 508144292191-I-1606 | Lot 3
2137 | 2022-08 | 508144292146-I-1918 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-T-0001 | ELEC | HVAC | HVAC | B027671 | 32 V 05 (A) (B027671) | 7i47 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//010 | 2022-06-14 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-14 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1918-De kabel(s) dien(t)(en) ingevoerd te worden d.m.v. wartel(s) (B1: 5.2.6.1.; B3: 5.2.6.1.). (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027671_EL | 2 | 2022-06-14 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29186 | 508144292146-I-1918 | Lot 3
2138 | 2022-08 | 508144292146-I-1850 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-T-0001 | ELEC | HVAC | HVAC | B027671 | 32 V 05 (A) (B027671) | 7i47 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//010 | 2022-06-14 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-14 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1850-De niet gebruikte leidingen dienen verwijderd of aan beide zijden geaard te worden. (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027671_EL | 2 | 2022-06-14 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29185 | 508144292146-I-1850 | Lot 3
2139 | 2022-08 | 508144292146-I-1727 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-T-0001 | ELEC | HVAC | HVAC | B027671 | 32 V 05 (A) (B027671) | 7i47 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//010 | 2022-06-14 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-14 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1727-De bescherming tegen overbelasting/kortsluiting van de actieve geleiders van eenzelfde stroombaan dient uitgevoerd te worden door smeltveiligheden of automaten van dezelfde nominale stroomsterkte (In) en van hetzelfde type (B1: 4.4.1.3.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.1.3.; 4.4.1.5.). Zie kringen 1.501 + 1.504 (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027671_EL | 2 | 2022-06-14 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29184 | 508144292146-I-1727 | Lot 3
2140 | 2022-08 | 508144292146-I-1611 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-T-0001 | ELEC | HVAC | HVAC | B027671 | 32 V 05 (A) (B027671) | 7i47 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//010 | 2022-06-14 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-14 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). De klemmennummering in het bord dient overeen te komen met deze in het schema. Zie klemmenstrook X0 (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027671_EL | 2 | 2022-06-14 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29182 | 508144292146-I-1611 | Lot 3
2141 | 2022-08 | 508144292146-I-1610 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-T-0001 | ELEC | HVAC | HVAC | B027671 | 32 V 05 (A) (B027671) | 7i47 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//010 | 2022-06-14 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-14 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Alle thermieken zijn te benoemen - Klemmennummering vervolledigen (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027671_EL | 2 | 2022-06-14 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29181 | 508144292146-I-1610 | Lot 3
2142 | 2022-08 | 508144292146-I-1607 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-T-0001 | ELEC | HVAC | HVAC | B027671 | 32 V 05 (A) (B027671) | 7i47 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//010 | 2022-06-14 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-14 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1607-De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.). Niet gebruikte wartels afdichten (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027671_EL | 2 | 2022-06-14 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29180 | 508144292146-I-1607 | Lot 3
2143 | 2022-08 | 508144292146-I-1606 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-T-0001 | ELEC | HVAC | HVAC | B027671 | 32 V 05 (A) (B027671) | 7i47 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//010 | 2022-06-14 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-14 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). Zie elektrisch materieel op bovenkant afschermplaat (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027671_EL | 2 | 2022-06-14 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29179 | 508144292146-I-1606 | Lot 3
2144 | 2022-08 | 508144292146-I-1503 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-T-0001 | ELEC | HVAC | HVAC | B027671 | 32 V 05 (A) (B027671) | 7i47 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//010 | 2022-06-14 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-14 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027671_EL | 2 | 2022-06-14 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29176 | 508144292146-I-1503 | Lot 3
2145 | 2022-08 | 508144292528-I-1610 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 L032-3-0037 | ELEC | HVAC | HVAC | B027650 | 32 F 3.4 (B027650) | 7i45 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//003 | 2022-06-14 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-14 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - Zie S1 + S3 - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem, de kortsluitstroom en de QR-code zijn aan te duiden op de kenplaat. - QR code ontbreekt (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | 508144292528_EL | 2 | 2022-06-14 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29139 | 508144292528-I-1610 | Lot 3
2146 | 2022-08 | 508144292528-I-1503 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 L032-3-0037 | ELEC | HVAC | HVAC | B027650 | 32 F 3.4 (B027650) | 7i45 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//003 | 2022-06-14 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-14 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - Thermieken benoemen zoals in bord - Kring 7 =&gt; instelwaarde thermiek is aan te passen aan realiteit - Nominale stroom van de verbruiker is aan te duiden in het schema - Voedingscircuit + PE (tresse) is aan te duiden (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | 508144292528_EL | 2 | 2022-06-14 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29136 | 508144292528-I-1503 | Lot 3
2147 | 2022-08 | 508144292484-I-1610 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 CAD team | ELEC | HVAC | HVAC | B022071 | 32 F 3.3 (B022071) | 7i44 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//002 | 2022-06-14 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-14 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Zie aanduiding S1 + S3 (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B022071_EL | 2 | 2022-06-14 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29134 | 508144292484-I-1610 | Lot 3
2148 | 2022-08 | 508144292484-I-1503 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 CAD team | ELEC | HVAC | HVAC | B022071 | 32 F 3.3 (B022071) | 7i44 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//002 | 2022-06-14 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-14 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - S1 =&gt; 50A - Het correcte onderbrekingsvermogen (10kA) van de automaten is op het schema te vermelden - Het voedingscircuit is aan te duiden op het schema (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B022071_EL | 2 | 2022-06-14 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29131 | 508144292484-I-1503 | Lot 3
2149 | 2022-08 | 508144292440-I-1610 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 L032-3-066 | ELEC | HVAC | HVAC | B022060 | 32 F 3.2 (B022060) | 7i43 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//001 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-13 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - De hoofdschakelaar en de beveiliging voor de bordverlichting/stopcontact zijn te benoemen - Zie dubbele benaming thermieken in bord (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B022060_EL | 2 | 2022-06-13 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29129 | 508144292440-I-1610 | Lot 3
2150 | 2022-08 | 508144292440-I-1503 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 L032-3-066 | ELEC | HVAC | HVAC | B022060 | 32 F 3.2 (B022060) | 7i43 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//001 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-13 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - Voedingskring + tresse (PE) aanduiden - Automaat kring 1 aanpassen aan realiteit - Kabeltype kring 1 = XVB 3G2,5 - Instelbereik + instelwaarde thermieken aanpassen aan realiteit - Nominale stroom verbruikers aanduiden (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B022060_EL | 2 | 2022-06-13 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29126 | 508144292440-I-1503 | Lot 3
2151 | 2022-08 | 508144292396-I-1611 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 L032-3-0083 | ELEC | HVAC | HVAC | B022043 | 32 F 3.1 (B022043) | 7i42 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/01//000 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-13 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1611-De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (B1: 3.1.3.; 9.1.1.; B3: 3.1.3.; 9.1.1.). Benaming automaten is verschillend tussen schema's en bord (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B022043_EL | 2 | 2022-06-13 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29124 | 508144292396-I-1611 | Lot 3
2152 | 2022-08 | 508144292396-I-1610 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 L032-3-0083 | ELEC | HVAC | HVAC | B022043 | 32 F 3.1 (B022043) | 7i42 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/01//000 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-13 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. - Zie benoeming hoofdschakelaar + verlichting/stopcontact bord (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B022043_EL | 2 | 2022-06-13 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29123 | 508144292396-I-1610 | Lot 3
2153 | 2022-08 | 508144292396-I-1503 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 L032-3-0083 | ELEC | HVAC | HVAC | B022043 | 32 F 3.1 (B022043) | 7i42 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/01//000 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-13 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - Hoofdschakelaar =&gt; 50A - De voedingskring + tresse (PE) is aan te duiden - Verkeerde automaat voor kringen 1 + 2 - Bestemming kring 1 is aan te duiden - Kringen 9+10 zijn aan te vullen in het schema - Bereik van de thermische beveiliging 7 is aan te passen aan de werkelijkheid - Nominale stroom van de verbruiker is aan te duiden - Zie tabel (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B022043_EL | 2 | 2022-06-13 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29119 | 508144292396-I-1503 | Lot 3
2154 | 2022-08 | 508144291983-I-1610 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-K-0011 | ELEC | HVAC | HVAC | B027652 | 32 CH 09 (B) (B027652) | 7i55 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//008 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-13 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027652_EL | 2 | 2022-06-13 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29061 | 508144291983-I-1610 | Lot 3
2155 | 2022-08 | 508144291983-I-1503 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-K-0011 | ELEC | HVAC | HVAC | B027652 | 32 CH 09 (B) (B027652) | 7i55 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//008 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-13 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). voeding aanduiden (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027652_EL | 2 | 2022-06-13 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29058 | 508144291983-I-1503 | Lot 3
2156 | 2022-08 | 508144291983-I-1501 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-K-0011 | ELEC | HVAC | HVAC | B027652 | 32 CH 09 (B) (B027652) | 7i55 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//008 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-13 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1501-Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Geen schema ter plaatse (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027652_EL | 2 | 2022-06-13 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29057 | 508144291983-I-1501 | Lot 3
2157 | 2022-08 | 508144291931-I-1918 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-K-0011 | ELEC | HVAC | HVAC | B027651 | 32 CH 09 (A) (B027651) | 7i54 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//007 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-13 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1918-De kabel(s) dien(t)(en) ingevoerd te worden d.m.v. wartel(s) (B1: 5.2.6.1.; B3: 5.2.6.1.). Beschadigde wartels zijn te vervangen (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027651_EL | 2 | 2022-06-13 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29055 | 508144291931-I-1918 | Lot 3
2158 | 2022-08 | 508144291931-I-1727 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-K-0011 | ELEC | HVAC | HVAC | B027651 | 32 CH 09 (A) (B027651) | 7i54 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//007 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-13 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1727-De bescherming tegen overbelasting/kortsluiting van de actieve geleiders van eenzelfde stroombaan dient uitgevoerd te worden door smeltveiligheden of automaten van dezelfde nominale stroomsterkte (In) en van hetzelfde type (B1: 4.4.1.3.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.1.3.; 4.4.1.5.). Zie tabel (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027651_EL | 2 | 2022-06-13 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29054 | 508144291931-I-1727 | Lot 3
2159 | 2022-08 | 508144291931-I-1718 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-K-0011 | ELEC | HVAC | HVAC | B027651 | 32 CH 09 (A) (B027651) | 7i54 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//007 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-13 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). Zie kring Q1.505 + Q2.9 en Q2.10 (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027651_EL | 2 | 2022-06-13 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29053 | 508144291931-I-1718 | Lot 3
2160 | 2022-08 | 508144291931-I-1610 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-K-0011 | ELEC | HVAC | HVAC | B027651 | 32 CH 09 (A) (B027651) | 7i54 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//007 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-13 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat - Klemmennummering is te vervolledigen (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027651_EL | 2 | 2022-06-13 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29050 | 508144291931-I-1610 | Lot 3
2161 | 2022-08 | 508144291931-I-1606 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-K-0011 | ELEC | HVAC | HVAC | B027651 | 32 CH 09 (A) (B027651) | 7i54 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//007 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-13 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). Zie toestellen op de bovenste afschermplaat (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027651_EL | 2 | 2022-06-13 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29049 | 508144291931-I-1606 | Lot 3
2162 | 2022-08 | 508144291931-I-1503 | 2 | - | - | 32 | - | Gebouw 32 032-K-0011 | ELEC | HVAC | HVAC | B027651 | 32 CH 09 (A) (B027651) | 7i54 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//007 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-13 | 0 |  | 1J - 2J | - | - | F. Liégéois | 2023-03-14 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - De schema?s, plannen en documenten bevatten NIET op ondubbelzinnige wijze het nummer, de versie en de datum van de versie - Instelling thermische beveiligingen volgens realiteit aanduiden in schema - Zie tabel (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B027651_EL | 2 | 2022-06-13 | 2023-03-14 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29046 | 508144291931-I-1503 | Lot 3
2163 | 2022-08 | 23464221-F-3 | 2 | - | L-I-F-Losse bouten aan de motor vast te zetten. (Rappel 4) | 125 | - | B019210 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/02-890754/HORMANN/125G0037 | 8GP125B019210 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/14383773/00//02/DP | 2023-02-24 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-24 | 4 | Herhaling 4 | 1J - 2J | - | - | F. Liégeois | 2024-02-27 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | L-I-F-Losse bouten aan de motor vast te zetten. (Rappel 4) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B019210_SM | 2 | 2023-02-24 | 2024-02-27 | geaccepteerd via risicoanalysis | 29010 | 23464221-F-3 | Lot 3
2164 | 2021-11 | ANPI 9119 | 2 | 11.15 | De beschermkap over de uitgaande as van de motor werd verwijderd. | 705 | - | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp6 | 6 | - | FID/1395H705/RGE/23-244/C | 2023-08-31 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-08-31 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | Frédéric Liégeois | 2023-11-21 | 21/11/2023 - Frédéric Liégeois : Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | De beschermkap over de uitgaande as van de motor werd verwijderd. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | sp6_KF | 2 | 2023-08-31 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 27516 | ANPI 9119 | Lot 3
2165 | 2021-07 | 307125371991-I-1718 | 2 | - | - | 706 | - | Gebouw 706 L 7113 | ELEC | HVAC | HVAC | B024409 | CV 2 (B024409) | 7i221 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052803/00//045 | 2023-01-25 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-01-25 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | F. Liégéois | 2023-12-15 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B024409_EL | 2 | 2023-01-25 | 2023-12-15 | geaccepteerd via risicoanalysis | 26280 | 307125371991-I-1718 | Lot 3
2166 | 2021-07 | 307125371991-I-1610 | 2 | - | - | 706 | - | Gebouw 706 L 7113 | ELEC | HVAC | HVAC | B024409 | CV 2 (B024409) | 7i221 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052803/00//045 | 2023-01-25 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-01-25 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | F. Liégéois | 2023-12-15 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B024409_EL | 2 | 2023-01-25 | 2023-12-15 | geaccepteerd via risicoanalysis | 26279 | 307125371991-I-1610 | Lot 3
2167 | 2021-07 | 307125371991-I-1503 | 2 | - | - | 706 | - | Gebouw 706 L 7113 | ELEC | HVAC | HVAC | B024409 | CV 2 (B024409) | 7i221 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052803/00//045 | 2023-01-25 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-01-25 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | F. Liégéois | 2023-12-15 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B024409_EL | 2 | 2023-01-25 | 2023-12-15 | geaccepteerd via risicoanalysis | 26277 | 307125371991-I-1503 | Lot 3
2168 | 2021-07 | 307125371990-I-1718 | 2 | - | - | 706 | - | Gebouw 706 -1 | ELEC | HVAC | HVAC | B023947 | CV 1 (B023947) | 7i220 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052803/00//040 | 2023-01-25 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-01-25 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | F. Liégéois | 2023-12-15 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1718-Een beveiliging tegen overbelasting aanbrengen; de smeltveiligheden van het type "aM" bieden slechts een beveiliging tegen kortsluiting (B1: 4.4.3.2.; 4.4.1.5.; B3: 4.4.4.2.; 4.4.1.5.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B023947_EL | 2 | 2023-01-25 | 2023-12-15 | geaccepteerd via risicoanalysis | 26275 | 307125371990-I-1718 | Lot 3
2169 | 2021-07 | 307125371990-I-1610 | 2 | - | - | 706 | - | Gebouw 706 -1 | ELEC | HVAC | HVAC | B023947 | CV 1 (B023947) | 7i220 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052803/00//040 | 2023-01-25 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-01-25 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | F. Liégéois | 2023-12-15 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B023947_EL | 2 | 2023-01-25 | 2023-12-15 | geaccepteerd via risicoanalysis | 26274 | 307125371990-I-1610 | Lot 3
2170 | 2021-07 | 307125371990-I-1503 | 2 | - | - | 706 | - | Gebouw 706 -1 | ELEC | HVAC | HVAC | B023947 | CV 1 (B023947) | 7i220 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1434052803/00//040 | 2023-01-25 | 2021-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-01-25 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | F. Liégéois | 2023-12-15 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2021) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B023947_EL | 2 | 2023-01-25 | 2023-12-15 | geaccepteerd via risicoanalysis | 26272 | 307125371990-I-1503 | Lot 3
2171 | 2020-11 | ANPI 8824 | 2 | 11.14 | Enkel het opstarten van de pompen geeft een brandalarm op de brandmeldcentrale, de brand- en technische alarmen van de controleposten worden niet weergegeven op de brandmeldcentrale. | 705 | - | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp6 | 6 | - | FID/1395H705/RGE/23-244/C | 2023-08-31 | 2020-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-08-31 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | Frédéric Liégeois | 2023-11-21 | 21/11/2023 - Frédéric Liégeois : Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Enkel het opstarten van de pompen geeft een brandalarm op de brandmeldcentrale, de brand- en technische alarmen van de controleposten worden niet weergegeven op de brandmeldcentrale. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | sp6_KF | 2 | 2023-08-31 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 24920 | ANPI 8824 | Lot 3
2172 | 2019-12 | 23464221-F-2 | 2 | - | L-I-F-Losse bout aan de geleiding vast te zetten. (Rappel 4) | 125 | - | B019210 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/02-890754/HORMANN/125G0037 | 8GP125B019210 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/14383773/00//02/DP | 2023-02-24 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-24 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | F. Liégeois | 2024-02-27 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | L-I-F-Losse bout aan de geleiding vast te zetten. (Rappel 4) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B019210_SM | 2 | 2023-02-24 | 2024-02-27 | geaccepteerd via risicoanalysis | 22284 | 23464221-F-2 | Lot 3
2173 | 2019-12 | 23464226-F-1 | 2 | - | L-I-F-Rolluik gescheurd,te vervangen. (Rappel 4) | 125 | - | B019194 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT ( ROLLUIK)/125G0040 | 8GP125B019194 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14383773/00//05/DP | 2023-02-24 | 2019-12-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-24 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | F. Liégeois | 2024-02-27 | Geaccepteerd door Risico Analyse BAC | 5 | L-I-F-Rolluik gescheurd,te vervangen. (Rappel 4) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | B019194_SM | 2 | 2023-02-24 | 2024-02-27 | geaccepteerd via risicoanalysis | 22282 | 23464226-F-1 | Lot 3
2174 | 2019-08 | ANPI 8249 | 2 | - | Aansluiting slecht verbonden Deur beschadigd Geen pictogram Geen identificatie | 160 | G | 160.G.01 | FIRE | FIRE | haspels | B022923 | H160.04/(B022923) | hb34 | 12 | - | FID/1395I160/CBE/24-028/C | 2024-02-15 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-15 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | Frédéric Liégeois | 2023-11-21 | 06/07/2021 - Frederik Peeters : Haspel is vernieuwd 21/11/2023 - Frédéric Liégeois : Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Aansluiting slecht verbonden Deur beschadigd | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 2 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 52 | Geaccepteerd via risicoanalysis | 5 | Inbreuken | Y | hb34_KF | 2 | 2024-02-15 | 2023-11-21 | geaccepteerd via risicoanalysis | 21315 | ANPI 8249 | Lot 3
2175 | 2023-03 | 23464221-F-1 | 8 | - | L-I-F-Hindernisdetector onderaan de poort opnieuw in dienst te stellen. (Rappel 1) | 125 | - | B019210 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/02-890754/HORMANN/125G0037 | 8GP125B019210 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14383773/00//02/DP | 2023-02-24 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-24 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | M. Spitaels | 2023-12-14 | Onoplosbaar | 4 | L-I-F-Hindernisdetector onderaan de poort opnieuw in dienst te stellen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 8 | Onoplosbaar | 48 | Onoplosbaar | 4 | Opmerkingen | Y | B019210_SM | 8 | 2023-02-24 | 2023-12-14 | - | 30718 | 23464221-F-1 | Lot 3
2176 | 2023-05 | ANPI 9640 | 4 | - | Slecht opgerold | 045b | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | H 45b-H10(*B026442*) | hb39 | 12 | - | FID/1395I45B/CBE/24-035/C | 2024-02-15 | 2023-05-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-15 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Slecht opgerold | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb39_KF | 4 | 2024-02-15 | - | - | 31752 | ANPI 9640 | Lot 3
2177 | 2023-05 | ANPI 9639 | 4 | - | Slecht opgerold | 045b | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | H 45b-H6(*B026464*) | hb39 | 12 | - | FID/1395I45B/CBE/24-035/C | 2024-02-15 | 2023-05-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-15 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Slecht opgerold | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb39_KF | 4 | 2024-02-15 | - | - | 31751 | ANPI 9639 | Lot 3
2178 | 2023-05 | ANPI 9632 | 4 | - | Geen begeleidingsring | 705 | G | 705.G.8017 | FIRE | FIRE | haspels | - | H.RW.10./ (*B022979*) | hb37 | 12 | - | FID/1395I705/CBE/24-025/C | 2024-02-15 | 2023-05-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-15 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Geen begeleidingsring | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb37_KF | 4 | 2024-02-15 | - | - | 31749 | ANPI 9632 | Lot 3
2179 | 2023-05 | ANPI 9631 | 4 | - | Geen toegang. Lek verbindingstuk. Lek spuitmondstuk. | 305 | K | 305.K.8 | FIRE | FIRE | haspels | B018757 | H.305.-1.3/(B018757) | hb35 | 12 | - | FID/1395I305/CBE/24-083/C | 2024-04-03 | 2023-05-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-03 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Lek verbindingstuk. Lek spuitmondstuk. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb35_KF | 4 | 2023-03-28 | - | - | 31748 | ANPI 9631 | Lot 3
2180 | 2023-05 | ANPI 9630 | 4 | - | Geen toegang. Lek spuitmondstuk + verbindingstuk. Geen pictogram. | 305 | K | 305.K.6 | FIRE | FIRE | haspels | B018756 | H.305.-1.2/(B018756) | hb35 | 12 | - | FID/1395I305/CBE/24-083/C | 2024-04-03 | 2023-05-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-03 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk + verbindingstuk. Geen pictogram. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb35_KF | 4 | 2023-03-28 | - | - | 31747 | ANPI 9630 | Lot 3
2181 | 2023-05 | ANPI 9629 | 4 | - | Spuitmondstuk + Lek . Slang te vervangen. | 32 | G | 32.G.0129 | FIRE | FIRE | haspels | B021064 | H32.00.03./ (B021064) | hb26 | 12 | - | FID/1395I32/CBE/24-087/C | 2024-04-03 | 2023-05-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-03 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Spuitmondstuk + Lek | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb26_KF | 4 | 2023-03-14 | - | - | 31746 | ANPI 9629 | Lot 3
2182 | 2023-05 | ANPI 9626 | 4 | - | Lek spuitmondstuk. Slecht opgerold. | 133 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | B018595 | H 133.A.02(B018595) | hb23 | 12 | - | FID/1395I133/CBE/24-042/C | 2024-02-28 | 2023-05-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-28 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb23_KF | 4 | 2023-03-02 | - | - | 31745 | ANPI 9626 | Lot 3
2183 | 2023-05 | ANPI 9625 | 4 | - | Geen begeleidingsring. Lek spuitmondstuk. | 133 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | B018623 | H 133.A.01(B018623) | hb23 | 12 | - | FID/1395I133/CBE/24-042/C | 2024-02-28 | 2023-05-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-28 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Geen begeleidingsring. Lek spuitmondstuk. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb23_KF | 4 | 2023-03-02 | - | - | 31744 | ANPI 9625 | Lot 3
2184 | 2023-05 | ANPI 9623 | 4 | - | Geen BAC n°. + geen begeleidingsring + geen toegang | 706 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | B024374 | IDH.706.-1.13/(B024374) | hb20 | 12 | - | FID/1395I706/CBE/24-024/C | 2024-02-15 | 2023-05-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-15 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Geen BAC n°. + geen begeleidingsring | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb20_KF | 4 | 2024-02-15 | - | - | 31743 | ANPI 9623 | Lot 3
2185 | 2023-05 | 23852343-F-1 | 4 | - | L-I-F-Draden van de computer verhinderen de werking van de heftafel. | 700c | - | B029316 | LIFTING | LIFTING | Hefplatform | - | HEFTAFEL/SACO | 8HP700cB029316 | 3 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/61181062/00//12/DP | 2023-04-24 | 2023-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-04-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Draden van de computer verhinderen de werking van de heftafel. | Vinçotte | Daniel Letoret | Philippe Melardy | - | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B029316_PV | 4 | 2023-04-24 |  | - | 31442 | 23852343-F-1 | Lot 3
2186 | 2023-05 | 23853515-F-1 | 4 | - | L-I-F-Bediening dalen staat in dodemans, te verhelpen. | 700c | - | B029331 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/21922965-1/NOVOFERM/700GC084 | 8GP700cB029331 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/61181062/00//06/DP | 2023-04-24 | 2023-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-04-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Bediening dalen staat in dodemans, te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B029331_SM | 4 | 2023-04-24 |  | - | 31441 | 23853515-F-1 | Lot 3
2187 | 2023-03 | ANPI 9578 | 4 | 11.9 | Poort 59 De bureelcontainer werd niet beveiligd met sprinklers. | 705 | - | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp6 | 6 | - | FID/1395H705/RGE/23-244/C | 2023-08-31 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-08-31 | 3 | Herhaling 3 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Poort 59 De bureelcontainer werd niet beveiligd met sprinklers. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp6_KF | 4 | 2023-08-31 | - | - | 30992 | ANPI 9578 | Lot 3
2188 | 2023-03 | ANPI 9577 | 4 | 11.8 | Poort 90 -91 De maximum toegelaten opslaghoogtes worden niet gerespecteerd, (expanded plastics max 2,0m)De koelcel achteraan de hal is niet beveiligd met sprinklers (niet toegankelijk). | 705 | - | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp6 | 6 | - | FID/1395H705/RGE/23-244/C | 2023-08-31 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-08-31 | 6 | Herhaling 6 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 4 | Poort 90 -91 De maximum toegelaten opslaghoogtes worden niet gerespecteerd, (expanded plastics max 2,0m)De koelcel achteraan de hal is niet beveiligd met sprinklers. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp6_KF | 4 | 2023-08-31 | - | - | 30991 | ANPI 9577 | Lot 3
2189 | 2023-03 | 23616426-F-4 | 41 | - | L-I-F-Vervormde panelen te vervangen. (Rappel 1) | 705 | - | G0111 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/OVERDOOR/G0111 | 8GP705G0111 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14383831/00//10/DP | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-28 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | W. Van Balen | 2022-11-24 | Toch niet in orde | 4 | L-I-F-Vervormde panelen te vervangen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022855_SM | 41 | 2023-02-28 | 2022-11-24 | - | 30792 | 23616426-F-4 | Lot 3
2190 | 2023-03 | 23616426-F-3 | 41 | - | L-I-F-Noodbediening te herstellen. (Rappel 1) | 705 | - | G0111 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/OVERDOOR/G0111 | 8GP705G0111 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14383831/00//10/DP | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-28 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | W. Van Balen | 2022-11-24 | Toch niet in orde | 4 | L-I-F-Noodbediening te herstellen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022855_SM | 41 | 2023-02-28 | 2022-11-24 | - | 30791 | 23616426-F-3 | Lot 3
2191 | 2023-03 | 23616426-F-2 | 4 | - | L-I-F-Hindernis detector te herstellen. | 705 | - | G0111 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/OVERDOOR/G0111 | 8GP705G0111 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14383831/00//10/DP | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Hindernis detector te herstellen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022855_SM | 4 | 2023-02-28 |  | - | 30790 | 23616426-F-2 | Lot 3
2192 | 2023-03 | 23616426-F-1 | 4 | - | L-I-F-Bediening te herstellen. | 705 | - | G0111 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/OVERDOOR/G0111 | 8GP705G0111 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14383831/00//10/DP | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Bediening te herstellen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022855_SM | 4 | 2023-02-28 |  | - | 30789 | 23616426-F-1 | Lot 3
2193 | 2023-03 | 23765328-F-1 | 41 | - | L-I-F-Geleiding onderaan , te rechten en losse bouten vast te zetten. (Rappel 1) | 705 | - | G0110 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/OVERDOOR/G0110 | 8GP705G0110 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/14383831/00//09/DP | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-28 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | W. Van Balen | 2022-11-24 | Toch niet in orde | 4 | L-I-F-Geleiding onderaan , te rechten en losse bouten vast te zetten. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022856_SM | 41 | 2023-02-28 | 2022-11-24 | - | 30788 | 23765328-F-1 | Lot 3
2194 | 2023-03 | 20656708-F-1 | 41 | - | L-I-F-Koord noodbediening langer te maken. (Rappel 1) | 705 | - | B022972 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/OVERDOOR/G0029 | 8GP705B022972 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14383831/00//02/DP | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-28 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | W. Van Balen | 2022-11-24 | Toch niet in orde | 4 | L-I-F-Koord noodbediening langer te maken. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022972_SM | 41 | 2023-02-28 | 2022-11-24 | - | 30787 | 20656708-F-1 | Lot 3
2195 | 2023-03 | 21356930-F-1 | 4 | - | L-I-F-Goede werking na te zien , poort staat in dodemansbediening dalen. | 305 | - | B018752 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/GYMACON | 8GP305B018752 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14383824/00//02/DP | 2023-03-03 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-03-03 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Goede werking na te zien , poort staat in dodemansbediening dalen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018752_SM | 4 | 2023-03-03 |  | - | 30785 | 21356930-F-1 | Lot 3
2196 | 2023-03 | 20656680-F-2 | 41 | - | L-I-F-Fotocel te herstellen. (Rappel 1) | 128 | - | B018502 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/12851.128.9/CRAWFORD/11/12800035B | 8GP128B018502 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14383778/00//10/DP | 2023-02-17 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-17 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | W. Van Balen | 2022-11-24 | Toch niet in orde | 4 | L-I-F-Fotocel te herstellen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018502_SM | 41 | 2023-02-17 | 2022-11-24 | - | 30733 | 20656680-F-2 | Lot 3
2197 | 2023-03 | 20656679-F-2 | 41 | - | L-I-F-Fotocel te herstellen. (Rappel 1) | 128 | - | B018501 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/12850.128.9/CRAWFORD/10/2800035A | 8GP128B018501 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14383778/00//09/DP | 2023-02-17 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-17 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | W. Van Balen | 2022-11-24 | Toch niet in orde | 4 | L-I-F-Fotocel te herstellen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018501_SM | 41 | 2023-02-17 | 2022-11-24 | - | 30731 | 20656679-F-2 | Lot 3
2198 | 2023-03 | 20656679-F-1 | 41 | - | L-I-F-Bediening: poort staat in dodemanssluiting, te verhelpen. (Rappel 1) | 128 | - | B018501 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/12850.128.9/CRAWFORD/10/2800035A | 8GP128B018501 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14383778/00//09/DP | 2023-02-17 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-17 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | W. Van Balen | 2022-11-24 | Toch niet in orde | 4 | L-I-F-Bediening: poort staat in dodemanssluiting, te verhelpen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018501_SM | 41 | 2023-02-17 | 2022-11-24 | - | 30730 | 20656679-F-1 | Lot 3
2199 | 2023-03 | 20656672-F-2 | 41 | - | L-I-F-Vanginrichting onderaan de poort zit vast wegens roest, te reviseren of te vervangen. (Rappel 1) | 112 | - | B018555 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/112.22.112.5/OVERDOOR/6 /B018555 | 8GP128B018555 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14383778/00//04/DP | 2023-02-17 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-17 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - | W. Van Balen | 2022-11-24 | Toch niet in orde | 4 | L-I-F-Vanginrichting onderaan de poort zit vast wegens roest, te reviseren of te vervangen. (Rappel 1) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018555_SM | 41 | 2023-02-17 | 2022-11-24 | - | 30726 | 20656672-F-2 | Lot 3
2200 | 2023-03 | 23543937-F-1 | 4 | - | L-I-F-Poort werkt enkel in dodemansbediening naar beneden, te verhelpen. | 045b | - | B026481 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/111729206/ASSA ABLOY/9 | 8GP45bB026481 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14450581/00//09/DP | 2023-02-20 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-20 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Poort werkt enkel in dodemansbediening naar beneden, te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B026481_SM | 4 | 2023-02-20 |  | - | 30724 | 23543937-F-1 | Lot 3
2201 | 2023-03 | 23543925-F-1 | 4 | - | L-I-F-Poort werkt enkel in dodemansbediening naar beneden, te verhelpen. | 045b | - | B026473 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/111729188/ASSA ABLOY/15 | 8GP45bB026473 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14450581/00//15/DP | 2023-02-20 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-20 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Poort werkt enkel in dodemansbediening naar beneden, te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B026473_SM | 4 | 2023-02-20 |  | - | 30722 | 23543925-F-1 | Lot 3
2202 | 2023-03 | 20656669-F-1 | 4 | - | L-I-F-Motor maakt een abnormaal lawaai, te verhelpen. | 706 | - | B023906 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/102000/3 | 8GP706B023906 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14383834/00//03/DP | 2023-02-24 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Motor maakt een abnormaal lawaai, te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B023906_SM | 4 | 2023-02-24 |  | - | 30721 | 20656669-F-1 | Lot 3
2203 | 2023-03 | 21106542-F-1 | 4 | - | L-I-F-Geleiding vervormd door aanrijding, te vervangen. | 102 | - | B022895 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/02-944747/HORMANN/4 | 8GP102B022895 | 12 | Controle van mechanismen en structuren | AUD/10/14383771/00//04/DP | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 0 | Safety Register | 2023-02-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Geleiding vervormd door aanrijding, te vervangen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022895_SM | 4 | 2023-02-28 |  | - | 30720 | 21106542-F-1 | Lot 3
2204 | 2022-10 | 508144463513-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. (2022) | 305 | - | Gebouw 305 stookplaats | ELEC | HVAC | HVAC | B041032 | EB 1 (B041032) | 7i27 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61129094/00//000 | 2022-12-05 | 2022-10-31 | 0 | Safety Register | 2022-12-05 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Maximaal te verwachten kortsluitstroom is aan te duiden op het verdeelbord. (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B041032_EL | 4 | 2022-12-05 |  | - | 29540 | 508144463513-O-1610 | Lot 3
2205 | 2022-09 | 514843372762-O-1063 | 4 | - | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. (2022) | 61 | - | Gebouw 61 | ELEC | SANI | LS B&F | B041035 | Stuurbord Stepscreen 2 (B041035) | 7o184 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14067012/03//018 | 2022-09-06 | 2022-09-30 | 0 | Safety Register | 2022-09-06 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B041035_EL | 4 | 2022-09-06 |  | - | 29413 | 514843372762-O-1063 | Lot 3
2206 | 2022-09 | 705960982656-O-1063 | 4 | - | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. (2022) | 61 | - | Gebouw 61 | ELEC | SANI | LS B&F | B041036 | Stuurbord Stepscreen 1 (B041036) | 7o183 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14067012/03//017 | 2022-09-06 | 2022-09-30 | 0 | Safety Register | 2022-09-06 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B041036_EL | 4 | 2022-09-06 |  | - | 29407 | 705960982656-O-1063 | Lot 3
2207 | 2022-09 | 307118544750-O-1063 | 4 | - | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. (2022) | 61 | - | Gebouw 61A | ELEC | HVAC | HVAC | - | E.B. Ventilatie (?) | 7i98 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14066881/02//012 | 2022-09-06 | 2022-09-30 | 0 | Safety Register | 2022-09-06 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 307118544750_EL | 4 | 2022-09-06 |  | - | 29381 | 307118544750-O-1063 | Lot 3
2208 | 2022-08 | 508144292322-O-1601 | 4 | - | E-O-1601-Het schakel- en verdeelborden moeten zo geïnstalleerd zijn dat een gemakkelijke bediening, toezicht en onderhoud evenals de bereikbaarheid van het elektrisch materiaal in deze borden verzekerd is. (B1: 5.3.5.1.; B3: 5.3.5.1.). Zie defecte bordverlichting (2022) | 32 | - | Gebouw 32 32/5/BD01 | ELEC | HVAC | HVAC | B027676 | TFM Ventilatie PG (B027676) | 7i46 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//009 | 2022-06-14 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-14 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1601-Het schakel- en verdeelborden moeten zo geïnstalleerd zijn dat een gemakkelijke bediening, toezicht en onderhoud evenals de bereikbaarheid van het elektrisch materiaal in deze borden verzekerd is. (B1: 5.3.5.1.; B3: 5.3.5.1.). Zie defecte bordverlichting (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027676_EL | 4 | 2022-06-14 |  | - | 29298 | 508144292322-O-1601 | Lot 3
2209 | 2022-08 | 508144292278-O-1091 | 4 | - | E-O-1091-Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen. De bediening van de hoofdschakelaar is na te kijken (2022) | 32 | - | Gebouw 32 032-T-0001 | ELEC | HVAC | HVAC | B027674 | 32 V 05 (D) (B027674) | 7i50 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//013 | 2022-06-14 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-14 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1091-Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen. De bediening van de hoofdschakelaar is na te kijken (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027674_EL | 4 | 2022-06-14 |  | - | 29206 | 508144292278-O-1091 | Lot 3
2210 | 2022-08 | 508144292146-O-1091 | 4 | - | E-O-1091-Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen. De bediening van de hoofdschakelaar is na te kijken. (2022) | 32 | - | Gebouw 32 032-T-0001 | ELEC | HVAC | HVAC | B027671 | 32 V 05 (A) (B027671) | 7i47 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//010 | 2022-06-14 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-14 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1091-Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen. De bediening van de hoofdschakelaar is na te kijken. (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027671_EL | 4 | 2022-06-14 |  | - | 29187 | 508144292146-O-1091 | Lot 3
2211 | 2022-08 | 508144292528-O-1062 | 4 | - | E-O-1062-Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. (2022) | 32 | - | Gebouw 32 L032-3-0037 | ELEC | HVAC | HVAC | B027650 | 32 F 3.4 (B027650) | 7i45 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//003 | 2022-06-14 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-14 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1062-Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 508144292528_EL | 4 | 2022-06-14 |  | - | 29140 | 508144292528-O-1062 | Lot 3
2212 | 2022-08 | 508144292484-O-1062 | 4 | - | E-O-1062-Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. (2022) | 32 | - | Gebouw 32 CAD team | ELEC | HVAC | HVAC | B022071 | 32 F 3.3 (B022071) | 7i44 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//002 | 2022-06-14 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-14 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1062-Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022071_EL | 4 | 2022-06-14 |  | - | 29135 | 508144292484-O-1062 | Lot 3
2213 | 2022-08 | 508144292440-O-1062 | 4 | - | E-O-1062-Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. (2022) | 32 | - | Gebouw 32 L032-3-066 | ELEC | HVAC | HVAC | B022060 | 32 F 3.2 (B022060) | 7i43 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//001 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-13 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1062-Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022060_EL | 4 | 2022-06-13 |  | - | 29130 | 508144292440-O-1062 | Lot 3
2214 | 2022-08 | 508144292396-O-1062 | 4 | - | E-O-1062-Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. (2022) | 32 | - | Gebouw 32 L032-3-0083 | ELEC | HVAC | HVAC | B022043 | 32 F 3.1 (B022043) | 7i42 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/01//000 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-13 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1062-Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B022043_EL | 4 | 2022-06-13 |  | - | 29125 | 508144292396-O-1062 | Lot 3
2215 | 2022-08 | 508144291931-O-1601 | 4 | - | E-O-1601-Het schakel- en verdeelborden moeten zo geïnstalleerd zijn dat een gemakkelijke bediening, toezicht en onderhoud evenals de bereikbaarheid van het elektrisch materiaal in deze borden verzekerd is. (B1: 5.3.5.1.; B3: 5.3.5.1.). Zie defecte bordverlichting (2022) | 32 | - | Gebouw 32 032-K-0011 | ELEC | HVAC | HVAC | B027651 | 32 CH 09 (A) (B027651) | 7i54 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688103/00//007 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-06-13 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1601-Het schakel- en verdeelborden moeten zo geïnstalleerd zijn dat een gemakkelijke bediening, toezicht en onderhoud evenals de bereikbaarheid van het elektrisch materiaal in deze borden verzekerd is. (B1: 5.3.5.1.; B3: 5.3.5.1.). Zie defecte bordverlichting (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B027651_EL | 4 | 2022-06-13 |  | - | 29056 | 508144291931-O-1601 | Lot 3
2216 | 2022-07 | 23439683-F-1 | 4 | - | L-I-F-Hoekpaal opnieuw goed te bevestigen. (Rappel 1) | 128 | - | 9036 | LIFTING | LIFTING | Brandweergordels en veiligheidsmateriaal | - | LEVENSLIJN/16/903-6/XS PLATFORMS | 8V1289036 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14494830/00//06/DP | 2023-07-19 | 2022-07-31 | 0 | Safety Register | 2024-01-08 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Hoekpaal opnieuw goed te bevestigen. (Rappel 1) | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B049393_SM | 4 | 2023-07-19 |  | - | 28889 | 23439683-F-1 | Lot 3
2217 | 2022-06 | ANPI 8924 | 4 | - | Begeleidingsring ontbreekt. | 700c | 1 | - | FIRE | FIRE | haspels | - | H 700-H3(*B029342*) | hb41 | 12 | - | FID/01395I700/CBE/24-044/C | 2024-02-28 | 2022-06-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-28 | 3 | Herhaling 3 | 1J - 2J | - | - | - | - | - | 3 | Manometer stuck (Druk) | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 34 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb41_KF | 4 | 2023-03-02 | - | - | 28885 | ANPI 8924 | Lot 3
2218 | 2022-05 | 508145315659-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). QR code ontbreekt (2022) | 126a | - | Gebouw 126a | ELEC | HVAC | HVAC | - | Verwarming (?) | 7i75 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406688101/00//000 | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 0 | Safety Register | 2022-05-02 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). QR code ontbreekt (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 508145315659_EL | 4 | 2022-05-02 |  | - | 28719 | 508145315659-O-1610 | Lot 3
2219 | 2022-02 | ANPI 9211 | 4 | - | Begeleidinsring ontbreekt. | 045b | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | H 45b-H9(*B026438*) | hb39 | 12 | - | FID/1395I45B/CBE/24-035/C | 2024-02-15 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2024-02-15 | 3 | Herhaling 3 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 3 | Geen identificatie. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 34 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb39_KF | 4 | 2024-02-15 | - | - | 28016 | ANPI 9211 | Lot 3
2220 | 2022-02 | ANPI 8904 | 4 | 0 | Geen toegang (Restaurant). | 706 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | H.706.0.7 / (*B0…….*) | hb20 | 12 | - | FID/1395I706/CBE/24-024/C | 2024-02-15 | 2022-02-28 | 0 | Safety Register | 2024-02-15 | 1 | Herhaling 1 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Geen toegang (Restaurant). | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb20_KF | 4 | 2024-02-15 | - | - | 27931 | ANPI 8904 | Lot 3
2221 | 2021-11 | ANPI 9121 | 4 | 11.17 | T.h.v. de hoofdafsluiter in de aanzuigleiding is er een waterlek. | 705 | - | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp6 | 6 | - | FID/1395H705/RGE/23-244/C | 2023-08-31 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-08-31 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | T.h.v. de hoofdafsluiter in de aanzuigleiding is er een waterlek. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp6_KF | 4 | 2023-08-31 | - | - | 27518 | ANPI 9121 | Lot 3
2222 | 2021-11 | ANPI 9120 | 4 | 11.16 | Er is vrij veel waterverlies via de asafdichting van de dieselpomp. | 705 | - | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp6 | 6 | - | FID/1395H705/RGE/23-244/C | 2023-08-31 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2023-08-31 | 2 | Herhaling 2 | 2J - 3J | - | - | - | - | - | 4 | Er is vrij veel waterverlies via de asafdichting van de pomp. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp6_KF | 4 | 2023-08-31 | - | - | 27517 | ANPI 9120 | Lot 3
2223 | 2021-04 | ANPI 8926 | 4 | - | Begeleidingsring ontbreekt. | 700c | G | - | FIRE | FIRE | haspels | - | H 700-H5(*B029335*) | hb41 | 12 | - | FID/01395I700/CBE/24-044/C | 2024-02-28 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-28 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Lek axiaal verbindingsstuk | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb41_KF | 4 | 2023-03-02 | - | - | 25687 | ANPI 8926 | Lot 3
2224 | 2021-04 | ANPI 8925 | 4 | - | Begeleidingsring ontbreekt. | 700c | G | - | FIRE | FIRE | haspels | - | H 700-H4(*B029301*) | hb41 | 12 | - | FID/01395I700/CBE/24-044/C | 2024-02-28 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-28 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Lek axiaal verbindingsstuk | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb41_KF | 4 | 2023-03-02 | - | - | 25686 | ANPI 8925 | Lot 3
2225 | 2021-04 | ANPI 8923 | 4 | - | Begeleidingsring ontbreekt. Slecht opgerold. | 700c | G | - | FIRE | FIRE | haspels | - | H 700-H2(*B029339*) | hb41 | 12 | - | FID/01395I700/CBE/24-044/C | 2024-02-28 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-28 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Lek axiaal verbindingsstuk | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb41_KF | 4 | 2023-03-02 | - | - | 25685 | ANPI 8923 | Lot 3
2226 | 2021-04 | ANPI 8922 | 4 | - | Begeleidingsring ontbreekt. | 700c | G | - | FIRE | FIRE | haspels | - | H 700-H1(*B029283*) | hb41 | 12 | - | FID/01395I700/CBE/24-044/C | 2024-02-28 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-28 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Lek axiaal verbindingsstuk | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb41_KF | 4 | 2023-03-02 | - | - | 25684 | ANPI 8922 | Lot 3
2227 | 2021-04 | ANPI 8905 | 4 | - | Begeleidinsring ontbreekt. Slecht opgerold. | 045b | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | H45b-H3(*B026490*) | hb39 | 12 | - | FID/1395I45B/CBE/24-035/C | 2024-02-15 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-15 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Geen begeleidingsring. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb39_KF | 4 | 2024-02-15 | - | - | 25665 | ANPI 8905 | Lot 3
2228 | 2021-04 | ANPI 8209 | 4 | - | Geen identificatie. Geen code BAC | 32 | 1 | 32.1.0073 | FIRE | FIRE | haspels | B022033 | H32.01.05/(B022033) | hb26 | 12 | - | FID/1395I32/CBE/24-087/C | 2024-04-03 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-04-03 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Geen identificatie. Geen code QR | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb26_KF | 4 | 2023-03-14 | - | - | 25651 | ANPI 8209 | Lot 3
2229 | 2020-11 | ANPI 8253 | 4 | - | Geen toegang. Lek spuitmondstuk | 319 | G | 319.G.05 | FIRE | FIRE | haspels | B018667 | H319.1/(B018667) | hb36 | 12 | - | FID/1395I319/CBE/24-084/C | 2024-04-03 | 2020-11-30 | 0 | Safety Register | 2024-04-03 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Geen dop op DSP. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb36_KF | 4 | 2023-03-28 | - | - | 24943 | ANPI 8253 | Lot 3
2230 | 2020-11 | ANPI 8241 | 4 | - | Geen toegang | 126 | G | 126.G.0056 | FIRE | FIRE | haspels | B021030 | H.126.0.2/(B021030) | hb33 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-172/C | 2020-09-30 | 2020-11-30 | 0 | Safety Register | 2020-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Geen toegang | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb33_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 24942 | ANPI 8241 | Lot 3
2231 | 2020-06 | ANPI 8703 | 4 | - | Begeleidinsring ontbreekt. | 045b | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | H 45b-H8(*B026448*) | hb39 | 12 | - | FID/1395I45B/CBE/24-035/C | 2024-02-15 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-15 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Geen identificatie. Begeleidinsring ontbreekt. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb39_KF | 4 | 2024-02-15 | - | - | 23339 | ANPI 8703 | Lot 3
2232 | 2020-06 | ANPI 8699 | 4 | - | Begeleidinsring ontbreekt. Slecht opgerold. | 045b | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | H 45b-H2(*B026501*) | hb39 | 12 | - | FID/1395I45B/CBE/24-035/C | 2024-02-15 | 2020-06-30 | 0 | Safety Register | 2024-02-15 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Geen identificatie. Begeleidinsring ontbreekt. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb39_KF | 4 | 2024-02-15 | - | - | 23338 | ANPI 8699 | Lot 3
2233 | 2020-05 | ANPI 8692 | 4 | 1.3.3 | We beschikken niet over het laatste onderhoudsverslag van de installatie. | 204g | - | - | FIRE | FIRE | Blusinstallatie dampkappen | - | B026518 | dk04 | 12 | - | FID/01395B204/PCR/23-067/E | 2023-07-20 | 2020-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-20 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | We beschikken niet over het laatste onderhoudsverslag van de installatie. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B026518_KF | 4 | 2023-07-20 | - | - | 23175 | ANPI 8692 | Lot 3
2234 | 2020-05 | ANPI 8691 | 4 | 1.3.2 | We beschikken niet over het technische dossier van de installatie. | 204g | - | - | FIRE | FIRE | Blusinstallatie dampkappen | - | B026518 | dk04 | 12 | - | FID/01395B204/PCR/23-067/E | 2023-07-20 | 2020-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-20 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | We beschikken niet over het technische dossier van de installatie. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B026518_KF | 4 | 2023-07-20 | - | - | 23174 | ANPI 8691 | Lot 3
2235 | 2020-05 | ANPI 8688 | 4 | 1.3.2 | We beschikken niet over het laatste onderhoudsverslag van de installatie. | 045b | - | - | FIRE | FIRE | Blusinstallatie dampkappen | - | B026260 | dk03 | 12 | - | FID/01395B45/PCR/23-066/E | 2023-07-20 | 2020-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-20 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | We beschikken niet over het laatste onderhoudsverslag van de installatie. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B026260_KF | 4 | 2023-07-20 | - | - | 23171 | ANPI 8688 | Lot 3
2236 | 2020-05 | ANPI 8687 | 4 | 1.3.1 | We beschikken niet over het technische dossier van de installatie. | 045b | - | - | FIRE | FIRE | Blusinstallatie dampkappen | - | B026260 | dk03 | 12 | - | FID/01395B45/PCR/23-066/E | 2023-07-20 | 2020-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-20 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | We beschikken niet over het technische dossier van de installatie. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B026260_KF | 4 | 2023-07-20 | - | - | 23170 | ANPI 8687 | Lot 3
2237 | 2020-05 | ANPI 8679 | 4 | 11.11 | Het laatste ouderhoud van de alarmposten dateert reeds van 8/11/2018 (door sprinklerinstallateur Cegelec). | 705 | - | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp6 | 6 | - | FID/1395H705/RGE/23-244/C | 2023-08-31 | 2020-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-08-31 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Het laatste ouderhoud van de alarmposten dateert reeds van 8/11/2018 (door sprinklerinstallateur Cegelec). | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp6_KF | 4 | 2023-08-31 | - | - | 23163 | ANPI 8679 | Lot 3
2238 | 2020-05 | ANPI 8428 | 4 | 11.1 | De laatste notering in het logboek dateert van 15/04/’19. | 705 | - | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp6 | 6 | - | FID/1395H705/RGE/23-244/C | 2023-08-31 | 2020-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-08-31 | 5 | Herhaling 5 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | De laatste notering in het logboek dateert van 15/04/’19. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp6_KF | 4 | 2023-08-31 | - | - | 23162 | ANPI 8428 | Lot 3
2239 | 2019-08 | ANPI 8352 | 4 | 1.3 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 126 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb33 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-172/C | 2020-09-30 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb33_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 21340 | ANPI 8352 | Lot 3
2240 | 2019-08 | ANPI 8350 | 4 | 1.1 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 126 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb33 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-172/C | 2020-09-30 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb33_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 21339 | ANPI 8350 | Lot 3
2241 | 2019-08 | ANPI 8348 | 4 | 1.3 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 125 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb32 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-171/C | 2020-09-30 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb32_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 21338 | ANPI 8348 | Lot 3
2242 | 2019-08 | ANPI 8346 | 4 | 1.1 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 125 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | - | hb32 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-171/C | 2020-09-30 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb32_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 21337 | ANPI 8346 | Lot 3
2243 | 2019-08 | ANPI 8261 | 4 | - | Geen toegang | 705 | G | 705.G.8098 | FIRE | FIRE | haspels | - | H.705. / (*B023540*) | hb37 | 12 | - | FID/1395I705/CBE/24-025/C | 2024-02-15 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-15 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Niet gevonden | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb37_KF | 4 | 2024-02-15 | - | - | 21326 | ANPI 8261 | Lot 3
2244 | 2019-08 | ANPI 8260 | 4 | - | Geen toegang | 705 | G | 705.G.8097 | FIRE | FIRE | haspels | - | H.705. / (*B023539*) | hb37 | 12 | - | FID/1395I705/CBE/24-025/C | 2024-02-15 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-15 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Niet gevonden | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb37_KF | 4 | 2024-02-15 | - | - | 21325 | ANPI 8260 | Lot 3
2245 | 2019-08 | ANPI 8257 | 4 | - | Geen toegang | 705 | G | 705.G.8035 | FIRE | FIRE | haspels | - | H.705.RW.15./ (*B023529*) | hb37 | 12 | - | FID/1395I705/CBE/24-025/C | 2024-02-15 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-15 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Niet gevonden | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb37_KF | 4 | 2024-02-15 | - | - | 21322 | ANPI 8257 | Lot 3
2246 | 2019-08 | ANPI 8248 | 4 | - | Niet gevonden | 160 | G | 160.G.01 | FIRE | FIRE | haspels | B022924 | H160.03/(B022924) | hb34 | 12 | - | FID/1395I160/CBE/24-028/C | 2024-02-15 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-15 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Niet gevonden | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb34_KF | 4 | 2024-02-15 | - | - | 21314 | ANPI 8248 | Lot 3
2247 | 2019-08 | ANPI 8245 | 4 | - | Geen pictogram Geen identificatie | 160 | G | 160.G.01 | FIRE | FIRE | haspels | B022925 | 160.G.01/(B022925) | hb34 | 12 | - | FID/1395I160/CBE/24-028/C | 2024-02-15 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-15 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Geen pictogram Geen identificatie | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb34_KF | 4 | 2024-02-15 | - | - | 21311 | ANPI 8245 | Lot 3
2248 | 2019-08 | ANPI 8242 | 4 | - | Spuitmondstuk geblokkeerd. Lek spuitmondstuk. Geen toegang | 126 | G | 126_G_0032 | FIRE | FIRE | haspels | B021024 | H.126.0.1/(B021024) | hb33 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-172/C | 2020-09-30 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Spuitmondstuk geblokkeerd. Lek spuitmondstuk. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb33_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 21309 | ANPI 8242 | Lot 3
2249 | 2019-08 | ANPI 8238 | 4 | - | Hoofdafsluiter stuk. Dop DSP ontbreekt. Slang niet opgerold. Geen begeleidingsring | 125 | G | 125.G.028 | FIRE | FIRE | haspels | B019214 | H.125.0.3/(B019214) | hb32 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-171/C | 2020-09-30 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Hoofdafsluiter stuk. Dop DSP ontbreekt. Slang niet opgerold. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb32_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 21306 | ANPI 8238 | Lot 3
2250 | 2019-08 | ANPI 8237 | 4 | - | Slang afgerolt. Spuitmondstuk stuk. Dop DSP ontbreekt. | 125 | G | 125.G.005 | FIRE | FIRE | haspels | B019229 | H.125.0.4/(B019229) | hb32 | 12 | - | FID/1395I32/ER/20-171/C | 2020-09-30 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2020-09-30 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Slang afgerolt. Spuitmondstuk stuk. Dop DSP ontbreekt. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb32_KF | 4 | 2020-09-30 | - | - | 21305 | ANPI 8237 | Lot 3
2251 | 2019-08 | ANPI 8234 | 4 | - | Lek spuitmondstuk. Slecht opgerold. | 61 | G | 061.G.11 | FIRE | FIRE | haspels | B018169 | H.61.1/(B018169) | hb29 | 12 | - | FID/1395I61/CBE/24-029/C | 2024-02-15 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-15 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk. Geen dop op DSP | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb29_KF | 4 | 2024-02-15 | - | - | 21304 | ANPI 8234 | Lot 3
2252 | 2019-08 | ANPI 8226 | 4 | - | Lek spuitmondstuk. | 32 | K | 32.K.0002 | FIRE | FIRE | haspels | B021052 | H32.-1.01/(B021052) | hb26 | 12 | - | FID/1395I32/CBE/24-087/C | 2024-04-03 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-03 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb26_KF | 4 | 2023-03-14 | - | - | 21303 | ANPI 8226 | Lot 3
2253 | 2019-08 | ANPI 8214 | 4 | - | Lek spuitmondstuk. | 32 | 3 | 32.3.0018 | FIRE | FIRE | haspels | B022087 | H32.03.14/ (B022087) | hb26 | 12 | - | FID/1395I32/CBE/24-087/C | 2024-04-03 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-03 | 4 | Herhaling 4 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb26_KF | 4 | 2023-03-14 | - | - | 21293 | ANPI 8214 | Lot 3
2254 | 2019-08 | ANPI 8207 | 4 | - | Geen code BAC Geen identificatie Lek axiaal verbindingsstuk | 32 | 1 | 32.1.0020 | FIRE | FIRE | haspels | - | H32.01.12/(*B….*) | hb26 | 12 | - | FID/1395I32/CBE/24-087/C | 2024-04-03 | 2019-08-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-03 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Geen code BAC Geen identificatie | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb26_KF | 4 | 2023-03-14 | - | - | 21287 | ANPI 8207 | Lot 3
2255 | 2019-02 | ANPI 7090 | 4 | - | Geen muurhaspel | 707a | - | - | FIRE | FIRE | haspels | B003737 | (B003737) | hb22 | 12 | - | FID/1395I707/ER/18-267/C | 2019-02-08 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2019-02-08 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Geen muurhaspel | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb22_KF | 4 | 2019-02-08 | - | - | 15928 | ANPI 7090 | Lot 3
2256 | 2019-02 | ANPI 7088 | 4 | - |  Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | 707a | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | 4 | hb22 | 12 | - | FID/1395I707/ER/18-267/C | 2019-02-08 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2019-02-08 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 |  Tijdens deze inspectie konden al de straalpijpen van de steunen afgenomen worden zonder de toevoerafsluiter te openen (deze werden herplaatst daar waar geen risico voor lekkage aanwezig was). | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb22_KF | 4 | 2019-02-08 | - | - | 15926 | ANPI 7088 | Lot 3
2257 | 2019-02 | ANPI 7086 | 4 | - |  Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | 707a | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | 2 | hb22 | 12 | - | FID/1395I707/ER/18-267/C | 2019-02-08 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2019-02-08 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 |  Alle afsluiters in normaal geopende stand, die de toevoer van het water naar de haspels kunnen afsluiten moeten in open stand geborgd zijn met een ketting en hangslot of een gelijkwaardige inrichting | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb22_KF | 4 | 2019-02-08 | - | - | 15924 | ANPI 7086 | Lot 3
2258 | 2019-02 | ANPI 7085 | 4 | - |  We beschikken niet over de As-Built plannen. | 707a | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | 1 | hb22 | 12 | - | FID/1395I707/ER/18-267/C | 2019-02-08 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2019-02-08 | 0 | Vertraging | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 |  We beschikken niet over de As-Built plannen. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb22_KF | 4 | 2019-02-08 | - | - | 15923 | ANPI 7085 | Lot 3
2259 | 2019-02 | ANPI 7062 | 4 | - | Geen toegang | 706 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | B024364 | IDH.706.-1.11/(B024364) | hb20 | 12 | - | FID/1395I706/CBE/24-024/C | 2024-02-15 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2024-02-15 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Geen BAC n°. Lek koppeling. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb20_KF | 4 | 2024-02-15 | - | - | 15900 | ANPI 7062 | Lot 3
2260 | 2018-10 | ANPI 6669 | 4 | 11.7 | Poort 83 – 85 Onder het platform wordt het sproeipatroon van de sprinklers gehinderd door een kabelgoot (niet toegankelijk). | 705 | - | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp6 | 6 | - | FID/1395H705/RGE/23-244/C | 2023-08-31 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-08-31 | 6 | Herhaling 6 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Poort 83 – 85 Onder het platform wordt het sproeipatroon van de sprinklers gehinderd door een kabelgoot. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp6_KF | 4 | 2023-08-31 | - | - | 13725 | ANPI 6669 | Lot 3
2261 | 2018-10 | ANPI 2923 | 4 | 11.6 | Opslaghoogtes De maximum toegelaten opslaghoogtes worden niet gerespecteerd. Lege paletten max 2.0m | 705 | - | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp6 | 6 | - | FID/1395H705/RGE/23-244/C | 2023-08-31 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-08-31 | 10 | Herhaling 10 | 3J - 6J | - | - | Maarten de Geus | 2017-12-05 | 28/06/2017 - Maarten de Geus: 28/06/2017: Marc Hoppenbrouwers melden (mail) '05/12/2017 - Maarten de Geus: Dit is al meermaals gemeld aan Real Estate (Benny), aan Marc Hoppenbrouwers, en vandaag ook aan Sylviane Raveschot, teneinde via zoveel mogelijk kanalen de betrokken personen hierover te sensibiliseren. | 4 | Opslaghoogtes De maximum toegelaten opslaghoogtes worden niet gerespecteerd. Lege paletten max 2.0m | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp6_KF | 4 | 2023-08-31 | 2017-12-05 | - | 13721 | ANPI 2923 | Lot 3
2262 | 2018-10 | ANPI 5806 | 4 | 11.5 | Openstaande poorten dienen onderaan beveiligd te worden. | 705 | - | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp6 | 6 | - | FID/1395H705/RGE/23-244/C | 2023-08-31 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-08-31 | 8 | Herhaling 8 | 3J - 6J | - | - | Maarten de Geus | 2018-02-20 | 20/02/2018 - Maarten de Geus: Wat wordt bedoeld met beveiligen? | 4 | Openstaande poorten dienen onderaan beveiligd te worden. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp6_KF | 4 | 2023-08-31 | 2018-02-20 | - | 13720 | ANPI 5806 | Lot 3
2263 | 2018-10 | ANPI 5015 | 4 | 11.1 | Na het bijplaatsen van kabelgoten, leidingen, enz. moeten sprinklers bijgeplaatst worden zodra breedte van de som der hindernissen 1 meter overschrijdt. (herinnering) | 705 | - | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp6 | 6 | - | FID/1395H705/RGE/23-244/C | 2023-08-31 | 2018-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-08-31 | 8 | Herhaling 8 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Na het bijplaatsen van kabelgoten, leidingen, enz. moeten sprinklers bijgeplaatst worden zodra breedte van de som der hindernissen 1 meter overschrijdt. (herinnering) | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp6_KF | 4 | 2023-08-31 | - | - | 13716 | ANPI 5015 | Lot 3
2264 | 2022-06 | 514842791630-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | 029d | - | technische ruimte, sanitair gebouw parking 27 | ELEC | SANI | LS B&F | B023365 | Sanitair gebouw p27 (B023365) | 7o19 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14067012/01//011 | 2022-05-24 | 2022-06-30 | 1 | Safety Register | 2022-05-24 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - tableau électrique | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). De markeringen op de elektrische borden zijn aan te vullen volgens de voorschriften van onderafdeling 3.1.3.3.b. van Boek 1. Het netsysteem en de kortsluitstroom zijn aan te duiden op de kenplaat. (2022) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | B023365_EL | 4 | 2022-05-24 |  | verwijderd | 28813 | D-514842791630-O-1610 | Lot 3
2265 | 2021-04 | ANPI 8927 | 4 | - | Lek axiaal verbindingsstuk | 700c | G | - | FIRE | FIRE | haspels | - | H 700-H6(*B029327*) | hb41 | 12 | - | FID/01395I700/CBE/23-039/C | 2023-03-02 | 2021-04-30 | 1 | Safety Register | 2023-03-02 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Lek axiaal verbindingsstuk | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 0 | Opgelost | 40 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | hb41_KF | 4 | 2023-03-02 | - | verwijderd | 25688 | D-ANPI 8927 | Lot 3
2266 | 2019-08 | ANPI 8222 | 1 | - | Lek axiaal verbindingsstuk | 32 | G | 32.G.0017 | FIRE | FIRE | haspels | B021083 | H32.00.02/(B021083) | hb26 | 12 | - | FID/1395I32/CBE/24-087/C | 2024-04-03 | 2019-08-31 | 1 | Safety Register | 2024-04-03 | 4 |  | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Lek spuitmondstuk. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 1 | Opgelost | 41 | Opgelost | 4 | Opmerkingen | Y | hb26_KF | 4 | 2023-03-14 | - | opgelost | 21299 | ANPI 8222 | Lot 3
2267 | 2023-07 | 23574080-F-1 | 4 | - | L-I-F-Gemerkte losse bouten vast te zetten. | 9 | - | 92 | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | EVACUATIE LADDER/18/625-1/ALTREX/BA9/LA2 | 8LA992 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14512972/00//02/DP | 2023-06-26 | 2023-07-31 | 0 | Safety Register | 2023-06-26 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Gemerkte losse bouten vast te zetten. | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 23574080_SW | 4 | 2023-06-26 |  | - | 31916 | 23574080-F-1 | Lot 3
2268 | 2023-09 | 504445264161-O-1059 | 4 | - | E-O-1059-Tijdens onze controles werden opwarmingen geconstateerd in uw elektrische installatie. We raden u aan een thermografisch onderzoek door onze diensten te laten uitvoeren, teneinde het brandgevaar en onverwachte uitval van uw installatie te helpen beperken. Zie bijlage, kring 5QM2 (2023) | 045b | - | lok 0458.1.0160 | ELEC | HVAC | HVAC | - | HVAC 045B.1.0160 (?) | 7i186 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61181094/02//007 | 2023-12-08 | 2023-09-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-08 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1059-Tijdens onze controles werden opwarmingen geconstateerd in uw elektrische installatie. We raden u aan een thermografisch onderzoek door onze diensten te laten uitvoeren, teneinde het brandgevaar en onverwachte uitval van uw installatie te helpen beperken. Zie bijlage, kring 5QM2 (2023) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B026361_EL | 4 | 2023-12-08 |  | - | 32448 | 504445264161-O-1059 | Lot 3
2269 | 2023-09 | 508147221285-O-1083 | 4 | - | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. zie losse geleiders (2023) | 045b | - | lok 0458.1.0020 | ELEC | HVAC | HVAC | B026311 | HVAC 045B.1.0020 (B026311) | 7i185 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61181094/02//006 | 2023-12-08 | 2023-09-30 | 0 | Safety Register | 2023-12-08 | 0 |  | 6M - 1J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1083-De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren. zie losse geleiders (2023) | Vinçotte | Frederik Peeters | Kevin Creutzburg | Jan Wijnant | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | HVAC & Plumbing | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B026311_EL | 4 | 2023-12-08 |  | - | 32442 | 508147221285-O-1083 | Lot 3
2270 | 2023-09 | 23874384-21 | 4 | - | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | 700c | - | VLA1 | LIFTING | LIFTING | Ladders algemeen | - | OVERSTAPBORDES/JOMY/LA1 | 8LA700cVLA1 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/61214145/01//06/DP | 2023-07-31 | 2023-09-30 | 0 | Safety Register |  | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-21-Het volgnummer of het identificatienummer ontbreekt of is onleesbaar. Te verhelpen. | Vinçotte | Stephane De Klerck | Patrick Geers | - | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Marc Van Horenbeeck | BD/AM&C | Generic | Infra & Services | Infra & Services | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | !!! ---- Missing data ---- !!! | 4 | 2023-07-31 |  | - | 32383 | 23874384-21 | Lot 3
2271 | 2023-09 | 23543480-F-1 | 4 | - | L-I-F-Noodontgrendeling werkt niet , te verhelpen. | 38 | - | B018970 | LIFTING | DOORS | Garagepoorten | - | GARAGEPOORT/112310799/ASSA A BLOY | 8GP38B018970 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/61214052/00//01/DP | 2023-07-31 | 2023-09-30 | 0 | Safety Register | 2023-07-31 | 0 |  | 6M - 1J | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodontgrendeling werkt niet , te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B018970_SM | 4 | 2023-07-31 |  | - | 32382 | 23543480-F-1 | Lot 3
2272 | 2024-05 | ANPI 8206 | 5 | - | Geen toegang. Lek spuitmondstuk. Te vervangen. | 9 | K | 009.K.7 | FIRE | FIRE | haspels | B018892 | H9. -1.5/(B018892) | hb24 | 12 | - | FID/1395I9/CBE/24-086/C | 2024-04-03 | 2021-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-04-03 | 2 | Herhaling 2 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Ontbreekt dop van DSP. Lek spuitmondstuk. Te vervangen. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 45 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb24_KF | 4 | 2023-03-14 | - | - | 25631 | ANPI 8206 | Lot 3
2273 | 2024-05 | ANPI 7106 | 5 | - | Begeleidingsring ontbreekt. Lek spuitmondstuk. Te vervangen. | 9 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | B018864 | H.9.1.4/(B018864) | hb24 | 12 | - | FID/1395I9/CBE/24-086/C | 2024-04-03 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2024-04-03 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Geen gebruiksaanwijzing. Lek spuitmondstuk. Geen verzegeling | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 45 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb24_KF | 4 | 2023-03-14 | - | - | 15944 | ANPI 7106 | Lot 3
2274 | 2024-05 | ANPI 7105 | 5 | - | Begeleidingsring ontbreekt. Lek spuitmondstuk. Te vervangen. | 9 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | B018841 | H.9.-1.3/(B018841) | hb24 | 12 | - | FID/1395I9/CBE/24-086/C | 2024-04-03 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2024-04-03 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Geen gebruiksaanwijzing. Lek spuitmondstuk. Geen verzegeling | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 45 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb24_KF | 4 | 2023-03-14 | - | - | 15943 | ANPI 7105 | Lot 3
2275 | 2024-05 | ANPI 7104 | 5 | - | Lek spuitmondstuk. Er is geen licht. Hindernis Slecht opgerold Te vervangen. | 9 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | B018833 | H.9.-1.2./(B018833) | hb24 | 12 | - | FID/1395I9/CBE/24-086/C | 2024-04-03 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2024-04-03 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Geen gebruiksaanwijzing. Lek spuitmondstuk. Geen verzegeling | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 45 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb24_KF | 4 | 2023-03-14 | - | - | 15942 | ANPI 7104 | Lot 3
2276 | 2024-05 | ANPI 7103 | 5 | - | Begeleidingsring ontbreekt. Lek spuitmondstuk. Te vervangen. | 9 | - | - | FIRE | FIRE | haspels | B018813 | H.9.-1.1/(B018813) | hb24 | 12 | - | FID/1395I9/CBE/24-086/C | 2024-04-03 | 2019-02-28 | 0 | Safety Register | 2024-04-03 | 3 | Herhaling 3 | 3J - 6J | - | - | - | - | - | 4 | Geen gebruiksaanwijzing. Lek spuitmondstuk. Geen verzegeling. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 45 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | hb24_KF | 4 | 2023-03-14 | - | - | 15941 | ANPI 7103 | Lot 3
2277 | 2024-05 | ANPI 8221 | 4 | - | Lek spuitmondstuk. | 32 | 4 | 32.4.0200 | FIRE | FIRE | haspels | B022189 | H32.04.20./ (B022189) | hb26 | 12 | - | FID/1395I32/CBE/24-087/C | 2024-04-03 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-04-03 | 3 | Herhaling 3 | 0 - 3M | - | - | - | - | - | 1 | - | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 14 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb26_KF | 4 | 2023-03-14 | - | - | 28883 | ANPI 8221 | Lot 3
2278 | 2024-05 | ANPI 8217 | 4 | - | Lek spuitmondstuk. | 32 | 4 | 32.4.0006 | FIRE | FIRE | haspels | B022192 | H32.04.19./ (B022192) | hb26 | 12 | - | FID/1395I32/CBE/24-087/C | 2024-04-03 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-04-03 | 3 | Herhaling 3 | 0 - 3M | - | - | - | - | - | 1 | - | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 14 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb26_KF | 4 | 2023-03-14 | - | - | 28882 | ANPI 8217 | Lot 3
2279 | 2024-02 | 23317360-F-1 | 5 | - | L-I-F-Sluitkracht niet kunnen meten. (Rappel 2) | 706 | - | B024714 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/706/2/DORMA | 8SD706B024714 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14746273/00//03/DP | 2024-02-21 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-02-21 | 2 | Herhaling 2 | 3M - 6M | - | - |  |  |  | 5 | L-I-F-Sluitkracht niet kunnen meten. (Rappel 2) | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | B024714_SM | 5 | 2024-02-21 |  | - | 30662 | 23317360-F-1 | Lot 3
2280 | 2024-02 | 23317561-F-1 | 4 | - | L-I-F-Noodopening met grendel, alle deuren gaan niet open, te verhelpen. | 32 | - | B021086 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/007205/005/BESAM/032G0001 | 8SD32B021086 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14746272/00//01/DP | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-02-22 | 0 |  | 3M - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Noodopening met grendel, alle deuren gaan niet open, te verhelpen. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B021086_SM | 4 | 2024-02-22 |  | - | 33865 | 23317561-F-1 | Lot 3
2281 | 2024-02 | 23317361-F-1 | 4 | - | L-I-F-Opent niet met groene noodknop. | 706 | - | B024716 | LIFTING | DOORS | Schuifdeuren | - | SCHUIFDEUR/000392.0004/BESAM | 8SD706B024716 | 12 | Controle van staat en werking of Preventieve inspectie | AUD/10/14746273/00//06/DP | 2024-02-21 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-02-21 | 0 |  | 3M - 6M | - | - |  |  |  | 4 | L-I-F-Opent niet met groene noodknop. | Vinçotte | Daniel Letoret | Wannes van Baelen | - | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Sven Deckx | BD/AM&C | Generic | HVAC, Plumbing & Mechanics | Mechanics | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B024716_SM | 4 | 2024-02-21 |  | - | 33859 | 23317361-F-1 | Lot 3
2282 | 2023-10 | ANPI 8680 | 4 | 11.12 | Bij het uitvoeren van de beltest van alarmpost “Hall links” werkt de bel niet (vertragingskamer?). | 705 | - | - | FIRE | FIRE | Sprinkler | - | - | sp6 | 6 | - | FID/1395H705/RGE/23-244/C | 2023-08-31 | 2023-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-08-31 | 5 | Herhaling 5 | 6M - 1J | - | - | Frederik Peeters | 2021-12-20 | 20/12/2021 - Frederik Peeters : bel is vervangen. | 4 | Bij het uitvoeren van de beltest komt het brandalarm van alarmpost “Hall links” onmiddellijk op, (vertragingskamer Ioopt niet leeg). | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | Erwin Goossens | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | Michel Swerts | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | sp6_KF | 4 | 2023-08-31 | 2021-12-20 | - | 32652 | ANPI 8680 | Lot 3
2283 | 2023-10 | ANPI 9684 | 4 | 1.3.4 | De test met drukverlies op de detectieleiding kon niet worden uitgevoerd. Dit wordt voorzien tijdens de volgende inspectie. | 204g | - | - | FIRE | FIRE | Blusinstallatie dampkappen | - | B026518 | dk04 | 12 | - | FID/01395B204/PCR/23-067/E | 2023-07-20 | 2023-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-20 | 0 |  | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 4 | De test met drukverlies op de detectieleiding kon niet worden uitgevoerd. Dit wordt voorzien tijdens de volgende inspectie. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B026518_KF | 4 | 2023-07-20 | - | - | 32651 | ANPI 9684 | Lot 3
2284 | 2023-10 | ANPI 9682 | 4 | 1.3.3 | De test met drukverlies op de detectieleiding kon niet worden uitgevoerd. Dit wordt voorzien tijdens de volgende inspectie. | 045b | - | - | FIRE | FIRE | Blusinstallatie dampkappen | - | B026260 | dk03 | 12 | - | FID/01395B45/PCR/23-066/E | 2023-07-20 | 2023-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-07-20 | 0 |  | 6M - 1J | - | - | - | - | - | 4 | De test met drukverlies op de detectieleiding kon niet worden uitgevoerd. Dit wordt voorzien tijdens de volgende inspectie. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | B026260_KF | 4 | 2023-07-20 | - | - | 32649 | ANPI 9682 | Lot 3
2285 | 2024-03 | ANPI 9793 | 4 | - | Begeleidinsring ontbreekt. | 045b | - | - | FIRE | FIRE | haspels | - | H 45b-H5(*B026472*) | hb39 | 12 | - | FID/1395I45B/CBE/24-035/C | 2024-02-15 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-15 | 0 |  | 0 - 3M | - | - | - | - | - | 4 | Begeleidinsring ontbreekt. | ANPI | Franky Muylaert | Dirk Provoost | Robin Van Hauwe | - | Dirk Van Leemput | Joeri Bergé | - | - | - | Muriel Carlier | BD/AM&C | Generic | Fire | Fire Protection | Equans | Lot 3 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | hb39_KF | 4 | 2024-02-15 | - | - | 34437 | ANPI 9793 | Lot 3
2286 | 2020-01 | 547151049285-I-1606 | 8 | - | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). Afscherming naakte contacten in bovenpaneel (2019) | 129 | - | Geb 129 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Overig | D003797 | G129 ALSB (D003797) | 21fa129 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639724/00//000 | 2024-02-05 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-05 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 1 | 1 - défaut d'isolation | K. Evers | 2020-05-07 | Onoplosbaar | 5 | E-I-1606-De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 4.2.2.2.; 5.1.4.). Afscherming naakte contacten in bovenpaneel (2019) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 8 | Onoplosbaar | 58 | Onoplosbaar | 5 | Inbreuken | Y | D003797_EL | 8 | 2024-02-05 | 2020-05-07 | - | 22425 | 547151049285-I-1606 | Lot 4
2287 | 2020-01 | 547151049285-I-1503 | 8 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2024) | 129 | - | Geb 129 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Overig | D003797 | G129 ALSB (D003797) | 21fa129 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639724/00//000 | 2024-02-05 | 2020-01-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-05 | 0 |  | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas | K. Evers | 2020-05-07 | Onoplosbaar | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 8 | Onoplosbaar | 58 | Onoplosbaar | 5 | Inbreuken | Y | D003797_EL | 8 | 2024-02-05 | 2020-05-07 | - | 22424 | 547151049285-I-1503 | Lot 4
2288 | 2018-08 | 508145807478-I-1509 | 8 | - | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | 125 | - | HS-post gebouw 125 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Overig | D003796 | G125 ALSB kelder (D003796) | 21fa125 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406063501/00//000 | 2022-11-28 | 2018-08-31 | 0 | Safety Register | 2022-11-28 | 0 |  | 3J - 6J | 3 | 3 - schémas | K. Evers | 2020-05-07 | Onoplosbaar | 5 | E-I-1509-De definitieve aangepaste schema's en plannen zijn te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.). (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 8 | Onoplosbaar | 58 | Onoplosbaar | 5 | Inbreuken | Y | D003796_EL | 8 | 2022-11-28 | 2020-05-07 | - | 8864 | 508145807478-I-1509 | Lot 4
2289 | 2023-10 | 508164620864-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Kring Q25 niet ingetekend op voorgelegde schema. (2023) | 38 | - | Gebouw 38 voor de transformatoren | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Overig | - | ALSB G38 (?) | 21fa3801 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1432701801/03//016 | 2023-11-17 | 2023-10-31 | 0 | Safety Register | 2023-11-17 | 0 |  | 6M - 1J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Kring Q25 niet ingetekend op voorgelegde schema. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 508164620864_EL | 5 | 2023-11-17 |  | - | 32512 | 508164620864-I-1503 | Lot 4
2290 | 2023-04 | 514844185774-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | 001new | - | OT T1 60111 (nabij treintoegang) | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000667 | T 42 (CUTE) (D000667) | 21cnt42 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1432701801/00//006 | 2023-04-17 | 2023-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-04-17 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000667_EL | 5 | 2023-04-17 |  | - | 31130 | 514844185774-I-1503 | Lot 4
2291 | 2023-04 | 307127895037-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | 001new | - | NT -1 HS-post T1/T2 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D000084 | ALSB T2 (D000084) | 21d25 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1432701801/00//002 | 2023-04-17 | 2023-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-04-17 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000084_EL | 5 | 2023-04-17 |  | - | 31020 | 307127895037-I-1503 | Lot 4
2292 | 2023-04 | 307127895036-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | 001new | - | NT -1 H.S.-post T1/T2 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D000085 | ALSB T1 (D000085) | 21d24 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61327987/00//000 | 2024-05-02 | 2023-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-05-02 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000085_EL | 5 | 2023-04-17 |  | - | 31016 | 307127895036-I-1503 | Lot 4
2293 | 2023-04 | 307127895044-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - Kring 2.32b: instelwaardes (Io,Ir,Im) niet correct op schema + Icu en kabellengte ontbreken. (2023) | 001b | - | PB +0 HS-post B2 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D000380 | ALSB B2 (D000380) | 21f34 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61332222/00//000 | 2024-05-17 | 2023-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-05-17 | 1 | Herhaling 1 | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). - Kring 2.32b: instelwaardes (Io,Ir,Im) niet correct op schema + Icu en kabellengte ontbreken. (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000380_EL | 5 | 2023-04-20 |  | - | 31010 | 307127895044-I-1503 | Lot 4
2294 | 2022-12 | 508145807478-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | 125 | - | HS-post gebouw 125 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Overig | D003796 | G125 ALSB kelder (D003796) | 21fa125 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1406063501/00//000 | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 0 | Safety Register | 2022-11-28 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2022) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D003796_EL | 5 | 2022-11-28 |  | - | 30010 | 508145807478-I-1503 | Lot 4
2295 | 2021-11 | 547150858874-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De correcte bordnaam is aan te duiden (Cab 835 ALSB) - instellingen beveiligingen niet kunnen controleren (2021) | Brucargo | - | Cabine 835 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Overig | D003866 | Cab 835 ALSB (D003866) | 21fa836 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/13837604/07//010 | 2021-10-25 | 2021-11-30 | 0 | Safety Register | 2021-10-25 | 0 | Vertraging | 2J - 3J | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - De correcte bordnaam is aan te duiden (Cab 835 ALSB) - instellingen beveiligingen niet kunnen controleren (2021) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D003866_EL | 5 | 2021-10-25 |  | - | 27251 | 547150858874-I-1610 | Lot 4
2296 | 2020-12 | 307127895071-O-1838 | 8 | - | E-O-1838-De kleurcode van de PEN-geleider in acht nemen; aanduiding geel/groen (B1: 5.1.6.2.; B3: 5.1.6.2.). * Deze inbreuk werd opgelost op basis van de maatregelen die getroffen werden op basis van Risicoanlyse VIL/17/1357612727/00/NL/000 d.d. 01/12/2020. De genomen maatregelen betreffen o.a. het markeren van de grijze PEN-geleiders op regelmatige afstanden en aanduidingen op de schema's. (oude AREI-installatie)(2020) | 001old | - | OT -1 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D003479 | ALSB Cabine C (D003479) | 21d15 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1463973402/00//000 | 2024-04-25 | 2020-12-31 | 0 | Safety Register | 2024-04-25 | 1 | Herhaling 1 | 3J - 6J | 3 | 3 - câbles et conducteurs | K. Evers | 2021-03-02 | Onoplosbaar, zie risico analyse | 4 | E-O-1838-De kleurcode van de PEN-geleider in acht nemen; aanduiding geel/groen (B1: 5.1.6.2.; B3: 5.1.6.2.). * Deze inbreuk werd opgelost op basis van de maatregelen die getroffen werden op basis van Risicoanlyse VIL/17/1357612727/00/NL/000 d.d. 01/12/2020. De genomen maatregelen betreffen o.a. het markeren van de grijze PEN-geleiders op regelmatige afstanden en aanduidingen op de schema's. (oude AREI-installatie)(2020) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 8 | Onoplosbaar | 48 | Onoplosbaar | 4 | Opmerkingen | Y | D003479_EL | 8 | 2024-04-25 | 2021-03-02 | - | 24981 | 307127895071-O-1838 | Lot 4
2297 | 2023-05 | 307127895057-O-1011 | 4 | - | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. Uit te voeren in 2023 (2023) | 001a | - | PA +0 HS A2 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D000472 | ALSB A2 (D000472) | 21d8 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14327018/04//006 | 2023-04-21 | 2023-05-31 | 0 | Safety Register | 2023-04-21 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. Uit te voeren in 2023 (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000472_EL | 4 | 2023-04-21 |  | - | 31473 | 307127895057-O-1011 | Lot 4
2298 | 2023-04 | 307127334583-O-1011 | 4 | - | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2023 (2023) | 001new | - | NT +0 TI 3.040 | ELEC | ELEC | Concessie | D000649 | Conc. diamant (D000649) | 21b22 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1432701801/00//000 | 2023-04-17 | 2023-04-30 | 0 | Safety Register | 2023-04-17 | 0 | Vertraging | 1J - 2J | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2023 (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000649_EL | 4 | 2023-04-17 |  | - | 31070 | 307127334583-O-1011 | Lot 4
2299 | 2024-02 | 547151049285-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). kringen QD305 en QD307: de labels verwijzen naar de foute borden. (2024) | 129 | - | Geb 129 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Overig | D003797 | G129 ALSB (D003797) | 21fa129 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639724/00//000 | 2024-02-05 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-02-05 | 0 |  | 3M - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). kringen QD305 en QD307: de labels verwijzen naar de foute borden. (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D003797_EL | 5 | 2024-02-05 |  | - | 33690 | 547151049285-I-1610 | Lot 4
2300 | 2024-02 | 547151049285-I-1214 | 5 | - | E-I-1214-De beschermingsgeleider (PE) over de hele installatie verdelen (B1: 4.2.4.3.; 5.4.3.6.; B3: 5.4.3.6.). Zie tabel. Er kon ter plaatse niet geverifieerd worden welke PE bij deze kringen hoorde. (2024) | 129 | - | Geb 129 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Overig | D003797 | G129 ALSB (D003797) | 21fa129 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639724/00//000 | 2024-02-05 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-02-05 | 0 |  | 3M - 6M | 2 | 2 - terre |  |  |  | 5 | E-I-1214-De beschermingsgeleider (PE) over de hele installatie verdelen (B1: 4.2.4.3.; 5.4.3.6.; B3: 5.4.3.6.). Zie tabel. Er kon ter plaatse niet geverifieerd worden welke PE bij deze kringen hoorde. (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D003797_EL | 5 | 2024-02-05 |  | - | 33689 | 547151049285-I-1214 | Lot 4
2301 | 2024-02 | 547152820220-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001old | - | OT -1 TK5173 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D003266 | ALSB Cabine B+V (D003266) | 21d27 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639685/02//008 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-02-26 | 0 |  | 3M - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D003266_EL | 5 | 2024-02-26 |  | - | 33608 | 547152820220-I-1503 | Lot 4
2302 | 2024-02 | 508150697247-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001g | - | Naast TDE G R02 | ELEC | ELEC | Concessie | D000642 | TDC G R02 (D000642) | 21b19 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639690/00//002 | 2024-01-22 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-01-22 | 0 |  | 3M - 6M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000642_EL | 4 | 2024-01-22 |  | - | 33741 | 508150697247-O-1503 | Lot 4
2303 | 2024-02 | 508150697247-O-1011 | 4 | - | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | 001g | - | Naast TDE G R02 | ELEC | ELEC | Concessie | D000642 | TDC G R02 (D000642) | 21b19 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639690/00//002 | 2024-01-22 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-01-22 | 0 |  | 3M - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000642_EL | 4 | 2024-01-22 |  | - | 33740 | 508150697247-O-1011 | Lot 4
2304 | 2024-02 | 514849921297-O-1011 | 4 | - | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | 001g | - | CONN platform, deur GP 1109, aan bussing. | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000624 | INV G9 (D000624) | 21c65 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639696/00//007 | 2024-01-22 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-01-22 | 0 |  | 3M - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000624_EL | 4 | 2024-01-22 |  | - | 33719 | 514849921297-O-1011 | Lot 4
2305 | 2024-02 | 514849921251-O-1011 | 4 | - | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | 001g | - | CONN +4, tech verdiep | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000626 | INV G7 (D000626) | 21c64 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639696/00//006 | 2024-01-22 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-01-22 | 0 |  | 3M - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000626_EL | 4 | 2024-01-22 |  | - | 33715 | 514849921251-O-1011 | Lot 4
2306 | 2024-02 | 514849881183-O-1011 | 4 | - | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | 001g | - | CONN mezz, tech lokaal, deur GV1102 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000631 | INV G6 (D000631) | 21c63 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639696/00//005 | 2024-01-22 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-01-22 | 0 |  | 3M - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000631_EL | 4 | 2024-01-22 |  | - | 33713 | 514849881183-O-1011 | Lot 4
2307 | 2024-02 | 514849881137-O-1011 | 4 | - | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | 001g | - | CONN mezz, tech lokaal, deur GV1102 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000627 | INV G5 (D000627) | 21c62 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639696/00//004 | 2024-01-22 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-01-22 | 0 |  | 3M - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000627_EL | 4 | 2024-01-22 |  | - | 33712 | 514849881137-O-1011 | Lot 4
2308 | 2024-02 | 514849881040-O-1011 | 4 | - | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | 001g | - | CONN aankomst, technisch lokaal GA0323 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000629 | INV G4 (D000629) | 21c61 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639696/00//003 | 2024-01-22 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-01-22 | 0 |  | 3M - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000629_EL | 4 | 2024-01-22 |  | - | 33711 | 514849881040-O-1011 | Lot 4
2309 | 2024-02 | 514849880994-O-1011 | 4 | - | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | 001g | - | CONN +1, WC aan ingang walkthrough (duty free) | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000628 | INV G3 (D000628) | 21c60 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639696/00//002 | 2024-01-22 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-01-22 | 0 |  | 3M - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000628_EL | 4 | 2024-01-22 |  | - | 33710 | 514849880994-O-1011 | Lot 4
2310 | 2024-02 | 514849880947-O-1011 | 4 | - | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | 001g | - | CONN +1, WC aan ingang walkthrough (duty free) | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000625 | INV G2 (D000625) | 21c59 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639696/00//001 | 2024-01-22 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-01-22 | 0 |  | 3M - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000625_EL | 4 | 2024-01-22 |  | - | 33709 | 514849880947-O-1011 | Lot 4
2311 | 2024-02 | 514849921485-O-1011 | 4 | - | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | 001g | - | CONN platform, tech. lok. HVAC aan cabine T3bis | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000621 | INV G13 (D000621) | 21c69 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639696/00//011 | 2024-01-22 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-01-22 | 0 |  | 3M - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000621_EL | 4 | 2024-01-22 |  | - | 33707 | 514849921485-O-1011 | Lot 4
2312 | 2024-02 | 514849921437-O-1011 | 4 | - | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | 001g | - | CONN platform, tech. lok. HVAC, deur GP 1001 en GP 1002 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000623 | INV G12 (D000623) | 21c68 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639696/00//010 | 2024-01-22 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-01-22 | 0 |  | 3M - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000623_EL | 4 | 2024-01-22 |  | - | 33706 | 514849921437-O-1011 | Lot 4
2313 | 2024-02 | 514849921389-O-1011 | 4 | - | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | 001g | - | CONN aankomst, aan foei Ruby, lokaal GA0212. | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000630 | INV G11 (D000630) | 21c67 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639696/00//009 | 2024-01-22 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-01-22 | 0 |  | 3M - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000630_EL | 4 | 2024-01-22 |  | - | 33703 | 514849921389-O-1011 | Lot 4
2314 | 2024-02 | 514849921343-O-1011 | 4 | - | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | 001g | - | CONN platform, tech. lok. Naast cabine G1 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000619 | INV G10 (D000619) | 21c66 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639696/00//008 | 2024-01-22 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-01-22 | 0 |  | 3M - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000619_EL | 4 | 2024-01-22 |  | - | 33702 | 514849921343-O-1011 | Lot 4
2315 | 2024-02 | 514849880902-O-1011 | 4 | - | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | 001g | - | CONN platform, HVAC lokaal, deur GP1001 en GP1002 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000622 | INV G1 (D000622) | 21c58 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639696/00//000 | 2024-01-22 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-01-22 | 0 |  | 3M - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000622_EL | 4 | 2024-01-22 |  | - | 33700 | 514849880902-O-1011 | Lot 4
2316 | 2024-02 | 547149887467-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). kenplaat markeringen, zie tabel (2024) | 729 | - | Cab 729 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Overig | D003812 | G729 ALSB (D003812) | 21fa729 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639724/02//002 | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-02-19 | 0 |  | 3M - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). kenplaat markeringen, zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D003812_EL | 4 | 2024-02-19 |  | - | 33696 | 547149887467-O-1610 | Lot 4
2317 | 2024-02 | 307127334571-O-1011 | 4 | - | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | 001new | - |  | ELEC | ELEC | Concessie | D000652 | Conc. 250A vertrek (D000652) | 21b28 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639734/08//010 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-02-01 | 0 |  | 3M - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000652_EL | 4 | 2024-02-01 |  | - | 33678 | 307127334571-O-1011 | Lot 4
2318 | 2024-02 | 514849881086-O-1011 | 4 | - | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | 001g | - | CONN platform, cabine T3bis | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D000274 | ALSB T3 BIS (D000274) | 21d23 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639685/00//000 | 2024-01-22 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-01-22 | 0 |  | 3M - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000274_EL | 4 | 2024-01-22 |  | - | 33613 | 514849881086-O-1011 | Lot 4
2319 | 2024-02 | 508140091788-O-1011 | 4 | - | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024, zie diverse (2024) | 001old | - | OT -1 Cab F | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D000229 | ALSB Cabine F (D000229) | 21d18 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1463973401/04//008 | 2024-05-02 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-05-02 | 0 |  | 3M - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024, zie diverse (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000229_EL | 4 | 2024-03-18 |  | - | 33612 | 508140091788-O-1011 | Lot 4
2320 | 2024-02 | 307131473488-O-1011 | 4 | - | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | 001g | - | CONN +0 GP0802 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D000310 | ALSB C1 (D000310) | 21d22 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639685/01//001 | 2024-01-22 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-01-22 | 0 |  | 3M - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000310_EL | 4 | 2024-01-22 |  | - | 33606 | 307131473488-O-1011 | Lot 4
2321 | 2024-02 | 307127334576-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Kenplaat Icc (2024) | 001new | - | NT +4 Wing Tips | ELEC | ELEC | Concessie | D000654 | 1000A conc. niv.04 (D000654) | 21b31 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61287859/00//000 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-02-01 | 0 |  | 3M - 6M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Kenplaat Icc (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000654_EL | 4 | 2024-02-01 |  | - | 33603 | 307127334576-O-1610 | Lot 4
2322 | 2024-02 | 307127334576-O-1011 | 4 | - | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. Isolatiemetingen zijn uit te voeren in 2024. (2024) | 001new | - | NT +4 Wing Tips | ELEC | ELEC | Concessie | D000654 | 1000A conc. niv.04 (D000654) | 21b31 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/61287859/00//000 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 0 | Safety Register | 2024-02-01 | 0 |  | 3M - 6M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. Isolatiemetingen zijn uit te voeren in 2024. (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000654_EL | 4 | 2024-02-01 |  | - | 33602 | 307127334576-O-1011 | Lot 4
2323 | 2024-04 | 508145817786-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 38 | - | Gebouw 38 | ELEC | ELEC | LS DNB BA | D003771 | TD G038 Interne installatie (D003771) | 21f40 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1463965201/00//002 | 2024-03-28 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-28 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D003771_EL | 5 | 2024-03-28 |  | - | 34531 | 508145817786-I-1503 | Lot 4
2324 | 2024-04 | 508145305363-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Dubbele bordnaam op kenplaat. (2024) | 38 | - | Gebouw 38 magazijn kleding | ELEC | ELEC | LS DNB BA | D003773 | G038 Verwarming (D003773) | 21f38 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1463965201/00//003 | 2024-03-29 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-29 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). Dubbele bordnaam op kenplaat. (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D003773_EL | 5 | 2024-03-29 |  | - | 34490 | 508145305363-I-1610 | Lot 4
2325 | 2024-04 | 508145305363-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 38 | - | Gebouw 38 magazijn kleding | ELEC | ELEC | LS DNB BA | D003773 | G038 Verwarming (D003773) | 21f38 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1463965201/00//003 | 2024-03-29 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-29 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D003773_EL | 5 | 2024-03-29 |  | - | 34488 | 508145305363-I-1503 | Lot 4
2326 | 2024-04 | 547150969134-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 38 | - | Bureau | ELEC | ELEC | LS DNB BA | D003802 | G038 Burelen (D003802) | 21f54 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1463965201/00//001 | 2024-03-28 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-28 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D003802_EL | 5 | 2024-03-28 |  | - | 34486 | 547150969134-I-1503 | Lot 4
2327 | 2024-04 | 307127174196-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - QR-code DNB BA ontbreekt (2023) | 001b | - | -1 Ke13 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D000396 | INV B15 (D000396) | 21c25 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/17/61316151/00//000 | 2024-04-04 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-04-04 | 1 | Herhaling 1 | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). - QR-code DNB BA ontbreekt (2023) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000396_EL | 4 | 2024-04-04 |  | - | 34523 | 307127174196-O-1610 | Lot 4
2328 | 2024-04 | 547152960461-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 6 | - | Cab G6 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Overig | D003786 | G006 ALSB (D003786) | 21fa6 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1463973401/00//000 | 2024-03-22 | 2024-04-30 | 0 | Safety Register | 2024-03-22 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D003786_EL | 4 | 2024-03-22 |  | - | 34477 | 547152960461-O-1503 | Lot 4
2329 | 2024-03 | 705960079553-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001old | - | OT-1 OT13 TK05501 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D003865 | INV WATERMIST (D003865) | 21cot03 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639734/17//025 | 2024-03-18 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-18 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D003865_EL | 5 | 2024-03-18 |  | - | 34061 | 705960079553-I-1503 | Lot 4
2330 | 2024-03 | 705959738477-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001old | - | OT-1 (TK07281) | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D003861 | INV RWA - OMSCHAKELAAR (D003861) | 21cot01 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639734/17//026 | 2024-03-18 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-18 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D003861_EL | 5 | 2024-03-18 |  | - | 34058 | 705959738477-I-1503 | Lot 4
2331 | 2024-03 | 705959738474-I-1610 | 5 | - | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). kenplaat gegevens (2024) | 001old | - | OT-1 (TK07281) | ELEC | ELEC | Fil Rouge | - | INV RWA - NA IT-Transfo (?) | 21cot02 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639696/01//014 | 2024-02-26 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-26 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 5 | E-I-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). kenplaat gegevens (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 21cot02_EL | 5 | 2024-02-26 |  | - | 34056 | 705959738474-I-1610 | Lot 4
2332 | 2024-03 | 705959738474-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001old | - | OT-1 (TK07281) | ELEC | ELEC | Fil Rouge | - | INV RWA - NA IT-Transfo (?) | 21cot02 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639696/01//014 | 2024-02-26 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-26 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | 21cot02_EL | 5 | 2024-02-26 |  | - | 34054 | 705959738474-I-1503 | Lot 4
2333 | 2024-03 | 547149887467-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2024) | 729 | - | Cab 729 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Overig | D003812 | G729 ALSB (D003812) | 21fa729 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639724/02//002 | 2024-02-19 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-19 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). Zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D003812_EL | 5 | 2024-02-19 |  | - | 34045 | 547149887467-I-1503 | Lot 4
2334 | 2024-03 | 547149887467-I-1214 | 5 | - | E-I-1214-De beschermingsgeleider (PE) over de hele installatie verdelen (B1: 4.2.4.3.; 5.4.3.6.; B3: 5.4.3.6.). Voor kringen 120F3, 120F5 en 120F7 kon in het bord geen vertrekkende PE worden gevonden. Is de achterliggende installatie uitgevoerd volgens TT-net? (2024) | 729 | - | Cab 729 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Overig | D003812 | G729 ALSB (D003812) | 21fa729 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639724/02//002 | 2024-02-19 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-19 | 0 |  | 0 - 3M | 2 | 2 - terre |  |  |  | 5 | E-I-1214-De beschermingsgeleider (PE) over de hele installatie verdelen (B1: 4.2.4.3.; 5.4.3.6.; B3: 5.4.3.6.). Voor kringen 120F3, 120F5 en 120F7 kon in het bord geen vertrekkende PE worden gevonden. Is de achterliggende installatie uitgevoerd volgens TT-net? (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D003812_EL | 5 | 2024-02-19 |  | - | 34044 | 547149887467-I-1214 | Lot 4
2335 | 2024-03 | 508145817933-I-1216 | 5 | - | E-I-1216-De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden (B1: 5.4.3.5.; B3: 5.4.3.5.). zie tabel (2024) | 66 | - | Gebouw 66 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Overig | D003378 | G066b ALSB inner 2 (D003378) | 21fa66a | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639734/16//022 | 2024-03-18 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-18 | 0 |  | 0 - 3M | 2 | 2 - terre |  |  |  | 5 | E-I-1216-De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden (B1: 5.4.3.5.; B3: 5.4.3.5.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D003378_EL | 5 | 2024-03-18 |  | - | 34041 | 508145817933-I-1216 | Lot 4
2336 | 2024-03 | 508145817933-I-1213 | 5 | - | E-I-1213-Als de beschermingsgeleider (PE) voorzien is van een isolatie, moet deze een geel/groene kleur hebben (B1:5.1.6.2.; 5.4.3.3.; B3: 5.1.6.2.; 5.4.3.3.). zie tabel (2024) | 66 | - | Gebouw 66 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Overig | D003378 | G066b ALSB inner 2 (D003378) | 21fa66a | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639734/16//022 | 2024-03-18 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-18 | 0 |  | 0 - 3M | 2 | 2 - terre |  |  |  | 5 | E-I-1213-Als de beschermingsgeleider (PE) voorzien is van een isolatie, moet deze een geel/groene kleur hebben (B1:5.1.6.2.; 5.4.3.3.; B3: 5.1.6.2.; 5.4.3.3.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D003378_EL | 5 | 2024-03-18 |  | - | 34040 | 508145817933-I-1213 | Lot 4
2337 | 2024-03 | 504454213712-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001old | - | OT - 12 | ELEC | ELEC | 110V | D003857 | Batterijlader 110Vdc OT12 Bord B (D003857) | 21a51 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639680/01//009 | 2024-02-26 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-26 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D003857_EL | 5 | 2024-02-26 |  | - | 34001 | 504454213712-I-1503 | Lot 4
2338 | 2024-03 | 504454373952-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001old | - | OT - 13 | ELEC | ELEC | 110V | D000185 | Batterijlader 110Vdc OT11 (D000185) | 21a53 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639680/01//011 | 2024-02-26 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-26 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000185_EL | 5 | 2024-02-26 |  | - | 33999 | 504454373952-I-1503 | Lot 4
2339 | 2024-03 | 307127174079-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001old | - | cab F | ELEC | ELEC | 110V | D000222 | Batterijlader 110Vdc Cabine F (D000222) | 21a31 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639680/01//004 | 2024-02-26 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-26 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000222_EL | 5 | 2024-02-26 |  | - | 33998 | 307127174079-I-1503 | Lot 4
2340 | 2024-03 | 508140091787-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001old | - | OT -1 TK5152 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D003500 | ALSB Cabine G (D003500) | 21d19 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/1463973401/04//010 | 2024-05-02 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-05-02 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D003500_EL | 5 | 2024-02-26 |  | - | 33962 | 508140091787-I-1503 | Lot 4
2341 | 2024-03 | 307127895073-I-1063 | 5 | - | E-I-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. heel veel stof aanwezig op de contacten van de beveiligingen (2024) | 001old | - | OT 13 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D003344 | ALSB Cabine E (D003344) | 21d17 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639685/02//006 | 2024-02-26 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-26 | 0 |  | 0 - 3M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 5 | E-I-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. heel veel stof aanwezig op de contacten van de beveiligingen (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D003344_EL | 5 | 2024-02-26 |  | - | 33957 | 307127895073-I-1063 | Lot 4
2342 | 2024-03 | 307127895072-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001old | - | OT +0 TG7059 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D000181 | ALSB Cabine D (D000181) | 21d16 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639685/02//005 | 2024-02-26 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-26 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 5 | Actievereist | 55 | Inbreuk | 5 | Inbreuken | Y | D000181_EL | 5 | 2024-02-26 |  | - | 33955 | 307127895072-I-1503 | Lot 4
2343 | 2024-03 | 547152910368-I-1503 | 5 | - | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001old | - | OT -1 TK5152 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D003486 | TG CAB G (D003486) | 21d28 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639685/02//003 | 2024-02-26 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 5 | E-I-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | D003486_EL | 5 | 2024-02-26 |  | verwijderd | 34371 | D-547152910368-I-1503 | Lot 4
2344 | 2024-03 | 547152910368-I-1063 | 5 | - | E-I-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. heel veel stof op de beveiliging in het bord terug te vinden (2024) | 001old | - | OT -1 TK5152 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D003486 | TG CAB G (D003486) | 21d28 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639685/02//003 | 2024-02-26 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 - 3M | 4 | 4 - divers | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 5 | E-I-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. heel veel stof op de beveiliging in het bord terug te vinden (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | D003486_EL | 5 | 2024-02-26 |  | verwijderd | 34370 | D-547152910368-I-1063 | Lot 4
2345 | 2024-03 | 508140091787-I-1063 | 5 | - | E-I-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. heel veel stof aanwezig op de contacten van de beveiligingen in het bord (2024) | 001old | - | OT -1 TK5152 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D003500 | ALSB Cabine G (D003500) | 21d19 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639685/02//002 | 2024-02-26 | 2024-03-31 | 1 | Safety Register | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 - 3M | 4 | 4 - divers | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 5 | E-I-1063-Het verdeelbord dient ontstoft te worden. heel veel stof aanwezig op de contacten van de beveiligingen in het bord (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 0 | Opgelost | 50 | Opgelost | 5 | Inbreuken | Y | D003500_EL | 5 | 2024-02-26 |  | verwijderd | 33961 | D-508140091787-I-1063 | Lot 4
2346 | 2024-03 | 593755420871-O-1610 | 4 | - | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). kenplaat, netsysteem fout (2024) | 001old | - | Schakelcabine OT12bis | ELEC | ELEC | LS DNB BA | D003886 | VB CAB HS (SEPAM & 110VDC) (D003886) | 21f55 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639734/17//027 | 2024-03-18 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-18 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1610-De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). kenplaat, netsysteem fout (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D003886_EL | 4 | 2024-03-18 |  | - | 34392 | 593755420871-O-1610 | Lot 4
2347 | 2024-03 | 307127334594-O-1615 | 4 | - | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). (2024) | 001old | - | OT +9 | ELEC | ELEC | Concessie | D000754 | Opérateurs GSM (D000754) | 21b18 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639690/02//005 | 2024-02-26 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-26 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - tableau électrique |  |  |  | 4 | E-O-1615-Het mechanisme van het sluitingssysteem van de kast of schakelbord is na te zien (B1: 2.8.1.; 5.3.6.1; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 5.3.6.1.). (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000754_EL | 4 | 2024-02-26 |  | - | 34104 | 307127334594-O-1615 | Lot 4
2348 | 2024-03 | 307127334594-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001old | - | OT +9 | ELEC | ELEC | Concessie | D000754 | Opérateurs GSM (D000754) | 21b18 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639690/02//005 | 2024-02-26 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-26 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000754_EL | 4 | 2024-02-26 |  | - | 34102 | 307127334594-O-1503 | Lot 4
2349 | 2024-03 | 307127334594-O-1222 | 4 | - | E-O-1222-De metalen kabelba(a)n(en) zijn te verbinden met de aarding (B1: 4.2.3.2; 4.2.4.2.; 5.4.4.2.; B3: 4.2.3.2.; 4.2.4.2.; 5.4.4.2.). zie onder en rechts van bord kabelbaan (2024) | 001old | - | OT +9 | ELEC | ELEC | Concessie | D000754 | Opérateurs GSM (D000754) | 21b18 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639690/02//005 | 2024-02-26 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-26 | 0 |  | 0 - 3M | 2 | 2 - terre |  |  |  | 4 | E-O-1222-De metalen kabelba(a)n(en) zijn te verbinden met de aarding (B1: 4.2.3.2; 4.2.4.2.; 5.4.4.2.; B3: 4.2.3.2.; 4.2.4.2.; 5.4.4.2.). zie onder en rechts van bord kabelbaan (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000754_EL | 4 | 2024-02-26 |  | - | 34101 | 307127334594-O-1222 | Lot 4
2350 | 2024-03 | 705960079553-O-1011 | 4 | - | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | 001old | - | OT-1 OT13 TK05501 | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D003865 | INV WATERMIST (D003865) | 21cot03 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639734/17//025 | 2024-03-18 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-18 | 0 |  | 0 - 3M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D003865_EL | 4 | 2024-03-18 |  | - | 34063 | 705960079553-O-1011 | Lot 4
2351 | 2024-03 | 705959738477-O-1011 | 4 | - | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | 001old | - | OT-1 (TK07281) | ELEC | ELEC | Fil Rouge | D003861 | INV RWA - OMSCHAKELAAR (D003861) | 21cot01 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639734/17//026 | 2024-03-18 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-18 | 0 |  | 0 - 3M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D003861_EL | 4 | 2024-03-18 |  | - | 34060 | 705959738477-O-1011 | Lot 4
2352 | 2024-03 | 705959738474-O-1011 | 4 | - | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | 001old | - | OT-1 (TK07281) | ELEC | ELEC | Fil Rouge | - | INV RWA - NA IT-Transfo (?) | 21cot02 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639696/01//014 | 2024-02-26 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-26 | 0 |  | 0 - 3M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | 21cot02_EL | 4 | 2024-02-26 |  | - | 34057 | 705959738474-O-1011 | Lot 4
2353 | 2024-03 | 547150007565-O-1011 | 4 | - | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. Isolatiemetingen zijn uit te voeren in 2024 (2024) | 001c | - | Fietsstalling | ELEC | ELEC | LS DNB BA | D003848 | Bord Noodgroep Satelliet (D003848) | 21d21 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639652/02//003 | 2024-03-13 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-03-13 | 0 |  | 0 - 3M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. Isolatiemetingen zijn uit te voeren in 2024 (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D003848_EL | 4 | 2024-03-13 |  | - | 34003 | 547150007565-O-1011 | Lot 4
2354 | 2024-03 | 395440034100-O-1503 | 4 | - | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | 001old | - | OT - 13 | ELEC | ELEC | 110V | D000186 | Batterijlader 110Vdc OT13 (D000186) | 21a50 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639680/01//010 | 2024-02-26 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-26 | 0 |  | 0 - 3M | 3 | 3 - schémas |  |  |  | 4 | E-O-1503-Eendraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.). zie tabel (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000186_EL | 4 | 2024-02-26 |  | - | 34002 | 395440034100-O-1503 | Lot 4
2355 | 2024-03 | 504454373939-O-1011 | 4 | - | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. isolatiemetingen van de voedingskabel van 13/09/2018 (2024) | 001old | - | OT - Cabine A | ELEC | ELEC | 110V | D000178 | Batterijlader 110Vdc Cabine D (D000178) | 21a30 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639680/01//008 | 2024-02-26 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-26 | 0 |  | 0 - 3M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. isolatiemetingen van de voedingskabel van 13/09/2018 (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000178_EL | 4 | 2024-02-26 |  | - | 33997 | 504454373939-O-1011 | Lot 4
2356 | 2024-03 | 504454373926-O-1011 | 4 | - | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. voedingskabel dient met isolatiemetingen gecontroleerd te worden in 2023 (2024) | 001old | - | OT - Cabine A | ELEC | ELEC | 110V | D000183 | Batterijlader 110Vdc Cabine A (D000183) | 21a29 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639680/01//007 | 2024-02-26 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-26 | 0 |  | 0 - 3M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. voedingskabel dient met isolatiemetingen gecontroleerd te worden in 2023 (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D000183_EL | 4 | 2024-02-26 |  | - | 33996 | 504454373926-O-1011 | Lot 4
2357 | 2024-03 | 307127895073-O-1011 | 4 | - | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | 001old | - | OT 13 | ELEC | ELEC | ALSB DNB BA Terminal | D003344 | ALSB Cabine E (D003344) | 21d17 | 60 | Elektrische laagspanningscontrole | VIL/16/14639685/02//006 | 2024-02-26 | 2024-03-31 | 0 | Safety Register | 2024-02-26 | 0 |  | 0 - 3M | 4 | 4 - divers |  |  |  | 4 | E-O-1011-Deze isolatiemetingen konden na overleg met uw verantwoordelijk(en) niet uitgevoerd worden om dienstredenen. uit te voeren in 2024 (2024) | Vinçotte | Otli Penninckx | Jarne Crabbé | Ayoub Ghaouat | - | Dirk Van Leemput | Jasper De Landtsheer | Miquel Lamproye | - | - | Sandrine Beka | BD/AM&C | Generic | Electricity | Low Voltage Buildings | Equans | Lot 4 | 502 | 4 | Actievereist | 44 | Opmerking | 4 | Opmerkingen | Y | D003344_EL | 4 | 2024-02-26 |  | - | 33958 | 307127895073-O-1011 | Lot 4